## メーカー提供部材(初田製作所)
レブロ 部材一覧 （ メーカー提供部材【初田製作所】 )
2026年10月22日
階層 | [5 empty] | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番 | パラメトリック | メーカー名 | 部材ID | 英語 | 中国語 | 部材追加を行ったレブロのバージョン | 分割ダウンロード | 部材情報⇒
初田製作所
格納箱
一般仕様
易操作性1号消火栓
単独型
YM-1220-3
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.17MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.17MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 易操作性1号消火栓 | 標準型 | 易操作性1号消火栓格納箱・単独型 | YM-1220-3_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-1220-3_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 易操作性1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 30A 噴霧切替ノズル(13mm相当) | 保形30A×30m 1本 | 消防ねじ式 30Ax90°(配管接続口40A) | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.38MPa | 0.21MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 130ℓ/min | 認評栓第26~1号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1300 | 180 | 750 | 易操作性１号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-20(B) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 易操作性1号消火栓 | 標準型 | 易操作性1号消火栓格納箱・単独型 | YM-1220-3_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-1220-3_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 易操作性1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 30A 噴霧切替ノズル(13mm相当) | 保形30A×30m 1本 | 消防ねじ式 30Ax90°(配管接続口40A) | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.38MPa | 0.21MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 130ℓ/min | 認評栓第26~1号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1300 | 180 | 750 | 易操作性１号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-20(B) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-1300E
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.17MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.17MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 易操作性1号消火栓 | 標準型 | 易操作性1号消火栓格納箱・単独型 | YM-1300E_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-1300E_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 易操作性1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 30A 噴霧切替ノズル(13mm相当) | 保形30A×30m 1本 | 消防ねじ式 30Ax90°(配管接続口40A) | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.38MPa | 0.21MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 130ℓ/min | 認評栓第26~1号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1350 | 180 | 750 | 易操作性１号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-20(A) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 易操作性1号消火栓 | 標準型 | 易操作性1号消火栓格納箱・単独型 | YM-1300E_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-1300E_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 易操作性1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 30A 噴霧切替ノズル(13mm相当) | 保形30A×30m 1本 | 消防ねじ式 30Ax90°(配管接続口40A) | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.38MPa | 0.21MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 130ℓ/min | 認評栓第26~1号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1350 | 180 | 750 | 易操作性１号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-20(A) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
消火器併用・単独型
YM-1224
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.17MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.17MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 易操作性1号消火栓 | 標準型 | 易操作性1号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-1224_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-1224_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 易操作性1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 30A 噴霧切替ノズル(13mm相当) | 保形30A×30m 1本 | 消防ねじ式 30Ax90°(配管接続口40A) | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.38MPa | 0.21MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 130ℓ/min | 認評栓第26~1号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1550 | 180 | 750 | 易操作性１号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-20(B) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 易操作性1号消火栓 | 標準型 | 易操作性1号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-1224_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-1224_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 易操作性1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 30A 噴霧切替ノズル(13mm相当) | 保形30A×30m 1本 | 消防ねじ式 30Ax90°(配管接続口40A) | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.38MPa | 0.21MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 130ℓ/min | 認評栓第26~1号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1550 | 180 | 750 | 易操作性１号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-20(B) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-1302E
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.17MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.17MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 易操作性1号消火栓 | 標準型 | 易操作性1号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-1302E_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-1302E_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 易操作性1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 30A 噴霧切替ノズル(13mm相当) | 保形30A×30m 1本 | 消防ねじ式 30Ax90°(配管接続口40A) | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.38MPa | 0.21MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 130ℓ/min | 認評栓第26~1号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1350 | 200 | 1050 | 易操作性１号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-20S(A) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 易操作性1号消火栓 | 標準型 | 易操作性1号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-1302E_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-1302E_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 易操作性1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 30A 噴霧切替ノズル(13mm相当) | 保形30A×30m 1本 | 消防ねじ式 30Ax90°(配管接続口40A) | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.38MPa | 0.21MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 130ℓ/min | 認評栓第26~1号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1350 | 200 | 1050 | 易操作性１号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-20S(A) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
1号消火栓
単独型
YM-0001-3
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ホース架 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 防護範囲 | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | ノズル放水圧力 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | URL | データ作成日
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 1号消火栓 | 標準型 | 1号消火栓格納箱・単独型 | YM-0001-3_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-0001-3_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 40Ax20R 回転式 | 40x13mm ストレートノズル | 40A×15m 2本 | 差込式 40Ax90° | 半径25m(水平距離) | 130ℓ/min | 0.17MPa | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1300 | 180 | 750 | １号消火栓 | YM-ST-10(B) | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 2026-05-15
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 1号消火栓 | 標準型 | 1号消火栓格納箱・単独型 | YM-0001-3_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-0001-3_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 40Ax20R 回転式 | 40x13mm ストレートノズル | 40A×15m 2本 | 差込式 40Ax90° | 半径25m(水平距離) | 130ℓ/min | 0.17MPa | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1300 | 180 | 750 | １号消火栓 | YM-ST-10(B) | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 2026-05-15
YM-0005E
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ホース架 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 防護範囲 | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | ノズル放水圧力 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | URL | データ作成日
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 1号消火栓 | 標準型 | 1号消火栓格納箱・単独型 | YM-0005E_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-0005E_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 40Ax20R 回転式 | 40x13mm ストレートノズル | 40A×15m 2本 | 差込式 40Ax90° | 半径25m(水平距離) | 130ℓ/min | 0.17MPa | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1300 | 180 | 750 | １号消火栓 | YM-ST-10(A) | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 2026-05-15
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 1号消火栓 | 標準型 | 1号消火栓格納箱・単独型 | YM-0005E_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-0005E_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 40Ax20R 回転式 | 40x13mm ストレートノズル | 40A×15m 2本 | 差込式 40Ax90° | 半径25m(水平距離) | 130ℓ/min | 0.17MPa | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1300 | 180 | 750 | １号消火栓 | YM-ST-10(A) | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 2026-05-15
消火器併用・単独型
YM-0004-4
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ホース架 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 防護範囲 | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | ノズル放水圧力 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | URL | データ作成日
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 1号消火栓 | 標準型 | 1号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-0004-4_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-0004-4_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 40Ax20R 回転式 | 40x13mm ストレートノズル | 40A×15m 2本 | 差込式 40Ax90° | 半径25m(水平距離) | 130ℓ/min | 0.17MPa | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1300 | 180 | 1050 | １号消火栓 | YM-ST-10S(B) | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 2026-05-15
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 1号消火栓 | 標準型 | 1号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-0004-4_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-0004-4_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 40Ax20R 回転式 | 40x13mm ストレートノズル | 40A×15m 2本 | 差込式 40Ax90° | 半径25m(水平距離) | 130ℓ/min | 0.17MPa | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1300 | 180 | 1050 | １号消火栓 | YM-ST-10S(B) | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 2026-05-15
YM-0007E
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ホース架 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 防護範囲 | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | ノズル放水圧力 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | URL | データ作成日
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 1号消火栓 | 標準型 | 1号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-0007E_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-0007E_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 40Ax20R 回転式 | 40x13mm ストレートノズル | 40A×15m 2本 | 差込式 40Ax90° | 半径25m(水平距離) | 130ℓ/min | 0.17MPa | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1300 | 200 | 1050 | １号消火栓 | YM-ST-10S(A) | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 2026-05-15
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 1号消火栓 | 標準型 | 1号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-0007E_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-0007E_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 1号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 40Ax20R 回転式 | 40x13mm ストレートノズル | 40A×15m 2本 | 差込式 40Ax90° | 半径25m(水平距離) | 130ℓ/min | 0.17MPa | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1300 | 200 | 1050 | １号消火栓 | YM-ST-10S(A) | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 2026-05-15
広範囲型2号消火栓
単独型
YM-2070-3
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.17MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.17MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 広範囲型2号消火栓 | 標準型 | 広範囲型2号消火栓格納箱・単独型 | YM-2070-3_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-2070-3_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 広範囲型2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A アスピレートノズル(10mm相当) | 保形25A×30m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.30MPa | 0.13MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 80ℓ/min | 認評栓第26~36号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1200 | 200 | 600 | 広範囲型２号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-30(B) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 広範囲型2号消火栓 | 標準型 | 広範囲型2号消火栓格納箱・単独型 | YM-2070-3_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-2070-3_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 広範囲型2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A アスピレートノズル(10mm相当) | 保形25A×30m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.30MPa | 0.13MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 80ℓ/min | 認評栓第26~36号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1200 | 200 | 600 | 広範囲型２号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-30(B) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-2090E
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.17MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.17MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 広範囲型2号消火栓 | 標準型 | 広範囲型2号消火栓格納箱・単独型 | YM-2090E_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-2090E_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 広範囲型2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A アスピレートノズル(10mm相当) | 保形25A×30m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.30MPa | 0.13MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 80ℓ/min | 認評栓第26~36号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1200 | 200 | 600 | 広範囲型２号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-30(A) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 広範囲型2号消火栓 | 標準型 | 広範囲型2号消火栓格納箱・単独型 | YM-2090E_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-2090E_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 広範囲型2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A アスピレートノズル(10mm相当) | 保形25A×30m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.30MPa | 0.13MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 80ℓ/min | 認評栓第26~36号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1200 | 200 | 600 | 広範囲型２号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-30(A) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
消火器併用・単独型
YM-2072-4
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.17MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.17MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 広範囲型2号消火栓 | 標準型 | 広範囲型2号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-2072-4_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-2072-4_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 広範囲型2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A アスピレートノズル(10mm相当) | 保形25A×30m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.30MPa | 0.13MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 80ℓ/min | 認評栓第26~36号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1450 | 200 | 600 | 広範囲型２号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-30S(B) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 広範囲型2号消火栓 | 標準型 | 広範囲型2号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-2072-4_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-2072-4_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 広範囲型2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A アスピレートノズル(10mm相当) | 保形25A×30m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.30MPa | 0.13MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 80ℓ/min | 認評栓第26~36号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1450 | 200 | 600 | 広範囲型２号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-30S(B) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-2092E
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.17MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.17MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 広範囲型2号消火栓 | 標準型 | 広範囲型2号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-2092E_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-2092E_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 広範囲型2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A アスピレートノズル(10mm相当) | 保形25A×30m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.30MPa | 0.13MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 80ℓ/min | 認評栓第26~36号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1450 | 200 | 600 | 広範囲型２号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-30S(A) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 広範囲型2号消火栓 | 標準型 | 広範囲型2号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-2092E_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-2092E_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 広範囲型2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A アスピレートノズル(10mm相当) | 保形25A×30m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.30MPa | 0.13MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 80ℓ/min | 認評栓第26~36号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1450 | 200 | 600 | 広範囲型２号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-30S(A) | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
広範囲2号消火栓・フレキシブルユニット
単独型
YM-2094
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.17MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.17MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 広範囲型2号消火栓 | 標準型 | 広範囲型2号消火栓格納箱・単独型 | YM-2094 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-2094\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 広範囲2号消火栓・フレキシブルユニット | 屋内消火栓 | なし | 25A アスピレートノズル(10mm相当) | 保形25A×30m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.30MPa | 0.13MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 80ℓ/min | 認評栓第26~36号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1200 | 200 | 600 | 広範囲型２号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-30(B)・YM-FVF-U01 | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-2094E
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.17MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.17MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 広範囲型2号消火栓 | 標準型 | 広範囲型2号消火栓格納箱・単独型 | YM-2094E |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-2094E\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 広範囲2号消火栓・フレキシブルユニット | 屋内消火栓 | なし | 25A アスピレートノズル(10mm相当) | 保形25A×30m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.30MPa | 0.13MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 80ℓ/min | 認評栓第26~36号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1200 | 200 | 600 | 広範囲型２号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-30(A)・YM-FVF-U01 | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
消火器併用・単独型
YM-2096
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.17MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.17MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 広範囲型2号消火栓 | 標準型 | 広範囲型2号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-2096 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-2096\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 広範囲2号消火栓・フレキシブルユニット | 屋内消火栓 | なし | 25A アスピレートノズル(10mm相当) | 保形25A×30m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.30MPa | 0.13MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 80ℓ/min | 認評栓第26~36号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1450 | 200 | 600 | 広範囲型２号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-30S(B)・YM-FVF-U01 | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-2096E
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.17MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.17MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.17MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 広範囲型2号消火栓 | 標準型 | 広範囲型2号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-2096E |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-2096E\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 広範囲2号消火栓・フレキシブルユニット | 屋内消火栓 | なし | 25A アスピレートノズル(10mm相当) | 保形25A×30m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 棒状:7ｍ 噴霧:3.5m | 半径25m(水平距離) | 0.30MPa | 0.13MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 80ℓ/min | 認評栓第26~36号・S01 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1450 | 200 | 600 | 広範囲型２号消火栓 1.0MPa 標準仕様 | YM-ST-30S(A)・YM-FVF-U01 | 0.17MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
2号消火栓
単独型
YM-3110-3
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 2号消火栓 | 標準型 | 2号消火栓格納箱・単独型 | YM-3110-3_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-3110-3_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 900 | 200 | 600 | ２号消火栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 2号消火栓 | 標準型 | 2号消火栓格納箱・単独型 | YM-3110-3_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-3110-3_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 900 | 200 | 600 | ２号消火栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-3110E-3
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 2号消火栓 | 標準型 | 2号消火栓格納箱・単独型 | YM-3110E-3_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-3110E-3_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 900 | 200 | 600 | ２号消火栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 2号消火栓 | 標準型 | 2号消火栓格納箱・単独型 | YM-3110E-3_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-3110E-3_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 900 | 200 | 600 | ２号消火栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
消火器併用・単独型
YM-3112-4
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 2号消火栓 | 標準型 | 2号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-3112-4_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-3112-4_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1150 | 200 | 600 | ２号消火栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40S(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 2号消火栓 | 標準型 | 2号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-3112-4_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-3112-4_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1150 | 200 | 600 | ２号消火栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40S(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-3112E-4
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 2号消火栓 | 標準型 | 2号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-3112E-4_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-3112E-4_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1150 | 200 | 600 | ２号消火栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40S(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 2号消火栓 | 標準型 | 2号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-3112E-4_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-3112E-4_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 2号消火栓 | 屋内消火栓 | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1150 | 200 | 600 | ２号消火栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40S(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
2号消火栓・フレキシブルユニット
単独型
YM-3114-3
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 2号消火栓 | 標準型 | 2号消火栓格納箱・単独型 | YM-3114-3 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-3114-3\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 2号消火栓・フレキシブルユニット | 屋内消火栓 | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 900 | 200 | 600 | ２号消火栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40(B)・YM-FVF-U01 | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-3114E-3
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 2号消火栓 | 標準型 | 2号消火栓格納箱・単独型 | YM-3114E-3 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-3114E-3\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 2号消火栓・フレキシブルユニット | 屋内消火栓 | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 900 | 200 | 600 | ２号消火栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40(B)・YM-FVF-U01 | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
消火器併用・単独型
YM-3116-4
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 2号消火栓 | 標準型 | 2号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-3116-4 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-3116-4\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 2号消火栓・フレキシブルユニット | 屋内消火栓 | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1150 | 200 | 600 | ２号消火栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40S(B)・YM-FVF-U01 | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-3116E-4
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 2号消火栓 | 標準型 | 2号消火栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-3116E-4 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-3116E-4\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 2号消火栓・フレキシブルユニット | 屋内消火栓 | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | バルブスイッチ連動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1150 | 200 | 600 | ２号消火栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40S(B)・YM-FVF-U01 | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
補助散水栓
単独型
YM-4110-3
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 補助散水栓 | 標準型 | 補助散水栓格納箱・単独型 | YM-4110-3_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-4110-3_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 補助散水栓 | スプリンクラー | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | ノズル放水による起動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 900 | 200 | 600 | 補助散水栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 補助散水栓 | 標準型 | 補助散水栓格納箱・単独型 | YM-4110-3_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-4110-3_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 補助散水栓 | スプリンクラー | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | ノズル放水による起動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 900 | 200 | 600 | 補助散水栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-4110E-3
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 補助散水栓 | 標準型 | 補助散水栓格納箱・単独型 | YM-4110E-3_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-4110E-3_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 補助散水栓 | スプリンクラー | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | ノズル放水による起動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 900 | 200 | 600 | 補助散水栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 補助散水栓 | 標準型 | 補助散水栓格納箱・単独型 | YM-4110E-3_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-4110E-3_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 補助散水栓 | スプリンクラー | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | ノズル放水による起動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 900 | 200 | 600 | 補助散水栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
消火器併用・単独型
YM-4112-4
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 補助散水栓 | 標準型 | 補助散水栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-4112-4_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-4112-4_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 補助散水栓 | スプリンクラー | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | ノズル放水による起動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1150 | 200 | 600 | 補助散水栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40S(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 補助散水栓 | 標準型 | 補助散水栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-4112-4_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-4112-4_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 補助散水栓 | スプリンクラー | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | ノズル放水による起動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1150 | 200 | 600 | 補助散水栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40S(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-4112E-4
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 補助散水栓 | 標準型 | 補助散水栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-4112E-4_露出型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-4112E-4_露出型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 補助散水栓 | スプリンクラー | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | ノズル放水による起動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1150 | 200 | 600 | 補助散水栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40S(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 補助散水栓 | 標準型 | 補助散水栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-4112E-4_差込型 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-4112E-4_差込型\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 補助散水栓 | スプリンクラー | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | ノズル放水による起動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1150 | 200 | 600 | 補助散水栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40S(B) | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
補助散水栓・フレキシブルユニット
単独型
YM-4114-3
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 補助散水栓 | 標準型 | 補助散水栓格納箱・単独型 | YM-4114-3 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-4114-3\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 補助散水栓・フレキシブルユニット | スプリンクラー | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | ノズル放水による起動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 900 | 200 | 600 | 補助散水栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40(B)・YM-FVF-U01 | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-4114E-3
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 補助散水栓 | 標準型 | 補助散水栓格納箱・単独型 | YM-4114E-3 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-4114E-3\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 補助散水栓・フレキシブルユニット | スプリンクラー | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | ノズル放水による起動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 900 | 200 | 600 | 補助散水栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40(B)・YM-FVF-U01 | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
消火器併用・単独
YM-4116-4
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 補助散水栓 | 標準型 | 補助散水栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-4116-4 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-4116-4\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 補助散水栓・フレキシブルユニット | スプリンクラー | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | ノズル放水による起動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1150 | 200 | 600 | 補助散水栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40S(B)・YM-FVF-U01 | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa
YM-4116E-4
[19 empty] | 設備 | 放水口 | ノズル | ホース | 消火栓弁 | 起動方法 | 有効放水距離 | 防護範囲 | 1次側最低必要圧力(放水圧0.25MPaのとき) | 設計圧力損失値(放水圧0.25MPaのとき) | URL | 放水量(放水圧0.25MPaのとき) | 認定型式番号･識別番号 | 仕上げ | 格納箱材質 | 格納箱寸法:高さ(mm) | 格納箱寸法:奥行き(mm) | 格納箱寸法:幅(mm) | 製品名 | 型式番号 | ノズル放水圧力 | データ作成日 | 最高使用圧力
[6 empty] | 機器・器具 / 消火器具 | 格納箱 | 補助散水栓 | 標準型 | 補助散水栓格納箱・消火器併用・単独型 | YM-4116E-4 |  | 株式会社初田製作所 | HATSUTA_YM-4116E-4\Folder\Item |  |  | 2026-10-22 | 補助散水栓・フレキシブルユニット | スプリンクラー | なし | 25A ストレートノズル(8mm相当) | 保形25A×20m 1本 | 消防ねじ式 25Ax90° | ノズル放水による起動 | 10ｍ | 半径15m(水平距離) | 0.35MPa | 0.10MPa | https://hatsuta.co.jp/products/list/fire_hydrant | 60ℓ/min | 認評栓第26~9号・S04 | メラミン樹脂焼付塗装 | t1.6表面処理鋼板 | 1150 | 200 | 600 | 補助散水栓 折り畳み収納型 | YM-ST-40S(B)・YM-FVF-U01 | 0.25MPa | 2026-05-15 | 1.0MPa