## メーカー提供部材(三菱電機)
レブロ 部材一覧 （ メーカー提供部材【三菱電機】 )
2026年6月3日
階層 | [6 empty] | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番 | パラメトリック | メーカー名 | 部材ID | 英語 | 中国語 | 部材追加を行ったレブロのバージョン | 廃止履歴 | 部材情報⇒
三菱電機
空調機・換気
ビル用マルチエアコン
室外ユニット
新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco
ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 製品情報 | 熱源水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 熱源水温度(暖房,還･入口)[℃] | 熱源水温度(冷房,還･入口)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 運転質量[kg] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 保有水量[L] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | CDR_CONNECT&LOC | CDR_CONNECT&SIZE_P
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281513 | 24 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 17.76 | 20.88 | 5.54 | 6.51 | 7.1 | 7.1 | 200 | 3 | 177 | 172 | 1100 | 550 | 880 | 5 | 31.5 | 28 | 3.29 | 357.8/-245.85/332/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281514 | 24 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 21 | 24.92 | 6.55 | 7.77 | 7.9 | 7.9 | 200 | 3 | 177 | 172 | 1100 | 550 | 880 | 5 | 37.5 | 33.5 | 3.68 | 357.8/-245.85/332/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281516 | 45 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 25.33 | 31.56 | 7.9 | 9.84 | 10.2 | 10.2 | 200 | 3 | 261 | 251 | 1450 | 550 | 880 | 10 | 50 | 45 | 4.66 | 352.8/-245.85/687.4/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P500DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P500DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281517 | 45 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.56 | 41.47 | 9.84 | 12.93 | 12.3 | 12.3 | 200 | 3 | 261 | 251 | 1450 | 550 | 880 | 10 | 56 | 50 | 5.64 | 352.8/-245.85/687.4/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P560DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P560DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281518 | 45 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.23 | 46.98 | 11.61 | 14.65 | 13.3 | 13.3 | 200 | 3 | 261 | 251 | 1450 | 550 | 880 | 10 | 63 | 56 | 6.07 | 352.8/-245.85/687.4/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P630DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P630DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281519 | 45 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 42.88 | 59.59 | 13.37 | 18.58 | 16 | 16 | 200 | 3 | 261 | 251 | 1450 | 550 | 880 | 10 | 69 | 63 | 7.29 | 352.8/-245.85/687.4/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P670DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P670DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281520 | 45 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 53.75 | 63.44 | 16.76 | 19.78 | 16.1 | 16.1 | 200 | 3 | 261 | 251 | 1450 | 550 | 880 | 10 | 77.5 | 67 | 7.35 | 352.8/-245.85/687.4/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-26 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281512 | 24 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 11.67 | 13.27 | 3.64 | 4.14 | 5.1 | 5.1 | 200 | 3 | 177 | 172 | 1100 | 550 | 880 | 5 | 25 | 22.4 | 2.39
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-26 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281515 | 45 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 23.92 | 28.35 | 7.46 | 8.84 | 9.5 | 9.5 | 200 | 3 | 261 | 251 | 1450 | 550 | 880 | 10 | 45 | 40 | 4.35
ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 製品情報 | 熱源水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 熱源水温度(暖房,還･入口)[℃] | 熱源水温度(冷房,還･入口)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 運転質量[kg] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 保有水量[L] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | CDR_CONNECT&LOC | CDR_CONNECT&SIZE_P
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281513 | 24 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 17.76 | 20.88 | 5.54 | 6.51 | 7.1 | 7.1 | 200 | 3 | 177 | 172 | 1100 | 550 | 880 | 5 | 31.5 | 28 | 3.29 | 357.8/-245.85/332/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281514 | 24 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 21 | 24.92 | 6.55 | 7.77 | 7.9 | 7.9 | 200 | 3 | 177 | 172 | 1100 | 550 | 880 | 5 | 37.5 | 33.5 | 3.68 | 357.8/-245.85/332/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281516 | 45 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 25.33 | 31.56 | 7.9 | 9.84 | 10.2 | 10.2 | 200 | 3 | 261 | 251 | 1450 | 550 | 880 | 10 | 50 | 45 | 4.66 | 352.8/-245.85/687.4/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P500DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P500DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281517 | 45 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.56 | 41.47 | 9.84 | 12.93 | 12.3 | 12.3 | 200 | 3 | 261 | 251 | 1450 | 550 | 880 | 10 | 56 | 50 | 5.64 | 352.8/-245.85/687.4/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P560DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P560DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281518 | 45 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.23 | 46.98 | 11.61 | 14.65 | 13.3 | 13.3 | 200 | 3 | 261 | 251 | 1450 | 550 | 880 | 10 | 63 | 56 | 6.07 | 352.8/-245.85/687.4/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P630DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P630DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281519 | 45 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 42.88 | 59.59 | 13.37 | 18.58 | 16 | 16 | 200 | 3 | 261 | 251 | 1450 | 550 | 880 | 10 | 69 | 63 | 7.29 | 352.8/-245.85/687.4/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P670DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P670DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281520 | 45 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 53.75 | 63.44 | 16.76 | 19.78 | 16.1 | 16.1 | 200 | 3 | 261 | 251 | 1450 | 550 | 880 | 10 | 77.5 | 67 | 7.35 | 352.8/-245.85/687.4/270/0 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-26 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281512 | 24 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 11.67 | 13.27 | 3.64 | 4.14 | 5.1 | 5.1 | 200 | 3 | 177 | 172 | 1100 | 550 | 880 | 5 | 25 | 22.4 | 2.39
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖切替タイプ シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-26 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281515 | 45 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 23.92 | 28.35 | 7.46 | 8.84 | 9.5 | 9.5 | 200 | 3 | 261 | 251 | 1450 | 550 | 880 | 10 | 45 | 40 | 4.35
水冷冷暖切替WYEeco[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 熱源水温度(冷房,還･入口)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 熱源水温度(暖房,還･入口)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 運転質量[kg] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 23.35 | 27.1 | 20 | 7.28 | 200 | 3 | 354 | 344 | 1100 | 550 | 1790 | 50 | 45 | 8.45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281521
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 28.64 | 33.74 | 20 | 8.93 | 200 | 3 | 354 | 344 | 1100 | 550 | 1790 | 56 | 50 | 10.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281522
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 34.06 | 40.44 | 20 | 10.62 | 200 | 3 | 354 | 344 | 1100 | 550 | 1790 | 63 | 56 | 12.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281523
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.68 | 46.63 | 20 | 11.75 | 200 | 3 | 354 | 344 | 1100 | 550 | 1790 | 69 | 63 | 14.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281524
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 44.23 | 52.41 | 20 | 13.79 | 200 | 3 | 354 | 344 | 1100 | 550 | 1790 | 77.5 | 67 | 16.34 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281525
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 44.68 | 54.43 | 20 | 13.93 | 200 | 3 | 522 | 502 | 1450 | 550 | 1790 | 82.5 | 73 | 16.97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281526
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 48.75 | 57.79 | 20 | 15.2 | 200 | 3 | 522 | 502 | 1450 | 550 | 1790 | 90 | 77.5 | 18.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281527
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 50.19 | 62.96 | 20 | 15.65 | 200 | 3 | 522 | 502 | 1450 | 550 | 1790 | 95 | 85 | 19.63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281528
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 70.78 | 67.58 | 20 | 22.07 | 200 | 3 | 522 | 502 | 1450 | 550 | 1790 | 100 | 90 | 21.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281529
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 79.06 | 80.15 | 20 | 24.65 | 200 | 3 | 522 | 502 | 1450 | 550 | 1790 | 106 | 95 | 24.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281530
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 88.04 | 92.4 | 20 | 27.45 | 200 | 3 | 522 | 502 | 1450 | 550 | 1790 | 112 | 100 | 28.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281531
水冷冷暖切替WYEeco[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 熱源水温度(冷房,還･入口)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 熱源水温度(暖房,還･入口)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 運転質量[kg] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 23.35 | 27.1 | 20 | 7.28 | 200 | 3 | 354 | 344 | 1100 | 550 | 1790 | 50 | 45 | 8.45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281521
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 28.64 | 33.74 | 20 | 8.93 | 200 | 3 | 354 | 344 | 1100 | 550 | 1790 | 56 | 50 | 10.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281522
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 34.06 | 40.44 | 20 | 10.62 | 200 | 3 | 354 | 344 | 1100 | 550 | 1790 | 63 | 56 | 12.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281523
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.68 | 46.63 | 20 | 11.75 | 200 | 3 | 354 | 344 | 1100 | 550 | 1790 | 69 | 63 | 14.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281524
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 44.23 | 52.41 | 20 | 13.79 | 200 | 3 | 354 | 344 | 1100 | 550 | 1790 | 77.5 | 67 | 16.34 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281525
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 44.68 | 54.43 | 20 | 13.93 | 200 | 3 | 522 | 502 | 1450 | 550 | 1790 | 82.5 | 73 | 16.97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281526
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 48.75 | 57.79 | 20 | 15.2 | 200 | 3 | 522 | 502 | 1450 | 550 | 1790 | 90 | 77.5 | 18.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281527
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 50.19 | 62.96 | 20 | 15.65 | 200 | 3 | 522 | 502 | 1450 | 550 | 1790 | 95 | 85 | 19.63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281528
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 70.78 | 67.58 | 20 | 22.07 | 200 | 3 | 522 | 502 | 1450 | 550 | 1790 | 100 | 90 | 21.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281529
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 79.06 | 80.15 | 20 | 24.65 | 200 | 3 | 522 | 502 | 1450 | 550 | 1790 | 106 | 95 | 24.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281530
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | 水冷冷暖切替WYEeco | PQHY-P1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 88.04 | 92.4 | 20 | 27.45 | 200 | 3 | 522 | 502 | 1450 | 550 | 1790 | 112 | 100 | 28.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281531
新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco
ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | CDR_CONNECT&LOC | 電 圧[V] | 熱源水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 保有水量[L] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 熱源水温度(暖房,還･入口)[℃] | 熱源水温度(冷房,還･入口)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | CDR_CONNECT&SIZE_P | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 製品質量[kg] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 357.8/-245.85/332/270/0 | 200 | 24 | 5.1 | 5.1 | 5 | 2.39 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 11.67 |  | 22.4 | 25 |  | 880 | 550 | 40 | 1100 | 180 | 3 |  | 4.14 | 3.64 | 13.27 | 175 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281533
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 357.8/-245.85/332/270/0 | 200 | 24 | 7.1 | 7.1 | 5 | 3.29 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 17.76 |  | 28 | 31.5 |  | 880 | 550 | 40 | 1100 | 180 | 3 |  | 6.51 | 5.54 | 20.88 | 175 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281534
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 357.8/-245.85/332/270/0 | 200 | 24 | 7.9 | 7.9 | 5 | 3.68 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 21 |  | 33.5 | 37.5 |  | 880 | 550 | 40 | 1100 | 180 | 3 |  | 7.77 | 6.55 | 24.92 | 175 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281535
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 352.8/-245.85/687/270/0 | 200 | 45 | 9.5 | 9.5 | 10 | 4.35 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 23.92 |  | 40 | 45 |  | 880 | 550 | 40 | 1450 | 264 | 3 |  | 8.84 | 7.46 | 28.35 | 254 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281536
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 352.8/-245.85/687/270/0 | 200 | 45 | 10.2 | 10.2 | 10 | 4.66 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 25.33 |  | 45 | 50 |  | 880 | 550 | 40 | 1450 | 264 | 3 |  | 9.84 | 7.9 | 31.56 | 254 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281537
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P500DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P500DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 352.8/-245.85/687/270/0 | 200 | 45 | 12.3 | 12.3 | 10 | 5.64 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.56 |  | 50 | 56 |  | 880 | 550 | 40 | 1450 | 264 | 3 |  | 12.93 | 9.84 | 41.47 | 254 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281538
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P560DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P560DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 352.8/-245.85/687/270/0 | 200 | 45 | 13.3 | 13.3 | 10 | 6.07 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.23 |  | 56 | 63 |  | 880 | 550 | 40 | 1450 | 264 | 3 |  | 14.65 | 11.61 | 46.98 | 254 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281539
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P630DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P630DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 352.8/-245.85/687/270/0 | 200 | 45 | 16 | 16 | 10 | 7.29 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 42.88 |  | 63 | 69 |  | 880 | 550 | 40 | 1450 | 264 | 3 |  | 18.58 | 13.37 | 59.59 | 254 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281540
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P670DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P670DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 352.8/-245.85/687/270/0 | 200 | 45 | 16.1 | 16.1 | 10 | 7.35 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 53.75 |  | 67 | 77.5 |  | 880 | 550 | 40 | 1450 | 264 | 3 |  | 19.78 | 16.76 | 63.44 | 254 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281541
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 24 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 2.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331987/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 11.45 | 67 | 22.4 | 25 | 47 | 880 | 550 |  | 1100 | 178 | 3 | 200 | 4.05 | 3.57 | 12.99 | 173
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 24 | 7.1 | 7.1 | 4.6 | 3.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331988/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 17.41 | 68.5 | 28 | 31.5 | 52 | 880 | 550 |  | 1100 | 178 | 3 | 200 | 6.46 | 5.43 | 20.72 | 173
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 24 | 7.9 | 7.9 | 4.6 | 3.68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331989/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.59 | 72.5 | 33.5 | 37.5 | 56 | 880 | 550 |  | 1100 | 178 | 3 | 200 | 7.59 | 6.42 | 24.34 | 173
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 45 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 4.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331990/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.35 | 71 | 40 | 45 | 52.5 | 880 | 550 |  | 1450 | 255 | 3 | 200 | 8.65 | 6.97 | 27.74 | 250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 45 | 10.2 | 10.2 | 9.2 | 4.66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331991/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.61 | 71 | 45 | 50 | 52.5 | 880 | 550 |  | 1450 | 255 | 3 | 200 | 9.37 | 7.05 | 30.05 | 250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P500DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P500DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 45 | 12.3 | 12.3 | 9.2 | 5.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331992/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 28 | 71.5 | 50 | 56 | 54 | 880 | 550 |  | 1450 | 255 | 3 | 200 | 11.9 | 8.73 | 38.16 | 250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P560DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P560DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 45 | 13.3 | 13.3 | 9.2 | 6.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331993/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.85 | 72 | 56 | 63 | 55 | 880 | 550 |  | 1450 | 255 | 3 | 200 | 13.9 | 9.93 | 44.58 | 250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P630DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P630DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 45 | 16 | 16 | 9.2 | 7.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331994/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.84 | 73 | 63 | 69 | 55.5 | 880 | 550 |  | 1450 | 255 | 3 | 200 | 16.6 | 11.8 | 53.24 | 250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P670DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P670DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 45 | 16.1 | 16.1 | 9.2 | 7.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331995/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 43.94 | 73.5 | 67 | 77.5 | 55.5 | 880 | 550 |  | 1450 | 255 | 3 | 200 | 18.1 | 13.7 | 58.05 | 250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331996/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 21.55 | 70 | 45 | 50 |  | 1780 | 550 |  | 1100 | 356 | 3 | 200 | 8.45 | 6.72 | 27.1 | 346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331997/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 26.68 | 71 | 50 | 56 |  | 1780 | 550 |  | 1100 | 356 | 3 | 200 | 10.5 | 8.32 | 33.67 | 346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331998/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 30.37 | 71.5 | 56 | 63 |  | 1780 | 550 |  | 1100 | 356 | 3 | 200 | 12.6 | 9.47 | 40.41 | 346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331999/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 36.56 | 74 | 63 | 69 |  | 1780 | 550 |  | 1100 | 356 | 3 | 200 | 14.4 | 11.4 | 46.18 | 346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332000/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 42.33 | 75.5 | 67 | 77.5 |  | 1780 | 550 |  | 1100 | 356 | 3 | 200 | 15.2 | 13.2 | 48.75 | 346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332001/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 42.33 | 70.5 | 73 | 82.5 | 53.5 | 1780 | 550 |  | 1450 | 510 | 3 | 200 | 16 | 13.2 | 51.32 | 500
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332002/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.22 | 74 | 77.5 | 90 | 55.5 | 1780 | 550 |  | 1450 | 510 | 3 | 200 | 17.3 | 14.1 | 55.48 | 500
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332003/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.54 | 74 | 85 | 95 | 55.5 | 1780 | 550 |  | 1450 | 510 | 3 | 200 | 19.1 | 14.2 | 61.26 | 500
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P900SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P900SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332004/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 47.15 | 74 | 90 | 100 | 55.5 | 1780 | 550 |  | 1450 | 510 | 3 | 200 | 20.3 | 14.7 | 65.11 | 500
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P950SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P950SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332092/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 50.99 | 74.5 | 95 | 106 | 56 | 1780 | 550 |  | 1450 | 510 | 3 | 200 | 22.7 | 15.9 | 72.81 | 500
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P1000SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P1000SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332006/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 56.13 | 74.5 | 100 | 112 | 57 | 1780 | 550 |  | 1450 | 510 | 3 | 200 | 24.6 | 17.5 | 78.9 | 500
ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | CDR_CONNECT&LOC | 電 圧[V] | 熱源水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 保有水量[L] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 熱源水温度(暖房,還･入口)[℃] | 熱源水温度(冷房,還･入口)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | CDR_CONNECT&SIZE_P | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 製品質量[kg] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 357.8/-245.85/332/270/0 | 200 | 24 | 5.1 | 5.1 | 5 | 2.39 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 11.67 |  | 22.4 | 25 |  | 880 | 550 | 40 | 1100 | 180 | 3 |  | 4.14 | 3.64 | 13.27 | 175 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281533
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 357.8/-245.85/332/270/0 | 200 | 24 | 7.1 | 7.1 | 5 | 3.29 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 17.76 |  | 28 | 31.5 |  | 880 | 550 | 40 | 1100 | 180 | 3 |  | 6.51 | 5.54 | 20.88 | 175 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281534
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 357.8/-245.85/332/270/0 | 200 | 24 | 7.9 | 7.9 | 5 | 3.68 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 21 |  | 33.5 | 37.5 |  | 880 | 550 | 40 | 1100 | 180 | 3 |  | 7.77 | 6.55 | 24.92 | 175 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281535
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 352.8/-245.85/687/270/0 | 200 | 45 | 9.5 | 9.5 | 10 | 4.35 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 23.92 |  | 40 | 45 |  | 880 | 550 | 40 | 1450 | 264 | 3 |  | 8.84 | 7.46 | 28.35 | 254 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281536
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 352.8/-245.85/687/270/0 | 200 | 45 | 10.2 | 10.2 | 10 | 4.66 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 25.33 |  | 45 | 50 |  | 880 | 550 | 40 | 1450 | 264 | 3 |  | 9.84 | 7.9 | 31.56 | 254 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281537
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P500DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P500DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 352.8/-245.85/687/270/0 | 200 | 45 | 12.3 | 12.3 | 10 | 5.64 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.56 |  | 50 | 56 |  | 880 | 550 | 40 | 1450 | 264 | 3 |  | 12.93 | 9.84 | 41.47 | 254 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281538
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P560DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P560DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 352.8/-245.85/687/270/0 | 200 | 45 | 13.3 | 13.3 | 10 | 6.07 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.23 |  | 56 | 63 |  | 880 | 550 | 40 | 1450 | 264 | 3 |  | 14.65 | 11.61 | 46.98 | 254 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281539
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P630DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P630DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 352.8/-245.85/687/270/0 | 200 | 45 | 16 | 16 | 10 | 7.29 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 42.88 |  | 63 | 69 |  | 880 | 550 | 40 | 1450 | 264 | 3 |  | 18.58 | 13.37 | 59.59 | 254 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281540
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 水冷式 冷暖同時タイプ シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P670DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P670DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 352.8/-245.85/687/270/0 | 200 | 45 | 16.1 | 16.1 | 10 | 7.35 |  | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 53.75 |  | 67 | 77.5 |  | 880 | 550 | 40 | 1450 | 264 | 3 |  | 19.78 | 16.76 | 63.44 | 254 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281541
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 24 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 2.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331987/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 11.45 | 67 | 22.4 | 25 | 47 | 880 | 550 |  | 1100 | 178 | 3 | 200 | 4.05 | 3.57 | 12.99 | 173
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 24 | 7.1 | 7.1 | 4.6 | 3.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331988/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 17.41 | 68.5 | 28 | 31.5 | 52 | 880 | 550 |  | 1100 | 178 | 3 | 200 | 6.46 | 5.43 | 20.72 | 173
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 24 | 7.9 | 7.9 | 4.6 | 3.68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331989/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.59 | 72.5 | 33.5 | 37.5 | 56 | 880 | 550 |  | 1100 | 178 | 3 | 200 | 7.59 | 6.42 | 24.34 | 173
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 45 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 4.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331990/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.35 | 71 | 40 | 45 | 52.5 | 880 | 550 |  | 1450 | 255 | 3 | 200 | 8.65 | 6.97 | 27.74 | 250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 45 | 10.2 | 10.2 | 9.2 | 4.66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331991/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.61 | 71 | 45 | 50 | 52.5 | 880 | 550 |  | 1450 | 255 | 3 | 200 | 9.37 | 7.05 | 30.05 | 250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P500DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P500DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 45 | 12.3 | 12.3 | 9.2 | 5.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331992/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 28 | 71.5 | 50 | 56 | 54 | 880 | 550 |  | 1450 | 255 | 3 | 200 | 11.9 | 8.73 | 38.16 | 250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P560DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P560DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 45 | 13.3 | 13.3 | 9.2 | 6.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331993/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.85 | 72 | 56 | 63 | 55 | 880 | 550 |  | 1450 | 255 | 3 | 200 | 13.9 | 9.93 | 44.58 | 250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P630DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P630DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 45 | 16 | 16 | 9.2 | 7.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331994/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.84 | 73 | 63 | 69 | 55.5 | 880 | 550 |  | 1450 | 255 | 3 | 200 | 16.6 | 11.8 | 53.24 | 250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P670DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P670DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 45 | 16.1 | 16.1 | 9.2 | 7.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331995/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 43.94 | 73.5 | 67 | 77.5 | 55.5 | 880 | 550 |  | 1450 | 255 | 3 | 200 | 18.1 | 13.7 | 58.05 | 250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331996/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 21.55 | 70 | 45 | 50 |  | 1780 | 550 |  | 1100 | 356 | 3 | 200 | 8.45 | 6.72 | 27.1 | 346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331997/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 26.68 | 71 | 50 | 56 |  | 1780 | 550 |  | 1100 | 356 | 3 | 200 | 10.5 | 8.32 | 33.67 | 346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331998/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 30.37 | 71.5 | 56 | 63 |  | 1780 | 550 |  | 1100 | 356 | 3 | 200 | 12.6 | 9.47 | 40.41 | 346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331999/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 36.56 | 74 | 63 | 69 |  | 1780 | 550 |  | 1100 | 356 | 3 | 200 | 14.4 | 11.4 | 46.18 | 346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332000/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 42.33 | 75.5 | 67 | 77.5 |  | 1780 | 550 |  | 1100 | 356 | 3 | 200 | 15.2 | 13.2 | 48.75 | 346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332001/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 42.33 | 70.5 | 73 | 82.5 | 53.5 | 1780 | 550 |  | 1450 | 510 | 3 | 200 | 16 | 13.2 | 51.32 | 500
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332002/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.22 | 74 | 77.5 | 90 | 55.5 | 1780 | 550 |  | 1450 | 510 | 3 | 200 | 17.3 | 14.1 | 55.48 | 500
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332003/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.54 | 74 | 85 | 95 | 55.5 | 1780 | 550 |  | 1450 | 510 | 3 | 200 | 19.1 | 14.2 | 61.26 | 500
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P900SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P900SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332004/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 47.15 | 74 | 90 | 100 | 55.5 | 1780 | 550 |  | 1450 | 510 | 3 | 200 | 20.3 | 14.7 | 65.11 | 500
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P950SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P950SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332092/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 50.99 | 74.5 | 95 | 106 | 56 | 1780 | 550 |  | 1450 | 510 | 3 | 200 | 22.7 | 15.9 | 72.81 | 500
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-P1000SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P1000SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [7 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332006/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 56.13 | 74.5 | 100 | 112 | 57 | 1780 | 550 |  | 1450 | 510 | 3 | 200 | 24.6 | 17.5 | 78.9 | 500
水冷冷暖同時WR2Eeco[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 熱源水温度(冷房,還･入口)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 熱源水温度(暖房,還･入口)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 運転質量[kg] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 23.35 | 27.1 | 20 | 7.28 | 200 | 3 | 360 | 350 | 1100 | 550 | 1790 | 50 | 45 | 8.45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281542
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 28.64 | 33.74 | 20 | 8.93 | 200 | 3 | 360 | 350 | 1100 | 550 | 1790 | 56 | 50 | 10.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281543
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 34.06 | 40.44 | 20 | 10.62 | 200 | 3 | 360 | 350 | 1100 | 550 | 1790 | 63 | 56 | 12.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281544
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.68 | 46.63 | 20 | 11.75 | 200 | 3 | 360 | 350 | 1100 | 550 | 1790 | 69 | 63 | 14.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281545
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 44.23 | 52.41 | 20 | 13.79 | 200 | 3 | 360 | 350 | 1100 | 550 | 1790 | 77.5 | 67 | 16.34 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281546
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 44.68 | 54.43 | 20 | 13.93 | 200 | 3 | 528 | 508 | 1450 | 550 | 1790 | 82.5 | 73 | 16.97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281547
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 48.75 | 57.79 | 20 | 15.2 | 200 | 3 | 528 | 508 | 1450 | 550 | 1790 | 90 | 77.5 | 18.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281548
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 50.19 | 62.96 | 20 | 15.65 | 200 | 3 | 528 | 508 | 1450 | 550 | 1790 | 95 | 85 | 19.63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281549
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 70.78 | 67.58 | 20 | 22.07 | 200 | 3 | 528 | 508 | 1450 | 550 | 1790 | 100 | 90 | 21.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281550
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 79.06 | 80.15 | 20 | 24.65 | 200 | 3 | 528 | 508 | 1450 | 550 | 1790 | 106 | 95 | 24.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281551
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-P1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 88.04 | 92.4 | 20 | 27.45 | 200 | 3 | 528 | 508 | 1450 | 550 | 1790 | 112 | 100 | 28.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281552
水冷冷暖同時WR2Eeco[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 熱源水温度(冷房,還･入口)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 熱源水温度(暖房,還･入口)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 運転質量[kg] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 23.35 | 27.1 | 20 | 7.28 | 200 | 3 | 360 | 350 | 1100 | 550 | 1790 | 50 | 45 | 8.45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281542
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 28.64 | 33.74 | 20 | 8.93 | 200 | 3 | 360 | 350 | 1100 | 550 | 1790 | 56 | 50 | 10.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281543
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 34.06 | 40.44 | 20 | 10.62 | 200 | 3 | 360 | 350 | 1100 | 550 | 1790 | 63 | 56 | 12.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281544
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.68 | 46.63 | 20 | 11.75 | 200 | 3 | 360 | 350 | 1100 | 550 | 1790 | 69 | 63 | 14.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281545
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 44.23 | 52.41 | 20 | 13.79 | 200 | 3 | 360 | 350 | 1100 | 550 | 1790 | 77.5 | 67 | 16.34 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281546
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 44.68 | 54.43 | 20 | 13.93 | 200 | 3 | 528 | 508 | 1450 | 550 | 1790 | 82.5 | 73 | 16.97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281547
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 48.75 | 57.79 | 20 | 15.2 | 200 | 3 | 528 | 508 | 1450 | 550 | 1790 | 90 | 77.5 | 18.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281548
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 50.19 | 62.96 | 20 | 15.65 | 200 | 3 | 528 | 508 | 1450 | 550 | 1790 | 95 | 85 | 19.63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281549
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 70.78 | 67.58 | 20 | 22.07 | 200 | 3 | 528 | 508 | 1450 | 550 | 1790 | 100 | 90 | 21.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281550
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 79.06 | 80.15 | 20 | 24.65 | 200 | 3 | 528 | 508 | 1450 | 550 | 1790 | 106 | 95 | 24.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281551
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWR2 Eeco | 水冷冷暖同時WR2Eeco | PQRY-P1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-P1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 88.04 | 92.4 | 20 | 27.45 | 200 | 3 | 528 | 508 | 1450 | 550 | 1790 | 112 | 100 | 28.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281552
更新用 水冷式 冷暖同時タイプ リプレースマルチWR2 Eeco
ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 製品情報 | 熱源水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 熱源水温度(暖房,還･入口)[℃] | 熱源水温度(冷房,還･入口)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | CDR_CONNECT&LOC | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 運転質量[kg] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 保有水量[L] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | CDR_CONNECT&SIZE_P
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 水冷式 冷暖同時タイプ リプレースマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-RP280SCMG1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-RP280SCMG1\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-03-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=207755 | 9 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.02 | 19.35 | 6.24 | #DIV/0! | 6.03 | 6.3 | 200 | 3 | 181 | 176 | 1100 | 550 | 880 | 50 | 5 | 31.5 | 28 | 2.99 | 6.3 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 水冷式 冷暖同時タイプ リプレースマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-RP335SCMG1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-RP335SCMG1\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-03-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=207754 | 17 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.58 | 25.3 | 8.6 | #DIV/0! | 7.89 | 7.2 | 200 | 3 | 181 | 176 | 1100 | 550 | 880 | 50 | 5 | 37.5 | 33.5 | 3.42 | 7.2 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 水冷式 冷暖同時タイプ リプレースマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-RP224SCMG1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQRY-RP224SCMG1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-26 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=207285 | 8 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 14.15 | 13.86 | 4.41 |  | 4.32 | 4.6 | 200 | 3 | 181 | 176 | 1100 | 550 | 880 | 48 | 5 | 25 | 22.4 | 2.17 | 4.6
ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 製品情報 | 熱源水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 熱源水温度(暖房,還･入口)[℃] | 熱源水温度(冷房,還･入口)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | CDR_CONNECT&LOC | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 運転質量[kg] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 保有水量[L] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | CDR_CONNECT&SIZE_P
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 水冷式 冷暖同時タイプ リプレースマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-RP280SCMG1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-RP280SCMG1\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-03-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=207755 | 9 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.02 | 19.35 | 6.24 | #DIV/0! | 6.03 | 6.3 | 200 | 3 | 181 | 176 | 1100 | 550 | 880 | 50 | 5 | 31.5 | 28 | 2.99 | 6.3 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 水冷式 冷暖同時タイプ リプレースマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-RP335SCMG1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-RP335SCMG1\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-03-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=207754 | 17 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.58 | 25.3 | 8.6 | #DIV/0! | 7.89 | 7.2 | 200 | 3 | 181 | 176 | 1100 | 550 | 880 | 50 | 5 | 37.5 | 33.5 | 3.42 | 7.2 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 水冷式 冷暖同時タイプ リプレースマルチWR2 Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖同時運転用熱源機 | PQRY-RP224SCMG1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQRY-RP224SCMG1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-26 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=207285 | 8 | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 14.15 | 13.86 | 4.41 |  | 4.32 | 4.6 | 200 | 3 | 181 | 176 | 1100 | 550 | 880 | 48 | 5 | 25 | 22.4 | 2.17 | 4.6
新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS
ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P80MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P80MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 2.06 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 1.98 | 1.98 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 7.1 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295240 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P112MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P112MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 8.6 | 11.5 | 10 | 3.81 | 3.58 | 3.13 | 0.12 | 2.87 | 2.87 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 10 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295243 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P140MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P140MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 14.5 | 13.5 | 4.7 | 4.67 | 4.36 | 0.12 | 3.8 | 3.8 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 12.5 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295246 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P160MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P160MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 8.6 | 14.2 | 17 | 5.14 | 4.63 | 5.52 | 0.12 | 3.8 | 3.8 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 13.4 | 17 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295249 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P80SMH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P80SMH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 99 | 14 | 10.4 | 9.3 | 2.09 | 2.04 | 1.83 | 0.12 | 1.98 | 1.98 |  | 1 | 121 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 7.1 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295252 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P112SMH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P112SMH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 14 | 18.5 | 16.1 | 3.89 | 3.66 | 3.19 | 0.12 | 2.87 | 2.87 |  | 1 | 121 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 10 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295191 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P140SMH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P140SMH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 14 | 24.5 | 22.9 | 4.79 | 4.86 | 4.54 | 0.12 | 3.8 | 3.8 |  | 1 | 121 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 12.5 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295257 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P80MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P80MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 2.06 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 1.98 | 1.98 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 7.1 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305460
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P112MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P112MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 8.6 | 11.5 | 10 | 3.81 | 3.58 | 3.13 | 0.12 | 2.87 | 2.87 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 10 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305463
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P140MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P140MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 14.5 | 13.5 | 4.7 | 4.67 | 4.36 | 0.12 | 3.8 | 3.8 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 12.5 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305466
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P160MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P160MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 8.6 | 14.2 | 17 | 5.14 | 4.63 | 5.52 | 0.12 | 3.8 | 3.8 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 13.4 | 17 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305469
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P80SMH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P80SMH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 99 | 14 | 10.4 | 9.3 | 2.09 | 2.04 | 1.83 | 0.12 | 1.98 | 1.98 | 200 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 7.1 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305472
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P112SMH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P112SMH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 14 | 18.5 | 16.1 | 3.89 | 3.66 | 3.19 | 0.12 | 2.87 | 2.87 | 200 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 10 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305475
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P140SMH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-P140SMH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 14 | 24.5 | 22.9 | 4.79 | 4.86 | 4.54 | 0.12 | 3.8 | 3.8 | 200 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 12.5 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305478
ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P80MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P80MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 2.06 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 1.98 | 1.98 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 7.1 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295240 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P112MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P112MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 8.6 | 11.5 | 10 | 3.81 | 3.58 | 3.13 | 0.12 | 2.87 | 2.87 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 10 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295243 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P140MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P140MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 14.5 | 13.5 | 4.7 | 4.67 | 4.36 | 0.12 | 3.8 | 3.8 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 12.5 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295246 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P160MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P160MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 8.6 | 14.2 | 17 | 5.14 | 4.63 | 5.52 | 0.12 | 3.8 | 3.8 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 13.4 | 17 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295249 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P80SMH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P80SMH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 99 | 14 | 10.4 | 9.3 | 2.09 | 2.04 | 1.83 | 0.12 | 1.98 | 1.98 |  | 1 | 121 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 7.1 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295252 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P112SMH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P112SMH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 14 | 18.5 | 16.1 | 3.89 | 3.66 | 3.19 | 0.12 | 2.87 | 2.87 |  | 1 | 121 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 10 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295191 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P140SMH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P140SMH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 14 | 24.5 | 22.9 | 4.79 | 4.86 | 4.54 | 0.12 | 3.8 | 3.8 |  | 1 | 121 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 12.5 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295257 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P80MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P80MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 2.06 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 1.98 | 1.98 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 7.1 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305460
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P112MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P112MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 8.6 | 11.5 | 10 | 3.81 | 3.58 | 3.13 | 0.12 | 2.87 | 2.87 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 10 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305463
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P140MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P140MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 14.5 | 13.5 | 4.7 | 4.67 | 4.36 | 0.12 | 3.8 | 3.8 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 12.5 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305466
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P160MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P160MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 8.6 | 14.2 | 17 | 5.14 | 4.63 | 5.52 | 0.12 | 3.8 | 3.8 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 13.4 | 17 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305469
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P80SMH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P80SMH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 99 | 14 | 10.4 | 9.3 | 2.09 | 2.04 | 1.83 | 0.12 | 1.98 | 1.98 | 200 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 7.1 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305472
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P112SMH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P112SMH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 14 | 18.5 | 16.1 | 3.89 | 3.66 | 3.19 | 0.12 | 2.87 | 2.87 | 200 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 10 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305475
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-P140SMH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-P140SMH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 14 | 24.5 | 22.9 | 4.79 | 4.86 | 4.54 | 0.12 | 3.8 | 3.8 | 200 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 12.5 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305478
新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP140DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP140DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2.4 | 2.4 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281921 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.26 | 5.33 | 4.76 | 3.6 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 12.5 | 16 | 14 | 11.54 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP160DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP160DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 3 | 3 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281924 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.11 | 4.91 | 4.4 | 3.9 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 14 | 18 | 16 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 4 | 4 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281927 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 20.07 | 7.2 | 6.26 | 6.34 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 20 | 25 | 22.4 | 20.33 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.1 | 5.1 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281930 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 26.97 | 10.26 | 8.41 | 8.77 |  | 3 | 180 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 25 | 31.5 | 28 | 28.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.9 | 5.9 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281933 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 32.01 | 11.8 | 9.98 | 9.63 |  | 3 | 197 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 30.88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7.4 | 7.4 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281936 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 43.04 | 16.57 | 13.42 | 12.53 |  | 3 | 222 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 36 | 45 | 40 | 40.18 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 8.1 | 8.1 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281939 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 42.3 | 15.38 | 13.19 | 15.15 |  | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 36 | 50 | 45 | 48.59 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP500DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP500DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 9.4 | 9.4 | 360 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281942 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 49.84 | 19.22 | 15.54 | 18.58 |  | 3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 45 | 56 | 50 | 59.59 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP560DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP560DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 9.9 | 9.9 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281945 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 58.76 | 22.47 | 18.32 | 20.36 |  | 3 | 323 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 50 | 63 | 56 | 65.3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP140DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP140DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 3.77 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297141 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.26 | 5.33 | 4.76 | 3.6 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 12.5 | 16 | 14 | 11.54 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP160DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP160DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 3.46 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297144 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.11 | 4.91 | 4.4 | 3.9 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 14 | 18 | 16 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 5.14 | 5.14 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297147 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 20.07 | 7.2 | 6.26 | 6.34 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 20 | 25 | 22.4 | 20.33 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 7.33 | 7.33 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297153 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 26.81 | 9.9 | 8.36 | 9.16 |  | 3 | 180 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 23 | 31.5 | 28 | 29.38 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP335DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP335DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 7.77 | 7.77 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297159 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 30.11 | 11.8 | 9.39 | 9.51 |  | 3 | 219 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 30.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP400DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP400DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 9.84 | 9.84 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297165 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 39.86 | 16.57 | 12.43 | 12.27 |  | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 36 | 45 | 40 | 39.35 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP450DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP450DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 12.6 | 12.6 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297171 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 43.75 | 15.38 | 13.64 | 15.68 |  | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 36 | 50 | 45 | 50.29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP500SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP500SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297094 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 46.5 | 19.22 | 14.5 | 15.24 |  | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 |  |  | 45 | 56 | 50 | 48.88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297300 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 52.18 | 22.47 | 16.27 | 17.83 |  | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 |  |  | 50 | 63 | 56 | 57.18 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297303 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 56.74 | 23.05 | 17.69 | 19.09 |  | 3 | 408 | 1650 | 740 | 2170 |  |  | 53.8 | 69 | 63 | 61.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297306 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 63.25 | 27.37 | 19.72 | 19.53 |  | 3 | 446 | 1650 | 740 | 2470 |  |  | 60 | 77.5 | 67 | 62.64 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297309 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 71.68 | 29.55 | 22.35 | 22.25 |  | 3 | 506 | 1650 | 740 | 3000 |  |  | 65 | 82.5 | 73 | 71.36 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297312 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 82.24 | 32.84 | 25.64 | 24.6 |  | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 |  |  | 70 | 90 | 77.5 | 78.9 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297315 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 86.31 | 31.96 | 26.91 | 28.71 |  | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 |  |  | 70 | 95 | 85 | 92.08 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297318 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 87.14 | 37.25 | 27.17 | 32.49 |  | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 |  |  | 80 | 100 | 90 | 104.21 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP950SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP950SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297321 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 93.65 | 35.24 | 29.2 | 34.42 |  | 3 | 572 | 1650 | 740 | 3530 |  |  | 80 | 106 | 95 | 110.4 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1000SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1000SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297204 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 97.09 | 40.45 | 30.27 | 36.63 |  | 3 | 578 | 1650 | 740 | 3530 |  |  | 90 | 112 | 100 | 117.49 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1060SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1060SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297207 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 100.1 | 38.62 | 31.21 | 34.75 |  | 3 | 729 | 1650 | 740 | 4250 |  |  | 90 | 118 | 106 | 111.46 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1120SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1120SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297210 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 105.2 | 40.77 | 32.8 | 35 |  | 3 | 729 | 1650 | 740 | 4250 |  |  | 95 | 125 | 112 | 112.26 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1180SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1180SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297213 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 115.98 | 44.64 | 36.16 | 37.94 |  | 3 | 789 | 1650 | 740 | 4780 |  |  | 100 | 132 | 118 | 121.69 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1220SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1220SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297216 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 125.76 | 48.83 | 39.21 | 40.26 |  | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 |  |  | 105 | 140 | 122 | 129.13 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1280SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1280SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297219 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 129.9 | 53.38 | 40.5 | 44.13 |  | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 |  |  | 114 | 145 | 128 | 141.54 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1360SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1360SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297222 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 132.53 | 51.81 | 41.32 | 49.09 |  | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 |  |  | 114 | 150 | 136 | 157.45 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1400SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1400SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297225 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 137.69 | 56.71 | 42.93 | 51.47 |  | 3 | 855 | 1650 | 740 | 5310 |  |  | 123 | 155 | 140 | 165.09 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP140DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP140DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 3.77 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307677 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.26 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76 | 76 | 12.5 | 16 | 14 | 11.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP160DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP160DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 3.46 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307679 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.11 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 14 | 18 | 16 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 5.14 | 5.14 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307682 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 20.07 | 7.22 | 6.26 | 6.34 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 20 | 25 | 22.4 | 20.33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 7.33 | 7.33 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307515 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 26.81 | 9.88 | 8.36 | 9.16 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 23 | 31.5 | 28 | 29.38
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP335DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP335DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 7.77 | 7.77 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307687 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 30.11 | 11.9 | 9.39 | 9.51 | 200 | 3 | 223 | 1650 | 740 | 1220 | 82.5 | 82.5 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 30.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 9.84 | 9.84 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307689 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 39.45 | 16.6 | 12.3 | 12.1 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 83 | 83 | 36 | 45 | 40 | 38.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 12.6 | 12.6 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307692 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 43.3 | 15.5 | 13.5 | 15.6 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 83 | 83 | 36 | 50 | 45 | 50.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP500DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP500DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307697 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 46.18 | 19.1 | 14.4 | 15.1 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 82 | 82 | 45 | 56 | 50 | 48.43
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP560DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP560DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307700 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 51.96 | 22.4 | 16.2 | 17.7 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 83.5 | 83.5 | 50 | 63 | 56 | 56.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP630DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP630DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307703 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 56.45 | 23 | 17.6 | 19 | 200 | 3 | 408 | 1650 | 740 | 2170 | 85 | 85 | 53.8 | 69 | 63 | 60.94
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP670DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP670DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307706 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 62.86 | 27.3 | 19.6 | 19.4 | 200 | 3 | 446 | 1650 | 740 | 2470 | 85.5 | 85.5 | 60 | 77.5 | 67 | 62.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP730DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP730DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307709 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 71.52 | 29.5 | 22.3 | 22.2 | 200 | 3 | 506 | 1650 | 740 | 3000 | 86 | 86 | 65 | 82.5 | 73 | 71.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP775DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP775DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307711 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 82.11 | 32.8 | 25.6 | 24.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 86 | 86 | 70 | 90 | 77.5 | 78.58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP850DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP850DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307604 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 85.96 | 31.9 | 26.8 | 28.6 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 86 | 86 | 70 | 95 | 85 | 91.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP900DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP900DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307716 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 86.92 | 37.2 | 27.1 | 32.4 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 86 | 86 | 80 | 100 | 90 | 103.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP950DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP950DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307718 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 93.33 | 35.2 | 29.1 | 34.4 | 200 | 3 | 572 | 1650 | 740 | 3530 | 87.5 | 87.5 | 80 | 106 | 95 | 110.33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1000DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1000DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307606 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 96.86 | 40.4 | 30.2 | 36.6 | 200 | 3 | 578 | 1650 | 740 | 3530 | 88.5 | 88.5 | 90 | 112 | 100 | 117.39
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1060DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1060DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307723 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 100.07 | 38.6 | 31.2 | 34.7 | 200 | 3 | 729 | 1650 | 740 | 4250 | 87.5 | 87.5 | 90 | 118 | 106 | 111.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1120DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1120DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307725 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 105.2 | 40.7 | 32.8 | 35 | 200 | 3 | 729 | 1650 | 740 | 4250 | 87.5 | 87.5 | 95 | 125 | 112 | 112.26
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1180DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1180DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307608 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 115.79 | 44.6 | 36.1 | 37.9 | 200 | 3 | 789 | 1650 | 740 | 4780 | 88 | 88 | 100 | 132 | 118 | 121.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1220DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1220DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307730 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 125.41 | 48.7 | 39.1 | 40.1 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 88 | 88 | 105 | 140 | 122 | 128.62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307732 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 129.58 | 53.2 | 40.4 | 44 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 88 | 88 | 114 | 145 | 128 | 141.13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1360DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1360DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307735 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 132.14 | 51.7 | 41.2 | 49 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 88 | 88 | 114 | 150 | 136 | 157.16
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307738 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 137.28 | 56.6 | 42.8 | 51.3 | 200 | 3 | 855 | 1650 | 740 | 5310 | 89 | 89 | 123 | 155 | 140 | 164.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP140DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP140DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.77 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317190 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.26 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76 | 76 | 12.5 | 16 | 14 | 11.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP160DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP160DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.46 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317193 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.11 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 14 | 18 | 16 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.04 | 5.04 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317196 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.79 | 7.18 | 6.17 | 6.23 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 20 | 25 | 22.4 | 19.98
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.23 | 7.23 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317199 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27.74 | 9.9 | 8.65 | 9 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 82.5 | 82.5 | 23 | 31.5 | 28 | 28.86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.8 | 8.8 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317186 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 31.04 | 12 | 9.68 | 10.7 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 83 | 83 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 34.32
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 9.55 | 9.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317159 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 34.96 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 200 | 3 | 279 | 1650 | 740 | 1750 | 81.5 | 81.5 | 36 | 45 | 40 | 38.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 12.3 | 12.3 | 360 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317162 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 39.45 | 15.4 | 12.3 | 15.3 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 86 | 86 | 36 | 50 | 45 | 49.07
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP500DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP500DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317165 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 45.54 | 16.5 | 14.2 | 14.9 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 83.5 | 83.5 | 45 | 56 | 50 | 47.79
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP560DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP560DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317168 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 53.88 | 19.3 | 16.8 | 17.2 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 86 | 86 | 50 | 63 | 56 | 55.16
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP630DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP630DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317171 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 57.09 | 21.3 | 17.8 | 20.6 | 200 | 3 | 405 | 1650 | 740 | 2170 | 86 | 86 | 53.8 | 69 | 63 | 66.07
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP670DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP670DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317174 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 64.15 | 24 | 20 | 21.4 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 86.5 | 86.5 | 60 | 77.5 | 67 | 68.64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP730DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP730DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317177 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 65.75 | 28.2 | 20.5 | 23.3 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 3000 | 85.5 | 85.5 | 65 | 82.5 | 73 | 74.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP775DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP775DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317180 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 72.16 | 34.4 | 22.5 | 24.2 | 200 | 3 | 558 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 85 | 70 | 90 | 77.5 | 77.62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP850DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP850DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317183 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 76.98 | 33.2 | 24 | 28.2 | 200 | 3 | 562 | 1650 | 740 | 3530 | 87.5 | 87.5 | 70 | 95 | 85 | 90.45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP900DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP900DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317283 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 79.54 | 31.2 | 24.8 | 31.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 89.5 | 89.5 | 80 | 100 | 90 | 101.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP950DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP950DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317286 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 87.24 | 35.5 | 27.2 | 34.9 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 89 | 89 | 80 | 106 | 95 | 111.94
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1000DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1000DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317289 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 92.05 | 39.1 | 28.7 | 38.9 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 89 | 89 | 90 | 112 | 100 | 124.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1060DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1060DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317292 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 93.01 | 39.2 | 29 | 34.4 | 200 | 3 | 721 | 1650 | 740 | 4250 | 87.5 | 87.5 | 90 | 118 | 106 | 110.33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1120DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1120DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317295 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 98.47 | 38.3 | 30.7 | 37.7 | 200 | 3 | 725 | 1650 | 740 | 4250 | 89.5 | 89.5 | 95 | 125 | 112 | 120.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1180DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1180DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317298 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 105.2 | 43.9 | 32.8 | 39 | 200 | 3 | 783 | 1650 | 740 | 4780 | 89 | 89 | 100 | 132 | 118 | 125.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1220DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1220DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317301 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 109.05 | 48.6 | 34 | 39.6 | 200 | 3 | 841 | 1650 | 740 | 5310 | 88.5 | 88.5 | 105 | 140 | 122 | 127.01
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317304 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 116.43 | 48.6 | 36.3 | 43.2 | 200 | 3 | 845 | 1650 | 740 | 5310 | 90 | 90 | 114 | 145 | 128 | 138.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1360DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1360DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317012 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 119.96 | 47.3 | 37.4 | 47.7 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 91 | 91 | 114 | 150 | 136 | 152.99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317202 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 127.01 | 51.4 | 39.6 | 51.4 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 91 | 91 | 123 | 155 | 140 | 164.86
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP140DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP140DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2.4 | 2.4 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281921 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.26 | 5.33 | 4.76 | 3.6 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 12.5 | 16 | 14 | 11.54 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP160DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP160DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 3 | 3 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281924 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.11 | 4.91 | 4.4 | 3.9 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 14 | 18 | 16 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 4 | 4 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281927 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 20.07 | 7.2 | 6.26 | 6.34 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 20 | 25 | 22.4 | 20.33 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.1 | 5.1 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281930 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 26.97 | 10.26 | 8.41 | 8.77 |  | 3 | 180 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 25 | 31.5 | 28 | 28.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.9 | 5.9 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281933 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 32.01 | 11.8 | 9.98 | 9.63 |  | 3 | 197 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 30.88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7.4 | 7.4 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281936 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 43.04 | 16.57 | 13.42 | 12.53 |  | 3 | 222 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 36 | 45 | 40 | 40.18 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 8.1 | 8.1 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281939 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 42.3 | 15.38 | 13.19 | 15.15 |  | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 36 | 50 | 45 | 48.59 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP500DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP500DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 9.4 | 9.4 | 360 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281942 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 49.84 | 19.22 | 15.54 | 18.58 |  | 3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 45 | 56 | 50 | 59.59 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP560DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP560DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 9.9 | 9.9 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281945 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 58.76 | 22.47 | 18.32 | 20.36 |  | 3 | 323 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 50 | 63 | 56 | 65.3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP140DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP140DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 3.77 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297141 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.26 | 5.33 | 4.76 | 3.6 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 12.5 | 16 | 14 | 11.54 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP160DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP160DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 3.46 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297144 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.11 | 4.91 | 4.4 | 3.9 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 14 | 18 | 16 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 5.14 | 5.14 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297147 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 20.07 | 7.2 | 6.26 | 6.34 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 20 | 25 | 22.4 | 20.33 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 7.33 | 7.33 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297153 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 26.81 | 9.9 | 8.36 | 9.16 |  | 3 | 180 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 23 | 31.5 | 28 | 29.38 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP335DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP335DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 7.77 | 7.77 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297159 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 30.11 | 11.8 | 9.39 | 9.51 |  | 3 | 219 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 30.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP400DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP400DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 9.84 | 9.84 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297165 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 39.86 | 16.57 | 12.43 | 12.27 |  | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 36 | 45 | 40 | 39.35 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP450DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP450DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 12.6 | 12.6 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297171 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 43.75 | 15.38 | 13.64 | 15.68 |  | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 36 | 50 | 45 | 50.29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP500SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP500SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297094 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 46.5 | 19.22 | 14.5 | 15.24 |  | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 |  |  | 45 | 56 | 50 | 48.88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297300 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 52.18 | 22.47 | 16.27 | 17.83 |  | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 |  |  | 50 | 63 | 56 | 57.18 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297303 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 56.74 | 23.05 | 17.69 | 19.09 |  | 3 | 408 | 1650 | 740 | 2170 |  |  | 53.8 | 69 | 63 | 61.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297306 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 63.25 | 27.37 | 19.72 | 19.53 |  | 3 | 446 | 1650 | 740 | 2470 |  |  | 60 | 77.5 | 67 | 62.64 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297309 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 71.68 | 29.55 | 22.35 | 22.25 |  | 3 | 506 | 1650 | 740 | 3000 |  |  | 65 | 82.5 | 73 | 71.36 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297312 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 82.24 | 32.84 | 25.64 | 24.6 |  | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 |  |  | 70 | 90 | 77.5 | 78.9 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297315 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 86.31 | 31.96 | 26.91 | 28.71 |  | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 |  |  | 70 | 95 | 85 | 92.08 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297318 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 87.14 | 37.25 | 27.17 | 32.49 |  | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 |  |  | 80 | 100 | 90 | 104.21 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP950SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP950SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297321 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 93.65 | 35.24 | 29.2 | 34.42 |  | 3 | 572 | 1650 | 740 | 3530 |  |  | 80 | 106 | 95 | 110.4 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1000SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1000SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297204 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 97.09 | 40.45 | 30.27 | 36.63 |  | 3 | 578 | 1650 | 740 | 3530 |  |  | 90 | 112 | 100 | 117.49 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1060SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1060SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297207 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 100.1 | 38.62 | 31.21 | 34.75 |  | 3 | 729 | 1650 | 740 | 4250 |  |  | 90 | 118 | 106 | 111.46 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1120SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1120SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297210 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 105.2 | 40.77 | 32.8 | 35 |  | 3 | 729 | 1650 | 740 | 4250 |  |  | 95 | 125 | 112 | 112.26 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1180SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1180SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297213 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 115.98 | 44.64 | 36.16 | 37.94 |  | 3 | 789 | 1650 | 740 | 4780 |  |  | 100 | 132 | 118 | 121.69 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1220SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1220SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297216 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 125.76 | 48.83 | 39.21 | 40.26 |  | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 |  |  | 105 | 140 | 122 | 129.13 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1280SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1280SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297219 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 129.9 | 53.38 | 40.5 | 44.13 |  | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 |  |  | 114 | 145 | 128 | 141.54 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1360SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1360SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297222 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 132.53 | 51.81 | 41.32 | 49.09 |  | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 |  |  | 114 | 150 | 136 | 157.45 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1400SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1400SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297225 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 137.69 | 56.71 | 42.93 | 51.47 |  | 3 | 855 | 1650 | 740 | 5310 |  |  | 123 | 155 | 140 | 165.09 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP140DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP140DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 3.77 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307677 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.26 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76 | 76 | 12.5 | 16 | 14 | 11.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP160DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP160DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 3.46 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307679 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.11 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 14 | 18 | 16 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 5.14 | 5.14 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307682 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 20.07 | 7.22 | 6.26 | 6.34 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 20 | 25 | 22.4 | 20.33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 7.33 | 7.33 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307515 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 26.81 | 9.88 | 8.36 | 9.16 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 23 | 31.5 | 28 | 29.38
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP335DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP335DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 7.77 | 7.77 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307687 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 30.11 | 11.9 | 9.39 | 9.51 | 200 | 3 | 223 | 1650 | 740 | 1220 | 82.5 | 82.5 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 30.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 9.84 | 9.84 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307689 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 39.45 | 16.6 | 12.3 | 12.1 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 83 | 83 | 36 | 45 | 40 | 38.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 12.6 | 12.6 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307692 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 43.3 | 15.5 | 13.5 | 15.6 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 83 | 83 | 36 | 50 | 45 | 50.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP500DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP500DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307697 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 46.18 | 19.1 | 14.4 | 15.1 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 82 | 82 | 45 | 56 | 50 | 48.43
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP560DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP560DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307700 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 51.96 | 22.4 | 16.2 | 17.7 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 83.5 | 83.5 | 50 | 63 | 56 | 56.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP630DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP630DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307703 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 56.45 | 23 | 17.6 | 19 | 200 | 3 | 408 | 1650 | 740 | 2170 | 85 | 85 | 53.8 | 69 | 63 | 60.94
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP670DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP670DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307706 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 62.86 | 27.3 | 19.6 | 19.4 | 200 | 3 | 446 | 1650 | 740 | 2470 | 85.5 | 85.5 | 60 | 77.5 | 67 | 62.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP730DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP730DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307709 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 71.52 | 29.5 | 22.3 | 22.2 | 200 | 3 | 506 | 1650 | 740 | 3000 | 86 | 86 | 65 | 82.5 | 73 | 71.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP775DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP775DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307711 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 82.11 | 32.8 | 25.6 | 24.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 86 | 86 | 70 | 90 | 77.5 | 78.58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP850DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP850DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307604 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 85.96 | 31.9 | 26.8 | 28.6 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 86 | 86 | 70 | 95 | 85 | 91.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP900DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP900DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307716 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 86.92 | 37.2 | 27.1 | 32.4 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 86 | 86 | 80 | 100 | 90 | 103.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP950DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP950DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307718 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 93.33 | 35.2 | 29.1 | 34.4 | 200 | 3 | 572 | 1650 | 740 | 3530 | 87.5 | 87.5 | 80 | 106 | 95 | 110.33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1000DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1000DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307606 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 96.86 | 40.4 | 30.2 | 36.6 | 200 | 3 | 578 | 1650 | 740 | 3530 | 88.5 | 88.5 | 90 | 112 | 100 | 117.39
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1060DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1060DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307723 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 100.07 | 38.6 | 31.2 | 34.7 | 200 | 3 | 729 | 1650 | 740 | 4250 | 87.5 | 87.5 | 90 | 118 | 106 | 111.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1120DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1120DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307725 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 105.2 | 40.7 | 32.8 | 35 | 200 | 3 | 729 | 1650 | 740 | 4250 | 87.5 | 87.5 | 95 | 125 | 112 | 112.26
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1180DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1180DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307608 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 115.79 | 44.6 | 36.1 | 37.9 | 200 | 3 | 789 | 1650 | 740 | 4780 | 88 | 88 | 100 | 132 | 118 | 121.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1220DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1220DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307730 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 125.41 | 48.7 | 39.1 | 40.1 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 88 | 88 | 105 | 140 | 122 | 128.62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307732 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 129.58 | 53.2 | 40.4 | 44 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 88 | 88 | 114 | 145 | 128 | 141.13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1360DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1360DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307735 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 132.14 | 51.7 | 41.2 | 49 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 88 | 88 | 114 | 150 | 136 | 157.16
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307738 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 137.28 | 56.6 | 42.8 | 51.3 | 200 | 3 | 855 | 1650 | 740 | 5310 | 89 | 89 | 123 | 155 | 140 | 164.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP140DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP140DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.77 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317190 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.26 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76 | 76 | 12.5 | 16 | 14 | 11.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP160DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP160DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.46 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317193 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.11 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 14 | 18 | 16 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.04 | 5.04 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317196 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.79 | 7.18 | 6.17 | 6.23 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 20 | 25 | 22.4 | 19.98
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.23 | 7.23 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317199 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27.74 | 9.9 | 8.65 | 9 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 82.5 | 82.5 | 23 | 31.5 | 28 | 28.86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.8 | 8.8 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317186 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 31.04 | 12 | 9.68 | 10.7 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 83 | 83 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 34.32
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 9.55 | 9.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317159 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 34.96 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 200 | 3 | 279 | 1650 | 740 | 1750 | 81.5 | 81.5 | 36 | 45 | 40 | 38.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 12.3 | 12.3 | 360 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317162 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 39.45 | 15.4 | 12.3 | 15.3 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 86 | 86 | 36 | 50 | 45 | 49.07
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP500DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP500DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317165 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 45.54 | 16.5 | 14.2 | 14.9 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 83.5 | 83.5 | 40.4 | 56 | 50 | 47.79
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP560DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP560DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317168 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 53.88 | 19.3 | 16.8 | 17.2 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 86 | 86 | 45 | 63 | 56 | 55.16
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP630DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP630DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317171 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 57.09 | 21.3 | 17.8 | 20.6 | 200 | 3 | 405 | 1650 | 740 | 2170 | 86 | 86 | 49.3 | 69 | 63 | 66.07
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP670DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP670DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317174 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 64.15 | 24 | 20 | 21.4 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 86.5 | 86.5 | 53.6 | 77.5 | 67 | 68.64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP730DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP730DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317177 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 65.75 | 28.2 | 20.5 | 23.3 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 3000 | 85.5 | 85.5 | 59 | 82.5 | 73 | 74.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP775DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP775DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317180 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 72.16 | 34.4 | 22.5 | 24.2 | 200 | 3 | 558 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 85 | 64.4 | 90 | 77.5 | 77.62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP850DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP850DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317183 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 76.98 | 33.2 | 24 | 28.2 | 200 | 3 | 562 | 1650 | 740 | 3530 | 87.5 | 87.5 | 68 | 95 | 85 | 90.45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP900DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP900DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317283 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 79.54 | 31.2 | 24.8 | 31.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 89.5 | 89.5 | 71.6 | 100 | 90 | 101.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP950DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP950DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317286 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 87.24 | 35.5 | 27.2 | 34.9 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 89 | 89 | 75.9 | 106 | 95 | 111.94
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1000DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1000DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317289 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 92.05 | 39.1 | 28.7 | 38.9 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 89 | 89 | 80.2 | 112 | 100 | 124.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1060DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1060DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317292 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 93.01 | 39.2 | 29 | 34.4 | 200 | 3 | 721 | 1650 | 740 | 4250 | 87.5 | 87.5 | 85.8 | 118 | 106 | 110.33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1120DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1120DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317295 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 98.47 | 38.3 | 30.7 | 37.7 | 200 | 3 | 725 | 1650 | 740 | 4250 | 89.5 | 89.5 | 89.4 | 125 | 112 | 120.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1180DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1180DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317298 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 105.2 | 43.9 | 32.8 | 39 | 200 | 3 | 783 | 1650 | 740 | 4780 | 89 | 89 | 94.8 | 132 | 118 | 125.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1220DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1220DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317301 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 109.05 | 48.6 | 34 | 39.6 | 200 | 3 | 841 | 1650 | 740 | 5310 | 88.5 | 88.5 | 100.2 | 140 | 122 | 127.01
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317304 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 116.43 | 48.6 | 36.3 | 43.2 | 200 | 3 | 845 | 1650 | 740 | 5310 | 90 | 90 | 103.8 | 145 | 128 | 138.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1360DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1360DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317012 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 119.96 | 47.3 | 37.4 | 47.7 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 91 | 91 | 107.4 | 150 | 136 | 152.99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EP1400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317202 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 127.01 | 51.4 | 39.6 | 51.4 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 91 | 91 | 111.7 | 155 | 140 | 164.86
空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.62 | 62.54 | 1 | 23.05 | 19.5 | 200 | 3 | 386 | 1650 | 740 | 1870 | 53.8 | 69 | 63 | 18.59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281948
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.02 | 69.53 | 1 | 27.37 | 21.68 | 200 | 3 | 408 | 1650 | 740 | 2170 | 60 | 77.5 | 67 | 21.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281951
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 75.79 | 72.48 | 1 | 29.55 | 22.6 | 200 | 3 | 424 | 1650 | 740 | 2170 | 65 | 82.5 | 73 | 23.63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281954
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 88.81 | 80.44 | 1 | 32.84 | 25.08 | 200 | 3 | 446 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 27.69 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281957
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 88.04 | 91.15 | 1 | 31.96 | 28.42 | 200 | 3 | 506 | 1650 | 740 | 3000 | 70 | 95 | 85 | 27.45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281960
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 91.89 | 101.26 | 1 | 37.25 | 31.57 | 200 | 3 | 512 | 1650 | 740 | 3000 | 80 | 100 | 90 | 28.65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281963
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.88 | 109.98 | 1 | 35.24 | 34.29 | 200 | 3 | 572 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 106 | 95 | 28.96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281966
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 97.34 | 117.9 | 1 | 40.45 | 36.76 | 200 | 3 | 578 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 30.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281969
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1060SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1060SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 101.74 | 109.31 | 1 | 38.62 | 34.08 | 200 | 3 | 669 | 1650 | 740 | 3650 | 90 | 118 | 106 | 31.72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281972
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1120SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1120SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 108.92 | 112.26 | 1 | 40.77 | 35 | 200 | 3 | 685 | 1650 | 740 | 3650 | 95 | 125 | 112 | 33.96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281975
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1180SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1180SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 120.28 | 121.69 | 1 | 44.64 | 37.94 | 200 | 3 | 707 | 1650 | 740 | 3950 | 100 | 132 | 118 | 37.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281978
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1220SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1220SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 130.89 | 129.13 | 1 | 48.83 | 40.26 | 200 | 3 | 729 | 1650 | 740 | 4250 | 105 | 140 | 122 | 40.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281981
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1280SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1280SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 137.98 | 140.1 | 1 | 53.38 | 43.68 | 200 | 3 | 735 | 1650 | 740 | 4250 | 114 | 145 | 128 | 43.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281462
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1360SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1360SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 135.51 | 152.51 | 1 | 51.81 | 47.55 | 200 | 3 | 795 | 1650 | 740 | 4780 | 114 | 150 | 136 | 42.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281465
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 142.86 | 162.1 | 1 | 56.71 | 50.54 | 200 | 3 | 801 | 1650 | 740 | 4780 | 123 | 155 | 140 | 44.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281614
空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.62 | 62.54 | 1 | 23.05 | 19.5 | 200 | 3 | 386 | 1650 | 740 | 1870 | 53.8 | 69 | 63 | 18.59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281948
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.02 | 69.53 | 1 | 27.37 | 21.68 | 200 | 3 | 408 | 1650 | 740 | 2170 | 60 | 77.5 | 67 | 21.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281951
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 75.79 | 72.48 | 1 | 29.55 | 22.6 | 200 | 3 | 424 | 1650 | 740 | 2170 | 65 | 82.5 | 73 | 23.63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281954
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 88.81 | 80.44 | 1 | 32.84 | 25.08 | 200 | 3 | 446 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 27.69 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281957
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 88.04 | 91.15 | 1 | 31.96 | 28.42 | 200 | 3 | 506 | 1650 | 740 | 3000 | 70 | 95 | 85 | 27.45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281960
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 91.89 | 101.26 | 1 | 37.25 | 31.57 | 200 | 3 | 512 | 1650 | 740 | 3000 | 80 | 100 | 90 | 28.65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281963
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.88 | 109.98 | 1 | 35.24 | 34.29 | 200 | 3 | 572 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 106 | 95 | 28.96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281966
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 97.34 | 117.9 | 1 | 40.45 | 36.76 | 200 | 3 | 578 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 30.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281969
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1060SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1060SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 101.74 | 109.31 | 1 | 38.62 | 34.08 | 200 | 3 | 669 | 1650 | 740 | 3650 | 90 | 118 | 106 | 31.72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281972
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1120SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1120SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 108.92 | 112.26 | 1 | 40.77 | 35 | 200 | 3 | 685 | 1650 | 740 | 3650 | 95 | 125 | 112 | 33.96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281975
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1180SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1180SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 120.28 | 121.69 | 1 | 44.64 | 37.94 | 200 | 3 | 707 | 1650 | 740 | 3950 | 100 | 132 | 118 | 37.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281978
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1220SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1220SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 130.89 | 129.13 | 1 | 48.83 | 40.26 | 200 | 3 | 729 | 1650 | 740 | 4250 | 105 | 140 | 122 | 40.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281981
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1280SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1280SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 137.98 | 140.1 | 1 | 53.38 | 43.68 | 200 | 3 | 735 | 1650 | 740 | 4250 | 114 | 145 | 128 | 43.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281462
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1360SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1360SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 135.51 | 152.51 | 1 | 51.81 | 47.55 | 200 | 3 | 795 | 1650 | 740 | 4780 | 114 | 150 | 136 | 42.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281465
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率EX | PUHY-EP1400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 142.86 | 162.1 | 1 | 56.71 | 50.54 | 200 | 3 | 801 | 1650 | 740 | 4780 | 123 | 155 | 140 | 44.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281614
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP140DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP140DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317191/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 15.26 | 11.54 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 76 | 76 | 3.77 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP160DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP160DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317194/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 14.11 | 12.5 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 3.46 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP224DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP224DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.04 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317197/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.79 | 19.98 | 7.18 | 6.17 | 6.23 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 76.5 | 76.5 | 5.04 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP280DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP280DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.23 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317200/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.74 | 28.86 | 9.9 | 8.65 | 9 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 23 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 7.23 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP335DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP335DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.8 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317157/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.04 | 34.32 | 12 | 9.68 | 10.7 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 83 | 83 | 8.8 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP400DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP400DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 9.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317160/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 34.96 | 38.81 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 200 | 3 | 279 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 81.5 | 81.5 | 9.55 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP450DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP450DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 12.3 | 360 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317163/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 39.45 | 49.07 | 15.4 | 12.3 | 15.3 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 50 | 45 | 86 | 86 | 12.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP500DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP500DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317166/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.54 | 47.79 | 16.5 | 14.2 | 14.9 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 56 | 50 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP560DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP560DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317169/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 55.16 | 19.3 | 16.8 | 17.2 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP630DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP630DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317172/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 57.09 | 66.07 | 21.3 | 17.8 | 20.6 | 200 | 3 | 405 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP670DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP670DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317175/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.15 | 68.64 | 24 | 20 | 21.4 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP730DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP730DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317178/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 65.75 | 74.73 | 28.2 | 20.5 | 23.3 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP775DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP775DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317181/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 72.16 | 77.62 | 34.4 | 22.5 | 24.2 | 200 | 3 | 558 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 85 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP850DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP850DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317184/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 76.98 | 90.45 | 33.2 | 24 | 28.2 | 200 | 3 | 562 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 95 | 85 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP900DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP900DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317284/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 79.54 | 101.03 | 31.2 | 24.8 | 31.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP950DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP950DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317287/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 87.24 | 111.94 | 35.5 | 27.2 | 34.9 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 106 | 95 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1000DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1000DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317290/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.05 | 124.77 | 39.1 | 28.7 | 38.9 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1060DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1060DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317293/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.01 | 110.33 | 39.2 | 29 | 34.4 | 200 | 3 | 721 | 1650 | 740 | 4250 | 90 | 118 | 106 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1120DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1120DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317296/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 98.47 | 120.92 | 38.3 | 30.7 | 37.7 | 200 | 3 | 725 | 1650 | 740 | 4250 | 95 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1180DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1180DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317299/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 105.2 | 125.09 | 43.9 | 32.8 | 39 | 200 | 3 | 783 | 1650 | 740 | 4780 | 100 | 132 | 118 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1220DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1220DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317302/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 109.05 | 127.01 | 48.6 | 34 | 39.6 | 200 | 3 | 841 | 1650 | 740 | 5310 | 105 | 140 | 122 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1280DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1280DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317010/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 116.43 | 138.56 | 48.6 | 36.3 | 43.2 | 200 | 3 | 845 | 1650 | 740 | 5310 | 114 | 145 | 128 | 90 | 90
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1360DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1360DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317013/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 119.96 | 152.99 | 47.3 | 37.4 | 47.7 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 114 | 150 | 136 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1400DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1400DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317203/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 127.01 | 164.86 | 51.4 | 39.6 | 51.4 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 123 | 155 | 140 | 91 | 91
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP140DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP140DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317191/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 15.26 | 11.54 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 76 | 76 | 3.77 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP160DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP160DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317194/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 14.11 | 12.5 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 3.46 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP224DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP224DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.04 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317197/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.79 | 19.98 | 7.18 | 6.17 | 6.23 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 76.5 | 76.5 | 5.04 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP280DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP280DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.23 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317200/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.74 | 28.86 | 9.9 | 8.65 | 9 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 23 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 7.23 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP335DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP335DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.8 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317157/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.04 | 34.32 | 12 | 9.68 | 10.7 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 83 | 83 | 8.8 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP400DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP400DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 9.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317160/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 34.96 | 38.81 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 200 | 3 | 279 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 81.5 | 81.5 | 9.55 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP450DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP450DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 12.3 | 360 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317163/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 39.45 | 49.07 | 15.4 | 12.3 | 15.3 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 50 | 45 | 86 | 86 | 12.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP500DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP500DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317166/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.54 | 47.79 | 16.5 | 14.2 | 14.9 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 40.4 | 56 | 50 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP560DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP560DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317169/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 55.16 | 19.3 | 16.8 | 17.2 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 63 | 56 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP630DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP630DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317172/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 57.09 | 66.07 | 21.3 | 17.8 | 20.6 | 200 | 3 | 405 | 1650 | 740 | 2170 | 49.3 | 69 | 63 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP670DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP670DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317175/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.15 | 68.64 | 24 | 20 | 21.4 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 53.6 | 77.5 | 67 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP730DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP730DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317178/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 65.75 | 74.73 | 28.2 | 20.5 | 23.3 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 3000 | 59 | 82.5 | 73 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP775DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP775DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317181/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 72.16 | 77.62 | 34.4 | 22.5 | 24.2 | 200 | 3 | 558 | 1650 | 740 | 3530 | 64.4 | 90 | 77.5 | 85 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP850DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP850DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317184/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 76.98 | 90.45 | 33.2 | 24 | 28.2 | 200 | 3 | 562 | 1650 | 740 | 3530 | 68 | 95 | 85 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP900DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP900DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317284/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 79.54 | 101.03 | 31.2 | 24.8 | 31.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 71.6 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP950DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP950DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317287/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 87.24 | 111.94 | 35.5 | 27.2 | 34.9 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 75.9 | 106 | 95 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1000DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1000DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317290/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.05 | 124.77 | 39.1 | 28.7 | 38.9 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 80.2 | 112 | 100 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1060DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1060DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317293/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.01 | 110.33 | 39.2 | 29 | 34.4 | 200 | 3 | 721 | 1650 | 740 | 4250 | 85.8 | 118 | 106 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1120DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1120DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317296/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 98.47 | 120.92 | 38.3 | 30.7 | 37.7 | 200 | 3 | 725 | 1650 | 740 | 4250 | 89.4 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1180DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1180DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317299/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 105.2 | 125.09 | 43.9 | 32.8 | 39 | 200 | 3 | 783 | 1650 | 740 | 4780 | 94.8 | 132 | 118 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1220DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1220DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317302/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 109.05 | 127.01 | 48.6 | 34 | 39.6 | 200 | 3 | 841 | 1650 | 740 | 5310 | 100.2 | 140 | 122 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1280DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1280DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317010/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 116.43 | 138.56 | 48.6 | 36.3 | 43.2 | 200 | 3 | 845 | 1650 | 740 | 5310 | 103.8 | 145 | 128 | 90 | 90
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1360DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1360DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317013/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 119.96 | 152.99 | 47.3 | 37.4 | 47.7 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 107.4 | 150 | 136 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EP1400DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1400DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317203/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 127.01 | 164.86 | 51.4 | 39.6 | 51.4 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 111.7 | 155 | 140 | 91 | 91
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP140DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP140DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317192/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 15.26 | 11.54 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 76 | 76 | 3.77 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP160DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP160DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317195/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 14.11 | 12.5 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 3.46 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP224DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP224DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.04 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317198/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.79 | 19.98 | 7.18 | 6.17 | 6.23 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 76.5 | 76.5 | 5.04 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP280DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP280DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.23 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317155/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.74 | 28.86 | 9.9 | 8.65 | 9 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 23 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 7.23 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP335DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP335DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.8 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317158/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.04 | 34.32 | 12 | 9.68 | 10.7 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 83 | 83 | 8.8 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP400DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP400DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 9.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317161/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 34.96 | 38.81 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 200 | 3 | 279 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 81.5 | 81.5 | 9.55 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP450DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP450DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 12.3 | 360 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317164/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 39.45 | 49.07 | 15.4 | 12.3 | 15.3 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 50 | 45 | 86 | 86 | 12.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP500DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP500DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317167/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.54 | 47.79 | 16.5 | 14.2 | 14.9 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 56 | 50 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP560DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP560DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317170/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 55.16 | 19.3 | 16.8 | 17.2 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP630DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP630DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317173/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 57.09 | 66.07 | 21.3 | 17.8 | 20.6 | 200 | 3 | 405 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP670DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP670DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317176/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.15 | 68.64 | 24 | 20 | 21.4 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP730DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP730DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317179/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 65.75 | 74.73 | 28.2 | 20.5 | 23.3 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP775DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP775DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317182/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 72.16 | 77.62 | 34.4 | 22.5 | 24.2 | 200 | 3 | 558 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 85 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP850DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP850DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317185/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 76.98 | 90.45 | 33.2 | 24 | 28.2 | 200 | 3 | 562 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 95 | 85 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP900DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP900DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317285/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 79.54 | 101.03 | 31.2 | 24.8 | 31.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP950DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP950DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317288/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 87.24 | 111.94 | 35.5 | 27.2 | 34.9 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 106 | 95 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1000DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1000DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317291/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.05 | 124.77 | 39.1 | 28.7 | 38.9 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1060DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1060DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317294/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.01 | 110.33 | 39.2 | 29 | 34.4 | 200 | 3 | 721 | 1650 | 740 | 4250 | 90 | 118 | 106 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1120DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1120DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317297/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 98.47 | 120.92 | 38.3 | 30.7 | 37.7 | 200 | 3 | 725 | 1650 | 740 | 4250 | 95 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1180DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1180DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317300/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 105.2 | 125.09 | 43.9 | 32.8 | 39 | 200 | 3 | 783 | 1650 | 740 | 4780 | 100 | 132 | 118 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1220DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1220DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317303/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 109.05 | 127.01 | 48.6 | 34 | 39.6 | 200 | 3 | 841 | 1650 | 740 | 5310 | 105 | 140 | 122 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1280DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1280DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317011/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 116.43 | 138.56 | 48.6 | 36.3 | 43.2 | 200 | 3 | 845 | 1650 | 740 | 5310 | 114 | 145 | 128 | 90 | 90
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1360DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1360DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317201/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 119.96 | 152.99 | 47.3 | 37.4 | 47.7 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 114 | 150 | 136 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1400DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EP1400DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317204/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 127.01 | 164.86 | 51.4 | 39.6 | 51.4 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 123 | 155 | 140 | 91 | 91
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP140DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP140DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317192/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 15.26 | 11.54 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 76 | 76 | 3.77 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP160DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP160DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317195/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 14.11 | 12.5 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 3.46 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP224DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP224DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.04 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317198/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.79 | 19.98 | 7.18 | 6.17 | 6.23 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 76.5 | 76.5 | 5.04 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP280DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP280DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.23 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317155/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.74 | 28.86 | 9.9 | 8.65 | 9 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 23 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 7.23 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP335DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP335DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.8 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317158/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.04 | 34.32 | 12 | 9.68 | 10.7 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 83 | 83 | 8.8 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP400DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP400DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 9.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317161/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 34.96 | 38.81 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 200 | 3 | 279 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 81.5 | 81.5 | 9.55 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP450DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP450DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 12.3 | 360 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317164/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 39.45 | 49.07 | 15.4 | 12.3 | 15.3 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 50 | 45 | 86 | 86 | 12.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP500DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP500DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317167/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.54 | 47.79 | 16.5 | 14.2 | 14.9 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 40.4 | 56 | 50 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP560DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP560DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317170/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 55.16 | 19.3 | 16.8 | 17.2 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 63 | 56 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP630DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP630DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317173/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 57.09 | 66.07 | 21.3 | 17.8 | 20.6 | 200 | 3 | 405 | 1650 | 740 | 2170 | 49.3 | 69 | 63 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP670DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP670DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317176/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.15 | 68.64 | 24 | 20 | 21.4 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 53.6 | 77.5 | 67 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP730DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP730DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317179/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 65.75 | 74.73 | 28.2 | 20.5 | 23.3 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 3000 | 59 | 82.5 | 73 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP775DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP775DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317182/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 72.16 | 77.62 | 34.4 | 22.5 | 24.2 | 200 | 3 | 558 | 1650 | 740 | 3530 | 64.4 | 90 | 77.5 | 85 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP850DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP850DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317185/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 76.98 | 90.45 | 33.2 | 24 | 28.2 | 200 | 3 | 562 | 1650 | 740 | 3530 | 68 | 95 | 85 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP900DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP900DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317285/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 79.54 | 101.03 | 31.2 | 24.8 | 31.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 71.6 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP950DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP950DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317288/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 87.24 | 111.94 | 35.5 | 27.2 | 34.9 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 75.9 | 106 | 95 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1000DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1000DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317291/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.05 | 124.77 | 39.1 | 28.7 | 38.9 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 80.2 | 112 | 100 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1060DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1060DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317294/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.01 | 110.33 | 39.2 | 29 | 34.4 | 200 | 3 | 721 | 1650 | 740 | 4250 | 85.8 | 118 | 106 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1120DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1120DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317297/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 98.47 | 120.92 | 38.3 | 30.7 | 37.7 | 200 | 3 | 725 | 1650 | 740 | 4250 | 89.4 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1180DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1180DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317300/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 105.2 | 125.09 | 43.9 | 32.8 | 39 | 200 | 3 | 783 | 1650 | 740 | 4780 | 94.8 | 132 | 118 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1220DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1220DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317303/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 109.05 | 127.01 | 48.6 | 34 | 39.6 | 200 | 3 | 841 | 1650 | 740 | 5310 | 100.2 | 140 | 122 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1280DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1280DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317011/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 116.43 | 138.56 | 48.6 | 36.3 | 43.2 | 200 | 3 | 845 | 1650 | 740 | 5310 | 103.8 | 145 | 128 | 90 | 90
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1360DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1360DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317201/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 119.96 | 152.99 | 47.3 | 37.4 | 47.7 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 107.4 | 150 | 136 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EP1400DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EP1400DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317204/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 127.01 | 164.86 | 51.4 | 39.6 | 51.4 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 111.7 | 155 | 140 | 91 | 91
新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ
ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 4 | 4 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281563 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.79 | 6.74 | 5.86 | 5.79 |  | 3 | 182 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 20 | 25 | 22.4 | 18.57 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.1 | 5.1 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281566 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.62 | 9.75 | 7.99 | 8.18 |  | 3 | 207 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 25 | 31.5 | 28 | 26.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.9 | 5.9 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281569 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 33.96 | 12.54 | 10.59 | 9.1 |  | 3 | 223 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 29.18 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7.4 | 7.4 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281572 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 36.53 | 14.08 | 11.39 | 11.06 |  | 3 | 291 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 36 | 45 | 40 | 35.47 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 4.61 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297327 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.79 | 6.74 | 5.86 | 5.79 |  | 3 | 182 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 20 | 25 | 22.4 | 18.57 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 6.48 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297374 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.62 | 9.75 | 7.99 | 8.18 |  | 3 | 207 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 25 | 31.5 | 28 | 26.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP335DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP335DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 8.7 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297380 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 33.96 | 12.54 | 10.59 | 9.1 |  | 3 | 223 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 29.18 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP400DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP400DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 8.94 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297386 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 36.53 | 14.08 | 11.39 | 11.06 |  | 3 | 291 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 36 | 45 | 40 | 35.47 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP450SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP450SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297029 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 37.62 | 14.21 | 11.73 | 11.47 |  | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 |  |  | 40 | 50 | 45 | 36.79 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP500SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP500SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297032 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 43.91 | 17.19 | 13.69 | 13.77 |  | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 |  |  | 45 | 56 | 50 | 44.16 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297035 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 52.34 | 19.96 | 16.32 | 15.09 |  | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 |  |  | 50 | 63 | 56 | 48.4 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297038 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.62 | 23.25 | 18.59 | 18.31 |  | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 |  |  | 53.8 | 69 | 63 | 58.72 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297041 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 72.04 | 27.3 | 22.46 | 18.76 |  | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 |  |  | 60 | 77.5 | 67 | 60.17 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297044 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 63.6 | 24.2 | 19.83 | 20.27 |  | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 |  |  | 65 | 82.5 | 73 | 65.01 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297047 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 73.99 | 26.88 | 23.07 | 21 |  | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 |  |  | 70 | 90 | 77.5 | 67.35 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297050 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 80.18 | 30.37 | 25 | 24.01 |  | 3 | 631 | 1650 | 740 | 3420 |  |  | 75 | 95 | 85 | 77.01 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297181 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 86.92 | 33.25 | 27.1 | 24.79 |  | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 |  |  | 80 | 100 | 90 | 79.51 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP950SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP950SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297184 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 93.91 | 37.43 | 29.28 | 26.98 |  | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 |  |  | 85 | 106 | 95 | 86.53 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP1000SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP1000SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297324 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 103.21 | 40.95 | 32.18 | 27.93 |  | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 |  |  | 90 | 112 | 100 | 89.58 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 4.61 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307741 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.79 | 6.75 | 5.86 | 5.79 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 78.5 | 78.5 | 20 | 25 | 22.4 | 18.57
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6.48 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307744 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.62 | 9.78 | 7.99 | 8.18 | 200 | 3 | 211 | 1650 | 740 | 1220 | 80.5 | 80.5 | 25 | 31.5 | 28 | 26.23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP335DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP335DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 8.7 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307747 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 33.67 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 81.5 | 81.5 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 29.18
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 8.94 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307750 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 36.24 | 14 | 11.3 | 10.9 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 82 | 82 | 36 | 45 | 40 | 34.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307753 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 37.2 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 81.5 | 81.5 | 40 | 50 | 45 | 36.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP500DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP500DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307756 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 43.62 | 17.1 | 13.6 | 13.7 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 83 | 83 | 45 | 56 | 50 | 43.94
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP560DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP560DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307583 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 51.96 | 19.9 | 16.2 | 15 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 83.5 | 83.5 | 50 | 63 | 56 | 48.11
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP630DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP630DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307761 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.33 | 23.2 | 18.5 | 18.2 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 84 | 84 | 53.8 | 69 | 63 | 58.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP670DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP670DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307763 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 71.84 | 27.2 | 22.4 | 18.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 84.5 | 84.5 | 60 | 77.5 | 67 | 59.98
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP730DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP730DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307766 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 63.18 | 24.1 | 19.7 | 20.2 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 84 | 84 | 65 | 82.5 | 73 | 64.79
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP775DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP775DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307768 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 73.77 | 26.8 | 23 | 20.9 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 84.5 | 84.5 | 70 | 90 | 77.5 | 67.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP850DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP850DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307771 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 79.86 | 30.3 | 24.9 | 23.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 3420 | 85.5 | 85.5 | 75 | 95 | 85 | 76.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP900DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP900DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307773 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 86.6 | 33.2 | 27 | 24.7 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 85.5 | 85.5 | 80 | 100 | 90 | 79.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP950DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP950DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307776 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 93.65 | 37.4 | 29.2 | 26.9 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 86 | 86 | 85 | 106 | 95 | 86.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP1000DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP1000DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307778 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 102.96 | 40.9 | 32.1 | 27.9 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 86.5 | 86.5 | 90 | 112 | 100 | 89.48
ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 4 | 4 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281563 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.79 | 6.74 | 5.86 | 5.79 |  | 3 | 182 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 20 | 25 | 22.4 | 18.57 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.1 | 5.1 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281566 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.62 | 9.75 | 7.99 | 8.18 |  | 3 | 207 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 25 | 31.5 | 28 | 26.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.9 | 5.9 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281569 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 33.96 | 12.54 | 10.59 | 9.1 |  | 3 | 223 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 29.18 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7.4 | 7.4 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281572 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 36.53 | 14.08 | 11.39 | 11.06 |  | 3 | 291 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 36 | 45 | 40 | 35.47 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 4.61 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297327 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.79 | 6.74 | 5.86 | 5.79 |  | 3 | 182 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 20 | 25 | 22.4 | 18.57 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 6.48 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297374 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.62 | 9.75 | 7.99 | 8.18 |  | 3 | 207 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 25 | 31.5 | 28 | 26.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP335DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP335DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 8.7 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297380 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 33.96 | 12.54 | 10.59 | 9.1 |  | 3 | 223 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 29.18 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP400DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP400DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 8.94 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297386 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 36.53 | 14.08 | 11.39 | 11.06 |  | 3 | 291 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 36 | 45 | 40 | 35.47 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP450SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP450SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297029 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 37.62 | 14.21 | 11.73 | 11.47 |  | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 |  |  | 40 | 50 | 45 | 36.79 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP500SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP500SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297032 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 43.91 | 17.19 | 13.69 | 13.77 |  | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 |  |  | 45 | 56 | 50 | 44.16 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297035 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 52.34 | 19.96 | 16.32 | 15.09 |  | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 |  |  | 50 | 63 | 56 | 48.4 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297038 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.62 | 23.25 | 18.59 | 18.31 |  | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 |  |  | 53.8 | 69 | 63 | 58.72 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297041 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 72.04 | 27.3 | 22.46 | 18.76 |  | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 |  |  | 60 | 77.5 | 67 | 60.17 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297044 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 63.6 | 24.2 | 19.83 | 20.27 |  | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 |  |  | 65 | 82.5 | 73 | 65.01 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297047 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 73.99 | 26.88 | 23.07 | 21 |  | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 |  |  | 70 | 90 | 77.5 | 67.35 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297050 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 80.18 | 30.37 | 25 | 24.01 |  | 3 | 631 | 1650 | 740 | 3420 |  |  | 75 | 95 | 85 | 77.01 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297181 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 86.92 | 33.25 | 27.1 | 24.79 |  | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 |  |  | 80 | 100 | 90 | 79.51 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP950SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP950SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297184 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 93.91 | 37.43 | 29.28 | 26.98 |  | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 |  |  | 85 | 106 | 95 | 86.53 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP1000SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP1000SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297324 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 103.21 | 40.95 | 32.18 | 27.93 |  | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 |  |  | 90 | 112 | 100 | 89.58 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 4.61 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307741 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.79 | 6.75 | 5.86 | 5.79 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 78.5 | 78.5 | 20 | 25 | 22.4 | 18.57
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6.48 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307744 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.62 | 9.78 | 7.99 | 8.18 | 200 | 3 | 211 | 1650 | 740 | 1220 | 80.5 | 80.5 | 25 | 31.5 | 28 | 26.23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP335DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP335DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 8.7 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307747 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 33.67 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 81.5 | 81.5 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 29.18
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 8.94 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307750 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 36.24 | 14 | 11.3 | 10.9 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 82 | 82 | 36 | 45 | 40 | 34.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307753 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 37.2 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 81.5 | 81.5 | 40 | 50 | 45 | 36.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP500DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP500DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307756 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 43.62 | 17.1 | 13.6 | 13.7 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 83 | 83 | 45 | 56 | 50 | 43.94
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP560DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP560DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307583 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 51.96 | 19.9 | 16.2 | 15 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 83.5 | 83.5 | 50 | 63 | 56 | 48.11
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP630DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP630DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307761 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.33 | 23.2 | 18.5 | 18.2 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 84 | 84 | 53.8 | 69 | 63 | 58.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP670DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP670DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307763 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 71.84 | 27.2 | 22.4 | 18.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 84.5 | 84.5 | 60 | 77.5 | 67 | 59.98
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP730DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP730DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307766 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 63.18 | 24.1 | 19.7 | 20.2 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 84 | 84 | 65 | 82.5 | 73 | 64.79
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP775DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP775DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307768 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 73.77 | 26.8 | 23 | 20.9 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 84.5 | 84.5 | 70 | 90 | 77.5 | 67.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP850DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP850DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307771 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 79.86 | 30.3 | 24.9 | 23.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 3420 | 85.5 | 85.5 | 75 | 95 | 85 | 76.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP900DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP900DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307773 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 86.6 | 33.2 | 27 | 24.7 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 85.5 | 85.5 | 80 | 100 | 90 | 79.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP950DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP950DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307776 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 93.65 | 37.4 | 29.2 | 26.9 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 86 | 86 | 85 | 106 | 95 | 86.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GP1000DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP1000DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307778 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 102.96 | 40.9 | 32.1 | 27.9 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 86.5 | 86.5 | 90 | 112 | 100 | 89.48
空冷冷暖切替グランマルチ[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.62 | 36.79 | 1 | 14.21 | 11.47 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 11.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281575
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 43.91 | 44.16 | 1 | 17.19 | 13.77 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 13.69 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281578
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 52.34 | 48.4 | 1 | 19.96 | 15.09 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 16.32 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281581
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.62 | 58.72 | 1 | 23.25 | 18.31 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 18.59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281584
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 72.04 | 60.17 | 1 | 27.3 | 18.76 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 22.46 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281587
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.6 | 65.01 | 1 | 24.2 | 20.27 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 19.83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281590
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 73.99 | 67.35 | 1 | 26.88 | 21 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 23.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281593
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 80.18 | 77.01 | 1 | 30.37 | 24.01 | 200 | 3 | 631 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281596
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.92 | 79.51 | 1 | 33.25 | 24.79 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 27.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281599
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.91 | 86.53 | 1 | 37.43 | 26.98 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 29.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281602
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 103.21 | 89.58 | 1 | 40.95 | 27.93 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 32.18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281605
空冷冷暖切替グランマルチ[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.62 | 36.79 | 1 | 14.21 | 11.47 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 11.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281575
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 43.91 | 44.16 | 1 | 17.19 | 13.77 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 13.69 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281578
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 52.34 | 48.4 | 1 | 19.96 | 15.09 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 16.32 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281581
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.62 | 58.72 | 1 | 23.25 | 18.31 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 18.59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281584
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 72.04 | 60.17 | 1 | 27.3 | 18.76 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 22.46 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281587
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.6 | 65.01 | 1 | 24.2 | 20.27 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 19.83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281590
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 73.99 | 67.35 | 1 | 26.88 | 21 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 23.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281593
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 80.18 | 77.01 | 1 | 30.37 | 24.01 | 200 | 3 | 631 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281596
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.92 | 79.51 | 1 | 33.25 | 24.79 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 27.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281599
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.91 | 86.53 | 1 | 37.43 | 26.98 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 29.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281602
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ | 空冷冷暖切替グランマルチ | PUHY-GP1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 103.21 | 89.58 | 1 | 40.95 | 27.93 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 32.18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281605
ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP224DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP224DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307780/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 18.79 | 18.57 | 6.75 | 5.86 | 5.79 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78.5 | 78.5 | 4.61 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP280DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP280DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307745/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 25.62 | 26.23 | 9.78 | 7.99 | 8.18 | 200 | 3 | 211 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 6.48 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP335DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP335DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307748/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 29.18 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 81.5 | 81.5 | 8.7 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP400DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP400DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307751/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 36.24 | 34.96 | 14 | 11.3 | 10.9 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 82 | 82 | 8.94 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP450DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP450DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307754/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.2 | 36.56 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP500DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP500DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307757/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 43.62 | 43.94 | 17.1 | 13.6 | 13.7 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP560DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP560DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307759/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 51.96 | 48.11 | 19.9 | 16.2 | 15 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP630DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP630DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307762/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 58.37 | 23.2 | 18.5 | 18.2 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP670DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP670DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307764/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.84 | 59.98 | 27.2 | 22.4 | 18.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP730DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP730DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307585/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.18 | 64.79 | 24.1 | 19.7 | 20.2 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP775DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP775DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307769/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 73.77 | 67.03 | 26.8 | 23 | 20.9 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP850DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP850DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307586/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 79.86 | 76.65 | 30.3 | 24.9 | 23.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP900DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP900DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307774/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.6 | 79.22 | 33.2 | 27 | 24.7 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP950DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP950DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307777/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.65 | 86.28 | 37.4 | 29.2 | 26.9 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP1000DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP1000DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307779/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 102.96 | 89.48 | 40.9 | 32.1 | 27.9 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 86.5 | 86.5
ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP224DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP224DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307780/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 18.79 | 18.57 | 6.75 | 5.86 | 5.79 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78.5 | 78.5 | 4.61 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP280DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP280DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307745/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 25.62 | 26.23 | 9.78 | 7.99 | 8.18 | 200 | 3 | 211 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 6.48 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP335DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP335DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307748/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 29.18 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 81.5 | 81.5 | 8.7 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP400DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP400DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307751/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 36.24 | 34.96 | 14 | 11.3 | 10.9 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 82 | 82 | 8.94 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP450DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP450DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307754/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.2 | 36.56 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP500DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP500DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307757/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 43.62 | 43.94 | 17.1 | 13.6 | 13.7 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP560DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP560DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307759/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 51.96 | 48.11 | 19.9 | 16.2 | 15 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP630DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP630DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307762/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 58.37 | 23.2 | 18.5 | 18.2 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP670DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP670DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307764/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.84 | 59.98 | 27.2 | 22.4 | 18.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP730DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP730DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307585/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.18 | 64.79 | 24.1 | 19.7 | 20.2 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP775DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP775DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307769/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 73.77 | 67.03 | 26.8 | 23 | 20.9 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP850DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP850DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307586/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 79.86 | 76.65 | 30.3 | 24.9 | 23.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP900DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP900DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307774/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.6 | 79.22 | 33.2 | 27 | 24.7 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP950DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP950DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307777/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.65 | 86.28 | 37.4 | 29.2 | 26.9 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GP1000DMG7-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP1000DMG7-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307779/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 102.96 | 89.48 | 40.9 | 32.1 | 27.9 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 86.5 | 86.5
ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP224DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP224DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307743/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 18.79 | 18.57 | 6.75 | 5.86 | 5.79 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78.5 | 78.5 | 4.61 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP280DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP280DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307746/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 25.62 | 26.23 | 9.78 | 7.99 | 8.18 | 200 | 3 | 211 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 6.48 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP335DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP335DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307749/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 29.18 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 81.5 | 81.5 | 8.7 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP400DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP400DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307752/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 36.24 | 34.96 | 14 | 11.3 | 10.9 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 82 | 82 | 8.94 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP450DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP450DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307755/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.2 | 36.56 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP500DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP500DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307758/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 43.62 | 43.94 | 17.1 | 13.6 | 13.7 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP560DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP560DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307760/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 51.96 | 48.11 | 19.9 | 16.2 | 15 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP630DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP630DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307584/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 58.37 | 23.2 | 18.5 | 18.2 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP670DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP670DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307765/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.84 | 59.98 | 27.2 | 22.4 | 18.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP730DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP730DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307767/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.18 | 64.79 | 24.1 | 19.7 | 20.2 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP775DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP775DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307770/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 73.77 | 67.03 | 26.8 | 23 | 20.9 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP850DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP850DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307772/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 79.86 | 76.65 | 30.3 | 24.9 | 23.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP900DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP900DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307775/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.6 | 79.22 | 33.2 | 27 | 24.7 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP950DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP950DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307587/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.65 | 86.28 | 37.4 | 29.2 | 26.9 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP1000DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GP1000DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307742/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 102.96 | 89.48 | 40.9 | 32.1 | 27.9 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 86.5 | 86.5
ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP224DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP224DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307743/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 18.79 | 18.57 | 6.75 | 5.86 | 5.79 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78.5 | 78.5 | 4.61 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP280DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP280DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307746/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 25.62 | 26.23 | 9.78 | 7.99 | 8.18 | 200 | 3 | 211 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 6.48 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP335DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP335DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307749/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 29.18 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 81.5 | 81.5 | 8.7 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP400DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP400DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307752/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 36.24 | 34.96 | 14 | 11.3 | 10.9 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 82 | 82 | 8.94 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP450DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP450DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307755/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.2 | 36.56 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP500DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP500DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307758/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 43.62 | 43.94 | 17.1 | 13.6 | 13.7 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP560DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP560DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307760/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 51.96 | 48.11 | 19.9 | 16.2 | 15 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP630DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP630DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307584/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 58.37 | 23.2 | 18.5 | 18.2 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP670DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP670DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307765/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.84 | 59.98 | 27.2 | 22.4 | 18.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP730DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP730DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307767/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.18 | 64.79 | 24.1 | 19.7 | 20.2 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP775DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP775DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307770/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 73.77 | 67.03 | 26.8 | 23 | 20.9 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP850DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP850DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307772/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 79.86 | 76.65 | 30.3 | 24.9 | 23.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP900DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP900DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307775/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.6 | 79.22 | 33.2 | 27 | 24.7 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP950DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP950DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307587/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.65 | 86.28 | 37.4 | 29.2 | 26.9 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GP1000DMG7-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GP1000DMG7-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/307742/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 102.96 | 89.48 | 40.9 | 32.1 | 27.9 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 86.5 | 86.5
更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースグランマルチ
リプレースグランマルチシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 4 | 4 | 185 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281794 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.95 | 6.81 | 5.91 | 5.55 |  | 3 | 188 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 |  |  | 17.8 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.1 | 5.1 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281797 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.88 | 9.75 | 8.07 | 8.18 |  | 3 | 216 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 |  |  | 26.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 4.76 | 4.76 | 185 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297196 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.95 | 6.81 | 5.91 | 5.55 |  | 3 | 188 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 |  |  | 17.8 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 6.62 | 6.62 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297202 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.88 | 9.75 | 8.07 | 8.18 |  | 3 | 216 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 |  |  | 26.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 4.76 | 4.76 | 185 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307809 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.95 | 6.82 | 5.91 | 5.57 | 200 | 3 | 191 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78.5 | 78.5 | 17.86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6.62 | 6.62 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307812 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.88 | 9.78 | 8.07 | 8.18 | 200 | 3 | 218 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 26.23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP335DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP335DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307822 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 28.54 | 10.7 | 8.9 | 7.9 | 200 | 3 | 380 | 1650 | 740 | 1870 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 79.5 | 79.5 | 25.33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP355DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP355DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307825 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 33.35 | 12.3 | 10.4 | 8.74 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 30.7 | 40 | 35.5 | 80.5 | 80.5 | 28.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307828 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 33.99 | 13.1 | 10.6 | 9.68 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 36 | 45 | 40 | 81 | 81 | 31.04
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307831 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 37.52 | 14.3 | 11.7 | 11.3 | 200 | 3 | 382 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5 | 36.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP500DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP500DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307834 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 43.94 | 17.3 | 13.7 | 13.3 | 200 | 3 | 409 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 83 | 83 | 42.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP560DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP560DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307837 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 52.28 | 20 | 16.3 | 14.6 | 200 | 3 | 422 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5 | 46.82
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP630DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP630DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307590 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.98 | 23.3 | 18.7 | 18.1 | 200 | 3 | 449 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84 | 58.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP670DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP670DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307842 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 72.48 | 27.2 | 22.6 | 18.7 | 200 | 3 | 462 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 84.5 | 84.5 | 59.98
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP730DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP730DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307844 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 62.86 | 24.4 | 19.6 | 19.2 | 200 | 3 | 600 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 84 | 84 | 61.58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP775DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP775DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307592 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 74.41 | 27 | 23.2 | 20.3 | 200 | 3 | 613 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5 | 65.11
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP850DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP850DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307799 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 80.82 | 30.6 | 25.2 | 23.5 | 200 | 3 | 640 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5 | 75.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP900DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP900DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307801 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 86.6 | 33.3 | 27 | 24.3 | 200 | 3 | 653 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5 | 77.94
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP950DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP950DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307804 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 94.62 | 37.5 | 29.5 | 27.2 | 200 | 3 | 680 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86 | 87.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP1000DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP1000DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307806 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 104.24 | 40.9 | 32.5 | 28 | 200 | 3 | 693 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 86.5 | 86.5 | 89.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP224DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP224DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 4.61 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338070/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.79 | 6.75 | 5.86 | 5.79 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78.5 | 78.5 | 18.57
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP280DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP280DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 6.48 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338073/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.62 | 9.78 | 7.99 | 8.18 | 200 | 3 | 211 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 26.23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP335DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP335DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.7 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338076/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 33.67 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 81.5 | 81.5 | 29.18
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP400DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP400DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.94 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338079/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 36.24 | 14 | 11.3 | 10.9 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 82 | 82 | 34.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP450DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP450DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338082/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 37.2 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5 | 36.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP500DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP500DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338085/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 43.62 | 17.1 | 13.6 | 13.7 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 83 | 83 | 43.94
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP560DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP560DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338088/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 51.96 | 19.9 | 16.2 | 15 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5 | 48.11
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP630DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP630DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338091/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.33 | 23.2 | 18.5 | 18.2 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84 | 58.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP670DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP670DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338094/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 71.84 | 27.2 | 22.4 | 18.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 84.5 | 84.5 | 59.98
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP730DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP730DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338097/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 63.18 | 24.1 | 19.7 | 20.2 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 84 | 84 | 64.79
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP775DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP775DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338100/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 73.77 | 26.8 | 23 | 20.9 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5 | 67.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP850DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP850DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338103/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 79.86 | 30.3 | 24.9 | 23.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5 | 76.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP900DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP900DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338106/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 86.6 | 33.2 | 27 | 24.7 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5 | 79.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP950DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP950DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338109/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 93.65 | 37.4 | 29.2 | 26.9 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86 | 86.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP1000DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP1000DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338112/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 102.96 | 40.9 | 32.1 | 27.9 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 86.5 | 86.5 | 89.48
リプレースグランマルチシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 4 | 4 | 185 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281794 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.95 | 6.81 | 5.91 | 5.55 |  | 3 | 188 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 |  |  | 17.8 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.1 | 5.1 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281797 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.88 | 9.75 | 8.07 | 8.18 |  | 3 | 216 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 |  |  | 26.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 4.76 | 4.76 | 185 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297196 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.95 | 6.81 | 5.91 | 5.55 |  | 3 | 188 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 |  |  | 17.8 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 6.62 | 6.62 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297202 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.88 | 9.75 | 8.07 | 8.18 |  | 3 | 216 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 |  |  | 26.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 4.76 | 4.76 | 185 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307809 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.95 | 6.82 | 5.91 | 5.57 | 200 | 3 | 191 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78.5 | 78.5 | 17.86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6.62 | 6.62 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307812 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.88 | 9.78 | 8.07 | 8.18 | 200 | 3 | 218 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 26.23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP335DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP335DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307822 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 28.54 | 10.7 | 8.9 | 7.9 | 200 | 3 | 380 | 1650 | 740 | 1870 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 79.5 | 79.5 | 25.33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP355DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP355DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307825 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 33.35 | 12.3 | 10.4 | 8.74 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 30.7 | 40 | 35.5 | 80.5 | 80.5 | 28.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307828 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 33.99 | 13.1 | 10.6 | 9.68 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 36 | 45 | 40 | 81 | 81 | 31.04
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307831 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 37.52 | 14.3 | 11.7 | 11.3 | 200 | 3 | 382 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5 | 36.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP500DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP500DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307834 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 43.94 | 17.3 | 13.7 | 13.3 | 200 | 3 | 409 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 83 | 83 | 42.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP560DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP560DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307837 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 52.28 | 20 | 16.3 | 14.6 | 200 | 3 | 422 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5 | 46.82
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP630DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP630DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307590 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.98 | 23.3 | 18.7 | 18.1 | 200 | 3 | 449 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84 | 58.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP670DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP670DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307842 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 72.48 | 27.2 | 22.6 | 18.7 | 200 | 3 | 462 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 84.5 | 84.5 | 59.98
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP730DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP730DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307844 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 62.86 | 24.4 | 19.6 | 19.2 | 200 | 3 | 600 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 84 | 84 | 61.58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP775DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP775DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307592 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 74.41 | 27 | 23.2 | 20.3 | 200 | 3 | 613 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5 | 65.11
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP850DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP850DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307799 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 80.82 | 30.6 | 25.2 | 23.5 | 200 | 3 | 640 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5 | 75.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP900DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP900DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307801 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 86.6 | 33.3 | 27 | 24.3 | 200 | 3 | 653 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5 | 77.94
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP950DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP950DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307804 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 94.62 | 37.5 | 29.5 | 27.2 | 200 | 3 | 680 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86 | 87.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GRP1000DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP1000DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307806 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 104.24 | 40.9 | 32.5 | 28 | 200 | 3 | 693 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 86.5 | 86.5 | 89.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP224DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP224DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 4.61 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338070/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 18.79 | 6.75 | 5.86 | 5.79 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78.5 | 78.5 | 18.57
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP280DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP280DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 6.48 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338073/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 25.62 | 9.78 | 7.99 | 8.18 | 200 | 3 | 211 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 26.23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP335DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP335DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.7 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338076/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 33.67 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 81.5 | 81.5 | 29.18
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP400DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP400DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.94 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338079/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 36.24 | 14 | 11.3 | 10.9 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 82 | 82 | 34.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP450DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP450DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338082/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 37.2 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5 | 36.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP500DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP500DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338085/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 43.62 | 17.1 | 13.6 | 13.7 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 83 | 83 | 43.94
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP560DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP560DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338088/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 51.96 | 19.9 | 16.2 | 15 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5 | 48.11
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP630DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP630DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338091/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.33 | 23.2 | 18.5 | 18.2 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84 | 58.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP670DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP670DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338094/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 71.84 | 27.2 | 22.4 | 18.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 84.5 | 84.5 | 59.98
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP730DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP730DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338097/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 63.18 | 24.1 | 19.7 | 20.2 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 84 | 84 | 64.79
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP775DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP775DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338100/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 73.77 | 26.8 | 23 | 20.9 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5 | 67.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP850DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP850DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338103/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 79.86 | 30.3 | 24.9 | 23.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5 | 76.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP900DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP900DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338106/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 86.6 | 33.2 | 27 | 24.7 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5 | 79.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP950DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP950DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338109/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 93.65 | 37.4 | 29.2 | 26.9 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86 | 86.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGRP1000DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP1000DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338112/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 102.96 | 40.9 | 32.1 | 27.9 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 86.5 | 86.5 | 89.48
空冷冷暖切替リプレースグランマルチ[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP335SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP335SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 28.77 | 25.43 | 1 | 10.73 | 7.93 | 200 | 3 | 380 | 1650 | 740 | 1870 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 8.97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281800
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP355SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP355SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 33.48 | 28.09 | 1 | 12.39 | 8.76 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 30.7 | 40 | 35.5 | 10.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281803
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 34.41 | 31.27 | 1 | 13.18 | 9.75 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 36 | 45 | 40 | 10.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281806
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.97 | 36.43 | 1 | 14.39 | 11.36 | 200 | 3 | 382 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 11.84 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281845
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 44.23 | 43.1 | 1 | 17.41 | 13.44 | 200 | 3 | 409 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 13.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281848
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 52.73 | 47.11 | 1 | 20.05 | 14.69 | 200 | 3 | 422 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 16.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281851
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 60.14 | 58.21 | 1 | 23.36 | 18.15 | 200 | 3 | 449 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 18.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281854
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 72.68 | 60.17 | 1 | 27.3 | 18.76 | 200 | 3 | 462 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 22.66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281857
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.12 | 61.77 | 1 | 24.5 | 19.26 | 200 | 3 | 600 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 19.68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281860
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 74.76 | 65.4 | 1 | 27.11 | 20.39 | 200 | 3 | 613 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 23.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281863
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 81.02 | 75.72 | 1 | 30.64 | 23.61 | 200 | 3 | 640 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 25.26 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281866
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.66 | 78.23 | 1 | 33.41 | 24.39 | 200 | 3 | 653 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 27.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281869
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 94.94 | 87.3 | 1 | 37.61 | 27.22 | 200 | 3 | 680 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 29.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281872
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 104.4 | 89.84 | 1 | 40.95 | 28.01 | 200 | 3 | 693 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 32.55 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281875
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP335SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP335SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 28.77 | 25.43 | 1 | 10.73 | 7.93 | 200 | 3 | 380 | 1650 | 740 | 1870 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 8.97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297107
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP355SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP355SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 33.48 | 28.09 | 1 | 12.39 | 8.76 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 30.7 | 40 | 35.5 | 10.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297110
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP400SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP400SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 34.41 | 31.27 | 1 | 13.18 | 9.75 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 36 | 45 | 40 | 10.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297113
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP450SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP450SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.97 | 36.43 | 1 | 14.39 | 11.36 | 200 | 3 | 382 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 11.84 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297116
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP500SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP500SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 44.23 | 43.1 | 1 | 17.41 | 13.44 | 200 | 3 | 409 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 13.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297119
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 52.73 | 47.11 | 1 | 20.05 | 14.69 | 200 | 3 | 422 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 16.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297122
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 60.14 | 58.21 | 1 | 23.36 | 18.15 | 200 | 3 | 449 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 18.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297125
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 72.68 | 60.17 | 1 | 27.3 | 18.76 | 200 | 3 | 462 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 22.66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297128
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.12 | 61.77 | 1 | 24.5 | 19.26 | 200 | 3 | 600 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 19.68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297131
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 74.76 | 65.4 | 1 | 27.11 | 20.39 | 200 | 3 | 613 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 23.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297134
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 81.02 | 75.72 | 1 | 30.64 | 23.61 | 200 | 3 | 640 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 25.26 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297137
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.66 | 78.23 | 1 | 33.41 | 24.39 | 200 | 3 | 653 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 27.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297178
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP950SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP950SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 94.94 | 87.3 | 1 | 37.61 | 27.22 | 200 | 3 | 680 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 29.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297261
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP1000SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GRP1000SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 104.4 | 89.84 | 1 | 40.95 | 28.01 | 200 | 3 | 693 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 32.55 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297187
空冷冷暖切替リプレースグランマルチ[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP335SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP335SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 28.77 | 25.43 | 1 | 10.73 | 7.93 | 200 | 3 | 380 | 1650 | 740 | 1870 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 8.97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281800
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP355SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP355SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 33.48 | 28.09 | 1 | 12.39 | 8.76 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 30.7 | 40 | 35.5 | 10.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281803
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 34.41 | 31.27 | 1 | 13.18 | 9.75 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 36 | 45 | 40 | 10.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281806
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.97 | 36.43 | 1 | 14.39 | 11.36 | 200 | 3 | 382 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 11.84 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281845
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 44.23 | 43.1 | 1 | 17.41 | 13.44 | 200 | 3 | 409 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 13.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281848
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 52.73 | 47.11 | 1 | 20.05 | 14.69 | 200 | 3 | 422 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 16.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281851
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 60.14 | 58.21 | 1 | 23.36 | 18.15 | 200 | 3 | 449 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 18.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281854
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 72.68 | 60.17 | 1 | 27.3 | 18.76 | 200 | 3 | 462 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 22.66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281857
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.12 | 61.77 | 1 | 24.5 | 19.26 | 200 | 3 | 600 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 19.68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281860
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 74.76 | 65.4 | 1 | 27.11 | 20.39 | 200 | 3 | 613 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 23.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281863
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 81.02 | 75.72 | 1 | 30.64 | 23.61 | 200 | 3 | 640 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 25.26 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281866
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.66 | 78.23 | 1 | 33.41 | 24.39 | 200 | 3 | 653 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 27.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281869
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 94.94 | 87.3 | 1 | 37.61 | 27.22 | 200 | 3 | 680 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 29.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281872
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 104.4 | 89.84 | 1 | 40.95 | 28.01 | 200 | 3 | 693 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 32.55 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281875
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP335SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP335SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 28.77 | 25.43 | 1 | 10.73 | 7.93 | 200 | 3 | 380 | 1650 | 740 | 1870 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 8.97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297107
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP355SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP355SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 33.48 | 28.09 | 1 | 12.39 | 8.76 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 30.7 | 40 | 35.5 | 10.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297110
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP400SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP400SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 34.41 | 31.27 | 1 | 13.18 | 9.75 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 36 | 45 | 40 | 10.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297113
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP450SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP450SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.97 | 36.43 | 1 | 14.39 | 11.36 | 200 | 3 | 382 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 11.84 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297116
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP500SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP500SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 44.23 | 43.1 | 1 | 17.41 | 13.44 | 200 | 3 | 409 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 13.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297119
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 52.73 | 47.11 | 1 | 20.05 | 14.69 | 200 | 3 | 422 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 16.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297122
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 60.14 | 58.21 | 1 | 23.36 | 18.15 | 200 | 3 | 449 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 18.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297125
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 72.68 | 60.17 | 1 | 27.3 | 18.76 | 200 | 3 | 462 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 22.66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297128
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.12 | 61.77 | 1 | 24.5 | 19.26 | 200 | 3 | 600 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 19.68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297131
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 74.76 | 65.4 | 1 | 27.11 | 20.39 | 200 | 3 | 613 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 23.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297134
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 81.02 | 75.72 | 1 | 30.64 | 23.61 | 200 | 3 | 640 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 25.26 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297137
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.66 | 78.23 | 1 | 33.41 | 24.39 | 200 | 3 | 653 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 27.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297178
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP950SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP950SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 94.94 | 87.3 | 1 | 37.61 | 27.22 | 200 | 3 | 680 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 29.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297261
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースグランマルチ | 空冷冷暖切替リプレースグランマルチ | PUHY-GRP1000SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GRP1000SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 104.4 | 89.84 | 1 | 40.95 | 28.01 | 200 | 3 | 693 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 32.55 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297187
リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP224DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP224DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338071/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 18.79 | 18.57 | 6.75 | 5.86 | 5.79 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78.5 | 78.5 | 4.61 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP280DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP280DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338074/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 25.62 | 26.23 | 9.78 | 7.99 | 8.18 | 200 | 3 | 211 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 6.48 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP335DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP335DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338077/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 29.18 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 81.5 | 81.5 | 8.7 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP400DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP400DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338080/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 36.24 | 34.96 | 14 | 11.3 | 10.9 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 82 | 82 | 8.94 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP450DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP450DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338083/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.2 | 36.56 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP500DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP500DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338086/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 43.62 | 43.94 | 17.1 | 13.6 | 13.7 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP560DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP560DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338089/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 51.96 | 48.11 | 19.9 | 16.2 | 15 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP630DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP630DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338092/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 58.37 | 23.2 | 18.5 | 18.2 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP670DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP670DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338095/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.84 | 59.98 | 27.2 | 22.4 | 18.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP730DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP730DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338098/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.18 | 64.79 | 24.1 | 19.7 | 20.2 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP775DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP775DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338101/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 73.77 | 67.03 | 26.8 | 23 | 20.9 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP850DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP850DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338104/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 79.86 | 76.65 | 30.3 | 24.9 | 23.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP900DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP900DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338107/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.6 | 79.22 | 33.2 | 27 | 24.7 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP950DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP950DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338110/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.65 | 86.28 | 37.4 | 29.2 | 26.9 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP1000DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP1000DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338113/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 102.96 | 89.48 | 40.9 | 32.1 | 27.9 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 86.5 | 86.5
リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP224DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP224DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338071/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 18.79 | 18.57 | 6.75 | 5.86 | 5.79 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78.5 | 78.5 | 4.61 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP280DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP280DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338074/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 25.62 | 26.23 | 9.78 | 7.99 | 8.18 | 200 | 3 | 211 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 6.48 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP335DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP335DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338077/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 29.18 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 81.5 | 81.5 | 8.7 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP400DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP400DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338080/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 36.24 | 34.96 | 14 | 11.3 | 10.9 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 82 | 82 | 8.94 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP450DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP450DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338083/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.2 | 36.56 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP500DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP500DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338086/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 43.62 | 43.94 | 17.1 | 13.6 | 13.7 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP560DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP560DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338089/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 51.96 | 48.11 | 19.9 | 16.2 | 15 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP630DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP630DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338092/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 58.37 | 23.2 | 18.5 | 18.2 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP670DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP670DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338095/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.84 | 59.98 | 27.2 | 22.4 | 18.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP730DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP730DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338098/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.18 | 64.79 | 24.1 | 19.7 | 20.2 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP775DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP775DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338101/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 73.77 | 67.03 | 26.8 | 23 | 20.9 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP850DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP850DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338104/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 79.86 | 76.65 | 30.3 | 24.9 | 23.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP900DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP900DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338107/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.6 | 79.22 | 33.2 | 27 | 24.7 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP950DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP950DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338110/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.65 | 86.28 | 37.4 | 29.2 | 26.9 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SGRP1000DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP1000DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338113/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 102.96 | 89.48 | 40.9 | 32.1 | 27.9 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 86.5 | 86.5
リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP224DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP224DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338072/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 18.79 | 18.57 | 6.75 | 5.86 | 5.79 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78.5 | 78.5 | 4.61 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP280DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP280DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338075/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 25.62 | 26.23 | 9.78 | 7.99 | 8.18 | 200 | 3 | 211 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 6.48 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP335DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP335DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338078/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 29.18 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 81.5 | 81.5 | 8.7 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP400DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP400DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338081/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 36.24 | 34.96 | 14 | 11.3 | 10.9 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 82 | 82 | 8.94 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP450DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP450DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338084/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.2 | 36.56 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP500DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP500DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338087/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 43.62 | 43.94 | 17.1 | 13.6 | 13.7 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP560DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP560DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338090/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 51.96 | 48.11 | 19.9 | 16.2 | 15 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP630DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP630DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338093/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 58.37 | 23.2 | 18.5 | 18.2 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP670DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP670DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338096/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.84 | 59.98 | 27.2 | 22.4 | 18.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP730DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP730DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338099/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.18 | 64.79 | 24.1 | 19.7 | 20.2 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP775DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP775DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338102/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 73.77 | 67.03 | 26.8 | 23 | 20.9 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP850DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP850DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338105/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 79.86 | 76.65 | 30.3 | 24.9 | 23.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP900DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP900DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338108/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.6 | 79.22 | 33.2 | 27 | 24.7 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP950DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP950DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338111/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.65 | 86.28 | 37.4 | 29.2 | 26.9 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP1000DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGRP1000DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338114/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 102.96 | 89.48 | 40.9 | 32.1 | 27.9 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 86.5 | 86.5
リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP224DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP224DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 4.61 | 170 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338072/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 18.79 | 18.57 | 6.75 | 5.86 | 5.79 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78.5 | 78.5 | 4.61 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP280DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP280DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 6.48 | 200 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338075/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 25.62 | 26.23 | 9.78 | 7.99 | 8.18 | 200 | 3 | 211 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 6.48 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP335DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP335DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.7 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338078/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 29.18 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 81.5 | 81.5 | 8.7 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP400DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP400DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.94 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338081/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 36.24 | 34.96 | 14 | 11.3 | 10.9 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 82 | 82 | 8.94 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP450DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP450DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338084/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.2 | 36.56 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP500DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP500DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338087/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 43.62 | 43.94 | 17.1 | 13.6 | 13.7 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP560DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP560DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338090/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 51.96 | 48.11 | 19.9 | 16.2 | 15 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP630DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP630DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338093/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 58.37 | 23.2 | 18.5 | 18.2 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP670DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP670DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338096/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.84 | 59.98 | 27.2 | 22.4 | 18.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP730DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP730DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338099/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 63.18 | 64.79 | 24.1 | 19.7 | 20.2 | 200 | 3 | 581 | 1650 | 740 | 3120 | 65 | 82.5 | 73 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP775DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP775DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338102/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 73.77 | 67.03 | 26.8 | 23 | 20.9 | 200 | 3 | 595 | 1650 | 740 | 3120 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP850DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP850DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338105/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 79.86 | 76.65 | 30.3 | 24.9 | 23.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 3420 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP900DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP900DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338108/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 86.6 | 79.22 | 33.2 | 27 | 24.7 | 200 | 3 | 635 | 1650 | 740 | 3420 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP950DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP950DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338111/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.65 | 86.28 | 37.4 | 29.2 | 26.9 | 200 | 3 | 661 | 1650 | 740 | 3720 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースグランマルチ | リプレースグランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SGRP1000DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGRP1000DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338114/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 102.96 | 89.48 | 40.9 | 32.1 | 27.9 | 200 | 3 | 675 | 1650 | 740 | 3720 | 90 | 112 | 100 | 86.5 | 86.5
新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS
ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP80MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP80MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 4.76 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 1.98 | 1.98 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 11.8 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295260 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP112MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP112MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 8.6 | 11.5 | 10 | 6.56 | 3.58 | 3.13 | 0.12 | 2.87 | 2.87 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 14.5 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295263 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP140MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP140MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 14.5 | 13.5 | 6.7 | 4.67 | 4.36 | 0.12 | 3.8 | 3.8 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 16 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295266 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP160MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP160MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 6.6 | 14.6 | 14.9 | 7.1 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.84 | 3.84 |  | 3 | 132 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 115 | 18 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295269 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP80MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP80MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 4.76 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 1.98 | 1.98 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 11.8 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305481
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP112MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP112MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 8.6 | 11.5 | 10 | 6.56 | 3.58 | 3.13 | 0.12 | 2.87 | 2.87 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 14.5 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305484
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP140MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP140MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 14.5 | 13.5 | 6.7 | 4.67 | 4.36 | 0.12 | 3.8 | 3.8 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305487
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP160MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP160MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 6.6 | 14.6 | 14.9 | 7.1 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.84 | 3.84 | 200 | 3 | 132 | 1338 | 330 | 1050 | 76 | 76 | 115 | 18 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305490
ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP80MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP80MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 4.76 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 1.98 | 1.98 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 11.8 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295260 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP112MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP112MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 8.6 | 11.5 | 10 | 6.56 | 3.58 | 3.13 | 0.12 | 2.87 | 2.87 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 14.5 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295263 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP140MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP140MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 14.5 | 13.5 | 6.7 | 4.67 | 4.36 | 0.12 | 3.8 | 3.8 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 16 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295266 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP160MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP160MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 6 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 6.6 | 14.6 | 14.9 | 7.1 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.84 | 3.84 |  | 3 | 132 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 115 | 18 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295269 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP80MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP80MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 4.76 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 1.98 | 1.98 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 11.8 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305481
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP112MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP112MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 8.6 | 11.5 | 10 | 6.56 | 3.58 | 3.13 | 0.12 | 2.87 | 2.87 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 14.5 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305484
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP140MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP140MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 14.5 | 13.5 | 6.7 | 4.67 | 4.36 | 0.12 | 3.8 | 3.8 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305487
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP160MH3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP160MH3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 6.6 | 14.6 | 14.9 | 7.1 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.84 | 3.84 | 200 | 3 | 132 | 1338 | 330 | 1050 | 76 | 76 | 115 | 18 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305490
新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY
ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP224SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP224SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259797 | 165 | 4.58 | 5.6 | 5.6 | 21.16 | 0.35 | 8.77 | 6.6 | 22.4 | 25 | 23.7 | [6 empty] | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 |  | 6.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP280SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP280SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259800 | 185 | 5.91 | 7.2 | 7.2 | 29.12 | 0.46 | 12.15 | 9.08 | 28 | 31.5 | 30 | [6 empty] | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 |  | 8.75 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP335SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP335SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259803 | 210 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 32.74 | 0.46 | 13.95 | 10.21 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | [6 empty] | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 |  | 10.3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP224SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP224SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294662 | 165 | 4.58 | 5.36 | 5.36 | 21.16 | 0.35 | 8.77 | 6.6 | 22.4 | 25 | 23.7 | 6.3 | [5 empty] | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 |  | 6.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP280SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP280SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294665 | 185 | 5.91 | 7.4 | 7.4 | 29.12 | 0.46 | 12.15 | 9.08 | 28 | 31.5 | 30 | 7.9 | [5 empty] | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 |  | 8.75 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP335SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP335SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294668 | 210 | 6.4 | 8.45 | 8.45 | 32.74 | 0.46 | 13.95 | 10.21 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | 9.4 | [5 empty] | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 |  | 10.3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294564 |  |  |  |  | 38.97 |  | 16.29 | 12.15 | 40 | 45 | 42.7 | 11.3 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 |  | 11.56 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 42.08 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294535 |  |  |  |  | 44.8 |  | 18.48 | 13.97 | 45 | 50 | 47.5 | 12.5 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 |  | 13.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 48.91 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294538 |  |  |  |  | 51.35 |  | 21.36 | 16.01 | 50 | 56 | 53.2 | 14 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 401 | 3 |  | 15.25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 57.86 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294541 |  |  |  |  | 60.04 |  | 25.1 | 18.72 | 56 | 63 | 60 | 15.8 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 |  | 18.04 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 62.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294544 |  |  |  |  | 66.65 |  | 26.95 | 20.78 | 63 | 69 | 65.5 | 17.3 | [5 empty] | 2170 | 740 | 1650 | 453 | 3 |  | 19.64 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 71.81 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294547 |  |  |  |  | 67.54 |  | 30.4 | 21.06 | 67 | 77.5 | 73.6 | 19.4 | [5 empty] | 2470 | 740 | 1650 | 496 | 3 |  | 22.39 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 71.49 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294550 |  |  |  |  | 73.77 |  | 31.32 | 23 | 73 | 82.5 | 78.3 | 20.7 | [5 empty] | 2820 | 740 | 1650 | 597 | 3 |  | 22.29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 81.72 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294553 |  |  |  |  | 80.86 |  | 35.62 | 25.21 | 77.5 | 90 | 85.5 | 22.5 | [5 empty] | 2820 | 740 | 1650 | 606 | 3 |  | 25.48 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 87.27 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294556 |  |  |  |  | 92.08 |  | 37.86 | 28.71 | 85 | 95 | 90.5 | 23.8 | [5 empty] | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 |  | 27.21 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 92.05 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294559 |  |  |  |  | 93.97 |  | 39.57 | 29.3 | 90 | 100 | 95 | 25 | [5 empty] | 3120 | 740 | 1650 | 658 | 3 |  | 28.7 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 97.15 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294562 |  |  |  |  | 97.66 |  | 41.42 | 30.45 | 95 | 106 | 100.7 | 26.5 | [5 empty] | 3420 | 740 | 1650 | 701 | 3 |  | 30.29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 101.9 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294522 |  |  |  |  | 101 |  | 43.16 | 31.49 | 100 | 112 | 106.4 | 28 | [5 empty] | 3720 | 740 | 1650 | 744 | 3 |  | 31.77 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP224SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP224SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337053/ | 165 | 4.58 | 5.39 | 5.39 | 21.26 | 0.35 | 9.3 | 6.63 | 22.4 | 25 | 23.7 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 199 | 3 | 200 | 6.25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP280SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP280SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337056/ | 185 | 5.91 | 7.75 | 7.75 | 30.43 | 0.46 | 13 | 9.49 | 28 | 31.5 | 30 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 208 | 3 | 200 | 8.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP335SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP335SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337059/ | 210 | 6.4 | 8.63 | 8.63 | 33.67 | 0.46 | 16.2 | 10.5 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 249 | 3 | 200 | 10.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP400SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP400SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 37.2 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336972/ |  |  |  |  | 39.13 |  | 16.4 | 12.2 | 40 | 45 | 42.7 | 11.3 | 81.5 | 81.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 1870 | 740 | 1650 | 398 | 3 | 200 | 11.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336975/ |  |  |  |  | 44.58 |  | 19.4 | 13.9 | 45 | 50 | 47.4 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 398 | 3 | 200 | 13.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336978/ |  |  |  |  | 53.56 |  | 23 | 16.7 | 50 | 56 | 53.2 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 407 | 3 | 200 | 15.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336981/ |  |  |  |  | 63.18 |  | 27 | 19.7 | 56 | 63 | 60 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 416 | 3 | 200 | 18.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 59.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337060/ |  |  |  |  | 68.64 |  | 30.4 | 21.4 | 63 | 69 | 65.5 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 457 | 3 | 200 | 18.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 66.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337063/ |  |  |  |  | 70.56 |  | 35.1 | 22 | 67 | 77.5 | 73.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 498 | 3 | 200 | 20.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 72.16 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337066/ |  |  |  |  | 76.33 |  | 33.3 | 23.8 | 73 | 82.5 | 78.3 | 20.6 | 84 | 84 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 606 | 3 | 200 | 22.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 81.47 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336900/ |  |  |  |  | 84.67 |  | 37.6 | 26.4 | 77.5 | 90 | 85.5 | 22.5 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200 | 25.4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336903/ |  |  |  |  | 96.22 |  | 40.9 | 30 | 85 | 95 | 90.5 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 624 | 3 | 200 | 27.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP900SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP900SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 43.3 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336906/ |  |  |  |  | 99.11 |  | 26.7 | 30.9 | 90 | 100 | 95 | 25 | 86.5 | 86.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 3120 | 740 | 1650 | 665 | 3 | 200 | 26.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP950SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP950SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 90.77 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336909/ |  |  |  |  | 102.31 |  | 47.2 | 31.9 | 95 | 106 | 100.7 | 26.5 | 87 | 87 | 64 | 64 | 64 | 3420 | 740 | 1650 | 706 | 3 | 200 | 28.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP1000SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP1000SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 95.58 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336912/ |  |  |  |  | 105.2 |  | 50.7 | 32.8 | 100 | 112 | 106.4 | 28 | 87.5 | 87.5 | 65 | 65 | 65 | 3720 | 740 | 1650 | 747 | 3 | 200 | 29.8
ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電 圧[V] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP224SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP224SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259797 |  | 4.58 | 5.6 | 5.6 | 0.35 | 19.98 | 21.16 | 8.77 | 6.23 | 22.4 | 25 | 23.7 |  |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 |  | 6.6 |  | 165
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP280SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP280SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259800 |  | 5.91 | 7.2 | 7.2 | 0.46 | 28.06 | 29.12 | 12.15 | 8.75 | 28 | 31.5 | 30 |  |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 |  | 9.08 |  | 185
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP335SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP335SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259803 |  | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 0.46 | 33.03 | 32.74 | 13.95 | 10.3 | 33.5 | 37.5 | 35.6 |  |  |  |  | 200 |  | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 |  | 10.21 |  | 210
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP224SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP224SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294662 | 165 | 4.58 | 5.36 | 5.36 | 0.35 | 19.98 | 21.16 | 8.77 | 6.23 | 22.4 | 25 | 23.7 | 6.3 |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 |  | 6.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP280SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP280SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294665 | 185 | 5.91 | 7.4 | 7.4 | 0.46 | 28.06 | 29.12 | 12.15 | 8.75 | 28 | 31.5 | 30 | 7.9 |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 |  | 9.08
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP335SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP335SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294668 | 210 | 6.4 | 8.45 | 8.45 | 0.46 | 33.03 | 32.74 | 13.95 | 10.3 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | 9.4 |  |  |  | 200 |  | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 |  | 10.21
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294564 | [5 empty] | 30.07 | 38.97 | 16.29 | 11.56 | 40 | 45 | 42.7 | 11.3 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 |  | 12.15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294535 | [5 empty] | 42.08 | 44.8 | 18.48 | 13.12 | 45 | 50 | 47.5 | 12.5 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 |  | 13.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294538 | [5 empty] | 48.91 | 51.35 | 21.36 | 15.25 | 50 | 56 | 53.2 | 14 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 401 | 3 |  | 16.01
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294541 | [5 empty] | 57.86 | 60.04 | 25.1 | 18.04 | 56 | 63 | 60 | 15.8 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 |  | 18.72
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294544 | [5 empty] | 62.99 | 66.65 | 26.95 | 19.64 | 63 | 69 | 65.5 | 17.3 |  |  |  | 200 |  | 2170 | 740 | 1650 | 453 | 3 |  | 20.78
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294547 | [5 empty] | 71.81 | 67.54 | 30.4 | 22.39 | 67 | 77.5 | 73.6 | 19.4 |  |  |  | 200 |  | 2470 | 740 | 1650 | 496 | 3 |  | 21.06
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294550 | [5 empty] | 71.49 | 73.77 | 31.32 | 22.29 | 73 | 82.5 | 78.3 | 20.7 |  |  |  | 200 |  | 2820 | 740 | 1650 | 597 | 3 |  | 23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294553 | [5 empty] | 81.72 | 80.86 | 35.62 | 25.48 | 77.5 | 90 | 85.5 | 22.5 |  |  |  | 200 |  | 2820 | 740 | 1650 | 606 | 3 |  | 25.21
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294556 | [5 empty] | 87.27 | 92.08 | 37.86 | 27.21 | 85 | 95 | 90.5 | 23.8 |  |  |  | 200 |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 |  | 28.71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294559 | [5 empty] | 92.05 | 93.97 | 39.57 | 28.7 | 90 | 100 | 95 | 25 |  |  |  | 200 |  | 3120 | 740 | 1650 | 658 | 3 |  | 29.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294562 | [5 empty] | 97.15 | 97.66 | 41.42 | 30.29 | 95 | 106 | 100.7 | 26.5 |  |  |  | 200 |  | 3420 | 740 | 1650 | 701 | 3 |  | 30.45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294522 | [5 empty] | 101.9 | 101 | 43.16 | 31.77 | 100 | 112 | 106.4 | 28 |  |  |  | 200 |  | 3720 | 740 | 1650 | 744 | 3 |  | 31.49
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP224SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP224SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337053/ | 165 | 4.58 | 5.39 | 5.39 | 0.35 | 20.04 | 21.26 | 9.3 | 6.25 | 22.4 | 25 | 23.7 | 6.3 | 78 | 78 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 199 | 3 | 200 | 6.63 | 56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP280SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP280SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337056/ | 185 | 5.91 | 7.75 | 7.75 | 0.46 | 28.12 | 30.43 | 13 | 8.77 | 28 | 31.5 | 30 | 7.9 | 81 | 81 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 208 | 3 | 200 | 9.49 | 58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP335SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP335SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337059/ | 210 | 6.4 | 8.63 | 8.63 | 0.46 | 33.03 | 33.67 | 16.2 | 10.3 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 249 | 3 | 200 | 10.5 | 60
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP400SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP400SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336972/ | [5 empty] | 37.2 | 39.13 | 16.4 | 11.6 | 40 | 45 | 42.7 | 11.3 | 81.5 | 81.5 | 58.5 |  | 58.5 | 1870 | 740 | 1650 | 398 | 3 | 200 | 12.2 | 58.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336975/ | [5 empty] | 42.01 | 44.58 | 19.4 | 13.1 | 45 | 50 | 47.4 | 12.5 | 81 | 81 | 59 |  | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 398 | 3 | 200 | 13.9 | 59
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336978/ | [5 empty] | 49.71 | 53.56 | 23 | 15.5 | 50 | 56 | 53.2 | 14 | 83 | 83 | 60 |  | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 407 | 3 | 200 | 16.7 | 60
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336981/ | [5 empty] | 58.37 | 63.18 | 27 | 18.2 | 56 | 63 | 60 | 15.8 | 84 | 84 | 61 |  | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 416 | 3 | 200 | 19.7 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337060/ | [5 empty] | 59.33 | 68.64 | 30.4 | 18.5 | 63 | 69 | 65.5 | 17.3 | 85 | 85 | 62 |  | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 457 | 3 | 200 | 21.4 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337063/ | [5 empty] | 66.07 | 70.56 | 35.1 | 20.6 | 67 | 77.5 | 73.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 |  | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 498 | 3 | 200 | 22 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337066/ | [5 empty] | 72.16 | 76.3 | 33.3 | 22.5 | 73 | 82.5 | 78.3 | 20.6 | 84 | 84 | 62 |  | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 606 | 3 | 200 | 23.8 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336900/ | [5 empty] | 81.47 | 84.67 | 37.6 | 25.4 | 77.5 | 90 | 85.5 | 22.5 | 85 | 85 | 62 |  | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200 | 26.4 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336903/ | [5 empty] | 88.52 | 96.22 | 40.9 | 27.6 | 85 | 95 | 90.5 | 23.8 | 86 | 86 | 63 |  | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 624 | 3 | 200 | 30 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP900SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP900SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336906/ | [5 empty] | 43.3 | 99.11 | 26.7 | 26.7 | 90 | 100 | 95 | 25 | 86.5 | 86.5 | 63.5 |  | 63.5 | 3120 | 740 | 1650 | 665 | 3 | 200 | 30.9 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP950SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP950SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336909/ | [5 empty] | 90.77 | 102.31 | 47.2 | 28.3 | 95 | 106 | 100.7 | 26.5 | 87 | 87 | 64 |  | 64 | 3420 | 740 | 1650 | 706 | 3 | 200 | 31.9 | 64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HP1000SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP1000SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336912/ | [5 empty] | 95.58 | 105.2 | 50.7 | 29.8 | 100 | 112 | 106.4 | 28 | 87.5 | 87.5 | 65 |  | 65 | 3720 | 740 | 1650 | 747 | 3 | 200 | 32.8 | 65
空冷冷暖切替ズバ暖マルチY[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP400SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP400SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 30.07 | 38.97 | 1 | 16.29 | 12.15 | 200 | 3 | 392 | 1650 | 740 | 1870 | 42.7 | 45 | 40 | 11.56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259806
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP450SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP450SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 42.08 | 44.8 | 1 | 18.48 | 13.97 | 200 | 3 | 392 | 1650 | 740 | 1870 | 47.5 | 50 | 45 | 13.12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259809
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP500SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP500SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 48.91 | 51.35 | 1 | 21.36 | 16.01 | 200 | 3 | 401 | 1650 | 740 | 1870 | 53.2 | 56 | 50 | 15.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259812
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP560SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP560SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 57.86 | 60.04 | 1 | 25.1 | 18.72 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 63 | 56 | 18.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259815
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP630SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP630SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 62.99 | 66.65 | 1 | 26.95 | 20.78 | 200 | 3 | 453 | 1650 | 740 | 2170 | 65.5 | 69 | 63 | 19.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259818
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP670SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP670SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.81 | 67.54 | 1 | 30.4 | 21.06 | 200 | 3 | 496 | 1650 | 740 | 2470 | 73.6 | 77.5 | 67 | 22.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259821
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP730SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP730SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 71.49 | 73.77 | 1 | 31.32 | 23 | 200 | 3 | 588 | 1650 | 740 | 2820 | 78.3 | 82.5 | 73 | 22.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259824
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP775SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP775SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 81.72 | 80.86 | 1 | 35.62 | 25.21 | 200 | 3 | 606 | 1650 | 740 | 2820 | 85.5 | 90 | 77.5 | 25.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259827
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP850SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP850SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 87.27 | 92.08 | 1 | 37.86 | 28.71 | 200 | 3 | 615 | 1650 | 740 | 2820 | 90.5 | 95 | 85 | 27.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259830
空冷冷暖切替ズバ暖マルチY[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP400SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP400SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 30.07 | 38.97 | 1 | 16.29 | 12.15 | 200 | 3 | 392 | 1650 | 740 | 1870 | 42.7 | 45 | 40 | 11.56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259806
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP450SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP450SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 42.08 | 44.8 | 1 | 18.48 | 13.97 | 200 | 3 | 392 | 1650 | 740 | 1870 | 47.5 | 50 | 45 | 13.12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259809
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP500SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP500SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 48.91 | 51.35 | 1 | 21.36 | 16.01 | 200 | 3 | 401 | 1650 | 740 | 1870 | 53.2 | 56 | 50 | 15.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259812
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP560SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP560SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 57.86 | 60.04 | 1 | 25.1 | 18.72 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 63 | 56 | 18.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259815
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP630SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP630SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 62.99 | 66.65 | 1 | 26.95 | 20.78 | 200 | 3 | 453 | 1650 | 740 | 2170 | 65.5 | 69 | 63 | 19.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259818
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP670SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP670SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.81 | 67.54 | 1 | 30.4 | 21.06 | 200 | 3 | 496 | 1650 | 740 | 2470 | 73.6 | 77.5 | 67 | 22.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259821
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP730SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP730SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 71.49 | 73.77 | 1 | 31.32 | 23 | 200 | 3 | 588 | 1650 | 740 | 2820 | 78.3 | 82.5 | 73 | 22.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259824
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP775SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP775SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 81.72 | 80.86 | 1 | 35.62 | 25.21 | 200 | 3 | 606 | 1650 | 740 | 2820 | 85.5 | 90 | 77.5 | 25.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259827
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチY | PUHY-HP850SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP850SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 87.27 | 92.08 | 1 | 37.86 | 28.71 | 200 | 3 | 615 | 1650 | 740 | 2820 | 90.5 | 95 | 85 | 27.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259830
ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP224SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP224SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294663/ | 165 | 4.58 | 5.36 | 35 | 8.77 | 6.23 | 6.6 | 22.4 | 25 | 23.7 | 6.3 | 77 | 77 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 | 200 | 5.36 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP280SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP280SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.12 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294666/ | 185 | 5.91 | 7.4 | 35 | 12.15 | 8.75 | 9.08 | 28 | 31.5 | 30 | 7.9 | 80.5 | 80.5 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 7.4 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP335SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP335SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 32.74 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294669/ | 210 | 6.4 | 8.45 | 35 | 13.95 | 10.3 | 10.21 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | 9.4 | 82 | 82 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 | 200 | 8.45 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP400SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP400SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 30.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 38.97 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294533/ |  |  |  | 35 | 16.29 | 11.56 | 12.15 | 40 | 45 | 42.7 | 11.3 | 80 | 80 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP450SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP450SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 42.08 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.8 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294536/ |  |  |  | 35 | 18.48 | 13.12 | 13.97 | 45 | 50 | 47.5 | 12.5 | 80 | 80 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP500SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP500SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 48.91 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 51.35 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294539/ |  |  |  | 35 | 21.36 | 15.25 | 16.01 | 50 | 56 | 53.2 | 14 | 82 | 82 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 401 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP560SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP560SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 57.86 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 60.04 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294542/ |  |  |  | 35 | 25.1 | 18.04 | 18.72 | 56 | 63 | 60 | 15.8 | 83.5 | 83.5 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP630SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP630SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 62.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.65 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294545/ |  |  |  | 35 | 26.95 | 19.64 | 20.78 | 63 | 69 | 65.5 | 17.3 | 84 | 84 |  |  |  | 2170 | 740 | 1650 | 453 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP670SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP670SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 71.81 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 67.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294548/ |  |  |  | 35 | 30.4 | 22.39 | 21.06 | 67 | 77.5 | 73.6 | 19.4 | 85 | 85 |  |  |  | 2470 | 740 | 1650 | 496 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP730SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP730SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 71.49 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 73.77 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294551/ |  |  |  | 35 | 31.32 | 22.29 | 23 | 73 | 82.5 | 78.3 | 20.7 | 83 | 83 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 597 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP775SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP775SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 81.72 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 80.86 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294554/ |  |  |  | 35 | 35.62 | 25.48 | 25.21 | 77.5 | 90 | 85.5 | 22.5 | 84.5 | 84.5 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 606 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP850SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP850SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 87.27 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 92.08 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294557/ |  |  |  | 35 | 37.86 | 27.21 | 28.71 | 85 | 95 | 90.5 | 23.8 | 85 | 85 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP900SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP900SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 92.05 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 93.97 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294560/ |  |  |  | 35 | 39.57 | 28.7 | 29.3 | 90 | 100 | 95 | 25 | 86 | 86 |  |  |  | 3120 | 740 | 1650 | 658 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP950SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP950SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 97.15 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 97.66 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294563/ |  |  |  | 35 | 41.42 | 30.29 | 30.45 | 95 | 106 | 100.7 | 26.5 | 86.5 | 86.5 |  |  |  | 3420 | 740 | 1650 | 701 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP1000SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP1000SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 101.9 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 101 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294523/ |  |  |  | 35 | 43.16 | 31.77 | 31.49 | 100 | 112 | 106.4 | 28 | 87 | 87 |  |  |  | 3720 | 740 | 1650 | 744 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP224SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP224SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337054/ | 165 | 4.58 | 5.39 | 35 | 9.3 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 23.7 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 199 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP280SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP280SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337057/ | 185 | 5.91 | 7.75 | 35 | 13 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 30 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 208 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP335SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP335SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336967/ | 210 | 6.4 | 8.63 | 35 | 16.2 | 10.3 | 10.5 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 249 | 3 | 200 | 8.63 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP400SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP400SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 37.2 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 39.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336973/ |  |  |  | 35 | 16.4 | 11.6 | 12.2 | 40 | 45 | 42.7 | 11.3 | 81.5 | 81.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 1870 | 740 | 1650 | 398 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP450SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP450SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336976/ |  |  |  | 35 | 19.4 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 47.4 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 398 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP500SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP500SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336979/ |  |  |  | 35 | 23 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 53.2 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 407 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336982/ |  |  |  | 35 | 27 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 60 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 416 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP630SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP630SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 59.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 68.64 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337061/ |  |  |  | 35 | 30.4 | 18.5 | 21.4 | 63 | 69 | 65.5 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 457 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP670SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP670SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 66.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337064/ |  |  |  | 35 | 35.1 | 20.6 | 22 | 67 | 77.5 | 73.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 498 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP730SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP730SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 72.16 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 76.33 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336898/ |  |  |  | 35 | 33.3 | 22.5 | 23.8 | 73 | 82.5 | 78.3 | 20.6 | 84 | 84 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 606 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP775SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP775SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 81.47 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 84.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336901/ |  |  |  | 35 | 37.6 | 25.4 | 26.4 | 77.5 | 90 | 85.5 | 22.5 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP850SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP850SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336904/ |  |  |  | 35 | 40.9 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 90.5 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 624 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP900SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP900SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 43.3 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 99.11 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336907/ |  |  |  | 35 | 26.7 | 26.7 | 30.9 | 90 | 100 | 95 | 25 | 86.5 | 86.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 3120 | 740 | 1650 | 665 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP950SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP950SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 90.77 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 102.31 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336910/ |  |  |  | 35 | 47.2 | 28.3 | 31.9 | 95 | 106 | 100.7 | 26.5 | 87 | 87 | 64 | 64 | 64 | 3420 | 740 | 1650 | 706 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP1000SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP1000SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 95.58 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 105.2 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336913/ |  |  |  | 35 | 50.7 | 29.8 | 32.8 | 100 | 112 | 106.4 | 28 | 87.5 | 87.5 | 65 | 65 | 65 | 3720 | 740 | 1650 | 747 | 3 | 200
ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP224SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP224SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294663/ | 165 | 4.58 | 5.36 | 35 | 8.77 | 6.23 | 6.6 | 22.4 | 25 | 23.7 | 6.3 | 77 | 77 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 | 200 | 5.36 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP280SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP280SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.12 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294666/ | 185 | 5.91 | 7.4 | 35 | 12.15 | 8.75 | 9.08 | 28 | 31.5 | 30 | 7.9 | 80.5 | 80.5 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 7.4 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP335SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP335SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 32.74 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294669/ | 210 | 6.4 | 8.45 | 35 | 13.95 | 10.3 | 10.21 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | 9.4 | 82 | 82 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 | 200 | 8.45 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP400SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP400SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 30.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 38.97 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294533/ |  |  |  | 35 | 16.29 | 11.56 | 12.15 | 40 | 45 | 42.7 | 11.3 | 80 | 80 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP450SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP450SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 42.08 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.8 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294536/ |  |  |  | 35 | 18.48 | 13.12 | 13.97 | 45 | 50 | 47.5 | 12.5 | 80 | 80 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP500SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP500SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 48.91 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 51.35 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294539/ |  |  |  | 35 | 21.36 | 15.25 | 16.01 | 50 | 56 | 53.2 | 14 | 82 | 82 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 401 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP560SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP560SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 57.86 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 60.04 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294542/ |  |  |  | 35 | 25.1 | 18.04 | 18.72 | 56 | 63 | 60 | 15.8 | 83.5 | 83.5 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP630SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP630SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 62.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.65 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294545/ |  |  |  | 35 | 26.95 | 19.64 | 20.78 | 63 | 69 | 65.5 | 17.3 | 84 | 84 |  |  |  | 2170 | 740 | 1650 | 453 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP670SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP670SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 71.81 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 67.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294548/ |  |  |  | 35 | 30.4 | 22.39 | 21.06 | 67 | 77.5 | 73.6 | 19.4 | 85 | 85 |  |  |  | 2470 | 740 | 1650 | 496 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP730SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP730SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 71.49 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 73.77 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294551/ |  |  |  | 35 | 31.32 | 22.29 | 23 | 73 | 82.5 | 78.3 | 20.7 | 83 | 83 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 597 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP775SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP775SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 81.72 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 80.86 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294554/ |  |  |  | 35 | 35.62 | 25.48 | 25.21 | 77.5 | 90 | 85.5 | 22.5 | 84.5 | 84.5 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 606 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP850SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP850SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 87.27 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 92.08 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294557/ |  |  |  | 35 | 37.86 | 27.21 | 28.71 | 85 | 95 | 90.5 | 23.8 | 85 | 85 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP900SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP900SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 92.05 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 93.97 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294560/ |  |  |  | 35 | 39.57 | 28.7 | 29.3 | 90 | 100 | 95 | 25 | 86 | 86 |  |  |  | 3120 | 740 | 1650 | 658 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP950SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP950SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 97.15 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 97.66 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294563/ |  |  |  | 35 | 41.42 | 30.29 | 30.45 | 95 | 106 | 100.7 | 26.5 | 86.5 | 86.5 |  |  |  | 3420 | 740 | 1650 | 701 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP1000SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP1000SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 101.9 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 101 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294523/ |  |  |  | 35 | 43.16 | 31.77 | 31.49 | 100 | 112 | 106.4 | 28 | 87 | 87 |  |  |  | 3720 | 740 | 1650 | 744 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP224SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP224SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337054/ | 165 | 4.58 | 5.39 | 35 | 9.3 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 23.7 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 199 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP280SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP280SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337057/ | 185 | 5.91 | 7.75 | 35 | 13 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 30 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 208 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP335SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP335SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336967/ | 210 | 6.4 | 8.63 | 35 | 16.2 | 10.3 | 10.5 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 249 | 3 | 200 | 8.63 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP400SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP400SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 37.2 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 39.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336973/ |  |  |  | 35 | 16.4 | 11.6 | 12.2 | 40 | 45 | 42.7 | 11.3 | 81.5 | 81.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 1870 | 740 | 1650 | 398 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP450SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP450SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336976/ |  |  |  | 35 | 19.4 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 47.4 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 398 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP500SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP500SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336979/ |  |  |  | 35 | 23 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 53.2 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 407 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336982/ |  |  |  | 35 | 27 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 60 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 416 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP630SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP630SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 59.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 68.64 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337061/ |  |  |  | 35 | 30.4 | 18.5 | 21.4 | 63 | 69 | 65.5 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 457 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP670SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP670SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 66.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337064/ |  |  |  | 35 | 35.1 | 20.6 | 22 | 67 | 77.5 | 73.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 498 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP730SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP730SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 72.16 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 76.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336898/ |  |  |  | 35 | 33.3 | 22.5 | 23.8 | 73 | 82.5 | 78.3 | 20.6 | 84 | 84 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 606 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP775SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP775SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 81.47 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 84.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336901/ |  |  |  | 35 | 37.6 | 25.4 | 26.4 | 77.5 | 90 | 85.5 | 22.5 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP850SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP850SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336904/ |  |  |  | 35 | 40.9 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 90.5 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 624 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP900SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP900SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 43.3 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 99.11 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336907/ |  |  |  | 35 | 26.7 | 26.7 | 30.9 | 90 | 100 | 95 | 25 | 86.5 | 86.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 3120 | 740 | 1650 | 665 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP950SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP950SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 90.77 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 102.31 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336910/ |  |  |  | 35 | 47.2 | 28.3 | 31.9 | 95 | 106 | 100.7 | 26.5 | 87 | 87 | 64 | 64 | 64 | 3420 | 740 | 1650 | 706 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HP1000SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP1000SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 95.58 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 105.2 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336913/ |  |  |  | 35 | 50.7 | 29.8 | 32.8 | 100 | 112 | 106.4 | 28 | 87.5 | 87.5 | 65 | 65 | 65 | 3720 | 740 | 1650 | 747 | 3 | 200
ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP224SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP224SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294664/ | 165 | 4.58 | 5.36 | 35 | 8.77 | 6.23 | 6.6 | 22.4 | 25 | 23.7 | 6.3 | 77 | 77 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 | 200 | 5.36 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP280SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP280SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.12 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294667/ | 185 | 5.91 | 7.4 | 35 | 12.15 | 8.75 | 9.08 | 28 | 31.5 | 30 | 7.9 | 80.5 | 80.5 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 7.4 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP335SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP335SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 32.74 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294670/ | 210 | 6.4 | 8.45 | 35 | 13.95 | 10.3 | 10.21 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | 9.4 | 82 | 82 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 | 200 | 8.45 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP400SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP400SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 30.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 38.97 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294534/ |  |  |  | 35 | 16.29 | 11.56 | 12.15 | 40 | 45 | 42.7 | 11.3 | 80 | 80 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP450SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP450SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 42.08 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.8 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294537/ |  |  |  | 35 | 18.48 | 13.12 | 13.97 | 45 | 50 | 47.5 | 12.5 | 80 | 80 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP500SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP500SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 48.91 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 51.35 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294540/ |  |  |  | 35 | 21.36 | 15.25 | 16.01 | 50 | 56 | 53.2 | 14 | 82 | 82 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 401 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP560SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP560SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 57.86 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 60.04 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294543/ |  |  |  | 35 | 25.1 | 18.04 | 18.72 | 56 | 63 | 60 | 15.8 | 83.5 | 83.5 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP630SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP630SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 62.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.65 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294546/ |  |  |  | 35 | 26.95 | 19.64 | 20.78 | 63 | 69 | 65.5 | 17.3 | 84 | 84 |  |  |  | 2170 | 740 | 1650 | 453 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP670SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP670SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 71.81 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 67.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294549/ |  |  |  | 35 | 30.4 | 22.39 | 21.06 | 67 | 77.5 | 73.6 | 19.4 | 85 | 85 |  |  |  | 2470 | 740 | 1650 | 496 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP730SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP730SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 71.49 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 73.77 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294552/ |  |  |  | 35 | 31.32 | 22.29 | 23 | 73 | 82.5 | 78.3 | 20.7 | 83 | 83 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 597 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP775SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP775SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 81.72 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 80.86 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294555/ |  |  |  | 35 | 35.62 | 25.48 | 25.21 | 77.5 | 90 | 85.5 | 22.5 | 84.5 | 84.5 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 606 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP850SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP850SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 87.27 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 92.08 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294558/ |  |  |  | 35 | 37.86 | 27.21 | 28.71 | 85 | 95 | 90.5 | 23.8 | 85 | 85 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP900SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP900SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 92.05 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 93.97 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294561/ |  |  |  | 35 | 39.57 | 28.7 | 29.3 | 90 | 100 | 95 | 25 | 86 | 86 |  |  |  | 3120 | 740 | 1650 | 658 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP950SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP950SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 97.15 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 97.66 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294521/ |  |  |  | 35 | 41.42 | 30.29 | 30.45 | 95 | 106 | 100.7 | 26.5 | 86.5 | 86.5 |  |  |  | 3420 | 740 | 1650 | 701 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP1000SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP1000SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 101.9 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 101 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294524/ |  |  |  | 35 | 43.16 | 31.77 | 31.49 | 100 | 112 | 106.4 | 28 | 87 | 87 |  |  |  | 3720 | 740 | 1650 | 744 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP224SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP224SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337055/ | 165 | 4.58 | 5.39 | 35 | 9.3 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 23.7 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 199 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP280SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP280SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337058/ | 185 | 5.91 | 7.75 | 35 | 13 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 30 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 208 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP335SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP335SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336968/ | 210 | 6.4 | 8.63 | 35 | 16.2 | 10.3 | 10.5 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 249 | 3 | 200 | 8.63 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP400SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP400SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 37.2 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 39.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336974/ |  |  |  | 35 | 16.4 | 11.6 | 12.2 | 40 | 45 | 42.7 | 11.3 | 81.5 | 81.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 1870 | 740 | 1650 | 398 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP450SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP450SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336977/ |  |  |  | 35 | 19.4 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 47.4 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 398 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP500SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP500SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336980/ |  |  |  | 35 | 23 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 53.2 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 407 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336983/ |  |  |  | 35 | 27 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 60 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 416 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP630SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP630SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 59.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 68.64 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337062/ |  |  |  | 35 | 30.4 | 18.5 | 21.4 | 63 | 69 | 65.5 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 457 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP670SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP670SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 66.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337065/ |  |  |  | 35 | 35.1 | 20.6 | 22 | 67 | 77.5 | 73.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 498 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP730SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP730SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 72.16 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 76.33 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336899/ |  |  |  | 35 | 33.3 | 22.5 | 23.8 | 73 | 82.5 | 78.3 | 20.6 | 84 | 84 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 606 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP775SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP775SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 81.47 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 84.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336902/ |  |  |  | 35 | 37.6 | 25.4 | 26.4 | 77.5 | 90 | 85.5 | 22.5 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP850SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP850SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336905/ |  |  |  | 35 | 40.9 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 90.5 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 624 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP900SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP900SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 43.3 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 99.11 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336908/ |  |  |  | 35 | 26.7 | 26.7 | 30.9 | 90 | 100 | 95 | 25 | 86.5 | 86.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 3120 | 740 | 1650 | 665 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP950SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP950SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 90.77 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 102.31 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336911/ |  |  |  | 35 | 47.2 | 28.3 | 31.9 | 95 | 106 | 100.7 | 26.5 | 87 | 87 | 64 | 64 | 64 | 3420 | 740 | 1650 | 706 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP1000SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HP1000SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 95.58 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 105.2 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336914/ |  |  |  | 35 | 50.7 | 29.8 | 32.8 | 100 | 112 | 106.4 | 28 | 87.5 | 87.5 | 65 | 65 | 65 | 3720 | 740 | 1650 | 747 | 3 | 200
ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP224SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP224SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294664/ | 165 | 4.58 | 5.36 | 35 | 8.77 | 6.23 | 6.6 | 22.4 | 25 | 23.7 | 6.3 | 77 | 77 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 | 200 | 5.36 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP280SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP280SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.12 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294667/ | 185 | 5.91 | 7.4 | 35 | 12.15 | 8.75 | 9.08 | 28 | 31.5 | 30 | 7.9 | 80.5 | 80.5 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 7.4 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP335SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP335SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 32.74 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294670/ | 210 | 6.4 | 8.45 | 35 | 13.95 | 10.3 | 10.21 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | 9.4 | 82 | 82 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 | 200 | 8.45 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP400SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP400SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 30.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 38.97 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294534/ |  |  |  | 35 | 16.29 | 11.56 | 12.15 | 40 | 45 | 42.7 | 11.3 | 80 | 80 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP450SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP450SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 42.08 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.8 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294537/ |  |  |  | 35 | 18.48 | 13.12 | 13.97 | 45 | 50 | 47.5 | 12.5 | 80 | 80 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP500SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP500SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 48.91 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 51.35 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294540/ |  |  |  | 35 | 21.36 | 15.25 | 16.01 | 50 | 56 | 53.2 | 14 | 82 | 82 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 401 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP560SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP560SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 57.86 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 60.04 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294543/ |  |  |  | 35 | 25.1 | 18.04 | 18.72 | 56 | 63 | 60 | 15.8 | 83.5 | 83.5 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP630SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP630SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 62.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.65 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294546/ |  |  |  | 35 | 26.95 | 19.64 | 20.78 | 63 | 69 | 65.5 | 17.3 | 84 | 84 |  |  |  | 2170 | 740 | 1650 | 453 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP670SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP670SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 71.81 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 67.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294549/ |  |  |  | 35 | 30.4 | 22.39 | 21.06 | 67 | 77.5 | 73.6 | 19.4 | 85 | 85 |  |  |  | 2470 | 740 | 1650 | 496 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP730SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP730SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 71.49 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 73.77 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294552/ |  |  |  | 35 | 31.32 | 22.29 | 23 | 73 | 82.5 | 78.3 | 20.7 | 83 | 83 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 597 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP775SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP775SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 81.72 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 80.86 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294555/ |  |  |  | 35 | 35.62 | 25.48 | 25.21 | 77.5 | 90 | 85.5 | 22.5 | 84.5 | 84.5 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 606 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP850SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP850SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 87.27 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 92.08 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294558/ |  |  |  | 35 | 37.86 | 27.21 | 28.71 | 85 | 95 | 90.5 | 23.8 | 85 | 85 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP900SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP900SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 92.05 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 93.97 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294561/ |  |  |  | 35 | 39.57 | 28.7 | 29.3 | 90 | 100 | 95 | 25 | 86 | 86 |  |  |  | 3120 | 740 | 1650 | 658 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP950SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP950SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 97.15 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 97.66 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294521/ |  |  |  | 35 | 41.42 | 30.29 | 30.45 | 95 | 106 | 100.7 | 26.5 | 86.5 | 86.5 |  |  |  | 3420 | 740 | 1650 | 701 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP1000SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP1000SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 101.9 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 101 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294524/ |  |  |  | 35 | 43.16 | 31.77 | 31.49 | 100 | 112 | 106.4 | 28 | 87 | 87 |  |  |  | 3720 | 740 | 1650 | 744 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP224SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP224SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337055/ | 165 | 4.58 | 5.39 | 35 | 9.3 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 23.7 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 199 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP280SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP280SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337058/ | 185 | 5.91 | 7.75 | 35 | 13 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 30 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 208 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP335SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP335SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336968/ | 210 | 6.4 | 8.63 | 35 | 16.2 | 10.3 | 10.5 | 33.5 | 37.5 | 35.6 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 249 | 3 | 200 | 8.63 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP400SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP400SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 37.2 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 39.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336974/ |  |  |  | 35 | 16.4 | 11.6 | 12.2 | 40 | 45 | 42.7 | 11.3 | 81.5 | 81.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 1870 | 740 | 1650 | 398 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP450SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP450SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336977/ |  |  |  | 35 | 19.4 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 47.4 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 398 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP500SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP500SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336980/ |  |  |  | 35 | 23 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 53.2 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 407 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336983/ |  |  |  | 35 | 27 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 60 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 416 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP630SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP630SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 59.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 68.64 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337062/ |  |  |  | 35 | 30.4 | 18.5 | 21.4 | 63 | 69 | 65.5 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 457 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP670SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP670SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 66.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337065/ |  |  |  | 35 | 35.1 | 20.6 | 22 | 67 | 77.5 | 73.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 498 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP730SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP730SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 72.16 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 76.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336899/ |  |  |  | 35 | 33.3 | 22.5 | 23.8 | 73 | 82.5 | 78.3 | 20.6 | 84 | 84 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 606 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP775SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP775SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 81.47 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 84.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336902/ |  |  |  | 35 | 37.6 | 25.4 | 26.4 | 77.5 | 90 | 85.5 | 22.5 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP850SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP850SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336905/ |  |  |  | 35 | 40.9 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 90.5 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 624 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP900SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP900SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 43.3 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 99.11 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336908/ |  |  |  | 35 | 26.7 | 26.7 | 30.9 | 90 | 100 | 95 | 25 | 86.5 | 86.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 3120 | 740 | 1650 | 665 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP950SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP950SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 90.77 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 102.31 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336911/ |  |  |  | 35 | 47.2 | 28.3 | 31.9 | 95 | 106 | 100.7 | 26.5 | 87 | 87 | 64 | 64 | 64 | 3420 | 740 | 1650 | 706 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチY | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HP1000SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HP1000SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 95.58 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 105.2 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336914/ |  |  |  | 35 | 50.7 | 29.8 | 32.8 | 100 | 112 | 106.4 | 28 | 87.5 | 87.5 | 65 | 65 | 65 | 3720 | 740 | 1650 | 747 | 3 | 200
更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチY
リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP224SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP224SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261169 | 165 | 4.58 | 5.6 | 5.6 | 21.16 | 0.35 | 7.81 | 6.6 | 22.4 | 25 | 21.5 | [6 empty] | 920 | 740 | 1650 | 202 | 3 |  | 6.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP280SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP280SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261172 | 185 | 5.91 | 7.2 | 7.2 | 29.12 | 0.46 | 10.7 | 9.08 | 28 | 31.5 | 27.5 | [6 empty] | 920 | 740 | 1650 | 212 | 3 |  | 8.75 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP335SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP335SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261151 | 210 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 32.74 | 0.46 | 12.38 | 10.21 | 33.5 | 37.5 | 32.1 | [6 empty] | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 |  | 10.3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP224SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP224SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294674 | 165 | 4.58 | 5.36 | 5.36 | 21.16 | 0.35 | 7.81 | 6.6 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | [5 empty] | 920 | 740 | 1650 | 202 | 3 |  | 6.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP280SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP280SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294677 | 185 | 5.91 | 7.4 | 7.4 | 29.12 | 0.46 | 10.7 | 9.08 | 28 | 31.5 | 27.5 | 7.9 | [5 empty] | 920 | 740 | 1650 | 212 | 3 |  | 8.75 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP335SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP335SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294680 | 210 | 6.4 | 8.45 | 8.45 | 32.74 | 0.46 | 12.38 | 10.21 | 33.5 | 37.5 | 32.1 | 9.4 | [5 empty] | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 |  | 10.3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 37.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294565 |  |  |  |  | 38.97 |  | 14.49 | 12.15 | 40 | 45 | 38.7 | 11.3 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 404 | 3 |  | 11.56 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 42.08 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294568 |  |  |  |  | 44.8 |  | 16.25 | 13.97 | 45 | 50 | 43 | 12.5 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 404 | 3 |  | 13.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 48.91 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294508 |  |  |  |  | 51.35 |  | 18.85 | 16.01 | 50 | 56 | 48.5 | 14 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 414 | 3 |  | 15.25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 57.86 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294511 |  |  |  |  | 60.04 |  | 22.03 | 18.72 | 56 | 63 | 55 | 15.8 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 424 | 3 |  | 18.04 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 62.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294514 |  |  |  |  | 66.65 |  | 23.78 | 20.78 | 63 | 69 | 59.6 | 17.3 | [5 empty] | 2170 | 740 | 1650 | 466 | 3 |  | 19.64 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 71.81 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294517 |  |  |  |  | 67.54 |  | 26.42 | 21.06 | 67 | 77.5 | 66 | 19.4 | [5 empty] | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 |  | 22.39 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 71.49 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294520 |  |  |  |  | 73.77 |  | 27.51 | 23 | 73 | 82.5 | 70.8 | 20.7 | [5 empty] | 2820 | 740 | 1650 | 616 | 3 |  | 22.29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 81.72 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294614 |  |  |  |  | 80.86 |  | 30.48 | 25.21 | 77.5 | 90 | 77 | 22.5 | [5 empty] | 2820 | 740 | 1650 | 626 | 3 |  | 25.48 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 87.27 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294526 |  |  |  |  | 92.08 |  | 33.09 | 28.71 | 85 | 95 | 82.5 | 23.8 | [5 empty] | 2820 | 740 | 1650 | 636 | 3 |  | 27.21 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP224SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP224SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336951/ | 165 | 4.58 | 5.39 | 5.39 | 21.26 | 0.35 | 8.36 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 6.25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP280SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP280SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336954/ | 185 | 5.91 | 7.75 | 7.75 | 30.43 | 0.46 | 11.7 | 9.49 | 28 | 31.5 | 27.5 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 215 | 3 | 200 | 8.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP335SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP335SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336957/ | 210 | 6.4 | 8.71 | 8.71 | 33.99 | 0.46 | 15.1 | 10.6 | 33.5 | 37.5 | 32.1 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 256 | 3 | 200 | 10.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP400SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP400SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 37.2 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336963/ |  |  |  |  | 39.13 |  | 16 | 12.2 | 40 | 45 | 38.7 | 11.3 | 81 | 81 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200 | 11.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336966/ |  |  |  |  | 44.58 |  | 17.5 | 13.9 | 45 | 50 | 43 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200 | 13.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336986/ |  |  |  |  | 53.56 |  | 20.7 | 16.7 | 50 | 56 | 48.5 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 420 | 3 | 200 | 15.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336989/ |  |  |  |  | 63.18 |  | 24.3 | 19.7 | 56 | 63 | 55 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 430 | 3 | 200 | 18.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 59.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336992/ |  |  |  |  | 68.64 |  | 26 | 21.4 | 63 | 69 | 59.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 471 | 3 | 200 | 18.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 66.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336995/ |  |  |  |  | 70.56 |  | 29.4 | 22 | 67 | 77.5 | 66 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 512 | 3 | 200 | 20.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 72.16 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336998/ |  |  |  |  | 76.33 |  | 29.8 | 23.8 | 73 | 82.5 | 70.8 | 20.6 | 84 | 84 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 625 | 3 | 200 | 22.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 81.47 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337001/ |  |  |  |  | 84.67 |  | 33.3 | 26.4 | 77.5 | 90 | 77 | 22.5 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 635 | 3 | 200 | 25.4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337004/ |  |  |  |  | 96.22 |  | 36.6 | 30 | 85 | 95 | 82.5 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 645 | 3 | 200 | 27.6
リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電 圧[V] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP224SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP224SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261169 |  | 4.58 | 5.6 | 5.6 | 0.35 | 19.98 | 21.16 | 7.81 | 6.23 | 22.4 | 25 | 21.5 |  |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 202 | 3 |  | 6.6 |  | 165
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP280SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP280SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261172 |  | 5.91 | 7.2 | 7.2 | 0.46 | 28.06 | 29.12 | 10.7 | 8.75 | 28 | 31.5 | 27.5 |  |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 212 | 3 |  | 9.08 |  | 185
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP335SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP335SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261151 |  | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 0.46 | 33.03 | 32.74 | 12.38 | 10.3 | 33.5 | 37.5 | 32.1 |  |  |  |  | 200 |  | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 |  | 10.21 |  | 210
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP224SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP224SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294674 | 165 | 4.58 | 5.36 | 5.36 | 0.35 | 19.98 | 21.16 | 7.81 | 6.23 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 202 | 3 |  | 6.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP280SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP280SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294677 | 185 | 5.91 | 7.4 | 7.4 | 0.46 | 28.06 | 29.12 | 10.7 | 8.75 | 28 | 31.5 | 27.5 | 7.9 |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 212 | 3 |  | 9.08
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP335SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP335SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294680 | 210 | 6.4 | 8.45 | 8.45 | 0.46 | 33.03 | 32.74 | 12.38 | 10.3 | 33.5 | 37.5 | 32.1 | 9.4 |  |  |  | 200 |  | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 |  | 10.21
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294565 | [5 empty] | 37.07 | 38.97 | 14.49 | 11.56 | 40 | 45 | 38.7 | 11.3 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 404 | 3 |  | 12.15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294568 | [5 empty] | 42.08 | 44.8 | 16.25 | 13.12 | 45 | 50 | 43 | 12.5 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 404 | 3 |  | 13.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294508 | [5 empty] | 48.91 | 51.35 | 18.25 | 15.25 | 50 | 56 | 48.5 | 14 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 414 | 3 |  | 16.01
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294511 | [5 empty] | 57.86 | 60.04 | 22.03 | 18.04 | 56 | 63 | 55 | 15.8 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 424 | 3 |  | 18.72
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294514 | [5 empty] | 62.99 | 66.65 | 23.78 | 19.64 | 63 | 69 | 59.6 | 17.3 |  |  |  | 200 |  | 2170 | 740 | 1650 | 466 | 3 |  | 20.78
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294517 | [5 empty] | 71.81 | 67.54 | 26.42 | 22.39 | 67 | 77.5 | 66 | 19.4 |  |  |  | 200 |  | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 |  | 21.06
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294520 | [5 empty] | 71.49 | 73.77 | 27.51 | 22.29 | 73 | 82.5 | 70.8 | 20.7 |  |  |  | 200 |  | 2820 | 740 | 1650 | 616 | 3 |  | 23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294614 | [5 empty] | 81.72 | 80.86 | 30.48 | 25.48 | 77.5 | 90 | 77 | 22.5 |  |  |  | 200 |  | 2820 | 740 | 1650 | 626 | 3 |  | 25.21
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294526 | [5 empty] | 87.27 | 92.08 | 33.09 | 27.21 | 85 | 95 | 82.5 | 23.8 |  |  |  | 200 |  | 2820 | 740 | 1650 | 636 | 3 |  | 28.71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP224SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP224SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336951/ | 165 | 4.58 | 5.39 | 5.39 | 0.35 | 20.04 | 21.26 | 8.36 | 6.25 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | 78 | 78 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 6.63 | 56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP280SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP280SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336954/ | 185 | 5.91 | 7.75 | 7.75 | 0.46 | 28.12 | 30.43 | 11.7 | 8.77 | 28 | 31.5 | 27.5 | 7.9 | 81 | 81 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 215 | 3 | 200 | 9.49 | 58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP335SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP335SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336957/ | 210 | 6.4 | 8.71 | 8.71 | 0.46 | 33.67 | 33.99 | 15.1 | 10.5 | 33.5 | 37.5 | 32.1 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 256 | 3 | 200 | 10.6 | 60
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP400SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP400SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336963/ | [5 empty] | 37.2 | 39.13 | 16 | 11.6 | 40 | 45 | 38.7 | 11.3 | 81 | 81 | 58.5 |  | 58.5 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200 | 12.2 | 58.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336966/ | [5 empty] | 42.01 | 44.58 | 17.5 | 13.1 | 45 | 50 | 43 | 12.5 | 81 | 81 | 59 |  | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200 | 13.9 | 59
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336986/ | [5 empty] | 49.71 | 53.56 | 20.7 | 15.5 | 50 | 56 | 48.5 | 14 | 83 | 83 | 60 |  | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 420 | 3 | 200 | 16.7 | 60
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336989/ | [5 empty] | 58.37 | 63.18 | 24.3 | 18.2 | 56 | 63 | 55 | 15.8 | 84 | 84 | 61 |  | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 430 | 3 | 200 | 19.7 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336992/ | [5 empty] | 59.33 | 68.64 | 26 | 18.5 | 63 | 69 | 59.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 |  | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 471 | 3 | 200 | 21.4 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336995/ | [5 empty] | 66.07 | 70.56 | 29.4 | 20.6 | 67 | 77.5 | 66 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 |  | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 512 | 3 | 200 | 22 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336998/ | [5 empty] | 72.16 | 76.33 | 29.8 | 22.5 | 73 | 82.5 | 70.8 | 20.6 | 84 | 84 | 62 |  | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 625 | 3 | 200 | 23.8 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337001/ | [5 empty] | 81.47 | 84.67 | 33.3 | 25.4 | 77.5 | 90 | 77 | 22.5 | 85 | 85 | 62 |  | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 635 | 3 | 200 | 26.4 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-HRP850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337004/ | [5 empty] | 88.52 | 96.22 | 36.6 | 27.6 | 85 | 95 | 82.5 | 23.8 | 86 | 86 | 63 |  | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 645 | 3 | 200 | 30 | 63
空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP400SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP400SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.07 | 38.97 | 1 | 14.49 | 12.15 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 38.7 | 45 | 40 | 11.56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261154
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP450SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP450SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 42.08 | 44.8 | 1 | 16.25 | 13.97 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 43 | 50 | 45 | 13.12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261157
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP500SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP500SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 48.91 | 51.35 | 1 | 18.85 | 16.01 | 200 | 3 | 414 | 1650 | 740 | 1870 | 48.5 | 56 | 50 | 15.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261160
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP560SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP560SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 57.86 | 60.04 | 1 | 22.03 | 18.72 | 200 | 3 | 424 | 1650 | 740 | 1870 | 55 | 63 | 56 | 18.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261163
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP630SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP630SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 62.99 | 66.65 | 1 | 23.78 | 20.78 | 200 | 3 | 466 | 1650 | 740 | 2170 | 59.6 | 69 | 63 | 19.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261166
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP670SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP670SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.81 | 67.54 | 1 | 26.42 | 21.06 | 200 | 3 | 508 | 1650 | 740 | 2470 | 66 | 77.5 | 67 | 22.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261175
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP730SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP730SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 71.49 | 73.77 | 1 | 27.51 | 23 | 200 | 3 | 616 | 1650 | 740 | 2820 | 70.8 | 82.5 | 73 | 22.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261178
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP775SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP775SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 81.72 | 80.86 | 1 | 30.48 | 25.21 | 200 | 3 | 626 | 1650 | 740 | 2820 | 77 | 90 | 77.5 | 25.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261181
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP850SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP850SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 87.27 | 92.08 | 1 | 33.09 | 28.71 | 200 | 3 | 636 | 1650 | 740 | 2820 | 82.5 | 95 | 85 | 27.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261184
空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP400SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP400SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 37.07 | 38.97 | 1 | 14.49 | 12.15 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 38.7 | 45 | 40 | 11.56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261154
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP450SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP450SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 42.08 | 44.8 | 1 | 16.25 | 13.97 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 43 | 50 | 45 | 13.12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261157
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP500SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP500SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 48.91 | 51.35 | 1 | 18.25 | 16.01 | 200 | 3 | 414 | 1650 | 740 | 1870 | 48.5 | 56 | 50 | 15.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261160
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP560SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP560SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 57.86 | 60.04 | 1 | 22.03 | 18.72 | 200 | 3 | 424 | 1650 | 740 | 1870 | 55 | 63 | 56 | 18.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261163
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP630SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP630SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 62.99 | 66.65 | 1 | 23.78 | 20.78 | 200 | 3 | 466 | 1650 | 740 | 2170 | 59.6 | 69 | 63 | 19.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261166
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP670SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP670SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.81 | 67.54 | 1 | 26.42 | 21.06 | 200 | 3 | 508 | 1650 | 740 | 2470 | 66 | 77.5 | 67 | 22.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261175
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP730SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP730SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 71.49 | 73.77 | 1 | 27.51 | 23 | 200 | 3 | 616 | 1650 | 740 | 2820 | 70.8 | 82.5 | 73 | 22.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261178
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP775SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP775SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 81.72 | 80.86 | 1 | 30.48 | 25.21 | 200 | 3 | 626 | 1650 | 740 | 2820 | 77 | 90 | 77.5 | 25.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261181
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチY | PUHY-HRP850SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP850SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 87.27 | 92.08 | 1 | 33.09 | 28.71 | 200 | 3 | 636 | 1650 | 740 | 2820 | 82.5 | 95 | 85 | 27.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=261184
リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP224SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP224SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336952/ | 165 | 4.58 | 5.39 | 35 | 8.36 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP280SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP280SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336955/ | 185 | 5.91 | 7.75 | 35 | 11.7 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 27.5 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 215 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP335SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP335SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336958/ | 210 | 6.4 | 8.71 | 35 | 15.1 | 10.5 | 10.6 | 33.5 | 37.5 | 32.1 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 256 | 3 | 200 | 8.71 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP400SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP400SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 37.2 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 39.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336964/ |  |  |  | 35 | 16 | 11.6 | 12.2 | 40 | 45 | 38.7 | 11.3 | 81 | 81 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP450SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP450SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336984/ |  |  |  | 35 | 17.5 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 43 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP500SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP500SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336987/ |  |  |  | 35 | 20.7 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 48.5 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 420 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336990/ |  |  |  | 35 | 24.3 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 55 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 430 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP630SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP630SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 59.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 68.64 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336993/ |  |  |  | 35 | 26 | 18.5 | 21.4 | 63 | 69 | 59.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 471 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP670SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP670SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 66.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336996/ |  |  |  | 35 | 29.4 | 20.6 | 22 | 67 | 77.5 | 66 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 512 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP730SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP730SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 72.16 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 76.33 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336999/ |  |  |  | 35 | 29.8 | 22.5 | 23.8 | 73 | 82.5 | 70.8 | 20.6 | 84 | 84 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 625 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP775SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP775SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 81.47 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 84.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337002/ |  |  |  | 35 | 33.3 | 25.4 | 26.4 | 77.5 | 90 | 77 | 22.5 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 635 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP850SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP850SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337005/ |  |  |  | 35 | 36.6 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 82.5 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 645 | 3 | 200
リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP224SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP224SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336952/ | 165 | 4.58 | 5.39 | 35 | 8.36 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP280SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP280SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336955/ | 185 | 5.91 | 7.75 | 35 | 11.7 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 27.5 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 215 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP335SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP335SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336958/ | 210 | 6.4 | 8.71 | 35 | 15.1 | 10.5 | 10.6 | 33.5 | 37.5 | 32.1 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 256 | 3 | 200 | 8.71 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP400SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP400SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 37.2 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 39.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336964/ |  |  |  | 35 | 16 | 11.6 | 12.2 | 40 | 45 | 38.7 | 11.3 | 81 | 81 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP450SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP450SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336984/ |  |  |  | 35 | 17.5 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 43 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP500SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP500SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336987/ |  |  |  | 35 | 20.7 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 48.5 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 420 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336990/ |  |  |  | 35 | 24.3 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 55 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 430 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP630SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP630SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 59.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 68.64 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336993/ |  |  |  | 35 | 26 | 18.5 | 21.4 | 63 | 69 | 59.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 471 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP670SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP670SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 66.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336996/ |  |  |  | 35 | 29.4 | 20.6 | 22 | 67 | 77.5 | 66 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 512 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP730SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP730SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 72.16 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 76.33 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336999/ |  |  |  | 35 | 29.8 | 22.5 | 23.8 | 73 | 82.5 | 70.8 | 20.6 | 84 | 84 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 625 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP775SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP775SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 81.47 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 84.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337002/ |  |  |  | 35 | 33.3 | 25.4 | 26.4 | 77.5 | 90 | 77 | 22.5 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 635 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-HRP850SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP850SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337005/ |  |  |  | 35 | 36.6 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 82.5 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 645 | 3 | 200
リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP224SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP224SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336953/ | 165 | 4.58 | 5.39 | 35 | 8.36 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP280SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP280SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336956/ | 185 | 5.91 | 7.75 | 35 | 11.7 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 27.5 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 215 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP335SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP335SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336959/ | 210 | 6.4 | 8.71 | 35 | 15.1 | 10.5 | 10.6 | 33.5 | 37.5 | 32.1 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 256 | 3 | 200 | 8.71 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP400SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP400SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 37.2 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 39.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336965/ |  |  |  | 35 | 16 | 11.6 | 12.2 | 40 | 45 | 38.7 | 11.3 | 81 | 81 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP450SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP450SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336985/ |  |  |  | 35 | 17.5 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 43 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP500SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP500SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336988/ |  |  |  | 35 | 20.7 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 48.5 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 420 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336991/ |  |  |  | 35 | 24.3 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 55 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 430 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP630SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP630SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 59.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 68.64 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336994/ |  |  |  | 35 | 26 | 18.5 | 21.4 | 63 | 69 | 59.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 471 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP670SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP670SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 66.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336997/ |  |  |  | 35 | 29.4 | 20.6 | 22 | 67 | 77.5 | 66 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 512 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP730SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP730SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 72.16 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 76.33 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337000/ |  |  |  | 35 | 29.8 | 22.5 | 23.8 | 73 | 82.5 | 70.8 | 20.6 | 84 | 84 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 625 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP775SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP775SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 81.47 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 84.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337003/ |  |  |  | 35 | 33.3 | 25.4 | 26.4 | 77.5 | 90 | 77 | 22.5 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 635 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP850SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-HRP850SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337006/ |  |  |  | 35 | 36.6 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 82.5 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 645 | 3 | 200
リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP224SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP224SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336953/ | 165 | 4.58 | 5.39 | 35 | 8.36 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP280SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP280SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336956/ | 185 | 5.91 | 7.75 | 35 | 11.7 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 27.5 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 215 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP335SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP335SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336959/ | 210 | 6.4 | 8.71 | 35 | 15.1 | 10.5 | 10.6 | 33.5 | 37.5 | 32.1 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 256 | 3 | 200 | 8.71 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP400SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP400SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 37.2 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 39.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336965/ |  |  |  | 35 | 16 | 11.6 | 12.2 | 40 | 45 | 38.7 | 11.3 | 81 | 81 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP450SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP450SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336985/ |  |  |  | 35 | 17.5 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 43 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP500SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP500SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336988/ |  |  |  | 35 | 20.7 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 48.5 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 420 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336991/ |  |  |  | 35 | 24.3 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 55 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 430 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP630SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP630SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 59.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 68.64 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336994/ |  |  |  | 35 | 26 | 18.5 | 21.4 | 63 | 69 | 59.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 471 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP670SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP670SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 66.07 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336997/ |  |  |  | 35 | 29.4 | 20.6 | 22 | 67 | 77.5 | 66 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 512 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP730SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP730SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 72.16 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 76.33 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337000/ |  |  |  | 35 | 29.8 | 22.5 | 23.8 | 73 | 82.5 | 70.8 | 20.6 | 84 | 84 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 625 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP775SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP775SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 81.47 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 84.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337003/ |  |  |  | 35 | 33.3 | 25.4 | 26.4 | 77.5 | 90 | 77 | 22.5 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2820 | 740 | 1650 | 635 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチY | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-HRP850SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-HRP850SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337006/ |  |  |  | 35 | 36.6 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 82.5 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 645 | 3 | 200
新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 4 | 4 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281632 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 20.52 | 7.37 | 6.4 | 6.46 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 20 | 25 | 22.4 | 20.72 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 5.1 | 5.1 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281635 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27.52 | 10.55 | 8.58 | 8.95 |  | 3 | 180 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 25 | 31.5 | 28 | 28.7 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 5.9 | 5.9 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281638 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 32.68 | 12.09 | 10.19 | 9.83 |  | 3 | 198 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 31.52 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 7.4 | 7.4 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281641 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 43.94 | 16.96 | 13.7 | 12.82 |  | 3 | 223 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 36 | 45 | 40 | 41.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 8.1 | 8.1 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281644 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 45.86 | 16 | 14.3 | 16.47 |  | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 36 | 50 | 45 | 52.82 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P500DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P500DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 9.4 | 9.4 | 360 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281647 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 51.86 | 20.03 | 16.17 | 19.32 |  | 3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 45 | 56 | 50 | 61.96 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P560DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P560DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 9.9 | 9.9 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281650 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 60.62 | 23.21 | 18.9 | 20.97 |  | 3 | 323 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 50 | 63 | 56 | 67.26 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 5.24 | 5.24 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297288 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 20.52 | 8.19 | 6.4 | 6.46 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 20 | 25 | 22.4 | 20.72 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 7.47 | 7.47 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297291 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27.58 | 10.01 | 8.6 | 9.33 |  | 3 | 180 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 23 | 31.5 | 28 | 29.92 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P335DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P335DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 8.19 | 8.19 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297330 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 30.07 | 12.25 | 10 | 9.65 |  | 3 | 198 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 30.95 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P400DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P400DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 10.7 | 10.7 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297336 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 41.21 | 13.13 | 12.85 | 12.82 |  | 3 | 223 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 31 | 45 | 40 | 41.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P450DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P450DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 13.6 | 13.6 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297342 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 40.54 | 12.9 | 12.64 | 16.47 |  | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 31 | 45 | 45 | 52.82 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P500DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P500DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 15.2 | 15.2 | 360 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297348 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 49.87 | 19.33 | 15.55 | 18.58 |  | 3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 43.5 | 56 | 50 | 59.59 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P560DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P560DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 16.5 | 16.5 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297354 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 60.3 | 20.69 | 18.32 | 20.36 |  | 3 | 323 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 44.5 | 63 | 56 | 65.3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297357 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 60.3 | 22.42 | 18.8 | 20.06 |  | 3 | 387 | 1650 | 740 | 1870 |  |  | 51.8 | 69 | 63 | 64.34 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297360 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 68.28 | 25.15 | 21.29 | 19.88 |  | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 |  |  | 57.6 | 77.5 | 67 | 63.76 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297363 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 75.15 | 26.11 | 23.43 | 22.81 |  | 3 | 426 | 1650 | 740 | 2170 |  |  | 59.8 | 82.5 | 73 | 73.16 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297366 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.9 | 27.07 | 26.47 | 25.57 |  | 3 | 448 | 1650 | 740 | 2470 |  |  | 62 | 90 | 77.5 | 82.01 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297369 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 89.07 | 26.83 | 27.77 | 29.92 |  | 3 | 468 | 1650 | 740 | 2470 |  |  | 62 | 95 | 85 | 95.96 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297052 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 89.58 | 25.94 | 27.93 | 33.96 |  | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 |  |  | 62 | 100 | 90 | 108.92 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P950SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P950SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297055 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 95.48 | 32.11 | 29.77 | 35.71 |  | 3 | 533 | 1650 | 740 | 3000 |  |  | 74.5 | 106 | 95 | 114.53 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1000SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1000SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297264 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 97.09 | 38.66 | 30.27 | 36.63 |  | 3 | 578 | 1650 | 740 | 3530 |  |  | 87 | 112 | 100 | 117.49 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1060SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1060SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297267 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 104.24 | 35.38 | 32.5 | 35.69 |  | 3 | 631 | 1650 | 740 | 3120 |  |  | 82.8 | 118 | 106 | 114.47 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1120SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1120SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297270 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 110.75 | 38.02 | 34.53 | 35.78 |  | 3 | 648 | 1650 | 740 | 3120 |  |  | 88.6 | 125 | 112 | 114.76 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1180SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1180SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297273 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 120.95 | 39.47 | 37.71 | 39.2 |  | 3 | 670 | 1650 | 740 | 3420 |  |  | 90.8 | 132 | 118 | 125.73 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1220SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1220SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297276 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 130.12 | 39.91 | 40.57 | 42.06 |  | 3 | 692 | 1650 | 740 | 3720 |  |  | 93 | 140 | 122 | 134.9 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1280SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1280SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297279 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 134 | 39.74 | 41.78 | 46.2 |  | 3 | 712 | 1650 | 740 | 3720 |  |  | 93 | 145 | 128 | 148.18 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1360SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1360SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297282 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 136.28 | 39.07 | 42.49 | 51.32 |  | 3 | 732 | 1650 | 740 | 3720 |  |  | 93 | 150 | 136 | 164.6 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1400SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1400SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297285 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 140.03 | 45.08 | 43.66 | 53.03 |  | 3 | 777 | 1650 | 740 | 4250 |  |  | 105.5 | 155 | 140 | 170.09 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 5.24 | 5.24 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307651 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 20.52 | 8.19 | 6.4 | 6.46 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 20 | 25 | 22.4 | 20.72
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 7.47 | 7.47 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307654 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27.58 | 9.98 | 8.6 | 9.33 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 23 | 31.5 | 28 | 29.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P335DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P335DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 8.19 | 8.19 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307657 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 32.07 | 12.3 | 10 | 9.65 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 81 | 81 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 30.95
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 10.7 | 10.7 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307660 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 40.73 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 200 | 3 | 224 | 1650 | 740 | 1220 | 82.5 | 82.5 | 31 | 45 | 40 | 40.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 13.6 | 13.6 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307663 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 39.13 | 13.2 | 12.2 | 16.9 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 86 | 86 | 31 | 45 | 45 | 54.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P500DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P500DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 15.2 | 15.2 | 360 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307666 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 49.39 | 19.5 | 15.4 | 18.5 | 200 | 3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 85.5 | 85.5 | 43.5 | 56 | 50 | 59.33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P560DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P560DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 16.5 | 16.5 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307669 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 58.37 | 20.6 | 18.2 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 85.5 | 85.5 | 44.5 | 63 | 56 | 65.11
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P630DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P630DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307672 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.98 | 22.3 | 8.7 | 20 | 200 | 3 | 387 | 1650 | 740 | 1870 | 84 | 84 | 51.8 | 69 | 63 | 64.15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P670DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P670DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307674 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 67.99 | 25.1 | 21.2 | 19.8 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 84 | 84 | 57.6 | 77.5 | 67 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P730DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P730DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307618 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 74.73 | 26 | 23.3 | 22.7 | 200 | 3 | 426 | 1650 | 740 | 2170 | 85 | 85 | 59.8 | 82.5 | 73 | 72.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P775DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P775DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307621 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.67 | 27 | 26.4 | 25.5 | 200 | 3 | 448 | 1650 | 740 | 2470 | 85.5 | 85.5 | 62 | 90 | 77.5 | 81.79
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P850DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P850DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307624 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 87.24 | 27.2 | 27.2 | 30.4 | 200 | 3 | 468 | 1650 | 740 | 2470 | 88.5 | 88.5 | 62 | 95 | 85 | 97.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P900DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P900DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307627 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 89.48 | 27.2 | 27.9 | 34.8 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 90 | 90 | 62 | 100 | 90 | 111.62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P950DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P950DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307630 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 95.26 | 33.6 | 29.7 | 36.4 | 200 | 3 | 533 | 1650 | 740 | 3000 | 89.5 | 89.5 | 74.5 | 106 | 95 | 116.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1000DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1000DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307495 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 96.86 | 38.6 | 30.2 | 36.6 | 200 | 3 | 578 | 1650 | 740 | 3530 | 88.5 | 88.5 | 87 | 112 | 100 | 117.39
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1060DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1060DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307635 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 103.92 | 36.5 | 32.4 | 36.4 | 200 | 3 | 631 | 1650 | 740 | 3120 | 89 | 89 | 82.8 | 118 | 106 | 116.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1120DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1120DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307637 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 110.65 | 38.9 | 34.5 | 36.7 | 200 | 3 | 648 | 1650 | 740 | 3120 | 89 | 89 | 88.6 | 125 | 112 | 117.71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1180DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1180DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307497 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 119.63 | 39.9 | 37.3 | 39.8 | 200 | 3 | 670 | 1650 | 740 | 3420 | 89.5 | 89.5 | 90.8 | 132 | 118 | 127.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1220DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1220DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307642 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 129.26 | 40.9 | 40.3 | 42.4 | 200 | 3 | 692 | 1650 | 740 | 3720 | 89.5 | 89.5 | 93 | 140 | 122 | 135.99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307644 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 132.46 | 40.9 | 41.3 | 46.9 | 200 | 3 | 712 | 1650 | 740 | 3720 | 91 | 91 | 93 | 145 | 128 | 150.43
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1360DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1360DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307499 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 135.03 | 40.9 | 42.1 | 52.7 | 200 | 3 | 732 | 1650 | 740 | 3720 | 92 | 92 | 93 | 150 | 136 | 169.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307649 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 139.2 | 47.1 | 43.4 | 53.8 | 200 | 3 | 777 | 1650 | 740 | 4250 | 91.5 | 91.5 | 105.5 | 155 | 140 | 172.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.12 | 5.12 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317125 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.91 | 8.16 | 6.21 | 6.32 | 200 | 3 | 171 | 1650 | 740 | 920 | 78 | 78 | 16.3 | 25 | 22.4 | 20.27
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.41 | 7.41 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317128 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 28.29 | 9.9 | 8.82 | 9.21 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 82.5 | 82.5 | 20.6 | 31.5 | 28 | 29.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.89 | 8.89 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317131 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 33.67 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 200 | 3 | 199 | 1650 | 740 | 920 | 84 | 84 | 24.5 | 37.5 | 33.5 | 34.64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 13.5 | 13.5 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317134 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 37.52 | 13.2 | 11.7 | 16.1 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 86 | 86 | 29.4 | 45 | 40 | 51.64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 14.3 | 14.3 | 210 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317137 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 35.6 | 13.1 | 11.1 | 17.3 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 85.5 | 85.5 | 29.4 | 45 | 45 | 55.48
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P500DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P500DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 16.3 | 16.3 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317140 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 45.86 | 19.4 | 14.3 | 19.9 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 85.5 | 85.5 | 36.6 | 56 | 50 | 63.82
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P560DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P560DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 16.5 | 16.5 | 380 | 6.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317143 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 57.09 | 20.5 | 17.8 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 86 | 86 | 41.2 | 63 | 56 | 65.11
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P630DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P630DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317146 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.65 | 21.4 | 18.6 | 20.8 | 200 | 3 | 383 | 1650 | 740 | 1870 | 86.5 | 86.5 | 45.1 | 69 | 63 | 66.71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P670DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P670DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317149 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 67.35 | 23.7 | 21 | 21.6 | 200 | 3 | 398 | 1650 | 740 | 1870 | 87.5 | 87.5 | 49 | 77.5 | 67 | 69.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P730DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P730DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317152 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 70.88 | 25.4 | 22.1 | 26.5 | 200 | 3 | 420 | 1650 | 740 | 2170 | 88.5 | 88.5 | 53.9 | 82.5 | 73 | 84.99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P775DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P775DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317156 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 77.3 | 27.3 | 24.1 | 32.1 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 89.5 | 89.5 | 58.8 | 90 | 77.5 | 102.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P850DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P850DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317189 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 81.47 | 28.7 | 25.4 | 34.1 | 200 | 3 | 465 | 1650 | 740 | 2470 | 89 | 89 | 62.1 | 95 | 85 | 109.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P900DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P900DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317016 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.03 | 29.5 | 26.2 | 34.8 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 89 | 89 | 65.4 | 100 | 90 | 111.62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P950DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P950DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317019 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 89.16 | 34.3 | 27.8 | 37.4 | 200 | 3 | 527 | 1650 | 740 | 3000 | 89 | 89 | 69.3 | 106 | 95 | 119.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1000DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1000DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317022 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 92.05 | 39.1 | 28.7 | 39 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 89 | 89 | 73.2 | 112 | 100 | 125.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1060DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1060DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317025 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 100.71 | 36.1 | 31.4 | 36.9 | 200 | 3 | 627 | 1650 | 740 | 3120 | 89 | 89 | 77.8 | 118 | 106 | 118.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1120DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1120DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317028 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 105.84 | 38.1 | 33 | 38.3 | 200 | 3 | 642 | 1650 | 740 | 3120 | 89.5 | 89.5 | 81.7 | 125 | 112 | 122.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1180DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1180DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317031 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 112.58 | 40 | 35.1 | 43.8 | 200 | 3 | 664 | 1650 | 740 | 3420 | 90.5 | 90.5 | 86.6 | 132 | 118 | 140.48
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1220DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1220DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317034 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 116.43 | 41 | 36.3 | 49.5 | 200 | 3 | 686 | 1650 | 740 | 3720 | 91 | 91 | 91.5 | 140 | 122 | 158.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317037 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 123.16 | 43.4 | 38.4 | 50.7 | 200 | 3 | 709 | 1650 | 740 | 3720 | 90.5 | 90.5 | 94.8 | 145 | 128 | 162.62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1360DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1360DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317040 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 126.69 | 44.7 | 39.5 | 52.7 | 200 | 3 | 732 | 1650 | 740 | 3720 | 90.5 | 90.5 | 98.1 | 150 | 136 | 169.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317043 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 131.82 | 49.5 | 41.1 | 55.3 | 200 | 3 | 771 | 1650 | 740 | 4250 | 90.5 | 90.5 | 102 | 155 | 140 | 177.37
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 4 | 4 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281632 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 20.52 | 7.37 | 6.4 | 6.46 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 20 | 25 | 22.4 | 20.72 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 5.1 | 5.1 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281635 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27.52 | 10.55 | 8.58 | 8.95 |  | 3 | 180 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 25 | 31.5 | 28 | 28.7 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 5.9 | 5.9 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281638 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 32.68 | 12.09 | 10.19 | 9.83 |  | 3 | 198 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 31.52 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 7.4 | 7.4 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281641 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 43.94 | 16.96 | 13.7 | 12.82 |  | 3 | 223 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 36 | 45 | 40 | 41.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 8.1 | 8.1 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281644 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 45.86 | 16 | 14.3 | 16.47 |  | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 36 | 50 | 45 | 52.82 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P500DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P500DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 9.4 | 9.4 | 360 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281647 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 51.86 | 20.03 | 16.17 | 19.32 |  | 3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 45 | 56 | 50 | 61.96 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P560DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P560DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-07-05 | 9.9 | 9.9 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281650 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 60.62 | 23.21 | 18.9 | 20.97 |  | 3 | 323 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 50 | 63 | 56 | 67.26 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 5.24 | 5.24 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297288 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 20.52 | 8.19 | 6.4 | 6.46 |  | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 20 | 25 | 22.4 | 20.72 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 7.47 | 7.47 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297291 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27.58 | 10.01 | 8.6 | 9.33 |  | 3 | 180 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 23 | 31.5 | 28 | 29.92 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P335DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P335DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 8.19 | 8.19 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297330 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 30.07 | 12.25 | 10 | 9.65 |  | 3 | 198 | 1650 | 740 | 920 |  |  | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 30.95 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P400DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P400DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 10.7 | 10.7 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297336 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 41.21 | 13.13 | 12.85 | 12.82 |  | 3 | 223 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 31 | 45 | 40 | 41.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P450DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P450DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 13.6 | 13.6 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297342 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 40.54 | 12.9 | 12.64 | 16.47 |  | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 |  |  | 31 | 45 | 45 | 52.82 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P500DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P500DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 15.2 | 15.2 | 360 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297348 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 49.87 | 19.33 | 15.55 | 18.58 |  | 3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 43.5 | 56 | 50 | 59.59 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P560DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P560DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 16.5 | 16.5 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297354 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 60.3 | 20.69 | 18.32 | 20.36 |  | 3 | 323 | 1650 | 740 | 1750 |  |  | 44.5 | 63 | 56 | 65.3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297357 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 60.3 | 22.42 | 18.8 | 20.06 |  | 3 | 387 | 1650 | 740 | 1870 |  |  | 51.8 | 69 | 63 | 64.34 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297360 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 68.28 | 25.15 | 21.29 | 19.88 |  | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 |  |  | 57.6 | 77.5 | 67 | 63.76 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297363 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 75.15 | 26.11 | 23.43 | 22.81 |  | 3 | 426 | 1650 | 740 | 2170 |  |  | 59.8 | 82.5 | 73 | 73.16 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297366 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.9 | 27.07 | 26.47 | 25.57 |  | 3 | 448 | 1650 | 740 | 2470 |  |  | 62 | 90 | 77.5 | 82.01 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297369 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 89.07 | 26.83 | 27.77 | 29.92 |  | 3 | 468 | 1650 | 740 | 2470 |  |  | 62 | 95 | 85 | 95.96 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297052 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 89.58 | 25.94 | 27.93 | 33.96 |  | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 |  |  | 62 | 100 | 90 | 108.92 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P950SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P950SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297055 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 95.48 | 32.11 | 29.77 | 35.71 |  | 3 | 533 | 1650 | 740 | 3000 |  |  | 74.5 | 106 | 95 | 114.53 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1000SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1000SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297264 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 97.09 | 38.66 | 30.27 | 36.63 |  | 3 | 578 | 1650 | 740 | 3530 |  |  | 87 | 112 | 100 | 117.49 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1060SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1060SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297267 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 104.24 | 35.38 | 32.5 | 35.69 |  | 3 | 631 | 1650 | 740 | 3120 |  |  | 82.8 | 118 | 106 | 114.47 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1120SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1120SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297270 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 110.75 | 38.02 | 34.53 | 35.78 |  | 3 | 648 | 1650 | 740 | 3120 |  |  | 88.6 | 125 | 112 | 114.76 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1180SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1180SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297273 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 120.95 | 39.47 | 37.71 | 39.2 |  | 3 | 670 | 1650 | 740 | 3420 |  |  | 90.8 | 132 | 118 | 125.73 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1220SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1220SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297276 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 130.12 | 39.91 | 40.57 | 42.06 |  | 3 | 692 | 1650 | 740 | 3720 |  |  | 93 | 140 | 122 | 134.9 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1280SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1280SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297279 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 134 | 39.74 | 41.78 | 46.2 |  | 3 | 712 | 1650 | 740 | 3720 |  |  | 93 | 145 | 128 | 148.18 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1360SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1360SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297282 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 136.28 | 39.07 | 42.49 | 51.32 |  | 3 | 732 | 1650 | 740 | 3720 |  |  | 93 | 150 | 136 | 164.6 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1400SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1400SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297285 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 140.03 | 45.08 | 43.66 | 53.03 |  | 3 | 777 | 1650 | 740 | 4250 |  |  | 105.5 | 155 | 140 | 170.09 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 5.24 | 5.24 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307651 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 20.52 | 8.19 | 6.4 | 6.46 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 20 | 25 | 22.4 | 20.72
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 7.47 | 7.47 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307654 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27.58 | 9.98 | 8.6 | 9.33 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 23 | 31.5 | 28 | 29.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P335DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P335DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 8.19 | 8.19 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307657 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 32.07 | 12.3 | 10 | 9.65 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 81 | 81 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 30.95
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 10.7 | 10.7 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307660 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 40.73 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 200 | 3 | 224 | 1650 | 740 | 1220 | 82.5 | 82.5 | 31 | 45 | 40 | 40.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 13.6 | 13.6 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307663 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 39.13 | 13.2 | 12.2 | 16.9 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 86 | 86 | 31 | 45 | 45 | 54.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P500DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P500DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 15.2 | 15.2 | 360 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307666 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 49.39 | 19.5 | 15.4 | 18.5 | 200 | 3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 85.5 | 85.5 | 43.5 | 56 | 50 | 59.33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P560DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P560DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 16.5 | 16.5 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307669 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 58.37 | 20.6 | 18.2 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 85.5 | 85.5 | 44.5 | 63 | 56 | 65.11
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P630DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P630DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307672 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.98 | 22.3 | 8.7 | 20 | 200 | 3 | 387 | 1650 | 740 | 1870 | 84 | 84 | 51.8 | 69 | 63 | 64.15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P670DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P670DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307674 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 67.99 | 25.1 | 21.2 | 19.8 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 84 | 84 | 57.6 | 77.5 | 67 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P730DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P730DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307618 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 74.73 | 26 | 23.3 | 22.7 | 200 | 3 | 426 | 1650 | 740 | 2170 | 85 | 85 | 59.8 | 82.5 | 73 | 72.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P775DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P775DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307621 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.67 | 27 | 26.4 | 25.5 | 200 | 3 | 448 | 1650 | 740 | 2470 | 85.5 | 85.5 | 62 | 90 | 77.5 | 81.79
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P850DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P850DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307624 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 87.24 | 27.2 | 27.2 | 30.4 | 200 | 3 | 468 | 1650 | 740 | 2470 | 88.5 | 88.5 | 62 | 95 | 85 | 97.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P900DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P900DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307627 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 89.48 | 27.2 | 27.9 | 34.8 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 90 | 90 | 62 | 100 | 90 | 111.62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P950DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P950DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307630 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 95.26 | 33.6 | 29.7 | 36.4 | 200 | 3 | 533 | 1650 | 740 | 3000 | 89.5 | 89.5 | 74.5 | 106 | 95 | 116.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1000DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1000DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307495 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 96.86 | 38.6 | 30.2 | 36.6 | 200 | 3 | 578 | 1650 | 740 | 3530 | 88.5 | 88.5 | 87 | 112 | 100 | 117.39
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1060DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1060DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307635 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 103.92 | 36.5 | 32.4 | 36.4 | 200 | 3 | 631 | 1650 | 740 | 3120 | 89 | 89 | 82.8 | 118 | 106 | 116.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1120DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1120DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307637 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 110.65 | 38.9 | 34.5 | 36.7 | 200 | 3 | 648 | 1650 | 740 | 3120 | 89 | 89 | 88.6 | 125 | 112 | 117.71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1180DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1180DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307497 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 119.63 | 39.9 | 37.3 | 39.8 | 200 | 3 | 670 | 1650 | 740 | 3420 | 89.5 | 89.5 | 90.8 | 132 | 118 | 127.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1220DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1220DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307642 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 129.26 | 40.9 | 40.3 | 42.4 | 200 | 3 | 692 | 1650 | 740 | 3720 | 89.5 | 89.5 | 93 | 140 | 122 | 135.99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307644 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 132.46 | 40.9 | 41.3 | 46.9 | 200 | 3 | 712 | 1650 | 740 | 3720 | 91 | 91 | 93 | 145 | 128 | 150.43
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1360DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1360DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307499 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 135.03 | 40.9 | 42.1 | 52.7 | 200 | 3 | 732 | 1650 | 740 | 3720 | 92 | 92 | 93 | 150 | 136 | 169.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307649 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 139.2 | 47.1 | 43.4 | 53.8 | 200 | 3 | 777 | 1650 | 740 | 4250 | 91.5 | 91.5 | 105.5 | 155 | 140 | 172.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.12 | 5.12 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317125 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.91 | 8.16 | 6.21 | 6.32 | 200 | 3 | 171 | 1650 | 740 | 920 | 78 | 78 | 16.3 | 25 | 22.4 | 20.27
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.41 | 7.41 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317128 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 28.29 | 9.9 | 8.82 | 9.21 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 82.5 | 82.5 | 20.6 | 31.5 | 28 | 29.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.89 | 8.89 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317131 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 33.67 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 200 | 3 | 199 | 1650 | 740 | 920 | 84 | 84 | 24.5 | 37.5 | 33.5 | 34.64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 13.5 | 13.5 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317134 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 37.52 | 13.2 | 11.7 | 16.1 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 86 | 86 | 29.4 | 45 | 40 | 51.64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 14.3 | 14.3 | 210 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317137 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 35.6 | 13.1 | 11.1 | 17.3 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 85.5 | 85.5 | 29.4 | 45 | 45 | 55.48
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P500DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P500DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 16.3 | 16.3 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317140 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 45.86 | 19.4 | 14.3 | 19.9 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 85.5 | 85.5 | 36.6 | 56 | 50 | 63.82
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P560DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P560DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 16.5 | 16.5 | 380 | 6.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317143 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 57.09 | 20.5 | 17.8 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 86 | 86 | 41.2 | 63 | 56 | 65.11
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P630DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P630DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317146 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.65 | 21.4 | 18.6 | 20.8 | 200 | 3 | 383 | 1650 | 740 | 1870 | 86.5 | 86.5 | 45.1 | 69 | 63 | 66.71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P670DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P670DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317149 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 67.35 | 23.7 | 21 | 21.6 | 200 | 3 | 398 | 1650 | 740 | 1870 | 87.5 | 87.5 | 49 | 77.5 | 67 | 69.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P730DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P730DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317152 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 70.88 | 25.4 | 22.1 | 26.5 | 200 | 3 | 420 | 1650 | 740 | 2170 | 88.5 | 88.5 | 53.9 | 82.5 | 73 | 84.99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P775DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P775DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317156 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 77.3 | 27.3 | 24.1 | 32.1 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 89.5 | 89.5 | 58.8 | 90 | 77.5 | 102.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P850DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P850DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317189 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 81.47 | 28.7 | 25.4 | 34.1 | 200 | 3 | 465 | 1650 | 740 | 2470 | 89 | 89 | 62.1 | 95 | 85 | 109.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P900DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P900DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317016 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.03 | 29.5 | 26.2 | 34.8 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 89 | 89 | 65.4 | 100 | 90 | 111.62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P950DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P950DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317019 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 89.16 | 34.3 | 27.8 | 37.4 | 200 | 3 | 527 | 1650 | 740 | 3000 | 89 | 89 | 69.3 | 106 | 95 | 119.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1000DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1000DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317022 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 92.05 | 39.1 | 28.7 | 39 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 89 | 89 | 73.2 | 112 | 100 | 125.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1060DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1060DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317025 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 100.71 | 36.1 | 31.4 | 36.9 | 200 | 3 | 627 | 1650 | 740 | 3120 | 89 | 89 | 77.8 | 118 | 106 | 118.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1120DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1120DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317028 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 105.84 | 38.1 | 33 | 38.3 | 200 | 3 | 642 | 1650 | 740 | 3120 | 89.5 | 89.5 | 81.7 | 125 | 112 | 122.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1180DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1180DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317031 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 112.58 | 40 | 35.1 | 43.8 | 200 | 3 | 664 | 1650 | 740 | 3420 | 90.5 | 90.5 | 86.6 | 132 | 118 | 140.48
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1220DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1220DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317034 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 116.43 | 41 | 36.3 | 49.5 | 200 | 3 | 686 | 1650 | 740 | 3720 | 91 | 91 | 91.5 | 140 | 122 | 158.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317037 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 123.16 | 43.4 | 38.4 | 50.7 | 200 | 3 | 709 | 1650 | 740 | 3720 | 90.5 | 90.5 | 94.8 | 145 | 128 | 162.62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1360DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1360DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317040 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 126.69 | 44.7 | 39.5 | 52.7 | 200 | 3 | 732 | 1650 | 740 | 3720 | 90.5 | 90.5 | 98.1 | 150 | 136 | 169.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-P1400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317043 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 131.82 | 49.5 | 41.1 | 55.3 | 200 | 3 | 771 | 1650 | 740 | 4250 | 90.5 | 90.5 | 102 | 155 | 140 | 177.37
空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 60.78 | 63.92 | 1 | 23.69 | 19.93 | 200 | 3 | 387 | 1650 | 740 | 1870 | 53.8 | 69 | 63 | 18.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281653
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.4 | 70.91 | 1 | 28 | 22.11 | 200 | 3 | 409 | 1650 | 740 | 2170 | 60 | 77.5 | 67 | 21.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281656
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.14 | 73.38 | 1 | 30.23 | 22.88 | 200 | 3 | 426 | 1650 | 740 | 2170 | 65 | 82.5 | 73 | 24.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281659
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.77 | 82.01 | 1 | 32.94 | 25.57 | 200 | 3 | 448 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 28.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281662
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 91.47 | 94.33 | 1 | 33.01 | 29.41 | 200 | 3 | 468 | 1650 | 740 | 2470 | 75 | 95 | 85 | 28.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281810
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 94.04 | 103.44 | 1 | 37.52 | 32.25 | 200 | 3 | 513 | 1650 | 740 | 3000 | 80 | 100 | 90 | 29.32 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281813
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 98.82 | 117.17 | 1 | 36.69 | 36.53 | 200 | 3 | 533 | 1650 | 740 | 3000 | 85 | 106 | 95 | 30.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281816
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 101.16 | 122.87 | 1 | 42.21 | 38.31 | 200 | 3 | 578 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 31.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281819
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1060SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1060SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 103.4 | 110.37 | 1 | 39.82 | 34.41 | 200 | 3 | 631 | 1650 | 740 | 3120 | 94 | 118 | 106 | 32.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281822
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1120SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1120SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 113.25 | 116.62 | 1 | 42.03 | 36.36 | 200 | 3 | 648 | 1650 | 740 | 3120 | 95 | 125 | 112 | 35.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281825
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1180SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1180SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 124.51 | 126.15 | 1 | 45.87 | 39.33 | 200 | 3 | 670 | 1650 | 740 | 3420 | 100 | 132 | 118 | 38.82 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281828
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1220SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1220SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 134.42 | 130.41 | 1 | 49.29 | 40.66 | 200 | 3 | 692 | 1650 | 740 | 3720 | 105 | 140 | 122 | 41.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281831
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1280SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1280SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 141.77 | 140.58 | 1 | 53.51 | 43.83 | 200 | 3 | 737 | 1650 | 740 | 4250 | 114 | 145 | 128 | 44.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281834
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1360SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1360SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 141.48 | 159.18 | 1 | 53.52 | 49.63 | 200 | 3 | 757 | 1650 | 740 | 4250 | 114 | 150 | 136 | 44.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281837
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 147.96 | 167.52 | 1 | 57.72 | 52.23 | 200 | 3 | 802 | 1650 | 740 | 4780 | 123 | 155 | 140 | 46.13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281840
空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 60.78 | 63.92 | 1 | 23.69 | 19.93 | 200 | 3 | 387 | 1650 | 740 | 1870 | 53.8 | 69 | 63 | 18.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281653
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.4 | 70.91 | 1 | 28 | 22.11 | 200 | 3 | 409 | 1650 | 740 | 2170 | 60 | 77.5 | 67 | 21.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281656
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.14 | 73.38 | 1 | 30.23 | 22.88 | 200 | 3 | 426 | 1650 | 740 | 2170 | 65 | 82.5 | 73 | 24.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281659
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.77 | 82.01 | 1 | 32.94 | 25.57 | 200 | 3 | 448 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 28.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281662
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 91.47 | 94.33 | 1 | 33.01 | 29.41 | 200 | 3 | 468 | 1650 | 740 | 2470 | 75 | 95 | 85 | 28.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281810
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 94.04 | 103.44 | 1 | 37.52 | 32.25 | 200 | 3 | 513 | 1650 | 740 | 3000 | 80 | 100 | 90 | 29.32 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281813
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 98.82 | 117.17 | 1 | 36.69 | 36.53 | 200 | 3 | 533 | 1650 | 740 | 3000 | 85 | 106 | 95 | 30.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281816
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 101.16 | 122.87 | 1 | 42.21 | 38.31 | 200 | 3 | 578 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 31.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281819
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1060SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1060SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 103.4 | 110.37 | 1 | 39.82 | 34.41 | 200 | 3 | 631 | 1650 | 740 | 3120 | 94 | 118 | 106 | 32.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281822
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1120SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1120SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 113.25 | 116.62 | 1 | 42.03 | 36.36 | 200 | 3 | 648 | 1650 | 740 | 3120 | 95 | 125 | 112 | 35.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281825
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1180SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1180SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 124.51 | 126.15 | 1 | 45.87 | 39.33 | 200 | 3 | 670 | 1650 | 740 | 3420 | 100 | 132 | 118 | 38.82 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281828
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1220SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1220SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 134.42 | 130.41 | 1 | 49.29 | 40.66 | 200 | 3 | 692 | 1650 | 740 | 3720 | 105 | 140 | 122 | 41.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281831
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1280SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1280SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 141.77 | 140.58 | 1 | 53.51 | 43.83 | 200 | 3 | 737 | 1650 | 740 | 4250 | 114 | 145 | 128 | 44.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281834
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1360SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1360SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 141.48 | 159.18 | 1 | 53.52 | 49.63 | 200 | 3 | 757 | 1650 | 740 | 4250 | 114 | 150 | 136 | 44.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281837
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替シティマルチＹ_ＧＲ高効率 | PUHY-P1400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 147.96 | 167.52 | 1 | 57.72 | 52.23 | 200 | 3 | 802 | 1650 | 740 | 4780 | 123 | 155 | 140 | 46.13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281840
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P224DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P224DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.12 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317126/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.91 | 20.27 | 8.16 | 6.21 | 6.32 | 200 | 3 | 171 | 1650 | 740 | 920 | 16.3 | 25 | 22.4 | 78 | 78 | 5.12 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P280DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P280DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.41 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317129/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 28.29 | 29.54 | 9.9 | 8.82 | 9.21 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 20.6 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 7.41 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P335DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P335DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.89 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317132/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 34.64 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 200 | 3 | 199 | 1650 | 740 | 920 | 24.5 | 37.5 | 33.5 | 84 | 84 | 8.89 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P400DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P400DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 13.5 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317135/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.52 | 51.64 | 13.2 | 11.7 | 16.1 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 40 | 86 | 86 | 13.5 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P450DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P450DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 14.3 | 210 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317138/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 35.6 | 55.48 | 13.1 | 11.1 | 17.3 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 45 | 85.5 | 85.5 | 14.3 | 0.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P500DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P500DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 16.3 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317141/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.86 | 63.82 | 19.4 | 14.3 | 19.9 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36.6 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 16.3 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P560DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P560DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 16.5 | 380 | 6.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317144/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 57.09 | 65.11 | 20.5 | 17.8 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 41.2 | 63 | 56 | 86 | 86 | 16.5 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P630DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P630DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317147/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.65 | 66.71 | 21.4 | 18.6 | 20.8 | 200 | 3 | 383 | 1650 | 740 | 1870 | 45.1 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P670DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P670DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317150/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 67.35 | 69.28 | 23.7 | 21 | 21.6 | 200 | 3 | 398 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 67 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P730DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P730DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317153/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.88 | 84.99 | 25.4 | 22.1 | 26.5 | 200 | 3 | 420 | 1650 | 740 | 2170 | 53.9 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P775DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P775DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317187/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.3 | 102.96 | 27.3 | 24.1 | 32.1 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 58.8 | 90 | 77.5 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P850DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P850DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317014/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.47 | 109.37 | 28.7 | 25.4 | 34.1 | 200 | 3 | 465 | 1650 | 740 | 2470 | 62.1 | 95 | 85 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P900DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P900DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317017/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 84.03 | 111.62 | 29.5 | 26.2 | 34.8 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 65.4 | 100 | 90 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P950DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P950DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317020/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 89.16 | 119.96 | 34.3 | 27.8 | 37.4 | 200 | 3 | 527 | 1650 | 740 | 3000 | 69.3 | 106 | 95 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1000DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1000DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317023/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.05 | 125.09 | 39.1 | 28.7 | 39 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 73.2 | 112 | 100 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1060DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1060DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317026/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 100.71 | 118.35 | 36.1 | 31.4 | 36.9 | 200 | 3 | 627 | 1650 | 740 | 3120 | 77.8 | 118 | 106 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1120DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1120DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317029/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 105.84 | 122.84 | 38.1 | 33 | 38.3 | 200 | 3 | 642 | 1650 | 740 | 3120 | 81.7 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1180DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1180DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317032/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 112.58 | 140.48 | 40 | 35.1 | 43.8 | 200 | 3 | 664 | 1650 | 740 | 3420 | 86.6 | 132 | 118 | 90.5 | 90.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1220DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1220DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317035/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 116.43 | 158.77 | 41 | 36.3 | 49.5 | 200 | 3 | 686 | 1650 | 740 | 3720 | 91.5 | 140 | 122 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1280DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1280DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317038/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 123.16 | 162.62 | 43.4 | 38.4 | 50.7 | 200 | 3 | 709 | 1650 | 740 | 3720 | 94.8 | 145 | 128 | 90.5 | 90.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1360DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1360DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317041/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 126.69 | 169.03 | 44.7 | 39.5 | 52.7 | 200 | 3 | 732 | 1650 | 740 | 3720 | 98.1 | 150 | 136 | 90.5 | 90.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1400DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1400DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317044/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 131.82 | 177.37 | 49.5 | 41.1 | 55.3 | 200 | 3 | 771 | 1650 | 740 | 4250 | 102 | 155 | 140 | 90.5 | 90.5
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P224DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P224DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.12 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317126/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.91 | 20.27 | 8.16 | 6.21 | 6.32 | 200 | 3 | 171 | 1650 | 740 | 920 | 16.3 | 25 | 22.4 | 78 | 78 | 5.12 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P280DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P280DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.41 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317129/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 28.29 | 29.54 | 9.9 | 8.82 | 9.21 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 20.6 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 7.41 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P335DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P335DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.89 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317132/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 34.64 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 200 | 3 | 199 | 1650 | 740 | 920 | 24.5 | 37.5 | 33.5 | 84 | 84 | 8.89 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P400DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P400DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 13.5 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317135/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.52 | 51.64 | 13.2 | 11.7 | 16.1 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 40 | 86 | 86 | 13.5 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P450DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P450DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 14.3 | 210 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317138/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 35.6 | 55.48 | 13.1 | 11.1 | 17.3 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 45 | 85.5 | 85.5 | 14.3 | 0.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P500DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P500DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 16.3 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317141/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.86 | 63.82 | 19.4 | 14.3 | 19.9 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36.6 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 16.3 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P560DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P560DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 16.5 | 380 | 6.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317144/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 57.09 | 65.11 | 20.5 | 17.8 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 41.2 | 63 | 56 | 86 | 86 | 16.5 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P630DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P630DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317147/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.65 | 66.71 | 21.4 | 18.6 | 20.8 | 200 | 3 | 383 | 1650 | 740 | 1870 | 45.1 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P670DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P670DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317150/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 67.35 | 69.28 | 23.7 | 21 | 21.6 | 200 | 3 | 398 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 67 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P730DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P730DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317153/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.88 | 84.99 | 25.4 | 22.1 | 26.5 | 200 | 3 | 420 | 1650 | 740 | 2170 | 53.9 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P775DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P775DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317187/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.3 | 102.96 | 27.3 | 24.1 | 32.1 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 58.8 | 90 | 77.5 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P850DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P850DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317014/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.47 | 109.37 | 28.7 | 25.4 | 34.1 | 200 | 3 | 465 | 1650 | 740 | 2470 | 62.1 | 95 | 85 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P900DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P900DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317017/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 84.03 | 111.62 | 29.5 | 26.2 | 34.8 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 65.4 | 100 | 90 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P950DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P950DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317020/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 89.16 | 119.96 | 34.3 | 27.8 | 37.4 | 200 | 3 | 527 | 1650 | 740 | 3000 | 69.3 | 106 | 95 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1000DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1000DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317023/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.05 | 125.09 | 39.1 | 28.7 | 39 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 73.2 | 112 | 100 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1060DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1060DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317026/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 100.71 | 118.35 | 36.1 | 31.4 | 36.9 | 200 | 3 | 627 | 1650 | 740 | 3120 | 77.8 | 118 | 106 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1120DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1120DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317029/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 105.84 | 122.84 | 38.1 | 33 | 38.3 | 200 | 3 | 642 | 1650 | 740 | 3120 | 81.7 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1180DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1180DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317032/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 112.58 | 140.48 | 40 | 35.1 | 43.8 | 200 | 3 | 664 | 1650 | 740 | 3420 | 86.6 | 132 | 118 | 90.5 | 90.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1220DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1220DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317035/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 116.43 | 158.77 | 41 | 36.3 | 49.5 | 200 | 3 | 686 | 1650 | 740 | 3720 | 91.5 | 140 | 122 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1280DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1280DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317038/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 123.16 | 162.62 | 43.4 | 38.4 | 50.7 | 200 | 3 | 709 | 1650 | 740 | 3720 | 94.8 | 145 | 128 | 90.5 | 90.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1360DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1360DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317041/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 126.69 | 169.03 | 44.7 | 39.5 | 52.7 | 200 | 3 | 732 | 1650 | 740 | 3720 | 98.1 | 150 | 136 | 90.5 | 90.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-P1400DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1400DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317044/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 131.82 | 177.37 | 49.5 | 41.1 | 55.3 | 200 | 3 | 771 | 1650 | 740 | 4250 | 102 | 155 | 140 | 90.5 | 90.5
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P224DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P224DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.12 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317127/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.91 | 20.27 | 8.16 | 6.21 | 6.32 | 200 | 3 | 171 | 1650 | 740 | 920 | 16.3 | 25 | 22.4 | 78 | 78 | 5.12 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P280DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P280DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.41 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317130/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 28.29 | 29.54 | 9.9 | 8.82 | 9.21 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 20.6 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 7.41 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P335DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P335DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.89 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317133/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 34.64 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 200 | 3 | 199 | 1650 | 740 | 920 | 24.5 | 37.5 | 33.5 | 84 | 84 | 8.89 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P400DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P400DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 13.5 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317136/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.52 | 51.64 | 13.2 | 11.7 | 16.1 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 40 | 86 | 86 | 13.5 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P450DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P450DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 14.3 | 210 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317139/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 35.6 | 55.48 | 13.1 | 11.1 | 17.3 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 45 | 85.5 | 85.5 | 14.3 | 0.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P500DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P500DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 16.3 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317142/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.86 | 63.82 | 19.4 | 14.3 | 19.9 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36.6 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 16.3 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P560DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P560DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 16.5 | 380 | 6.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317145/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 57.09 | 65.11 | 20.5 | 17.8 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 41.2 | 63 | 56 | 86 | 86 | 16.5 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P630DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P630DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317148/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.65 | 66.71 | 21.4 | 18.6 | 20.8 | 200 | 3 | 383 | 1650 | 740 | 1870 | 45.1 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P670DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P670DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317151/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 67.35 | 69.28 | 23.7 | 21 | 21.6 | 200 | 3 | 398 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 67 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P730DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P730DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317154/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.88 | 84.99 | 25.4 | 22.1 | 26.5 | 200 | 3 | 420 | 1650 | 740 | 2170 | 53.9 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P775DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P775DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317188/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.3 | 102.96 | 27.3 | 24.1 | 32.1 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 58.8 | 90 | 77.5 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P850DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P850DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317015/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.47 | 109.37 | 28.7 | 25.4 | 34.1 | 200 | 3 | 465 | 1650 | 740 | 2470 | 62.1 | 95 | 85 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P900DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P900DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317018/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 84.03 | 111.62 | 29.5 | 26.2 | 34.8 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 65.4 | 100 | 90 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P950DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P950DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317021/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 89.16 | 119.96 | 34.3 | 27.8 | 37.4 | 200 | 3 | 527 | 1650 | 740 | 3000 | 69.3 | 106 | 95 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1000DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1000DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317024/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.05 | 125.09 | 39.1 | 28.7 | 39 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 73.2 | 112 | 100 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1060DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1060DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317027/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 100.71 | 118.35 | 36.1 | 31.4 | 36.9 | 200 | 3 | 627 | 1650 | 740 | 3120 | 77.8 | 118 | 106 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1120DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1120DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317030/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 105.84 | 122.84 | 38.1 | 33 | 38.3 | 200 | 3 | 642 | 1650 | 740 | 3120 | 81.7 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1180DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1180DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317033/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 112.58 | 140.48 | 40 | 35.1 | 43.8 | 200 | 3 | 664 | 1650 | 740 | 3420 | 86.6 | 132 | 118 | 90.5 | 90.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1220DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1220DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317036/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 116.43 | 158.77 | 41 | 36.3 | 49.5 | 200 | 3 | 686 | 1650 | 740 | 3720 | 91.5 | 140 | 122 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1280DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1280DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317039/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 123.16 | 162.62 | 43.4 | 38.4 | 50.7 | 200 | 3 | 709 | 1650 | 740 | 3720 | 94.8 | 145 | 128 | 90.5 | 90.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1360DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1360DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317042/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 126.69 | 169.03 | 44.7 | 39.5 | 52.7 | 200 | 3 | 732 | 1650 | 740 | 3720 | 98.1 | 150 | 136 | 90.5 | 90.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1400DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-P1400DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317045/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 131.82 | 177.37 | 49.5 | 41.1 | 55.3 | 200 | 3 | 771 | 1650 | 740 | 4250 | 102 | 155 | 140 | 90.5 | 90.5
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P224DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P224DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.12 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317127/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.91 | 20.27 | 8.16 | 6.21 | 6.32 | 200 | 3 | 171 | 1650 | 740 | 920 | 16.3 | 25 | 22.4 | 78 | 78 | 5.12 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P280DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P280DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.41 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317130/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 28.29 | 29.54 | 9.9 | 8.82 | 9.21 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 20.6 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 7.41 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P335DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P335DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.89 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317133/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 34.64 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 200 | 3 | 199 | 1650 | 740 | 920 | 24.5 | 37.5 | 33.5 | 84 | 84 | 8.89 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P400DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P400DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 13.5 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317136/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.52 | 51.64 | 13.2 | 11.7 | 16.1 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 40 | 86 | 86 | 13.5 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P450DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P450DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 14.3 | 210 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317139/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 35.6 | 55.48 | 13.1 | 11.1 | 17.3 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 45 | 85.5 | 85.5 | 14.3 | 0.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P500DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P500DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 16.3 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317142/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.86 | 63.82 | 19.4 | 14.3 | 19.9 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36.6 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 16.3 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P560DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P560DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 16.5 | 380 | 6.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317145/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 57.09 | 65.11 | 20.5 | 17.8 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 41.2 | 63 | 56 | 86 | 86 | 16.5 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P630DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P630DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317148/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.65 | 66.71 | 21.4 | 18.6 | 20.8 | 200 | 3 | 383 | 1650 | 740 | 1870 | 45.1 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P670DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P670DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317151/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 67.35 | 69.28 | 23.7 | 21 | 21.6 | 200 | 3 | 398 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 67 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P730DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P730DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317154/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.88 | 84.99 | 25.4 | 22.1 | 26.5 | 200 | 3 | 420 | 1650 | 740 | 2170 | 53.9 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P775DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P775DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317188/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.3 | 102.96 | 27.3 | 24.1 | 32.1 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 58.8 | 90 | 77.5 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P850DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P850DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317015/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.47 | 109.37 | 28.7 | 25.4 | 34.1 | 200 | 3 | 465 | 1650 | 740 | 2470 | 62.1 | 95 | 85 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P900DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P900DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317018/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 84.03 | 111.62 | 29.5 | 26.2 | 34.8 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 65.4 | 100 | 90 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P950DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P950DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317021/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 89.16 | 119.96 | 34.3 | 27.8 | 37.4 | 200 | 3 | 527 | 1650 | 740 | 3000 | 69.3 | 106 | 95 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1000DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1000DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317024/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.05 | 125.09 | 39.1 | 28.7 | 39 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 73.2 | 112 | 100 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1060DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1060DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317027/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 100.71 | 118.35 | 36.1 | 31.4 | 36.9 | 200 | 3 | 627 | 1650 | 740 | 3120 | 77.8 | 118 | 106 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1120DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1120DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317030/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 105.84 | 122.84 | 38.1 | 33 | 38.3 | 200 | 3 | 642 | 1650 | 740 | 3120 | 81.7 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1180DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1180DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317033/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 112.58 | 140.48 | 40 | 35.1 | 43.8 | 200 | 3 | 664 | 1650 | 740 | 3420 | 86.6 | 132 | 118 | 90.5 | 90.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1220DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1220DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317036/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 116.43 | 158.77 | 41 | 36.3 | 49.5 | 200 | 3 | 686 | 1650 | 740 | 3720 | 91.5 | 140 | 122 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1280DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1280DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317039/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 123.16 | 162.62 | 43.4 | 38.4 | 50.7 | 200 | 3 | 709 | 1650 | 740 | 3720 | 94.8 | 145 | 128 | 90.5 | 90.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1360DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1360DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317042/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 126.69 | 169.03 | 44.7 | 39.5 | 52.7 | 200 | 3 | 732 | 1650 | 740 | 3720 | 98.1 | 150 | 136 | 90.5 | 90.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-P1400DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-P1400DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/317045/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 131.82 | 177.37 | 49.5 | 41.1 | 55.3 | 200 | 3 | 771 | 1650 | 740 | 4250 | 102 | 155 | 140 | 90.5 | 90.5
更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率
リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP140DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP140DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2.4 | 2.4 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281893 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.42 | 5.41 | 4.81 | 3.6 |  | 3 | 175 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 |  |  | 11.54 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP160DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP160DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 3 | 3 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281896 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.2 | 4.95 | 4.43 | 3.9 |  | 3 | 175 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 |  |  | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 4 | 4 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281899 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.88 | 7.14 | 6.2 | 6.3 |  | 3 | 181 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 |  |  | 20.2 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.1 | 5.1 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281902 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27 | 10.31 | 8.42 | 8.69 |  | 3 | 190 | 1650 | 740 | 920 | 25 | 31.5 | 28 |  |  | 27.87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.9 | 5.9 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281905 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 32.04 | 11.82 | 9.99 | 9.65 |  | 3 | 205 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 33.5 |  |  | 30.95 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP355DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP355DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6.5 | 6.5 | 185 | 5.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281908 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 36.69 | 13.57 | 11.44 | 11.34 |  | 3 | 208 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 35.5 |  |  | 36.37 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7.4 | 7.4 | 185 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281911 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 34.96 | 12.9 | 10.9 | 13.24 |  | 3 | 208 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 40 |  |  | 42.46 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 8.1 | 8.1 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281914 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 45.86 | 16 | 14.3 | 16.47 |  | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 50 | 45 |  |  | 52.82 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP140DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP140DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 3.81 | 3.81 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297061 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.42 | 5.41 | 4.81 | 3.6 |  | 3 | 175 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 |  |  | 11.54 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP160DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP160DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 3.48 | 3.48 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297064 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.2 | 4.95 | 4.43 | 3.9 |  | 3 | 175 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 |  |  | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 5.1 | 5.1 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297067 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.88 | 7.14 | 6.2 | 6.3 |  | 3 | 181 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 |  |  | 20.2 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 7.06 | 7.06 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297073 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27 | 10.01 | 8.42 | 8.69 |  | 3 | 190 | 1650 | 740 | 920 | 23 | 31.5 | 28 |  |  | 27.87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP335DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP335DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 8.19 | 8.19 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297079 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 32.04 | 11.82 | 9.99 | 9.65 |  | 3 | 205 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 33.5 |  |  | 30.95 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP355DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP355DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 9.44 | 9.44 | 185 | 5.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297085 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 36.69 | 13.57 | 11.44 | 11.34 |  | 3 | 208 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 35.5 |  |  | 36.37 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP400DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP400DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 11 | 11 | 185 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297088 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 34.96 | 12.9 | 10.9 | 13.24 |  | 3 | 208 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 40 |  |  | 42.46 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP450DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP450DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 13.6 | 13.6 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297227 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 40.54 | 12.9 | 12.64 | 16.47 |  | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 31 | 45 | 45 |  |  | 52.82 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP140DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP140DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 3.81 | 3.81 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307487 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.42 | 5.41 | 4.81 | 3.6 | 200 | 3 | 175 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 75 | 75 | 11.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP160DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP160DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 3.48 | 3.48 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307853 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.2 | 4.95 | 4.43 | 3.9 | 200 | 3 | 175 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 5.1 | 5.1 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307855 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.88 | 7.17 | 6.2 | 6.3 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 76.5 | 76.5 | 20.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 7.06 | 7.06 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307858 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27 | 10 | 8.42 | 8.69 | 200 | 3 | 196 | 1650 | 740 | 920 | 23 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 27.87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP335DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP335DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 8.19 | 8.19 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307860 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 31.75 | 12 | 9.9 | 9.65 | 200 | 3 | 208 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 81 | 81 | 30.95
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP355DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP355DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 9.44 | 9.44 | 185 | 5.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307450 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 36.56 | 13.7 | 11.4 | 11.3 | 200 | 3 | 208 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 35.5 | 81 | 81 | 36.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP355DMG7-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP355DMG7-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 9.06 | 9.06 | 195 | 5.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307453 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 35.28 | 13.2 | 11 | 11 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 30.7 | 40 | 35.5 | 84 | 84 | 35.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 11 | 11 | 185 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307456 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 34.64 | 13 | 10.8 | 13.1 | 200 | 3 | 209 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 40 | 82.5 | 82.5 | 42.01
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP400DMG7-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP400DMG7-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 10.06 | 10.06 | 195 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307459 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 41.05 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 31 | 45 | 40 | 84.5 | 84.5 | 41.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 13.6 | 13.6 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307462 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 40.09 | 12.8 | 12.5 | 16.4 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 31 | 45 | 45 | 86 | 86 | 52.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP450DMG7-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP450DMG7-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307465 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 41.05 | 14.9 | 12.3 | 12.8 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 79.5 | 79.5 | 41.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP500DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP500DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307468 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 47.15 | 18.1 | 14.3 | 14.7 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 56 | 50 | 82 | 82 | 47.15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP560DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP560DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307470 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 52.28 | 21.5 | 15.7 | 16.3 | 200 | 3 | 392 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5 | 52.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP630DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP630DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307597 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 61.58 | 23 | 18.4 | 19.2 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84 | 61.58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP670DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP670DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307475 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 64.15 | 25.6 | 21 | 20 | 200 | 3 | 416 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 77.5 | 67 | 84 | 84 | 64.15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP730DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP730DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307477 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 74.09 | 26.8 | 22.1 | 23.1 | 200 | 3 | 417 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 77.5 | 73 | 85 | 85 | 74.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP775DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP775DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307480 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 76.01 | 28.9 | 23.5 | 23.7 | 200 | 3 | 577 | 1650 | 740 | 2820 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5 | 76.01
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP850DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP850DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307601 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 85.96 | 32.4 | 25.4 | 26.8 | 200 | 3 | 588 | 1650 | 740 | 2820 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5 | 85.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP900DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP900DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307850 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 85.96 | 34.4 | 25.8 | 26.8 | 200 | 3 | 600 | 1650 | 740 | 2820 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5 | 85.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP950DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP950DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307482 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 92.69 | 36.5 | 28.7 | 28.9 | 200 | 3 | 612 | 1650 | 740 | 2820 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86 | 92.69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP1000DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP1000DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307603 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 96.22 | 38.4 | 30.3 | 30 | 200 | 3 | 624 | 1650 | 740 | 2820 | 90 | 112 | 100 | 86 | 86 | 96.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP140DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP140DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.81 | 3.81 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317046 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.42 | 5.41 | 4.81 | 3.6 | 200 | 3 | 178 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 75 | 75 | 11.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP160DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP160DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.48 | 3.48 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317088 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.2 | 4.95 | 4.43 | 3.9 | 200 | 3 | 178 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.12 | 5.12 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317208 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.91 | 7.13 | 6.21 | 6.32 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78 | 78 | 20.27
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.49 | 7.49 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317211 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 28.35 | 10 | 8.84 | 9.3 | 200 | 3 | 197 | 1650 | 740 | 920 | 23 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 29.82
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.97 | 8.97 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317214 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 34.96 | 12 | 10.9 | 10.8 | 200 | 3 | 207 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 84.5 | 84.5 | 34.64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP355DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP355DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 9.15 | 9.15 | 185 | 5.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317217 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 35.6 | 13.7 | 11.1 | 11.1 | 200 | 3 | 206 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 35.5 | 84.5 | 84.5 | 35.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP355DMG9-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP355DMG9-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.8 | 8.8 | 195 | 5.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317220 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 34.32 | 13.2 | 10.7 | 10.7 | 200 | 3 | 247 | 1650 | 740 | 1220 | 30.7 | 40 | 35.5 | 84 | 84 | 34.32
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 13.9 | 13.9 | 185 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317223 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 38.49 | 13 | 12 | 16.6 | 200 | 3 | 207 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 40 | 84 | 84 | 53.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP400DMG9-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP400DMG9-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 11.1 | 11.1 | 195 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317226 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 40.09 | 13.3 | 12.5 | 13.4 | 200 | 3 | 247 | 1650 | 740 | 1220 | 31 | 45 | 40 | 84.5 | 84.5 | 42.98
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 14.4 | 14.4 | 210 | 5.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317229 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 39.13 | 12.8 | 12.2 | 17.4 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 31 | 45 | 45 | 86 | 86 | 55.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP450DMG9-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP450DMG9-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317232 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 39.77 | 14.3 | 12.4 | 12.9 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 32.6 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5 | 41.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP500DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP500DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317235 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 47.47 | 17 | 14.8 | 15.2 | 200 | 3 | 382 | 1650 | 740 | 1870 | 36.9 | 56 | 50 | 84 | 84 | 48.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP560DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP560DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317238 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 54.84 | 19.4 | 17.1 | 18 | 200 | 3 | 394 | 1650 | 740 | 1870 | 41.2 | 63 | 56 | 86 | 86 | 57.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP630DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP630DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317241 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 61.26 | 21.3 | 19.1 | 21 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 45.1 | 69 | 63 | 87 | 87 | 67.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP670DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP670DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317244 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 69.92 | 23.3 | 21.8 | 21.9 | 200 | 3 | 414 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 67 | 88 | 88 | 70.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP730DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP730DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317247 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 75.05 | 24.8 | 23.4 | 27.1 | 200 | 3 | 414 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 73 | 87.5 | 87.5 | 86.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP775DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP775DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317250 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 78.58 | 27.2 | 24.5 | 24.5 | 200 | 3 | 579 | 1650 | 740 | 2820 | 57.5 | 90 | 77.5 | 86.5 | 86.5 | 78.58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP850DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP850DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317253 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 85.96 | 30.1 | 26.8 | 28.8 | 200 | 3 | 591 | 1650 | 740 | 2820 | 61.8 | 95 | 85 | 87.5 | 87.5 | 92.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP900DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP900DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317256 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 88.2 | 31.1 | 27.5 | 28.9 | 200 | 3 | 601 | 1650 | 740 | 2820 | 65.7 | 100 | 90 | 88.5 | 88.5 | 92.69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP950DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP950DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317259 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 94.94 | 32.9 | 29.6 | 31.6 | 200 | 3 | 611 | 1650 | 740 | 2820 | 69.6 | 106 | 95 | 89 | 89 | 101.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP1000DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP1000DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317262 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 101.35 | 35 | 31.6 | 33.1 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 2820 | 73.5 | 112 | 100 | 89.5 | 89.5 | 106.16
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP1060DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP1060DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317265 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 105.52 | 36.2 | 32.9 | 38.1 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 2820 | 73.5 | 112 | 106 | 89.5 | 89.5 | 122.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP1120DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP1120DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317268 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 108.41 | 37.1 | 33.8 | 43.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 2820 | 73.5 | 112 | 112 | 89 | 89 | 140.8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP1180DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP1180DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317271 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 115.47 | 39 | 36 | 50.6 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 2820 | 73.5 | 112 | 118 | 89 | 89 | 162.29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP1360DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP1360DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317280 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 118.67 | 39 | 37 | 54.4 | 200 | 3 | 753 | 1650 | 740 | 3420 | 88.2 | 135 | 136 | 91 | 91 | 174.48
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP140DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP140DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 3.77 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338016/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.26 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 76 | 76 | 11.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP160DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP160DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 3.46 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338019/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.11 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP224DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP224DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 5.04 | 5.04 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338022/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.79 | 7.18 | 6.17 | 6.23 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 17.9 | 25 | 22.4 | 76.5 | 76.5 | 19.98
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP280DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP280DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 7.23 | 7.23 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338025/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27.74 | 9.9 | 8.65 | 9 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 22.5 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 28.86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP335DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP335DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.89 | 8.89 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338031/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 33.67 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 200 | 3 | 199 | 1650 | 740 | 920 | 24.5 | 37.5 | 33.5 | 84 | 84 | 34.64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP400DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP400DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 13.5 | 13.5 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338034/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 37.52 | 13.2 | 11.7 | 16.1 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 40 | 86 | 86 | 51.64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP450DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP450DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 14.3 | 14.3 | 210 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338040/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 35.6 | 13.1 | 11.1 | 17.3 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 45 | 85.5 | 85.5 | 55.48
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP500DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP500DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 16.3 | 16.3 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338046/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 45.86 | 19.4 | 14.3 | 19.9 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36.6 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 63.82
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP560DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP560DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 16.5 | 16.5 | 380 | 6.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338049/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 57.09 | 20.5 | 17.8 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 41.2 | 63 | 56 | 86 | 86 | 65.11
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP630DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP630DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338058/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.65 | 21.4 | 18.6 | 20.8 | 200 | 3 | 383 | 1650 | 740 | 1870 | 45.1 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5 | 66.71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP670DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP670DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338061/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 67.35 | 23.7 | 21 | 21.6 | 200 | 3 | 398 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 67 | 87.5 | 87.5 | 69.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP730DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP730DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338064/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 70.88 | 25.4 | 22.1 | 26.5 | 200 | 3 | 420 | 1650 | 740 | 2170 | 53.9 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5 | 84.99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP775DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP775DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338067/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 77.3 | 27.3 | 24.1 | 32.1 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 58.8 | 90 | 77.5 | 89.5 | 89.5 | 102.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP850DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP850DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337984/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 81.47 | 28.7 | 25.4 | 34.1 | 200 | 3 | 504 | 1650 | 740 | 3000 | 62.1 | 95 | 85 | 89.5 | 89.5 | 109.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP900DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP900DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337987/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 79.54 | 31.2 | 24.8 | 31.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 71.6 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5 | 101.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP950DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP950DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337990/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 89.16 | 34.3 | 27.8 | 37.4 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 69.3 | 106 | 95 | 89 | 89 | 119.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1000DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1000DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337993/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 92.05 | 39.1 | 28.7 | 39 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 73.2 | 112 | 100 | 89 | 89 | 125.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1060DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1060DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337996/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 93.01 | 39.2 | 29 | 34.4 | 200 | 3 | 721 | 1650 | 740 | 4250 | 85.8 | 118 | 106 | 87.5 | 87.5 | 110.33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1120DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1120DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337999/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 98.47 | 38.3 | 30.7 | 37.7 | 200 | 3 | 725 | 1650 | 740 | 4250 | 89.4 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5 | 120.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1180DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1180DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338002/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 105.2 | 43.9 | 32.8 | 39 | 200 | 3 | 783 | 1650 | 740 | 4780 | 94.8 | 132 | 118 | 89 | 89 | 125.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1220DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1220DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338005/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 109.05 | 48.6 | 34 | 39.6 | 200 | 3 | 841 | 1650 | 740 | 5310 | 100.2 | 140 | 122 | 88.5 | 88.5 | 127.01
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1280DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1280DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338008/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 116.43 | 48.6 | 36.3 | 43.2 | 200 | 3 | 845 | 1650 | 740 | 5310 | 103.8 | 145 | 128 | 90 | 90 | 138.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1360DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1360DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338011/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 119.96 | 47.3 | 37.4 | 47.7 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 107.4 | 150 | 136 | 91 | 91 | 152.99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1400DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1400DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338014/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 131.82 | 49.5 | 41.1 | 55.3 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 102 | 155 | 140 | 91 | 91 | 177.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP335DM-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP335DM-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.8 | 8.8 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338028/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 31.04 | 12 | 9.68 | 10.7 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 26.8 | 37.5 | 33.5 | 83 | 83 | 34.32
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP400DM-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP400DM-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 9.55 | 9.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338037/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 34.96 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 200 | 3 | 279 | 1650 | 740 | 1750 | 32.2 | 45 | 40 | 81.5 | 81.5 | 38.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP450DM-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP450DM-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 12.3 | 12.3 | 360 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338043/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 39.45 | 15.4 | 12.3 | 15.3 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 35.8 | 50 | 45 | 86 | 86 | 49.07
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP500DM-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP500DM-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338052/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 45.54 | 16.5 | 14.2 | 14.9 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 40.4 | 56 | 50 | 84 | 84 | 47.79
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP560DM-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP560DM-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338055/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 53.88 | 19.3 | 16.8 | 17.2 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 63 | 56 | 86 | 86 | 55.16
リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP140DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP140DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2.4 | 2.4 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281893 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.42 | 5.41 | 4.81 | 3.6 |  | 3 | 175 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 |  |  | 11.54 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP160DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP160DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 3 | 3 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281896 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.2 | 4.95 | 4.43 | 3.9 |  | 3 | 175 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 |  |  | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 4 | 4 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281899 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.88 | 7.14 | 6.2 | 6.3 |  | 3 | 181 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 |  |  | 20.2 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.1 | 5.1 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281902 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27 | 10.31 | 8.42 | 8.69 |  | 3 | 190 | 1650 | 740 | 920 | 25 | 31.5 | 28 |  |  | 27.87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 5.9 | 5.9 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281905 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 32.04 | 11.82 | 9.99 | 9.65 |  | 3 | 205 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 33.5 |  |  | 30.95 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP355DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP355DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6.5 | 6.5 | 185 | 5.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281908 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 36.69 | 13.57 | 11.44 | 11.34 |  | 3 | 208 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 35.5 |  |  | 36.37 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7.4 | 7.4 | 185 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281911 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 34.96 | 12.9 | 10.9 | 13.24 |  | 3 | 208 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 40 |  |  | 42.46 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 8.1 | 8.1 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281914 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 45.86 | 16 | 14.3 | 16.47 |  | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 50 | 45 |  |  | 52.82 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP140DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP140DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 3.81 | 3.81 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297061 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.42 | 5.41 | 4.81 | 3.6 |  | 3 | 175 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 |  |  | 11.54 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP160DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP160DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 3.48 | 3.48 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297064 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.2 | 4.95 | 4.43 | 3.9 |  | 3 | 175 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 |  |  | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 5.1 | 5.1 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297067 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.88 | 7.14 | 6.2 | 6.3 |  | 3 | 181 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 |  |  | 20.2 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 7.06 | 7.06 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297073 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27 | 10.01 | 8.42 | 8.69 |  | 3 | 190 | 1650 | 740 | 920 | 23 | 31.5 | 28 |  |  | 27.87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP335DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP335DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 8.19 | 8.19 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297079 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 32.04 | 11.82 | 9.99 | 9.65 |  | 3 | 205 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 33.5 |  |  | 30.95 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP355DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP355DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 9.44 | 9.44 | 185 | 5.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297085 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 36.69 | 13.57 | 11.44 | 11.34 |  | 3 | 208 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 35.5 |  |  | 36.37 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP400DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP400DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 11 | 11 | 185 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297088 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 34.96 | 12.9 | 10.9 | 13.24 |  | 3 | 208 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 40 |  |  | 42.46 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP450DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP450DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 13.6 | 13.6 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297227 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 40.54 | 12.9 | 12.64 | 16.47 |  | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 31 | 45 | 45 |  |  | 52.82 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP140DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP140DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 3.81 | 3.81 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307487 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.42 | 5.41 | 4.81 | 3.6 | 200 | 3 | 175 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 75 | 75 | 11.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP160DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP160DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 3.48 | 3.48 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307853 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.2 | 4.95 | 4.43 | 3.9 | 200 | 3 | 175 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 5.1 | 5.1 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307855 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.88 | 7.17 | 6.2 | 6.3 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 76.5 | 76.5 | 20.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 7.06 | 7.06 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307858 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27 | 10 | 8.42 | 8.69 | 200 | 3 | 196 | 1650 | 740 | 920 | 23 | 31.5 | 28 | 80.5 | 80.5 | 27.87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP335DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP335DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 8.19 | 8.19 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307860 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 31.75 | 12 | 9.9 | 9.65 | 200 | 3 | 208 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 81 | 81 | 30.95
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP355DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP355DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 9.44 | 9.44 | 185 | 5.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307450 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 36.56 | 13.7 | 11.4 | 11.3 | 200 | 3 | 208 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 35.5 | 81 | 81 | 36.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP355DMG7-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP355DMG7-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 9.06 | 9.06 | 195 | 5.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307453 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 35.28 | 13.2 | 11 | 11 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 30.7 | 40 | 35.5 | 84 | 84 | 35.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 11 | 11 | 185 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307456 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 34.64 | 13 | 10.8 | 13.1 | 200 | 3 | 209 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 40 | 82.5 | 82.5 | 42.01
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP400DMG7-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP400DMG7-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 10.06 | 10.06 | 195 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307459 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 41.05 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 31 | 45 | 40 | 84.5 | 84.5 | 41.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 13.6 | 13.6 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307462 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 40.09 | 12.8 | 12.5 | 16.4 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 31 | 45 | 45 | 86 | 86 | 52.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP450DMG7-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP450DMG7-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307465 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 41.05 | 14.9 | 12.3 | 12.8 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 79.5 | 79.5 | 41.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP500DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP500DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307468 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 47.15 | 18.1 | 14.3 | 14.7 | 200 | 3 | 381 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 56 | 50 | 82 | 82 | 47.15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP560DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP560DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307470 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 52.28 | 21.5 | 15.7 | 16.3 | 200 | 3 | 392 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 83.5 | 83.5 | 52.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP630DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP630DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307597 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 61.58 | 23 | 18.4 | 19.2 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 53.8 | 69 | 63 | 84 | 84 | 61.58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP670DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP670DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307475 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 64.15 | 25.6 | 21 | 20 | 200 | 3 | 416 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 77.5 | 67 | 84 | 84 | 64.15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP730DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP730DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307477 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 74.09 | 26.8 | 22.1 | 23.1 | 200 | 3 | 417 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 77.5 | 73 | 85 | 85 | 74.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP775DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP775DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307480 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 76.01 | 28.9 | 23.5 | 23.7 | 200 | 3 | 577 | 1650 | 740 | 2820 | 70 | 90 | 77.5 | 84.5 | 84.5 | 76.01
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP850DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP850DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307601 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 85.96 | 32.4 | 25.4 | 26.8 | 200 | 3 | 588 | 1650 | 740 | 2820 | 75 | 95 | 85 | 85.5 | 85.5 | 85.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP900DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP900DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307850 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 85.96 | 34.4 | 25.8 | 26.8 | 200 | 3 | 600 | 1650 | 740 | 2820 | 80 | 100 | 90 | 85.5 | 85.5 | 85.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP950DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP950DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307482 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 92.69 | 36.5 | 28.7 | 28.9 | 200 | 3 | 612 | 1650 | 740 | 2820 | 85 | 106 | 95 | 86 | 86 | 92.69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP1000DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP1000DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307603 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 96.22 | 38.4 | 30.3 | 30 | 200 | 3 | 624 | 1650 | 740 | 2820 | 90 | 112 | 100 | 86 | 86 | 96.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP140DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP140DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.81 | 3.81 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317046 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.42 | 5.41 | 4.81 | 3.6 | 200 | 3 | 178 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 75 | 75 | 11.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP160DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP160DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 3.48 | 3.48 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317088 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.2 | 4.95 | 4.43 | 3.9 | 200 | 3 | 178 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 5.12 | 5.12 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317208 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.91 | 7.13 | 6.21 | 6.32 | 200 | 3 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 78 | 78 | 20.27
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 7.49 | 7.49 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317211 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 28.35 | 10 | 8.84 | 9.3 | 200 | 3 | 197 | 1650 | 740 | 920 | 23 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 29.82
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.97 | 8.97 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317214 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 34.96 | 12 | 10.9 | 10.8 | 200 | 3 | 207 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 84.5 | 84.5 | 34.64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP355DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP355DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 9.15 | 9.15 | 185 | 5.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317217 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 35.6 | 13.7 | 11.1 | 11.1 | 200 | 3 | 206 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 35.5 | 84.5 | 84.5 | 35.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP355DMG9-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP355DMG9-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 8.8 | 8.8 | 195 | 5.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317220 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 34.32 | 13.2 | 10.7 | 10.7 | 200 | 3 | 247 | 1650 | 740 | 1220 | 30.7 | 40 | 35.5 | 84 | 84 | 34.32
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 13.9 | 13.9 | 185 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317223 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 38.49 | 13 | 12 | 16.6 | 200 | 3 | 207 | 1650 | 740 | 920 | 28.8 | 37.5 | 40 | 84 | 84 | 53.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP400DMG9-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP400DMG9-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 11.1 | 11.1 | 195 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317226 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 40.09 | 13.3 | 12.5 | 13.4 | 200 | 3 | 247 | 1650 | 740 | 1220 | 31 | 45 | 40 | 84.5 | 84.5 | 42.98
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 14.4 | 14.4 | 210 | 5.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317229 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 39.13 | 12.8 | 12.2 | 17.4 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 31 | 45 | 45 | 86 | 86 | 55.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP450DMG9-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP450DMG9-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317232 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 39.77 | 14.3 | 12.4 | 12.9 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 32.6 | 50 | 45 | 81.5 | 81.5 | 41.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP500DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP500DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317235 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 47.47 | 17 | 14.8 | 15.2 | 200 | 3 | 382 | 1650 | 740 | 1870 | 36.9 | 56 | 50 | 84 | 84 | 48.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP560DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP560DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317238 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 54.84 | 19.4 | 17.1 | 18 | 200 | 3 | 394 | 1650 | 740 | 1870 | 41.2 | 63 | 56 | 86 | 86 | 57.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP630DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP630DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317241 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 61.26 | 21.3 | 19.1 | 21 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 45.1 | 69 | 63 | 87 | 87 | 67.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP670DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP670DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317244 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 69.92 | 23.3 | 21.8 | 21.9 | 200 | 3 | 414 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 67 | 88 | 88 | 70.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP730DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP730DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317247 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 75.05 | 24.8 | 23.4 | 27.1 | 200 | 3 | 414 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 73 | 87.5 | 87.5 | 86.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP775DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP775DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317250 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 78.58 | 27.2 | 24.5 | 24.5 | 200 | 3 | 579 | 1650 | 740 | 2820 | 57.5 | 90 | 77.5 | 86.5 | 86.5 | 78.58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP850DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP850DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317253 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 85.96 | 30.1 | 26.8 | 28.8 | 200 | 3 | 591 | 1650 | 740 | 2820 | 61.8 | 95 | 85 | 87.5 | 87.5 | 92.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP900DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP900DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317256 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 88.2 | 31.1 | 27.5 | 28.9 | 200 | 3 | 601 | 1650 | 740 | 2820 | 65.7 | 100 | 90 | 88.5 | 88.5 | 92.69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP950DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP950DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317259 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 94.94 | 32.9 | 29.6 | 31.6 | 200 | 3 | 611 | 1650 | 740 | 2820 | 69.6 | 106 | 95 | 89 | 89 | 101.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP1000DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP1000DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317262 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 101.35 | 35 | 31.6 | 33.1 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 2820 | 73.5 | 112 | 100 | 89.5 | 89.5 | 106.16
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP1060DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP1060DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317265 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 105.52 | 36.2 | 32.9 | 38.1 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 2820 | 73.5 | 112 | 106 | 89.5 | 89.5 | 122.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP1120DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP1120DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317268 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 108.41 | 37.1 | 33.8 | 43.9 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 2820 | 73.5 | 112 | 112 | 89 | 89 | 140.8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP1180DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP1180DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317271 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 115.47 | 39 | 36 | 50.6 | 200 | 3 | 621 | 1650 | 740 | 2820 | 73.5 | 112 | 118 | 89 | 89 | 162.29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 冷暖切替タイプ リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-RP1360DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP1360DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317280 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 118.67 | 39 | 37 | 54.4 | 200 | 3 | 753 | 1650 | 740 | 3420 | 88.2 | 135 | 136 | 91 | 91 | 174.48
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP140DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP140DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 3.77 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338016/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 15.26 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 76 | 76 | 11.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP160DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP160DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 3.46 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338019/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 14.11 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP224DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP224DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 5.04 | 5.04 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338022/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.35 | 19.79 | 7.18 | 6.17 | 6.23 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 17.9 | 25 | 22.4 | 76.5 | 76.5 | 19.98
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP280DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP280DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 7.23 | 7.23 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338025/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 27.74 | 9.9 | 8.65 | 9 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 22.5 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 28.86
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP335DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP335DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.89 | 8.89 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338031/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 33.67 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 200 | 3 | 199 | 1650 | 740 | 920 | 24.5 | 37.5 | 33.5 | 84 | 84 | 34.64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP400DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP400DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 13.5 | 13.5 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338034/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 37.52 | 13.2 | 11.7 | 16.1 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 40 | 86 | 86 | 51.64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP450DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP450DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 14.3 | 14.3 | 210 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338040/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.65 | 35.6 | 13.1 | 11.1 | 17.3 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 45 | 85.5 | 85.5 | 55.48
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP500DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP500DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 16.3 | 16.3 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338046/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 45.86 | 19.4 | 14.3 | 19.9 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36.6 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 63.82
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP560DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP560DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 16.5 | 16.5 | 380 | 6.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338049/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.1 | 57.09 | 20.5 | 17.8 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 41.2 | 63 | 56 | 86 | 86 | 65.11
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP630DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP630DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338058/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.65 | 21.4 | 18.6 | 20.8 | 200 | 3 | 383 | 1650 | 740 | 1870 | 45.1 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5 | 66.71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP670DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP670DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338061/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 67.35 | 23.7 | 21 | 21.6 | 200 | 3 | 398 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 67 | 87.5 | 87.5 | 69.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP730DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP730DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338064/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 70.88 | 25.4 | 22.1 | 26.5 | 200 | 3 | 420 | 1650 | 740 | 2170 | 53.9 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5 | 84.99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP775DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP775DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338067/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 77.3 | 27.3 | 24.1 | 32.1 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 58.8 | 90 | 77.5 | 89.5 | 89.5 | 102.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP850DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP850DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337984/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 81.47 | 28.7 | 25.4 | 34.1 | 200 | 3 | 504 | 1650 | 740 | 3000 | 62.1 | 95 | 85 | 89.5 | 89.5 | 109.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP900DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP900DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337987/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 79.54 | 31.2 | 24.8 | 31.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 71.6 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5 | 101.03
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP950DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP950DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337990/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 89.16 | 34.3 | 27.8 | 37.4 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 69.3 | 106 | 95 | 89 | 89 | 119.96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1000DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1000DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337993/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 92.05 | 39.1 | 28.7 | 39 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 73.2 | 112 | 100 | 89 | 89 | 125.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1060DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1060DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337996/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 93.01 | 39.2 | 29 | 34.4 | 200 | 3 | 721 | 1650 | 740 | 4250 | 85.8 | 118 | 106 | 87.5 | 87.5 | 110.33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1120DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1120DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337999/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 98.47 | 38.3 | 30.7 | 37.7 | 200 | 3 | 725 | 1650 | 740 | 4250 | 89.4 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5 | 120.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1180DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1180DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338002/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 105.2 | 43.9 | 32.8 | 39 | 200 | 3 | 783 | 1650 | 740 | 4780 | 94.8 | 132 | 118 | 89 | 89 | 125.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1220DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1220DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338005/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 109.05 | 48.6 | 34 | 39.6 | 200 | 3 | 841 | 1650 | 740 | 5310 | 100.2 | 140 | 122 | 88.5 | 88.5 | 127.01
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1280DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1280DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338008/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 116.43 | 48.6 | 36.3 | 43.2 | 200 | 3 | 845 | 1650 | 740 | 5310 | 103.8 | 145 | 128 | 90 | 90 | 138.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1360DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1360DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338011/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 119.96 | 47.3 | 37.4 | 47.7 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 107.4 | 150 | 136 | 91 | 91 | 152.99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP1400DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1400DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338014/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 |  | 131.82 | 49.5 | 41.1 | 55.3 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 102 | 155 | 140 | 91 | 91 | 177.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP335DM-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP335DM-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.8 | 8.8 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338028/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.46 | 31.04 | 12 | 9.68 | 10.7 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 26.8 | 37.5 | 33.5 | 83 | 83 | 34.32
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP400DM-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP400DM-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 9.55 | 9.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338037/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 34.96 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 200 | 3 | 279 | 1650 | 740 | 1750 | 32.2 | 45 | 40 | 81.5 | 81.5 | 38.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP450DM-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP450DM-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 12.3 | 12.3 | 360 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338043/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 39.45 | 15.4 | 12.3 | 15.3 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 35.8 | 50 | 45 | 86 | 86 | 49.07
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP500DM-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP500DM-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338052/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 45.54 | 16.5 | 14.2 | 14.9 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 40.4 | 56 | 50 | 84 | 84 | 47.79
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-SRP560DM-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP560DM-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338055/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 53.88 | 19.3 | 16.8 | 17.2 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 63 | 56 | 86 | 86 | 55.16
空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 39.86 | 41.34 | 1 | 15.04 | 12.89 | 200 | 3 | 360 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 12.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281467
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 46.28 | 47.43 | 1 | 18.18 | 14.79 | 200 | 3 | 369 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 56 | 50 | 14.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281470
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 50.61 | 52.66 | 1 | 21.57 | 16.42 | 200 | 3 | 378 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 15.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281473
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.3 | 61.77 | 1 | 23.14 | 19.26 | 200 | 3 | 397 | 1650 | 740 | 1870 | 53.8 | 69 | 63 | 18.49 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281476
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 67.51 | 64.31 | 1 | 25.64 | 20.05 | 200 | 3 | 416 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 77.5 | 67 | 21.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281479
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.01 | 74.31 | 1 | 26.9 | 23.17 | 200 | 3 | 417 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 77.5 | 73 | 22.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281482
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 75.76 | 76.24 | 1 | 28.94 | 23.77 | 200 | 3 | 558 | 1650 | 740 | 2820 | 70 | 90 | 77.5 | 23.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281485
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 81.88 | 86.24 | 1 | 32.52 | 26.89 | 200 | 3 | 567 | 1650 | 740 | 2820 | 75 | 95 | 85 | 25.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281488
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 82.84 | 86.15 | 1 | 34.51 | 26.86 | 200 | 3 | 586 | 1650 | 740 | 2820 | 80 | 100 | 90 | 25.83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281491
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 92.11 | 92.88 | 1 | 36.56 | 28.96 | 200 | 3 | 605 | 1650 | 740 | 2820 | 85 | 106 | 95 | 28.72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281494
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 97.34 | 96.32 | 1 | 38.46 | 30.03 | 200 | 3 | 624 | 1650 | 740 | 2820 | 90 | 112 | 100 | 30.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281497
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP450SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP450SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 39.86 | 41.34 | 1 | 15.04 | 12.89 | 200 | 3 | 360 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 12.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297230
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP500SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP500SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 46.28 | 47.43 | 1 | 18.18 | 14.79 | 200 | 3 | 369 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 56 | 50 | 14.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297233
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 50.61 | 52.66 | 1 | 21.57 | 16.42 | 200 | 3 | 378 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 15.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297236
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.3 | 61.77 | 1 | 23.14 | 19.26 | 200 | 3 | 397 | 1650 | 740 | 1870 | 53.8 | 69 | 63 | 18.49 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297239
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 67.51 | 64.31 | 1 | 25.64 | 20.05 | 200 | 3 | 416 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 77.5 | 67 | 21.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297242
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.01 | 74.31 | 1 | 26.9 | 23.17 | 200 | 3 | 417 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 77.5 | 73 | 22.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297245
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 75.76 | 76.24 | 1 | 28.94 | 23.77 | 200 | 3 | 558 | 1650 | 740 | 2820 | 70 | 90 | 77.5 | 23.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297248
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 81.88 | 86.24 | 1 | 32.52 | 26.89 | 200 | 3 | 567 | 1650 | 740 | 2820 | 75 | 95 | 85 | 25.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297251
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 82.84 | 86.15 | 1 | 34.51 | 26.86 | 200 | 3 | 586 | 1650 | 740 | 2820 | 80 | 100 | 90 | 25.83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297254
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP950SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP950SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 92.11 | 92.88 | 1 | 36.56 | 28.96 | 200 | 3 | 605 | 1650 | 740 | 2820 | 85 | 106 | 95 | 28.72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297257
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP1000SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-RP1000SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 97.34 | 96.32 | 1 | 38.46 | 30.03 | 200 | 3 | 624 | 1650 | 740 | 2820 | 90 | 112 | 100 | 30.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297058
空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 39.86 | 41.34 | 1 | 15.04 | 12.89 | 200 | 3 | 360 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 12.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281467
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 46.28 | 47.43 | 1 | 18.18 | 14.79 | 200 | 3 | 369 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 56 | 50 | 14.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281470
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 50.61 | 52.66 | 1 | 21.57 | 16.42 | 200 | 3 | 378 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 15.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281473
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.3 | 61.77 | 1 | 23.14 | 19.26 | 200 | 3 | 397 | 1650 | 740 | 1870 | 53.8 | 69 | 63 | 18.49 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281476
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 67.51 | 64.31 | 1 | 25.64 | 20.05 | 200 | 3 | 416 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 77.5 | 67 | 21.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281479
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.01 | 74.31 | 1 | 26.9 | 23.17 | 200 | 3 | 417 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 77.5 | 73 | 22.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281482
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 75.76 | 76.24 | 1 | 28.94 | 23.77 | 200 | 3 | 558 | 1650 | 740 | 2820 | 70 | 90 | 77.5 | 23.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281485
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 81.88 | 86.24 | 1 | 32.52 | 26.89 | 200 | 3 | 567 | 1650 | 740 | 2820 | 75 | 95 | 85 | 25.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281488
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 82.84 | 86.15 | 1 | 34.51 | 26.86 | 200 | 3 | 586 | 1650 | 740 | 2820 | 80 | 100 | 90 | 25.83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281491
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 92.11 | 92.88 | 1 | 36.56 | 28.96 | 200 | 3 | 605 | 1650 | 740 | 2820 | 85 | 106 | 95 | 28.72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281494
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 97.34 | 96.32 | 1 | 38.46 | 30.03 | 200 | 3 | 624 | 1650 | 740 | 2820 | 90 | 112 | 100 | 30.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281497
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP450SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP450SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 39.86 | 41.34 | 1 | 15.04 | 12.89 | 200 | 3 | 360 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 12.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297230
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP500SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP500SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 46.28 | 47.43 | 1 | 18.18 | 14.79 | 200 | 3 | 369 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 56 | 50 | 14.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297233
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 50.61 | 52.66 | 1 | 21.57 | 16.42 | 200 | 3 | 378 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 15.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297236
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.3 | 61.77 | 1 | 23.14 | 19.26 | 200 | 3 | 397 | 1650 | 740 | 1870 | 53.8 | 69 | 63 | 18.49 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297239
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 67.51 | 64.31 | 1 | 25.64 | 20.05 | 200 | 3 | 416 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 77.5 | 67 | 21.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297242
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.01 | 74.31 | 1 | 26.9 | 23.17 | 200 | 3 | 417 | 1650 | 740 | 1870 | 60 | 77.5 | 73 | 22.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297245
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 75.76 | 76.24 | 1 | 28.94 | 23.77 | 200 | 3 | 558 | 1650 | 740 | 2820 | 70 | 90 | 77.5 | 23.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297248
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 81.88 | 86.24 | 1 | 32.52 | 26.89 | 200 | 3 | 567 | 1650 | 740 | 2820 | 75 | 95 | 85 | 25.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297251
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 82.84 | 86.15 | 1 | 34.51 | 26.86 | 200 | 3 | 586 | 1650 | 740 | 2820 | 80 | 100 | 90 | 25.83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297254
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP950SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP950SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 92.11 | 92.88 | 1 | 36.56 | 28.96 | 200 | 3 | 605 | 1650 | 740 | 2820 | 85 | 106 | 95 | 28.72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297257
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチY GR 高効率 | 空冷冷暖切替リプレースマルチ高効率 | PUHY-RP1000SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-RP1000SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 97.34 | 96.32 | 1 | 38.46 | 30.03 | 200 | 3 | 624 | 1650 | 740 | 2820 | 90 | 112 | 100 | 30.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297058
リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP140DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP140DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338017/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 15.26 | 11.54 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 76 | 76 | 3.77 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP160DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP160DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338020/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 14.11 | 12.5 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 3.46 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP224DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP224DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 5.04 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338023/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.79 | 19.98 | 7.18 | 6.17 | 6.23 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 17.9 | 25 | 22.4 | 76.5 | 76.5 | 5.04 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP280DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP280DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 7.23 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338026/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.74 | 28.86 | 9.9 | 8.65 | 9 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 22.5 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 7.23 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP335DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP335DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.89 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338032/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 34.64 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 200 | 3 | 199 | 1650 | 740 | 920 | 24.5 | 37.5 | 33.5 | 84 | 84 | 8.89 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP400DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP400DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 13.5 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338035/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.52 | 51.64 | 13.2 | 11.7 | 16.1 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 40 | 86 | 86 | 13.5 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP450DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP450DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 14.3 | 210 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338041/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 35.6 | 55.48 | 13.1 | 11.1 | 17.3 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 45 | 85.5 | 85.5 | 14.3 | 0.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP500DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP500DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 16.3 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338047/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.86 | 63.82 | 19.4 | 14.3 | 19.9 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36.6 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 16.3 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP560DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP560DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 16.5 | 380 | 6.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338050/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 57.09 | 65.11 | 20.5 | 17.8 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 41.2 | 63 | 56 | 86 | 86 | 16.5 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP630DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP630DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338059/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.65 | 66.71 | 21.4 | 18.6 | 20.8 | 200 | 3 | 383 | 1650 | 740 | 1870 | 45.1 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP670DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP670DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338062/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 67.35 | 69.28 | 23.7 | 21 | 21.6 | 200 | 3 | 398 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 67 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP730DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP730DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338065/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.88 | 84.99 | 25.4 | 22.1 | 26.5 | 200 | 3 | 420 | 1650 | 740 | 2170 | 53.9 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP775DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP775DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338068/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.3 | 102.96 | 27.3 | 24.1 | 32.1 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 58.8 | 90 | 77.5 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP850DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP850DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337985/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.47 | 109.37 | 28.7 | 25.4 | 34.1 | 200 | 3 | 504 | 1650 | 740 | 3000 | 62.1 | 95 | 85 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP900DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP900DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337988/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 79.54 | 101.03 | 31.2 | 24.8 | 31.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 71.6 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP950DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP950DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337991/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 89.16 | 119.96 | 34.3 | 27.8 | 37.4 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 69.3 | 106 | 95 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1000DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1000DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337994/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.05 | 125.09 | 39.1 | 28.7 | 39 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 73.2 | 112 | 100 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1060DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1060DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337997/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.01 | 110.33 | 39.2 | 29 | 34.4 | 200 | 3 | 721 | 1650 | 740 | 4250 | 85.8 | 118 | 106 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1120DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1120DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338000/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 98.47 | 120.92 | 38.3 | 30.7 | 37.7 | 200 | 3 | 725 | 1650 | 740 | 4250 | 89.4 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1180DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1180DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338003/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 105.2 | 125.09 | 43.9 | 32.8 | 39 | 200 | 3 | 783 | 1650 | 740 | 4780 | 94.8 | 132 | 118 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1220DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1220DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338006/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 109.05 | 127.01 | 48.6 | 34 | 39.6 | 200 | 3 | 841 | 1650 | 740 | 5310 | 100.2 | 140 | 122 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1280DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1280DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338009/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 116.43 | 138.56 | 48.6 | 36.3 | 43.2 | 200 | 3 | 845 | 1650 | 740 | 5310 | 103.8 | 145 | 128 | 90 | 90
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1360DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1360DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338012/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 119.96 | 152.99 | 47.3 | 37.4 | 47.7 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 107.4 | 150 | 136 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1400DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1400DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338015/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 131.82 | 177.37 | 49.5 | 41.1 | 55.3 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 102 | 155 | 140 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP335DM-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP335DM-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.8 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338029/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.04 | 34.32 | 12 | 9.68 | 10.7 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 26.8 | 37.5 | 33.5 | 83 | 83 | 8.8 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP400DM-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP400DM-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 9.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338038/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 34.96 | 38.81 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 200 | 3 | 279 | 1650 | 740 | 1750 | 32.2 | 45 | 40 | 81.5 | 81.5 | 9.55 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP450DM-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP450DM-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 12.3 | 360 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338044/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 39.45 | 49.07 | 15.4 | 12.3 | 15.3 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 35.8 | 50 | 45 | 86 | 86 | 12.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP500DM-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP500DM-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338053/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.54 | 47.79 | 16.5 | 14.2 | 14.9 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 40.4 | 56 | 50 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP560DM-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP560DM-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338056/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 55.16 | 19.3 | 16.8 | 17.2 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 63 | 56 | 86 | 86
リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP140DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP140DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338017/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 15.26 | 11.54 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 76 | 76 | 3.77 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP160DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP160DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338020/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 14.11 | 12.5 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 3.46 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP224DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP224DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 5.04 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338023/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.79 | 19.98 | 7.18 | 6.17 | 6.23 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 17.9 | 25 | 22.4 | 76.5 | 76.5 | 5.04 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP280DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP280DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 7.23 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338026/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.74 | 28.86 | 9.9 | 8.65 | 9 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 22.5 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 7.23 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP335DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP335DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.89 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338032/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 34.64 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 200 | 3 | 199 | 1650 | 740 | 920 | 24.5 | 37.5 | 33.5 | 84 | 84 | 8.89 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP400DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP400DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 13.5 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338035/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.52 | 51.64 | 13.2 | 11.7 | 16.1 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 40 | 86 | 86 | 13.5 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP450DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP450DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 14.3 | 210 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338041/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 35.6 | 55.48 | 13.1 | 11.1 | 17.3 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 45 | 85.5 | 85.5 | 14.3 | 0.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP500DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP500DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 16.3 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338047/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.86 | 63.82 | 19.4 | 14.3 | 19.9 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36.6 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 16.3 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP560DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP560DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 16.5 | 380 | 6.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338050/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 57.09 | 65.11 | 20.5 | 17.8 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 41.2 | 63 | 56 | 86 | 86 | 16.5 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP630DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP630DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338059/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.65 | 66.71 | 21.4 | 18.6 | 20.8 | 200 | 3 | 383 | 1650 | 740 | 1870 | 45.1 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP670DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP670DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338062/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 67.35 | 69.28 | 23.7 | 21 | 21.6 | 200 | 3 | 398 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 67 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP730DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP730DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338065/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.88 | 84.99 | 25.4 | 22.1 | 26.5 | 200 | 3 | 420 | 1650 | 740 | 2170 | 53.9 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP775DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP775DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338068/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.3 | 102.96 | 27.3 | 24.1 | 32.1 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 58.8 | 90 | 77.5 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP850DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP850DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337985/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.47 | 109.37 | 28.7 | 25.4 | 34.1 | 200 | 3 | 504 | 1650 | 740 | 3000 | 62.1 | 95 | 85 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP900DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP900DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337988/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 79.54 | 101.03 | 31.2 | 24.8 | 31.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 71.6 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP950DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP950DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337991/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 89.16 | 119.96 | 34.3 | 27.8 | 37.4 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 69.3 | 106 | 95 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1000DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1000DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337994/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.05 | 125.09 | 39.1 | 28.7 | 39 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 73.2 | 112 | 100 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1060DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1060DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337997/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.01 | 110.33 | 39.2 | 29 | 34.4 | 200 | 3 | 721 | 1650 | 740 | 4250 | 85.8 | 118 | 106 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1120DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1120DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338000/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 98.47 | 120.92 | 38.3 | 30.7 | 37.7 | 200 | 3 | 725 | 1650 | 740 | 4250 | 89.4 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1180DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1180DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338003/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 105.2 | 125.09 | 43.9 | 32.8 | 39 | 200 | 3 | 783 | 1650 | 740 | 4780 | 94.8 | 132 | 118 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1220DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1220DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338006/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 109.05 | 127.01 | 48.6 | 34 | 39.6 | 200 | 3 | 841 | 1650 | 740 | 5310 | 100.2 | 140 | 122 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1280DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1280DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338009/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 116.43 | 138.56 | 48.6 | 36.3 | 43.2 | 200 | 3 | 845 | 1650 | 740 | 5310 | 103.8 | 145 | 128 | 90 | 90
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1360DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1360DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338012/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 119.96 | 152.99 | 47.3 | 37.4 | 47.7 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 107.4 | 150 | 136 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP1400DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1400DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338015/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 131.82 | 177.37 | 49.5 | 41.1 | 55.3 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 102 | 155 | 140 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP335DM-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP335DM-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.8 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338029/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.04 | 34.32 | 12 | 9.68 | 10.7 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 26.8 | 37.5 | 33.5 | 83 | 83 | 8.8 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP400DM-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP400DM-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 9.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338038/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 34.96 | 38.81 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 200 | 3 | 279 | 1650 | 740 | 1750 | 32.2 | 45 | 40 | 81.5 | 81.5 | 9.55 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP450DM-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP450DM-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 12.3 | 360 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338044/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 39.45 | 49.07 | 15.4 | 12.3 | 15.3 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 35.8 | 50 | 45 | 86 | 86 | 12.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP500DM-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP500DM-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338053/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.54 | 47.79 | 16.5 | 14.2 | 14.9 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 40.4 | 56 | 50 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-SRP560DM-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP560DM-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338056/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 55.16 | 19.3 | 16.8 | 17.2 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 63 | 56 | 86 | 86
リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP140DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP140DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338018/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 15.26 | 11.54 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 76 | 76 | 3.77 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP160DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP160DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338021/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 14.11 | 12.5 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 3.46 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP224DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP224DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 5.04 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338024/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.79 | 19.98 | 7.18 | 6.17 | 6.23 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 17.9 | 25 | 22.4 | 76.5 | 76.5 | 5.04 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP280DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP280DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 7.23 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338027/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.74 | 28.86 | 9.9 | 8.65 | 9 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 22.5 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 7.23 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP335DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP335DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.89 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338033/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 34.64 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 200 | 3 | 199 | 1650 | 740 | 920 | 24.5 | 37.5 | 33.5 | 84 | 84 | 8.89 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP400DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP400DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 13.5 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338036/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.52 | 51.64 | 13.2 | 11.7 | 16.1 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 40 | 86 | 86 | 13.5 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP450DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP450DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 14.3 | 210 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338042/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 35.6 | 55.48 | 13.1 | 11.1 | 17.3 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 45 | 85.5 | 85.5 | 14.3 | 0.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP500DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP500DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 16.3 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338048/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.86 | 63.82 | 19.4 | 14.3 | 19.9 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36.6 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 16.3 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP560DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP560DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 16.5 | 380 | 6.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338051/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 57.09 | 65.11 | 20.5 | 17.8 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 41.2 | 63 | 56 | 86 | 86 | 16.5 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP630DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP630DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338060/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.65 | 66.71 | 21.4 | 18.6 | 20.8 | 200 | 3 | 383 | 1650 | 740 | 1870 | 45.1 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP670DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP670DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338063/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 67.35 | 69.28 | 23.7 | 21 | 21.6 | 200 | 3 | 398 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 67 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP730DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP730DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338066/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.88 | 84.99 | 25.4 | 22.1 | 26.5 | 200 | 3 | 420 | 1650 | 740 | 2170 | 53.9 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP775DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP775DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337983/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.3 | 102.96 | 27.3 | 24.1 | 32.1 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 58.8 | 90 | 77.5 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP850DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP850DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337986/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.47 | 109.37 | 28.7 | 25.4 | 34.1 | 200 | 3 | 504 | 1650 | 740 | 3000 | 62.1 | 95 | 85 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP900DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP900DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337989/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 79.54 | 101.03 | 31.2 | 24.8 | 31.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 71.6 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP950DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP950DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337992/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 89.16 | 119.96 | 34.3 | 27.8 | 37.4 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 69.3 | 106 | 95 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1000DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1000DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337995/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.05 | 125.09 | 39.1 | 28.7 | 39 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 73.2 | 112 | 100 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1060DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1060DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337998/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.01 | 110.33 | 39.2 | 29 | 34.4 | 200 | 3 | 721 | 1650 | 740 | 4250 | 85.8 | 118 | 106 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1120DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1120DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338001/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 98.47 | 120.92 | 38.3 | 30.7 | 37.7 | 200 | 3 | 725 | 1650 | 740 | 4250 | 89.4 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1180DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1180DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338004/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 105.2 | 125.09 | 43.9 | 32.8 | 39 | 200 | 3 | 783 | 1650 | 740 | 4780 | 94.8 | 132 | 118 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1220DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1220DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338007/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 109.05 | 127.01 | 48.6 | 34 | 39.6 | 200 | 3 | 841 | 1650 | 740 | 5310 | 100.2 | 140 | 122 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1280DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1280DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338010/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 116.43 | 138.56 | 48.6 | 36.3 | 43.2 | 200 | 3 | 845 | 1650 | 740 | 5310 | 103.8 | 145 | 128 | 90 | 90
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1360DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1360DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338013/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 119.96 | 152.99 | 47.3 | 37.4 | 47.7 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 107.4 | 150 | 136 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1400DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP1400DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338069/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 131.82 | 177.37 | 49.5 | 41.1 | 55.3 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 102 | 155 | 140 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP335DM-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP335DM-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.8 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338030/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.04 | 34.32 | 12 | 9.68 | 10.7 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 26.8 | 37.5 | 33.5 | 83 | 83 | 8.8 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP400DM-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP400DM-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 9.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338039/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 34.96 | 38.81 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 200 | 3 | 279 | 1650 | 740 | 1750 | 32.2 | 45 | 40 | 81.5 | 81.5 | 9.55 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP450DM-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP450DM-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 12.3 | 360 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338045/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 39.45 | 49.07 | 15.4 | 12.3 | 15.3 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 35.8 | 50 | 45 | 86 | 86 | 12.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP500DM-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP500DM-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338054/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.54 | 47.79 | 16.5 | 14.2 | 14.9 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 40.4 | 56 | 50 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP560DM-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SRP560DM-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338057/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 55.16 | 19.3 | 16.8 | 17.2 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 63 | 56 | 86 | 86
リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP140DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP140DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 3.77 | 165 | 2.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338018/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 15.26 | 11.54 | 5.33 | 4.76 | 3.6 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 12.5 | 16 | 14 | 76 | 76 | 3.77 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP160DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP160DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 3.46 | 165 | 2.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338021/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 14.11 | 12.5 | 4.91 | 4.4 | 3.9 | 200 | 3 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 14 | 18 | 16 | 76.5 | 76.5 | 3.46 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP224DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP224DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 5.04 | 165 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338024/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.79 | 19.98 | 7.18 | 6.17 | 6.23 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 17.9 | 25 | 22.4 | 76.5 | 76.5 | 5.04 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP280DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP280DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 7.23 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338027/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.74 | 28.86 | 9.9 | 8.65 | 9 | 200 | 3 | 184 | 1650 | 740 | 920 | 22.5 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 7.23 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP335DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP335DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.89 | 185 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338033/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 34.64 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 200 | 3 | 199 | 1650 | 740 | 920 | 24.5 | 37.5 | 33.5 | 84 | 84 | 8.89 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP400DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP400DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 13.5 | 210 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338036/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.52 | 51.64 | 13.2 | 11.7 | 16.1 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 40 | 86 | 86 | 13.5 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP450DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP450DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 14.3 | 210 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338042/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 35.6 | 55.48 | 13.1 | 11.1 | 17.3 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 29.4 | 45 | 45 | 85.5 | 85.5 | 14.3 | 0.65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP500DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP500DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 16.3 | 380 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338048/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.86 | 63.82 | 19.4 | 14.3 | 19.9 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 36.6 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 16.3 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP560DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP560DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 16.5 | 380 | 6.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338051/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 57.09 | 65.11 | 20.5 | 17.8 | 20.3 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 41.2 | 63 | 56 | 86 | 86 | 16.5 | 1.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP630DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP630DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338060/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.65 | 66.71 | 21.4 | 18.6 | 20.8 | 200 | 3 | 383 | 1650 | 740 | 1870 | 45.1 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP670DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP670DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338063/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 67.35 | 69.28 | 23.7 | 21 | 21.6 | 200 | 3 | 398 | 1650 | 740 | 1870 | 49 | 77.5 | 67 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP730DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP730DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338066/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.88 | 84.99 | 25.4 | 22.1 | 26.5 | 200 | 3 | 420 | 1650 | 740 | 2170 | 53.9 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP775DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP775DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337983/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.3 | 102.96 | 27.3 | 24.1 | 32.1 | 200 | 3 | 442 | 1650 | 740 | 2470 | 58.8 | 90 | 77.5 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP850DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP850DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337986/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.47 | 109.37 | 28.7 | 25.4 | 34.1 | 200 | 3 | 504 | 1650 | 740 | 3000 | 62.1 | 95 | 85 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP900DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP900DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337989/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 79.54 | 101.03 | 31.2 | 24.8 | 31.5 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 71.6 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP950DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP950DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337992/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 89.16 | 119.96 | 34.3 | 27.8 | 37.4 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 69.3 | 106 | 95 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1000DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1000DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337995/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 92.05 | 125.09 | 39.1 | 28.7 | 39 | 200 | 3 | 566 | 1650 | 740 | 3530 | 73.2 | 112 | 100 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1060DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1060DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337998/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 93.01 | 110.33 | 39.2 | 29 | 34.4 | 200 | 3 | 721 | 1650 | 740 | 4250 | 85.8 | 118 | 106 | 87.5 | 87.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1120DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1120DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338001/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 98.47 | 120.92 | 38.3 | 30.7 | 37.7 | 200 | 3 | 725 | 1650 | 740 | 4250 | 89.4 | 125 | 112 | 89.5 | 89.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1180DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1180DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338004/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 105.2 | 125.09 | 43.9 | 32.8 | 39 | 200 | 3 | 783 | 1650 | 740 | 4780 | 94.8 | 132 | 118 | 89 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1220DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1220DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338007/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 109.05 | 127.01 | 48.6 | 34 | 39.6 | 200 | 3 | 841 | 1650 | 740 | 5310 | 100.2 | 140 | 122 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1280DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1280DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338010/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 116.43 | 138.56 | 48.6 | 36.3 | 43.2 | 200 | 3 | 845 | 1650 | 740 | 5310 | 103.8 | 145 | 128 | 90 | 90
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1360DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1360DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338013/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 119.96 | 152.99 | 47.3 | 37.4 | 47.7 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 107.4 | 150 | 136 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP1400DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP1400DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338069/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 131.82 | 177.37 | 49.5 | 41.1 | 55.3 | 200 | 3 | 849 | 1650 | 740 | 5310 | 102 | 155 | 140 | 91 | 91
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP335DM-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP335DM-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 8.8 | 210 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338030/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.04 | 34.32 | 12 | 9.68 | 10.7 | 200 | 3 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 26.8 | 37.5 | 33.5 | 83 | 83 | 8.8 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP400DM-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP400DM-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 9.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338039/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 34.96 | 38.81 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 200 | 3 | 279 | 1650 | 740 | 1750 | 32.2 | 45 | 40 | 81.5 | 81.5 | 9.55 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP450DM-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP450DM-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 | 12.3 | 360 | 5.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338045/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 39.45 | 49.07 | 15.4 | 12.3 | 15.3 | 200 | 3 | 283 | 1650 | 740 | 1750 | 35.8 | 50 | 45 | 86 | 86 | 12.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP500DM-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP500DM-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338054/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.54 | 47.79 | 16.5 | 14.2 | 14.9 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 40.4 | 56 | 50 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | R410A専用リプレースマルチY GR 高効率 | リプレースマルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-SRP560DM-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SRP560DM-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338057/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 55.16 | 19.3 | 16.8 | 17.2 | 200 | 3 | 368 | 1650 | 740 | 1870 | 45 | 63 | 56 | 86 | 86
新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７
ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP224SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP224SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259762 | 165 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 21.16 | 0.35 | 7.54 | 6.6 | 22.4 | 25 | 21.2 | [6 empty] | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 |  | 6.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP280SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP280SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259764 | 185 | 4.58 | 7.2 | 7.2 | 29.12 | 0.46 | 10.18 | 9.08 | 28 | 31.5 | 26.7 | [6 empty] | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 |  | 8.75 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP335SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP335SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 34.64 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259765 | 185 | 5.67 | 8.1 | 8.1 | 35.79 | 0.46 | 12.32 | 11.16 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | [6 empty] | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 |  | 10.8 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP400SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP400SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 40.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259770 | 210 | 6.4 | 10.5 | 10.5 | 40.09 | 0.46 | 14.09 | 12.5 | 40 | 45 | 38.2 | [6 empty] | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 |  | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP224SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP224SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294647 | 165 | 3.6 | 5.36 | 5.36 | 21.16 | 0.35 | 7.54 | 6.6 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 | [5 empty] | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 |  | 6.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP280SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP280SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294650 | 185 | 4.58 | 7.4 | 7.4 | 29.12 | 0.46 | 10.18 | 9.08 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | [5 empty] | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 |  | 8.75 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP335SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP335SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 34.64 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294653 | 185 | 5.67 | 9.2 | 9.2 | 35.79 | 0.46 | 12.32 | 11.16 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | [5 empty] | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 |  | 10.8 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 40.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294656 | 210 | 6.4 | 10.4 | 10.4 | 40.09 | 0.46 | 14.09 | 12.5 | 40 | 45 | 38.2 | 11.3 | [5 empty] | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 |  | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 42.08 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294529 |  |  |  |  | 44.8 |  | 15.91 | 13.97 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 |  | 13.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 48.91 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294532 |  |  |  |  | 51.38 |  | 18.14 | 16.02 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 401 | 3 |  | 15.25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 57.86 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294600 |  |  |  |  | 60.04 |  | 21.06 | 18.72 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 |  | 18.04 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 64.66 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294603 |  |  |  |  | 70.05 |  | 23.25 | 21.84 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 |  | 20.16 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 75.31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294606 |  |  |  |  | 73.83 |  | 26.84 | 23.02 | 67 | 77.5 | 65.8 | 19.4 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 |  | 23.48 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 77.04 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294609 |  |  |  |  | 77.68 |  | 27.25 | 24.22 | 73 | 82.5 | 70.1 | 20.7 | [5 empty] | 2170 | 740 | 1650 | 453 | 3 |  | 24.02 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 82.59 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294581 |  |  |  |  | 80.18 |  | 29 | 25 | 77.5 | 90 | 76.5 | 22.5 | [5 empty] | 2470 | 740 | 1650 | 496 | 3 |  | 25.75 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 87.27 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294584 |  |  |  |  | 92.08 |  | 31.77 | 28.71 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | [5 empty] | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 |  | 27.21 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 93.72 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294618 |  |  |  |  | 97.12 |  | 33.78 | 30.28 | 90 | 100 | 85 | 25 | [5 empty] | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 |  | 29.22 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 100.49 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294621 |  |  |  |  | 104.01 |  | 35.98 | 32.43 | 95 | 106 | 90.1 | 26.5 | [5 empty] | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 |  | 31.33 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 106.9 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294624 |  |  |  |  | 109.5 |  | 38.08 | 34.14 | 100 | 112 | 95.2 | 28 | [5 empty] | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 |  | 33.33 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP224SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP224SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337008/ | 165 | 3.6 | 5.39 | 5.39 | 21.26 | 0.35 | 8.17 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 198 | 3 | 200 | 6.25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP280SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP280SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337011/ | 185 | 4.58 | 7.75 | 7.75 | 30.43 | 0.46 | 11.2 | 9.49 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 208 | 3 | 200 | 8.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP335SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP335SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337014/ | 210 | 5.67 | 9.23 | 9.23 | 35.92 | 0.46 | 14.5 | 11.2 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 247 | 3 | 200 | 10.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP400SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP400SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 40.41 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337017/ | 210 | 6.4 | 10.7 | 10.7 | 41.05 | 0.46 | 16.3 | 12.8 | 40 | 45 | 34.5 | 11.3 | 83 | 83 |  |  | 60.5 | 1220 | 740 | 1650 | 247 | 3 | 200 | 12.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337020/ |  |  |  |  | 44.58 |  | 17.1 | 13.9 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 396 | 3 | 200 | 13.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337023/ |  |  |  |  | 53.56 |  | 20.1 | 16.7 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 406 | 3 | 200 | 15.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337026/ |  |  |  |  | 63.18 |  | 23.3 | 19.7 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 416 | 3 | 200 | 18.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 63.5 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337029/ |  |  |  |  | 70.56 |  | 26.7 | 22 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 455 | 3 | 200 | 19.8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 70.56 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337032/ |  |  |  |  | 74.41 |  | 30 | 23.2 | 67 | 77.5 | 63.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200 | 22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 76.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337035/ |  |  |  |  | 79.54 |  | 32 | 24.8 | 73 | 82.5 | 66.3 | 20.6 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200 | 23.8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 84.35 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337038/ |  |  |  |  | 82.75 |  | 34 | 25.8 | 77.5 | 90 | 69 | 22.5 | 86 | 86 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200 | 26.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337041/ |  |  |  |  | 96.22 |  | 35.3 | 30 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 624 | 3 | 200 | 27.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP900SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP900SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 92.05 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337044/ |  |  |  |  | 100.71 |  | 38.2 | 31.4 | 90 | 100 | 85 | 25 | 86.5 | 86.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 3120 | 740 | 1650 | 663 | 3 | 200 | 28.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP950SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP950SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 97.18 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337047/ |  |  |  |  | 105.84 |  | 41.6 | 33 | 95 | 106 | 90.1 | 26.5 | 87 | 87 | 64 | 64 | 64 | 3420 | 740 | 1650 | 702 | 3 | 200 | 30.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP1000SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP1000SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 101.99 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337050/ |  |  |  |  | 110.6 |  | 44.9 | 34.5 | 100 | 112 | 95.2 | 28 | 87.5 | 87.5 | 65 | 65 | 65 | 3720 | 740 | 1650 | 741 | 3 | 200 | 31.8
ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電 圧[V] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP224SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP224SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259762 |  | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 0.35 | 19.98 | 21.16 | 7.54 | 6.23 | 22.4 | 25 | 21.2 |  |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 |  | 6.6 |  | 165
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP280SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP280SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259764 |  | 4.58 | 7.2 | 7.2 | 0.46 | 28.06 | 29.12 | 10.18 | 8.75 | 28 | 31.5 | 26.7 |  |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 |  | 9.08 |  | 185
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP335SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP335SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259765 |  | 5.67 | 8.1 | 8.1 | 0.46 | 34.64 | 35.79 | 12.32 | 10.8 | 33.5 | 37.5 | 31.8 |  |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 |  | 11.16 |  | 185
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP400SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP400SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259770 |  | 6.4 | 10.5 | 10.5 | 0.46 | 40.09 | 40.09 | 14.09 | 12.5 | 40 | 45 | 38.2 |  |  |  |  | 200 |  | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 |  | 12.5 |  | 210
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP224SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP224SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294647 | 165 | 3.6 | 5.36 | 5.36 | 0.35 | 19.98 | 21.16 | 7.54 | 6.23 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 |  | 6.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP280SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP280SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294650 | 185 | 4.58 | 7.4 | 7.4 | 0.46 | 28.06 | 29.12 | 10.18 | 8.75 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 |  | 9.08
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP335SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP335SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294653 | 185 | 5.67 | 9.2 | 9.2 | 0.46 | 34.64 | 35.79 | 12.32 | 10.8 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 |  | 11.16
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294656 | 210 | 6.4 | 10.4 | 10.4 | 0.46 | 40.09 | 40.09 | 14.09 | 12.5 | 40 | 45 | 38.2 | 11.3 |  |  |  | 200 |  | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 |  | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294529 | [5 empty] | 42.08 | 44.8 | 15.91 | 13.12 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 |  | 13.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294532 | [5 empty] | 48.91 | 51.38 | 18.14 | 15.25 | 50 | 56 | 47.6 | 14 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 401 | 3 |  | 16.02
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294600 | [5 empty] | 57.86 | 60.04 | 21.06 | 18.04 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 |  | 18.72
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294603 | [5 empty] | 64.66 | 70.05 | 23.25 | 20.16 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 |  | 21.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294606 | [5 empty] | 75.31 | 73.83 | 26.84 | 23.48 | 67 | 77.5 | 65.8 | 19.4 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 |  | 23.02
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294609 | [5 empty] | 77.04 | 77.68 | 27.25 | 24.02 | 73 | 82.5 | 70.1 | 20.7 |  |  |  | 200 |  | 2170 | 740 | 1650 | 453 | 3 |  | 24.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294581 | [5 empty] | 82.59 | 80.18 | 29 | 25.75 | 77.5 | 90 | 76.5 | 22.5 |  |  |  | 200 |  | 2470 | 740 | 1650 | 496 | 3 |  | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294584 | [5 empty] | 87.27 | 92.08 | 31.77 | 27.21 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 |  |  |  | 200 |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 |  | 28.71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294618 | [5 empty] | 93.72 | 97.12 | 33.78 | 29.22 | 90 | 100 | 85 | 25 |  |  |  | 200 |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 |  | 30.28
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294621 | [5 empty] | 100.49 | 104.01 | 35.98 | 31.33 | 95 | 106 | 90.1 | 26.5 |  |  |  | 200 |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 |  | 32.43
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294624 | [5 empty] | 106.9 | 109.5 | 38.08 | 33.33 | 100 | 112 | 95.2 | 28 |  |  |  | 200 |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 |  | 34.14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP224SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP224SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337008/ | 165 | 3.6 | 5.39 | 5.39 | 0.35 | 20.04 | 21.26 | 8.17 | 6.25 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 | 78 | 78 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 198 | 3 | 200 | 6.63 | 56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP280SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP280SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337011/ | 185 | 4.58 | 7.75 | 7.75 | 0.46 | 28.12 | 30.43 | 11.2 | 8.77 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 81 | 81 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 208 | 3 | 200 | 9.49 | 58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP335SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP335SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337014/ | 210 | 5.67 | 9.23 | 9.23 | 0.46 | 33.03 | 35.92 | 14.5 | 10.3 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 247 | 3 | 200 | 11.2 | 60
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP400SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP400SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337017/ | 210 | 6.4 | 10.7 | 10.7 | 0.46 | 40.41 | 41.05 | 16.3 | 12.6 | 40 | 45 | 34.5 | 11.3 | 83 | 83 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 247 | 3 | 200 | 12.8 | 60.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337020/ | [5 empty] | 42.01 | 44.58 | 17.1 | 13.1 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 81 | 81 | 59 |  | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 396 | 3 | 200 | 13.9 | 59
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337023/ | [5 empty] | 49.71 | 53.56 | 20.1 | 15.5 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 83 | 83 | 60 |  | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 406 | 3 | 200 | 16.7 | 60
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337026/ | [5 empty] | 58.37 | 63.18 | 23.3 | 18.2 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 84 | 84 | 61 |  | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 416 | 3 | 200 | 19.7 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337029/ | [5 empty] | 63.5 | 70.56 | 26.7 | 19.8 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 |  | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 455 | 3 | 200 | 22 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337032/ | [5 empty] | 70.56 | 74.41 | 30 | 22 | 67 | 77.5 | 63.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 |  | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200 | 23.2 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337035/ | [5 empty] | 76.33 | 79.54 | 32 | 23.8 | 73 | 82.5 | 66.3 | 20.6 | 86 | 86 | 63 |  | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200 | 24.8 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337038/ | [5 empty] | 84.35 | 82.75 | 34 | 26.3 | 77.5 | 90 | 69 | 22.5 | 86 | 86 | 63.5 |  | 63.5 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200 | 25.8 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337041/ | [5 empty] | 88.52 | 96.22 | 35.3 | 27.6 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 86 | 86 | 63 |  | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 624 | 3 | 200 | 30 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP900SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP900SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337044/ | [5 empty] | 92.05 | 100.71 | 38.2 | 28.7 | 90 | 100 | 85 | 25 | 86.5 | 86.5 | 63.5 |  | 63.5 | 3120 | 740 | 1650 | 663 | 3 | 200 | 31.4 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP950SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP950SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337047/ | [5 empty] | 97.18 | 105.84 | 41.6 | 30.3 | 95 | 106 | 90.1 | 26.5 | 87 | 87 | 64 |  | 64 | 3420 | 740 | 1650 | 702 | 3 | 200 | 33 | 64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WP1000SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP1000SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337050/ | [5 empty] | 101.99 | 110.6 | 44.9 | 31.8 | 100 | 112 | 95.2 | 28 | 87.5 | 87.5 | 65 |  | 65 | 3720 | 740 | 1650 | 741 | 3 | 200 | 34.5 | 65
空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP450SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP450SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 42.08 | 44.8 | 1 | 15.91 | 13.97 | 200 | 3 | 392 | 1650 | 740 | 1870 | 42.5 | 50 | 45 | 13.12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259773
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP500SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP500SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 48.91 | 51.38 | 1 | 18.14 | 16.02 | 200 | 3 | 401 | 1650 | 740 | 1870 | 47.6 | 56 | 50 | 15.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259776
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP560SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP560SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 57.86 | 60.04 | 1 | 21.06 | 18.72 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 1870 | 53.5 | 63 | 56 | 18.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259779
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP630SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP630SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.66 | 70.05 | 1 | 23.25 | 21.84 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 1870 | 58.6 | 69 | 63 | 20.16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259782
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP670SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP670SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 75.31 | 73.83 | 1 | 26.84 | 23.02 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 1870 | 65.8 | 77.5 | 67 | 23.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259785
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP730SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP730SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.04 | 77.68 | 1 | 27.25 | 24.22 | 200 | 3 | 453 | 1650 | 740 | 2170 | 70.1 | 82.5 | 73 | 24.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259788
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP775SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP775SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 82.59 | 80.18 | 1 | 29 | 25 | 200 | 3 | 496 | 1650 | 740 | 2470 | 76.5 | 90 | 77.5 | 25.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259791
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP850SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP850SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 87.27 | 92.08 | 1 | 31.77 | 28.71 | 200 | 3 | 615 | 1650 | 740 | 2820 | 80.7 | 95 | 85 | 27.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259794
空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP450SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP450SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 42.08 | 44.8 | 1 | 15.91 | 13.97 | 200 | 3 | 392 | 1650 | 740 | 1870 | 42.5 | 50 | 45 | 13.12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259773
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP500SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP500SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 48.91 | 51.38 | 1 | 18.14 | 16.02 | 200 | 3 | 401 | 1650 | 740 | 1870 | 47.6 | 56 | 50 | 15.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259776
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP560SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP560SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 57.86 | 60.04 | 1 | 21.06 | 18.72 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 1870 | 53.5 | 63 | 56 | 18.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259779
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP630SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP630SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.66 | 70.05 | 1 | 23.25 | 21.84 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 1870 | 58.6 | 69 | 63 | 20.16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259782
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP670SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP670SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 75.31 | 73.83 | 1 | 26.84 | 23.02 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 1870 | 65.8 | 77.5 | 67 | 23.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259785
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP730SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP730SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.04 | 77.68 | 1 | 27.25 | 24.22 | 200 | 3 | 453 | 1650 | 740 | 2170 | 70.1 | 82.5 | 73 | 24.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259788
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP775SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP775SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 82.59 | 80.18 | 1 | 29 | 25 | 200 | 3 | 496 | 1650 | 740 | 2470 | 76.5 | 90 | 77.5 | 25.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259791
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替ズバ暖マルチ7 | PUHY-WP850SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP850SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 87.27 | 92.08 | 1 | 31.77 | 28.71 | 200 | 3 | 615 | 1650 | 740 | 2820 | 80.7 | 95 | 85 | 27.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259794
ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP224SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP224SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294506/ | 165 | 3.6 | 5.36 | 35 | 7.54 | 6.23 | 6.6 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 | 77 | 77 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 | 200 | 5.36 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP280SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP280SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.12 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294651/ | 185 | 4.58 | 7.4 | 35 | 10.18 | 8.75 | 9.08 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 80.5 | 80.5 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 7.4 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP335SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP335SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 34.64 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 35.79 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294654/ | 185 | 5.67 | 9.2 | 35 | 12.32 | 10.8 | 11.16 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 81 | 81 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 9.2 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP400SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP400SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 40.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.09 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294657/ | 210 | 6.4 | 10.4 | 35 | 14.09 | 12.5 | 12.5 | 40 | 45 | 38.2 | 11.3 | 82.5 | 82.5 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 | 200 | 10.4 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP450SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP450SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 42.08 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.8 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294530/ |  |  |  | 35 | 15.91 | 13.12 | 13.97 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 80 | 80 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP500SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP500SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 48.91 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 51.38 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294598/ |  |  |  | 35 | 18.14 | 15.25 | 16.02 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 82 | 82 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 401 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP560SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP560SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 57.86 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 60.04 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294601/ |  |  |  | 35 | 21.06 | 18.04 | 18.72 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 83.5 | 83.5 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP630SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP630SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 64.66 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.05 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294604/ |  |  |  | 35 | 23.25 | 20.16 | 21.84 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 84 | 84 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP670SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP670SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 75.31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 73.83 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294607/ |  |  |  | 35 | 26.84 | 23.48 | 23.02 | 67 | 77.5 | 65.8 | 19.4 | 84 | 84 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP730SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP730SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 77.04 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 77.68 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294610/ |  |  |  | 35 | 27.25 | 24.02 | 24.22 | 73 | 82.5 | 70.1 | 20.7 | 85 | 85 |  |  |  | 2170 | 740 | 1650 | 453 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP775SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP775SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 82.59 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 80.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294582/ |  |  |  | 35 | 29 | 25.75 | 25 | 77.5 | 90 | 76.5 | 22.5 | 85.5 | 85.5 |  |  |  | 2470 | 740 | 1650 | 496 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP850SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP850SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 87.27 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 92.08 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294616/ |  |  |  | 35 | 31.77 | 27.21 | 28.71 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 85 | 85 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP900SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP900SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 93.72 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 97.12 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294619/ |  |  |  | 35 | 33.78 | 29.22 | 30.28 | 90 | 100 | 85 | 25 | 85.5 | 85.5 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP950SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP950SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 100.49 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 104.01 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294622/ |  |  |  | 35 | 35.98 | 31.33 | 32.43 | 95 | 106 | 90.1 | 26.5 | 85.5 | 85.5 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP1000SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP1000SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 106.9 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 109.5 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294625/ |  |  |  | 35 | 38.08 | 33.33 | 34.14 | 100 | 112 | 95.2 | 28 | 86 | 86 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP224SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP224SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337009/ | 165 | 3.6 | 5.39 | 35 | 8.17 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 198 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP280SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP280SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337012/ | 185 | 4.58 | 7.75 | 35 | 11.2 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 208 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP335SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP335SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 35.92 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337015/ | 210 | 5.67 | 9.23 | 35 | 14.5 | 10.3 | 11.2 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 247 | 3 | 200 | 9.23 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP400SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP400SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 40.41 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 41.05 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337018/ | 210 | 6.4 | 10.7 | 35 | 16.3 | 12.6 | 12.8 | 40 | 45 | 34.5 | 11.3 | 83 | 83 |  |  | 60.5 | 1220 | 740 | 1650 | 247 | 3 | 200 | 10.7 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP450SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP450SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337021/ |  |  |  | 35 | 17.1 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 396 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP500SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP500SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337024/ |  |  |  | 35 | 20.1 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 406 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337027/ |  |  |  | 35 | 23.3 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 416 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP630SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP630SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 63.5 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337030/ |  |  |  | 35 | 26.7 | 19.8 | 22 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 455 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP670SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP670SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 70.56 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 74.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337033/ |  |  |  | 35 | 30 | 22 | 23.2 | 67 | 77.5 | 63.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP730SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP730SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 76.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 79.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337036/ |  |  |  | 35 | 32 | 23.8 | 24.8 | 73 | 82.5 | 66.3 | 20.6 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP775SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP775SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 84.35 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 82.75 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337039/ |  |  |  | 35 | 34 | 26.3 | 25.8 | 77.5 | 90 | 69 | 22.5 | 86 | 86 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP850SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP850SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337042/ |  |  |  | 35 | 35.3 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 624 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP900SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP900SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 92.05 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 100.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337045/ |  |  |  | 35 | 38.2 | 28.7 | 31.4 | 90 | 100 | 85 | 25 | 86.5 | 86.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 3120 | 740 | 1650 | 663 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP950SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP950SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 97.18 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 105.84 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337048/ |  |  |  | 35 | 41.6 | 30.3 | 33 | 95 | 106 | 90.1 | 26.5 | 87 | 87 | 64 | 64 | 64 | 3420 | 740 | 1650 | 702 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP1000SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP1000SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 101.99 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 110.6 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337051/ |  |  |  | 35 | 44.9 | 31.8 | 34.5 | 100 | 112 | 95.2 | 28 | 87.5 | 87.5 | 65 | 65 | 65 | 3720 | 740 | 1650 | 741 | 3 | 200
ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP224SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP224SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294506/ | 165 | 3.6 | 5.36 | 35 | 7.54 | 6.23 | 6.6 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 | 77 | 77 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 | 200 | 5.36 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP280SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP280SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.12 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294651/ | 185 | 4.58 | 7.4 | 35 | 10.18 | 8.75 | 9.08 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 80.5 | 80.5 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 7.4 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP335SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP335SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 34.64 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 35.79 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294654/ | 185 | 5.67 | 9.2 | 35 | 12.32 | 10.8 | 11.16 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 81 | 81 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 9.2 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP400SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP400SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 40.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.09 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294657/ | 210 | 6.4 | 10.4 | 35 | 14.09 | 12.5 | 12.5 | 40 | 45 | 38.2 | 11.3 | 82.5 | 82.5 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 | 200 | 10.4 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP450SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP450SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 42.08 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.8 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294530/ |  |  |  | 35 | 15.91 | 13.12 | 13.97 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 80 | 80 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP500SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP500SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 48.91 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 51.38 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294598/ |  |  |  | 35 | 18.14 | 15.25 | 16.02 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 82 | 82 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 401 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP560SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP560SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 57.86 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 60.04 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294601/ |  |  |  | 35 | 21.06 | 18.04 | 18.72 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 83.5 | 83.5 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP630SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP630SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 64.66 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.05 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294604/ |  |  |  | 35 | 23.25 | 20.16 | 21.84 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 84 | 84 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP670SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP670SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 75.31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 73.83 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294607/ |  |  |  | 35 | 26.84 | 23.48 | 23.02 | 67 | 77.5 | 65.8 | 19.4 | 84 | 84 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP730SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP730SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 77.04 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 77.68 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294610/ |  |  |  | 35 | 27.25 | 24.02 | 24.22 | 73 | 82.5 | 70.1 | 20.7 | 85 | 85 |  |  |  | 2170 | 740 | 1650 | 453 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP775SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP775SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 82.59 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 80.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294582/ |  |  |  | 35 | 29 | 25.75 | 25 | 77.5 | 90 | 76.5 | 22.5 | 85.5 | 85.5 |  |  |  | 2470 | 740 | 1650 | 496 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP850SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP850SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 87.27 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 92.08 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294616/ |  |  |  | 35 | 31.77 | 27.21 | 28.71 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 85 | 85 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP900SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP900SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 93.72 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 97.12 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294619/ |  |  |  | 35 | 33.78 | 29.22 | 30.28 | 90 | 100 | 85 | 25 | 85.5 | 85.5 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP950SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP950SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 100.49 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 104.01 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294622/ |  |  |  | 35 | 35.98 | 31.33 | 32.43 | 95 | 106 | 90.1 | 26.5 | 85.5 | 85.5 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP1000SDMG5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP1000SDMG5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 106.9 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 109.5 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294625/ |  |  |  | 35 | 38.08 | 33.33 | 34.14 | 100 | 112 | 95.2 | 28 | 86 | 86 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP224SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP224SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337009/ | 165 | 3.6 | 5.39 | 35 | 8.17 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 198 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP280SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP280SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337012/ | 185 | 4.58 | 7.75 | 35 | 11.2 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 208 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP335SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP335SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 35.92 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337015/ | 210 | 5.67 | 9.23 | 35 | 14.5 | 10.3 | 11.2 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 247 | 3 | 200 | 9.23 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP400SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP400SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 40.41 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 41.05 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337018/ | 210 | 6.4 | 10.7 | 35 | 16.3 | 12.6 | 12.8 | 40 | 45 | 34.5 | 11.3 | 83 | 83 |  |  | 60.5 | 1220 | 740 | 1650 | 247 | 3 | 200 | 10.7 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP450SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP450SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337021/ |  |  |  | 35 | 17.1 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 396 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP500SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP500SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337024/ |  |  |  | 35 | 20.1 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 406 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337027/ |  |  |  | 35 | 23.3 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 416 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP630SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP630SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 63.5 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337030/ |  |  |  | 35 | 26.7 | 19.8 | 22 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 455 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP670SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP670SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 70.56 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 74.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337033/ |  |  |  | 35 | 30 | 22 | 23.2 | 67 | 77.5 | 63.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP730SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP730SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 76.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 79.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337036/ |  |  |  | 35 | 32 | 23.8 | 24.8 | 73 | 82.5 | 66.3 | 20.6 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP775SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP775SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 84.35 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 82.75 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337039/ |  |  |  | 35 | 34 | 26.3 | 25.8 | 77.5 | 90 | 69 | 22.5 | 86 | 86 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP850SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP850SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337042/ |  |  |  | 35 | 35.3 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 624 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP900SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP900SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 92.05 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 100.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337045/ |  |  |  | 35 | 38.2 | 28.7 | 31.4 | 90 | 100 | 85 | 25 | 86.5 | 86.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 3120 | 740 | 1650 | 663 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP950SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP950SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 97.18 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 105.84 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337048/ |  |  |  | 35 | 41.6 | 30.3 | 33 | 95 | 106 | 90.1 | 26.5 | 87 | 87 | 64 | 64 | 64 | 3420 | 740 | 1650 | 702 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WP1000SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP1000SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 101.99 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 110.6 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337051/ |  |  |  | 35 | 44.9 | 31.8 | 34.5 | 100 | 112 | 95.2 | 28 | 87.5 | 87.5 | 65 | 65 | 65 | 3720 | 740 | 1650 | 741 | 3 | 200
ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP224SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP224SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294649/ | 165 | 3.6 | 5.36 | 35 | 7.54 | 6.23 | 6.6 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 | 77 | 77 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 | 200 | 5.36 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP280SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP280SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.12 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294652/ | 185 | 4.58 | 7.4 | 35 | 10.18 | 8.75 | 9.08 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 80.5 | 80.5 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 7.4 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP335SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP335SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 34.64 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 35.79 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294655/ | 185 | 5.67 | 9.2 | 35 | 12.32 | 10.8 | 11.16 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 81 | 81 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 9.2 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP400SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP400SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 40.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.09 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294658/ | 210 | 6.4 | 10.4 | 35 | 14.09 | 12.5 | 12.5 | 40 | 45 | 38.2 | 11.3 | 82.5 | 82.5 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 | 200 | 10.4 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP450SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP450SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 42.08 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.8 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294531/ |  |  |  | 35 | 15.91 | 13.12 | 13.97 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 80 | 80 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP500SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP500SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 48.91 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 51.38 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294599/ |  |  |  | 35 | 18.14 | 15.25 | 16.02 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 82 | 82 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 401 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP560SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP560SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 57.86 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 60.04 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294602/ |  |  |  | 35 | 21.06 | 18.04 | 18.72 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 83.5 | 83.5 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP630SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP630SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 64.66 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.05 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294605/ |  |  |  | 35 | 23.25 | 20.16 | 21.84 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 84 | 84 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP670SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP670SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 75.31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 73.83 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294608/ |  |  |  | 35 | 26.84 | 23.48 | 23.02 | 67 | 77.5 | 65.8 | 19.4 | 84 | 84 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP730SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP730SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 77.04 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 77.68 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294611/ |  |  |  | 35 | 27.25 | 24.02 | 24.22 | 73 | 82.5 | 70.1 | 20.7 | 85 | 85 |  |  |  | 2170 | 740 | 1650 | 453 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP775SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP775SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 82.59 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 80.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294583/ |  |  |  | 35 | 29 | 25.75 | 25 | 77.5 | 90 | 76.5 | 22.5 | 85.5 | 85.5 |  |  |  | 2470 | 740 | 1650 | 496 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP850SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP850SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 87.27 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 92.08 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294617/ |  |  |  | 35 | 31.77 | 27.21 | 28.71 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 85 | 85 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP900SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP900SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 93.72 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 97.12 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294620/ |  |  |  | 35 | 33.78 | 29.22 | 30.28 | 90 | 100 | 85 | 25 | 85.5 | 85.5 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP950SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP950SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 100.49 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 104.01 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294623/ |  |  |  | 35 | 35.98 | 31.33 | 32.43 | 95 | 106 | 90.1 | 26.5 | 85.5 | 85.5 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP1000SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP1000SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 106.9 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 109.5 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294626/ |  |  |  | 35 | 38.08 | 33.33 | 34.14 | 100 | 112 | 95.2 | 28 | 86 | 86 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP224SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP224SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337010/ | 165 | 3.6 | 5.39 | 35 | 8.17 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 198 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP280SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP280SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337013/ | 185 | 4.58 | 7.75 | 35 | 11.2 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 208 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP335SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP335SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 35.92 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337016/ | 210 | 5.67 | 9.23 | 35 | 14.5 | 10.3 | 11.2 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 247 | 3 | 200 | 9.23 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP400SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP400SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 40.41 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 41.05 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337019/ | 210 | 6.4 | 10.7 | 35 | 16.3 | 12.6 | 12.8 | 40 | 45 | 34.5 | 11.3 | 83 | 83 |  |  | 60.5 | 1220 | 740 | 1650 | 247 | 3 | 200 | 10.7 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP450SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP450SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337022/ |  |  |  | 35 | 17.1 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 396 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP500SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP500SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337025/ |  |  |  | 35 | 20.1 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 406 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337028/ |  |  |  | 35 | 23.3 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 416 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP630SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP630SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 63.5 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337031/ |  |  |  | 35 | 26.7 | 19.8 | 22 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 455 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP670SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP670SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 70.56 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 74.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337034/ |  |  |  | 35 | 30 | 22 | 23.2 | 67 | 77.5 | 63.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP730SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP730SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 76.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 79.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337037/ |  |  |  | 35 | 32 | 23.8 | 24.8 | 73 | 82.5 | 66.3 | 20.6 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP775SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP775SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 84.35 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 82.75 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337040/ |  |  |  | 35 | 34 | 26.3 | 25.8 | 77.5 | 90 | 69 | 22.5 | 86 | 86 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP850SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP850SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337043/ |  |  |  | 35 | 35.3 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 624 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP900SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP900SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 92.05 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 100.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337046/ |  |  |  | 35 | 38.2 | 28.7 | 31.4 | 90 | 100 | 85 | 25 | 86.5 | 86.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 3120 | 740 | 1650 | 663 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP950SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP950SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 97.18 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 105.84 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337049/ |  |  |  | 35 | 41.6 | 30.3 | 33 | 95 | 106 | 90.1 | 26.5 | 87 | 87 | 64 | 64 | 64 | 3420 | 740 | 1650 | 702 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP1000SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WP1000SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 101.99 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 110.6 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337052/ |  |  |  | 35 | 44.9 | 31.8 | 34.5 | 100 | 112 | 95.2 | 28 | 87.5 | 87.5 | 65 | 65 | 65 | 3720 | 740 | 1650 | 741 | 3 | 200
ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP224SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP224SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294649/ | 165 | 3.6 | 5.36 | 35 | 7.54 | 6.23 | 6.6 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 | 77 | 77 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 196 | 3 | 200 | 5.36 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP280SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP280SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.12 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294652/ | 185 | 4.58 | 7.4 | 35 | 10.18 | 8.75 | 9.08 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 80.5 | 80.5 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 7.4 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP335SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP335SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 34.64 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 35.79 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294655/ | 185 | 5.67 | 9.2 | 35 | 12.32 | 10.8 | 11.16 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 81 | 81 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 9.2 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP400SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP400SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 40.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.09 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294658/ | 210 | 6.4 | 10.4 | 35 | 14.09 | 12.5 | 12.5 | 40 | 45 | 38.2 | 11.3 | 82.5 | 82.5 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 248 | 3 | 200 | 10.4 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP450SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP450SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 42.08 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.8 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294531/ |  |  |  | 35 | 15.91 | 13.12 | 13.97 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 80 | 80 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 392 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP500SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP500SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 48.91 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 51.38 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294599/ |  |  |  | 35 | 18.14 | 15.25 | 16.02 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 82 | 82 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 401 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP560SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP560SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 57.86 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 60.04 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294602/ |  |  |  | 35 | 21.06 | 18.04 | 18.72 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 83.5 | 83.5 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP630SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP630SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 64.66 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.05 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294605/ |  |  |  | 35 | 23.25 | 20.16 | 21.84 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 84 | 84 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP670SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP670SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 75.31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 73.83 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294608/ |  |  |  | 35 | 26.84 | 23.48 | 23.02 | 67 | 77.5 | 65.8 | 19.4 | 84 | 84 |  |  |  | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP730SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP730SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 77.04 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 77.68 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294611/ |  |  |  | 35 | 27.25 | 24.02 | 24.22 | 73 | 82.5 | 70.1 | 20.7 | 85 | 85 |  |  |  | 2170 | 740 | 1650 | 453 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP775SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP775SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 82.59 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 80.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294583/ |  |  |  | 35 | 29 | 25.75 | 25 | 77.5 | 90 | 76.5 | 22.5 | 85.5 | 85.5 |  |  |  | 2470 | 740 | 1650 | 496 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP850SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP850SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 87.27 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 92.08 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294617/ |  |  |  | 35 | 31.77 | 27.21 | 28.71 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 85 | 85 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP900SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP900SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 93.72 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 97.12 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294620/ |  |  |  | 35 | 33.78 | 29.22 | 30.28 | 90 | 100 | 85 | 25 | 85.5 | 85.5 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP950SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP950SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 100.49 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 104.01 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294623/ |  |  |  | 35 | 35.98 | 31.33 | 32.43 | 95 | 106 | 90.1 | 26.5 | 85.5 | 85.5 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP1000SDMG5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP1000SDMG5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-28 | 106.9 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 109.5 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294626/ |  |  |  | 35 | 38.08 | 33.33 | 34.14 | 100 | 112 | 95.2 | 28 | 86 | 86 |  |  |  | 2820 | 740 | 1650 | 615 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP224SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP224SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337010/ | 165 | 3.6 | 5.39 | 35 | 8.17 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 198 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP280SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP280SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337013/ | 185 | 4.58 | 7.75 | 35 | 11.2 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 208 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP335SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP335SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.03 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 35.92 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337016/ | 210 | 5.67 | 9.23 | 35 | 14.5 | 10.3 | 11.2 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 247 | 3 | 200 | 9.23 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP400SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP400SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 40.41 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 41.05 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337019/ | 210 | 6.4 | 10.7 | 35 | 16.3 | 12.6 | 12.8 | 40 | 45 | 34.5 | 11.3 | 83 | 83 |  |  | 60.5 | 1220 | 740 | 1650 | 247 | 3 | 200 | 10.7 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP450SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP450SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337022/ |  |  |  | 35 | 17.1 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 396 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP500SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP500SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337025/ |  |  |  | 35 | 20.1 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 406 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337028/ |  |  |  | 35 | 23.3 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 416 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP630SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP630SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 63.5 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 70.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337031/ |  |  |  | 35 | 26.7 | 19.8 | 22 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 455 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP670SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP670SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 70.56 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 74.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337034/ |  |  |  | 35 | 30 | 22 | 23.2 | 67 | 77.5 | 63.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP730SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP730SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 76.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 79.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337037/ |  |  |  | 35 | 32 | 23.8 | 24.8 | 73 | 82.5 | 66.3 | 20.6 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP775SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP775SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 84.35 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 82.75 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337040/ |  |  |  | 35 | 34 | 26.3 | 25.8 | 77.5 | 90 | 69 | 22.5 | 86 | 86 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 2470 | 740 | 1650 | 494 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP850SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP850SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337043/ |  |  |  | 35 | 35.3 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 624 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP900SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP900SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 92.05 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 100.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337046/ |  |  |  | 35 | 38.2 | 28.7 | 31.4 | 90 | 100 | 85 | 25 | 86.5 | 86.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 3120 | 740 | 1650 | 663 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP950SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP950SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 97.18 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 105.84 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337049/ |  |  |  | 35 | 41.6 | 30.3 | 33 | 95 | 106 | 90.1 | 26.5 | 87 | 87 | 64 | 64 | 64 | 3420 | 740 | 1650 | 702 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチ７ | ビル用マルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WP1000SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WP1000SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 101.99 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 110.6 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337052/ |  |  |  | 35 | 44.9 | 31.8 | 34.5 | 100 | 112 | 95.2 | 28 | 87.5 | 87.5 | 65 | 65 | 65 | 3720 | 740 | 1650 | 741 | 3 | 200
更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチ７
リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP224SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP224SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262933 | 165 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 21.16 | 0.35 | 7.54 | 6.6 | 22.4 | 25 | 21.2 | [6 empty] | 920 | 740 | 1650 | 202 | 3 |  | 6.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP280SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP280SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262936 | 185 | 4.58 | 7.2 | 7.2 | 29.12 | 0.46 | 10.18 | 9.08 | 28 | 31.5 | 26.7 | [6 empty] | 920 | 740 | 1650 | 212 | 3 |  | 8.75 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP335SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP335SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 34.64 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262938 | 185 | 5.67 | 8.1 | 8.1 | 35.79 | 0.46 | 12.32 | 11.16 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | [6 empty] | 920 | 740 | 1650 | 212 | 3 |  | 10.8 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP400SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP400SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 40.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262942 | 210 | 6.4 | 10.5 | 10.5 | 40.09 | 0.46 | 14.09 | 12.5 | 40 | 45 | 38.2 | [6 empty] | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 |  | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP224SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP224SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 19.98 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294687 | 165 | 3.6 | 5.36 | 5.36 | 21.16 | 0.35 | 7.54 | 6.6 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 | [5 empty] | 920 | 740 | 1650 | 202 | 3 |  | 6.23 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP280SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP280SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 28.06 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294690 | 185 | 4.58 | 7.4 | 7.4 | 29.12 | 0.46 | 10.18 | 9.08 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | [5 empty] | 920 | 740 | 1650 | 212 | 3 |  | 8.75 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP335SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP335SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 34.64 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294505 | 185 | 5.67 | 9.2 | 9.2 | 35.79 | 0.46 | 12.32 | 11.16 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | [5 empty] | 920 | 740 | 1650 | 212 | 3 |  | 10.8 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 40.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294684 | 210 | 6.4 | 10.4 | 10.4 | 40.09 | 0.46 | 14.09 | 12.5 | 40 | 45 | 38.2 | 11.3 | [5 empty] | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 |  | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 42.08 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294570 |  |  |  |  | 44.8 |  | 15.91 | 13.97 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 404 | 3 |  | 13.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 48.91 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294573 |  |  |  |  | 51.38 |  | 18.14 | 16.02 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 414 | 3 |  | 15.25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 57.86 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294576 |  |  |  |  | 60.04 |  | 21.06 | 18.72 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 424 | 3 |  | 18.04 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 64.66 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294579 |  |  |  |  | 70.05 |  | 23.25 | 21.84 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 424 | 3 |  | 20.16 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 75.31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294596 |  |  |  |  | 73.83 |  | 26.84 | 23.02 | 67 | 77.5 | 65.8 | 19.4 | [5 empty] | 1870 | 740 | 1650 | 424 | 3 |  | 23.48 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 77.04 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294586 |  |  |  |  | 77.68 |  | 27.25 | 24.22 | 73 | 82.5 | 70.1 | 20.7 | [5 empty] | 2170 | 740 | 1650 | 466 | 3 |  | 24.02 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 82.59 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294589 |  |  |  |  | 80.18 |  | 29 | 25 | 77.5 | 90 | 76.5 | 22.5 | [5 empty] | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 |  | 25.75 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 87.27 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294592 |  |  |  |  | 92.08 |  | 31.77 | 28.71 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | [5 empty] | 2820 | 740 | 1650 | 636 | 3 |  | 27.21 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP224SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP224SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336915/ | 165 | 3.6 | 5.39 | 5.39 | 21.26 | 0.35 | 8.17 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 6.25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP280SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP280SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336918/ | 185 | 4.58 | 7.75 | 7.75 | 30.43 | 0.46 | 11.2 | 9.49 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 214 | 3 | 200 | 8.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP335SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP335SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336921/ | 210 | 5.67 | 9.41 | 9.41 | 36.56 | 0.46 | 14.8 | 11.4 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 | 200 | 10.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP400SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP400SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 41.05 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336924/ | 210 | 6.4 | 10.8 | 10.8 | 41.69 | 0.46 | 16.6 | 13 | 40 | 45 | 34.5 | 11.3 | 83 | 83 |  |  | 60.5 | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 | 200 | 12.8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336927/ |  |  |  |  | 44.58 |  | 17.1 | 13.9 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200 | 13.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336930/ |  |  |  |  | 53.56 |  | 20.1 | 16.7 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 419 | 3 | 200 | 15.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336933/ |  |  |  |  | 63.18 |  | 23.3 | 19.7 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 428 | 3 | 200 | 18.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 64.15 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336936/ |  |  |  |  | 71.2 |  | 27.1 | 22.2 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 468 | 3 | 200 | 20.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 71.84 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336939/ |  |  |  |  | 75.69 |  | 30.7 | 23.6 | 67 | 77.5 | 63.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200 | 22.4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 77.62 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336942/ |  |  |  |  | 80.82 |  | 32.6 | 25.2 | 73 | 82.5 | 66.3 | 20.6 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200 | 24.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 84.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336945/ |  |  |  |  | 84.03 |  | 34.5 | 26.2 | 77.5 | 90 | 69 | 22.5 | 86 | 86 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200 | 26.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336948/ |  |  |  |  | 96.22 |  | 35.3 | 30 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 642 | 3 | 200 | 27.6
リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電 圧[V] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP224SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP224SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262933 |  | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 0.35 | 19.98 | 21.16 | 7.54 | 6.23 | 22.4 | 25 | 21.2 |  |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 202 | 3 |  | 6.6 |  | 165
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP280SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP280SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262936 |  | 4.58 | 7.2 | 7.2 | 0.46 | 28.06 | 29.12 | 10.18 | 8.75 | 28 | 31.5 | 26.7 |  |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 212 | 3 |  | 9.08 |  | 185
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP335SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP335SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262938 |  | 5.67 | 8.1 | 8.1 | 0.46 | 34.64 | 35.79 | 12.32 | 10.8 | 33.5 | 37.5 | 31.8 |  |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 212 | 3 |  | 11.16 |  | 185
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP400SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP400SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-23 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262942 |  | 6.4 | 10.5 | 10.5 | 0.46 | 40.09 | 40.09 | 14.09 | 12.5 | 40 | 45 | 38.2 |  |  |  |  | 200 |  | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 |  | 12.5 |  | 210
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP224SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP224SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294687 | 165 | 3.6 | 5.36 | 5.36 | 0.35 | 19.98 | 21.16 | 7.54 | 6.23 | 22.4 | 25 | 21.2 | 6.3 |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 202 | 3 |  | 6.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP280SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP280SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294690 | 185 | 4.58 | 7.4 | 7.4 | 0.46 | 28.06 | 29.12 | 10.18 | 8.75 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 212 | 3 |  | 9.08
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP335SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP335SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294505 | 185 | 5.67 | 9.2 | 9.2 | 0.46 | 34.64 | 35.79 | 12.32 | 10.8 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 |  |  |  | 200 |  | 920 | 740 | 1650 | 212 | 3 |  | 11.16
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP400SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP400SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294684 | 210 | 6.4 | 10.4 | 10.4 | 0.46 | 40.09 | 40.09 | 14.09 | 12.5 | 40 | 45 | 38.2 | 11.3 |  |  |  | 200 |  | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 |  | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294570 | [5 empty] | 42.08 | 44.8 | 15.91 | 13.12 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 404 | 3 |  | 13.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294573 | [5 empty] | 48.91 | 51.38 | 18.14 | 15.25 | 50 | 56 | 47.6 | 14 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 414 | 3 |  | 16.02
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294576 | [5 empty] | 57.86 | 60.04 | 21.06 | 18.04 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 424 | 3 |  | 18.72
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294579 | [5 empty] | 64.66 | 70.05 | 23.25 | 20.16 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 424 | 3 |  | 21.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294596 | [5 empty] | 75.31 | 73.83 | 26.84 | 23.48 | 67 | 77.5 | 65.8 | 19.4 |  |  |  | 200 |  | 1870 | 740 | 1650 | 424 | 3 |  | 23.02
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294586 | [5 empty] | 77.04 | 77.68 | 27.25 | 24.02 | 73 | 82.5 | 70.1 | 20.7 |  |  |  | 200 |  | 2170 | 740 | 1650 | 466 | 3 |  | 24.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294589 | [5 empty] | 82.59 | 80.18 | 29 | 25.75 | 77.5 | 90 | 76.5 | 22.5 |  |  |  | 200 |  | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 |  | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294592 | [5 empty] | 87.27 | 92.08 | 31.77 | 27.21 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 |  |  |  | 200 |  | 2820 | 740 | 1650 | 636 | 3 |  | 28.71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP224SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP224SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336915/ | 165 | 3.6 | 5.39 | 5.39 | 0.35 | 20.04 | 21.26 | 8.17 | 6.25 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | 78 | 78 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 6.63 | 56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP280SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP280SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336918/ | 185 | 4.58 | 7.75 | 7.75 | 0.46 | 28.12 | 30.43 | 11.2 | 8.77 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 81 | 81 |  |  |  | 920 | 740 | 1650 | 214 | 3 | 200 | 9.49 | 58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP335SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP335SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336921/ | 210 | 5.67 | 9.41 | 9.41 | 0.46 | 33.67 | 36.56 | 14.8 | 10.5 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 | 200 | 11.4 | 60
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP400SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP400SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336924/ | 210 | 6.4 | 10.8 | 10.8 | 0.46 | 41.05 | 41.69 | 16.6 | 12.8 | 40 | 45 | 34.5 | 11.3 | 83 | 83 |  |  |  | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 | 200 | 13 | 60.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336927/ | [5 empty] | 42.01 | 44.58 | 17.1 | 13.1 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 81 | 81 | 59 |  | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200 | 13.9 | 59
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336930/ | [5 empty] | 49.71 | 53.56 | 20.1 | 15.5 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 83 | 83 | 60 |  | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 419 | 3 | 200 | 16.7 | 60
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336933/ | [5 empty] | 58.37 | 63.18 | 23.3 | 18.2 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 84 | 84 | 61 |  | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 428 | 3 | 200 | 19.7 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336936/ | [5 empty] | 64.15 | 71.2 | 27.1 | 20.2 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 |  | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 468 | 3 | 200 | 22.2 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336939/ | [5 empty] | 71.84 | 75.69 | 30.7 | 22.4 | 67 | 77.5 | 63.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 |  | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200 | 23.6 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336942/ | [5 empty] | 77.62 | 80.82 | 32.6 | 24.2 | 73 | 82.5 | 66.3 | 20.6 | 86 | 86 | 63 |  | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200 | 25.2 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336945/ | [5 empty] | 84.99 | 84.03 | 34.5 | 26.5 | 77.5 | 90 | 69 | 22.5 | 86 | 86 | 63.5 |  | 63.5 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200 | 26.2 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ室外機 | PUHY-WRP850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 19 | 35 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336948/ | [5 empty] | 88.52 | 96.22 | 35.3 | 27.6 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 86 | 86 | 63 |  | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 642 | 3 | 200 | 30 | 63
空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP450SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP450SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 42.08 | 44.8 | 1 | 15.91 | 13.97 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 42.5 | 50 | 45 | 13.12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262922
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP500SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP500SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 48.91 | 51.38 | 1 | 18.14 | 16.02 | 200 | 3 | 414 | 1650 | 740 | 1870 | 47.6 | 56 | 50 | 15.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262948
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP560SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP560SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 57.86 | 60.04 | 1 | 21.06 | 18.72 | 200 | 3 | 424 | 1650 | 740 | 1870 | 53.5 | 63 | 56 | 18.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262951
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP630SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP630SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.66 | 70.05 | 1 | 23.25 | 21.84 | 200 | 3 | 424 | 1650 | 740 | 1870 | 58.6 | 69 | 63 | 20.16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262954
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP670SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP670SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 75.31 | 73.83 | 1 | 26.84 | 23.02 | 200 | 3 | 424 | 1650 | 740 | 1870 | 65.8 | 77.5 | 67 | 23.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262957
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP730SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP730SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.04 | 77.68 | 1 | 27.25 | 24.22 | 200 | 3 | 466 | 1650 | 740 | 2170 | 70.1 | 82.5 | 73 | 24.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262930
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP775SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP775SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 82.59 | 80.18 | 1 | 29 | 25 | 200 | 3 | 508 | 1650 | 740 | 2470 | 76.5 | 90 | 77.5 | 25.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262927
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP850SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP850SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 87.27 | 92.08 | 1 | 31.77 | 28.71 | 200 | 3 | 636 | 1650 | 740 | 2820 | 80.7 | 95 | 85 | 27.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262924
空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP450SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP450SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 42.08 | 44.8 | 1 | 15.91 | 13.97 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 42.5 | 50 | 45 | 13.12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262922
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP500SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP500SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 48.91 | 51.38 | 1 | 18.14 | 16.02 | 200 | 3 | 414 | 1650 | 740 | 1870 | 47.6 | 56 | 50 | 15.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262948
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP560SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP560SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 57.86 | 60.04 | 1 | 21.06 | 18.72 | 200 | 3 | 424 | 1650 | 740 | 1870 | 53.5 | 63 | 56 | 18.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262951
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP630SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP630SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.66 | 70.05 | 1 | 23.25 | 21.84 | 200 | 3 | 424 | 1650 | 740 | 1870 | 58.6 | 69 | 63 | 20.16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262954
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP670SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP670SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 75.31 | 73.83 | 1 | 26.84 | 23.02 | 200 | 3 | 424 | 1650 | 740 | 1870 | 65.8 | 77.5 | 67 | 23.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262957
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP730SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP730SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.04 | 77.68 | 1 | 27.25 | 24.22 | 200 | 3 | 466 | 1650 | 740 | 2170 | 70.1 | 82.5 | 73 | 24.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262930
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP775SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP775SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 82.59 | 80.18 | 1 | 29 | 25 | 200 | 3 | 508 | 1650 | 740 | 2470 | 76.5 | 90 | 77.5 | 25.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262927
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | 空冷冷暖切替リプレースズバ暖マルチ7 | PUHY-WRP850SDMG3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP850SDMG3\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 45 | 87.27 | 92.08 | 1 | 31.77 | 28.71 | 200 | 3 | 636 | 1650 | 740 | 2820 | 80.7 | 95 | 85 | 27.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=262924
リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP224SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP224SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336916/ | 165 | 3.6 | 5.39 | 35 | 8.17 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP280SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP280SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336919/ | 185 | 4.58 | 7.75 | 35 | 11.2 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 214 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP335SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP335SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 36.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336922/ | 210 | 5.67 | 9.41 | 35 | 14.8 | 10.5 | 11.4 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 | 200 | 9.41 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP400SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP400SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 41.05 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 41.69 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336925/ | 210 | 6.4 | 10.8 | 35 | 16.6 | 12.8 | 13 | 40 | 45 | 34.5 | 11.3 | 83 | 83 |  |  | 60.5 | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 | 200 | 10.8 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP450SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP450SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336928/ |  |  |  | 35 | 17.1 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP500SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP500SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336931/ |  |  |  | 35 | 20.1 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 419 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336934/ |  |  |  | 35 | 23.3 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 428 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP630SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP630SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 64.15 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 71.2 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336937/ |  |  |  | 35 | 27.1 | 20.2 | 22.2 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 468 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP670SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP670SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 71.84 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 75.69 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336940/ |  |  |  | 35 | 30.7 | 22.4 | 23.6 | 67 | 77.5 | 63.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP730SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP730SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 77.62 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 80.82 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336943/ |  |  |  | 35 | 32.6 | 24.2 | 25.2 | 73 | 82.5 | 66.3 | 20.6 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP775SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP775SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 84.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 84.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336946/ |  |  |  | 35 | 34.5 | 26.5 | 26.2 | 77.5 | 90 | 69 | 22.5 | 86 | 86 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP850SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP850SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336949/ |  |  |  | 35 | 35.3 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 642 | 3 | 200
リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP224SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP224SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336916/ | 165 | 3.6 | 5.39 | 35 | 8.17 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP280SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP280SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336919/ | 185 | 4.58 | 7.75 | 35 | 11.2 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 214 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP335SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP335SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 36.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336922/ | 210 | 5.67 | 9.41 | 35 | 14.8 | 10.5 | 11.4 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 | 200 | 9.41 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP400SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP400SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 41.05 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 41.69 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336925/ | 210 | 6.4 | 10.8 | 35 | 16.6 | 12.8 | 13 | 40 | 45 | 34.5 | 11.3 | 83 | 83 |  |  | 60.5 | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 | 200 | 10.8 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP450SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP450SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336928/ |  |  |  | 35 | 17.1 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP500SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP500SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336931/ |  |  |  | 35 | 20.1 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 419 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336934/ |  |  |  | 35 | 23.3 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 428 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP630SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP630SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 64.15 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 71.2 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336937/ |  |  |  | 35 | 27.1 | 20.2 | 22.2 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 468 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP670SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP670SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 71.84 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 75.69 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336940/ |  |  |  | 35 | 30.7 | 22.4 | 23.6 | 67 | 77.5 | 63.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP730SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP730SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 77.62 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 80.82 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336943/ |  |  |  | 35 | 32.6 | 24.2 | 25.2 | 73 | 82.5 | 66.3 | 20.6 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP775SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP775SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 84.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 84.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336946/ |  |  |  | 35 | 34.5 | 26.5 | 26.2 | 77.5 | 90 | 69 | 22.5 | 86 | 86 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐塩害室外機 | PUHY-WRP850SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP850SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336949/ |  |  |  | 35 | 35.3 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 642 | 3 | 200
リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP224SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP224SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336917/ | 165 | 3.6 | 5.39 | 35 | 8.17 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP280SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP280SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336920/ | 185 | 4.58 | 7.75 | 35 | 11.2 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 214 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP335SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP335SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 36.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336923/ | 210 | 5.67 | 9.41 | 35 | 14.8 | 10.5 | 11.4 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 | 200 | 9.41 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP400SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP400SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 41.05 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 41.69 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336926/ | 210 | 6.4 | 10.8 | 35 | 16.6 | 12.8 | 13 | 40 | 45 | 34.5 | 11.3 | 83 | 83 |  |  | 60.5 | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 | 200 | 10.8 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP450SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP450SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336929/ |  |  |  | 35 | 17.1 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP500SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP500SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336932/ |  |  |  | 35 | 20.1 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 419 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336935/ |  |  |  | 35 | 23.3 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 428 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP630SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP630SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 64.15 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 71.2 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336938/ |  |  |  | 35 | 27.1 | 20.2 | 22.2 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 468 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP670SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP670SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 71.84 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 75.69 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336941/ |  |  |  | 35 | 30.7 | 22.4 | 23.6 | 67 | 77.5 | 63.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP730SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP730SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 77.62 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 80.82 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336944/ |  |  |  | 35 | 32.6 | 24.2 | 25.2 | 73 | 82.5 | 66.3 | 20.6 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP775SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP775SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 84.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 84.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336947/ |  |  |  | 35 | 34.5 | 26.5 | 26.2 | 77.5 | 90 | 69 | 22.5 | 86 | 86 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP850SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-WRP850SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336950/ |  |  |  | 35 | 35.3 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 642 | 3 | 200
リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報 | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(最小)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP224SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP224SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 20.04 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 21.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336917/ | 165 | 3.6 | 5.39 | 35 | 8.17 | 6.25 | 6.63 | 22.4 | 25 | 21.5 | 6.3 | 78 | 78 |  |  | 56 | 920 | 740 | 1650 | 205 | 3 | 200 | 5.39 | 0.35
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP280SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP280SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 28.12 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 30.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336920/ | 185 | 4.58 | 7.75 | 35 | 11.2 | 8.77 | 9.49 | 28 | 31.5 | 26.7 | 7.9 | 81 | 81 |  |  | 58 | 920 | 740 | 1650 | 214 | 3 | 200 | 7.75 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP335SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP335SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 36.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336923/ | 210 | 5.67 | 9.41 | 35 | 14.8 | 10.5 | 11.4 | 33.5 | 37.5 | 31.8 | 9.4 | 82.5 | 82.5 |  |  | 60 | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 | 200 | 9.41 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP400SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP400SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 41.05 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 41.69 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336926/ | 210 | 6.4 | 10.8 | 35 | 16.6 | 12.8 | 13 | 40 | 45 | 34.5 | 11.3 | 83 | 83 |  |  | 60.5 | 1220 | 740 | 1650 | 254 | 3 | 200 | 10.8 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP450SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP450SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 42.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336929/ |  |  |  | 35 | 17.1 | 13.1 | 13.9 | 45 | 50 | 42.5 | 12.5 | 81 | 81 | 59 | 59 | 59 | 1870 | 740 | 1650 | 410 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP500SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP500SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 49.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 53.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336932/ |  |  |  | 35 | 20.1 | 15.5 | 16.7 | 50 | 56 | 47.6 | 14 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 1870 | 740 | 1650 | 419 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 58.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336935/ |  |  |  | 35 | 23.3 | 18.2 | 19.7 | 56 | 63 | 53.5 | 15.8 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 1870 | 740 | 1650 | 428 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP630SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP630SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 64.15 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 71.2 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336938/ |  |  |  | 35 | 27.1 | 20.2 | 22.2 | 63 | 69 | 58.6 | 17.3 | 85 | 85 | 62 | 62 | 62 | 2170 | 740 | 1650 | 468 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP670SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP670SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 71.84 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 75.69 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336941/ |  |  |  | 35 | 30.7 | 22.4 | 23.6 | 67 | 77.5 | 63.6 | 19.4 | 85.5 | 85.5 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP730SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP730SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 77.62 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 80.82 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336944/ |  |  |  | 35 | 32.6 | 24.2 | 25.2 | 73 | 82.5 | 66.3 | 20.6 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP775SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP775SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 84.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 84.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336947/ |  |  |  | 35 | 34.5 | 26.5 | 26.2 | 77.5 | 90 | 69 | 22.5 | 86 | 86 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 2470 | 740 | 1650 | 508 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースズバ暖マルチ７ | リプレースマルチ ズバ暖シリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-WRP850SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-WRP850SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-31 | 88.52 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 96.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336950/ |  |  |  | 35 | 35.3 | 27.6 | 30 | 85 | 95 | 80.7 | 23.8 | 86 | 86 | 63 | 63 | 63 | 2820 | 740 | 1650 | 642 | 3 | 200
新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 電 圧[V] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 0.92 | 4.6 | 4.6 | 185 | 3.33 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.49 | 19.72 |  |  | 22.4 | 25 | 20 | 920 | 200 | 740 | 200 | 3 |  | 6.15 | 6.39 | 7.4 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281677
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 0.92 | 6.4 | 6.4 | 200 | 3.92 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.9 | 27.29 |  |  | 28 | 31.5 | 25 | 1220 | 200 | 740 | 241 | 3 |  | 8.51 | 8.7 | 9.96 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281680
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 0.92 | 7.4 | 7.4 | 200 | 4.93 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.72 | 32.13 |  |  | 33.5 | 37.5 | 28.8 | 1220 | 200 | 740 | 244 | 3 |  | 10.02 | 9.89 | 10.95 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281683
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 0.92 | 8.9 | 8.9 | 200 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.76 | 44.52 |  |  | 40 | 45 | 36 | 1220 | 200 | 740 | 244 | 3 |  | 13.88 | 12.71 | 14.69 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281686
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP400DMG5-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG5-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 1.84 | 8.9 | 8.9 | 320 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 38.87 | 40.18 |  |  | 40 | 45 | 36 | 1750 | 200 | 740 | 317 | 3 |  | 12.53 | 12.12 | 14.06 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281689
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 0.92 | 4.61 | 4.61 | 185 | 3.33 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.49 | 19.72 |  |  | 22.4 | 25 | 20 | 920 | 200 | 740 | 200 | 3 |  | 6.15 | 6.39 | 7.4 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298340
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 0.92 | 6.61 | 6.61 | 200 | 3.92 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.9 | 27.29 |  |  | 28 | 31.5 | 25 | 1220 | 200 | 740 | 241 | 3 |  | 8.51 | 8.7 | 9.96 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP335DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP335DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 0.92 | 7.75 | 7.75 | 200 | 4.93 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.72 | 32.13 |  |  | 33.5 | 37.5 | 28.8 | 1220 | 200 | 740 | 244 | 3 |  | 10.02 | 9.89 | 10.95 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298352
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP400DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 0.92 | 11.1 | 11.1 | 200 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.76 | 44.52 |  |  | 40 | 45 | 36 | 1220 | 200 | 740 | 244 | 3 |  | 13.88 | 12.71 | 14.69 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298249
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP400DMG6-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG6-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 1.84 | 9 | 9 | 320 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 38.87 | 40.18 |  |  | 40 | 45 | 36 | 1750 | 200 | 740 | 317 | 3 |  | 12.53 | 12.12 | 14.06 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298252
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 0.92 | 4.61 | 4.61 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332072/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.49 | 19.72 | 81.5 | 81.5 | 22.4 | 25 | 20 | 920 |  | 740 | 196 | 3 | 200 | 6.15 | 6.39 | 7.4 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 0.92 | 6.61 | 6.61 | 200 | 3.93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331966/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.9 | 27.29 | 82.5 | 82.5 | 28 | 31.5 | 25 | 1220 |  | 740 | 238 | 3 | 200 | 8.51 | 8.7 | 9.96 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 0.92 | 7.73 | 7.73 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331903/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.72 | 32.07 | 82.5 | 82.5 | 33.5 | 37.5 | 28.8 | 1220 |  | 740 | 240 | 3 | 200 | 10 | 9.89 | 11 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 0.92 | 11 | 11 | 200 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331906/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.73 | 44.26 | 85.5 | 85.5 | 40 | 45 | 36 | 1220 |  | 740 | 240 | 3 | 200 | 13.8 | 12.7 | 14.7 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP400DMG9-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG9-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 1.84 | 8.98 | 8.98 | 320 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331909/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 38.81 | 40.09 | 83 | 83 | 40 | 45 | 36 | 1750 |  | 740 | 312 | 3 | 200 | 12.5 | 12.1 | 14.1 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331912/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 40.73 | 40.41 | 84.5 | 84.5 | 45 | 50 | 40 | 1870 |  | 740 | 396 | 3 | 200 | 12.6 | 12.7 | 14.8 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331915/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 47.47 | 47.15 | 85 | 85 | 50 | 56 | 45 | 2170 |  | 740 | 436 | 3 | 200 | 14.7 | 14.8 | 17.3 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331918/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 55.81 | 55.48 | 85.5 | 85.5 | 56 | 63 | 50 | 2470 |  | 740 | 476 | 3 | 200 | 17.3 | 17.4 | 19.9 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331921/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.65 | 62.22 | 85.5 | 85.5 | 63 | 69 | 53.8 | 2470 |  | 740 | 478 | 3 | 200 | 19.4 | 18.6 | 21 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331924/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 65.43 | 65.43 | 85.5 | 85.5 | 67 | 77.5 | 60 | 2470 |  | 740 | 480 | 3 | 200 | 20.4 | 20.4 | 22.8 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331927/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.56 | 71.52 | 86 | 86 | 73 | 82.5 | 65 | 3000 |  | 740 | 552 | 3 | 200 | 22.3 | 22 | 25.1 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331930/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.62 | 79.54 | 86 | 86 | 77.5 | 90 | 70 | 3530 |  | 740 | 624 | 3 | 200 | 24.8 | 24.2 | 27.3 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331933/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 84.35 | 89.81 | 88.5 | 88.5 | 85 | 95 | 75 | 3530 |  | 740 | 622 | 3 | 200 | 28 | 26.3 | 30.1 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP900SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP900SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331936/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 91.41 | 98.14 | 89.5 | 89.5 | 90 | 100 | 80 | 3530 |  | 740 | 620 | 3 | 200 | 30.6 | 28.5 | 33.1 | 1650
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 電 圧[V] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 0.92 | 4.6 | 4.6 | 185 | 3.33 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.49 | 19.72 |  |  | 22.4 | 25 | 20 | 920 | 200 | 740 | 200 | 3 |  | 6.15 | 6.39 | 7.4 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281677
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 0.92 | 6.4 | 6.4 | 200 | 3.92 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.9 | 27.29 |  |  | 28 | 31.5 | 25 | 1220 | 200 | 740 | 241 | 3 |  | 8.51 | 8.7 | 9.96 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281680
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 0.92 | 7.4 | 7.4 | 200 | 4.93 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.72 | 32.13 |  |  | 33.5 | 37.5 | 28.8 | 1220 | 200 | 740 | 244 | 3 |  | 10.02 | 9.89 | 10.95 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281683
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 0.92 | 8.9 | 8.9 | 200 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.76 | 44.52 |  |  | 40 | 45 | 36 | 1220 | 200 | 740 | 244 | 3 |  | 13.88 | 12.71 | 14.69 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281686
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP400DMG5-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG5-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 1.84 | 8.9 | 8.9 | 320 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 38.87 | 40.18 |  |  | 40 | 45 | 36 | 1750 | 200 | 740 | 317 | 3 |  | 12.53 | 12.12 | 14.06 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281689
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 0.92 | 4.61 | 4.61 | 185 | 3.33 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.49 | 19.72 |  |  | 22.4 | 25 | 20 | 920 | 200 | 740 | 200 | 3 |  | 6.15 | 6.39 | 7.4 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298340
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 0.92 | 6.61 | 6.61 | 200 | 3.92 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.9 | 27.29 |  |  | 28 | 31.5 | 25 | 1220 | 200 | 740 | 241 | 3 |  | 8.51 | 8.7 | 9.96 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP335DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP335DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 0.92 | 7.75 | 7.75 | 200 | 4.93 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.72 | 32.13 |  |  | 33.5 | 37.5 | 28.8 | 1220 | 200 | 740 | 244 | 3 |  | 10.02 | 9.89 | 10.95 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298352
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP400DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 0.92 | 11.1 | 11.1 | 200 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.76 | 44.52 |  |  | 40 | 45 | 36 | 1220 | 200 | 740 | 244 | 3 |  | 13.88 | 12.71 | 14.69 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298249
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP400DMG6-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG6-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 1.84 | 9 | 9 | 320 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 38.87 | 40.18 |  |  | 40 | 45 | 36 | 1750 | 200 | 740 | 317 | 3 |  | 12.53 | 12.12 | 14.06 | 1650 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298252
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 0.92 | 4.61 | 4.61 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332072/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.49 | 19.72 | 81.5 | 81.5 | 22.4 | 25 | 20 | 920 |  | 740 | 196 | 3 | 200 | 6.15 | 6.39 | 7.4 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 0.92 | 6.61 | 6.61 | 200 | 3.93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331966/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 27.9 | 27.29 | 82.5 | 82.5 | 28 | 31.5 | 25 | 1220 |  | 740 | 238 | 3 | 200 | 8.51 | 8.7 | 9.96 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 0.92 | 7.73 | 7.73 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331903/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.72 | 32.07 | 82.5 | 82.5 | 33.5 | 37.5 | 28.8 | 1220 |  | 740 | 240 | 3 | 200 | 10 | 9.89 | 11 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 0.92 | 11 | 11 | 200 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331906/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.73 | 44.26 | 85.5 | 85.5 | 40 | 45 | 36 | 1220 |  | 740 | 240 | 3 | 200 | 13.8 | 12.7 | 14.7 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP400DMG9-E |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG9-E\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 1.84 | 8.98 | 8.98 | 320 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331909/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 38.81 | 40.09 | 83 | 83 | 40 | 45 | 36 | 1750 |  | 740 | 312 | 3 | 200 | 12.5 | 12.1 | 14.1 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331912/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 40.73 | 40.41 | 84.5 | 84.5 | 45 | 50 | 40 | 1870 |  | 740 | 396 | 3 | 200 | 12.6 | 12.7 | 14.8 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331915/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 47.47 | 47.15 | 85 | 85 | 50 | 56 | 45 | 2170 |  | 740 | 436 | 3 | 200 | 14.7 | 14.8 | 17.3 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331918/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 55.81 | 55.48 | 85.5 | 85.5 | 56 | 63 | 50 | 2470 |  | 740 | 476 | 3 | 200 | 17.3 | 17.4 | 19.9 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331921/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.65 | 62.22 | 85.5 | 85.5 | 63 | 69 | 53.8 | 2470 |  | 740 | 478 | 3 | 200 | 19.4 | 18.6 | 21 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331924/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 65.43 | 65.43 | 85.5 | 85.5 | 67 | 77.5 | 60 | 2470 |  | 740 | 480 | 3 | 200 | 20.4 | 20.4 | 22.8 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331927/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.56 | 71.52 | 86 | 86 | 73 | 82.5 | 65 | 3000 |  | 740 | 552 | 3 | 200 | 22.3 | 22 | 25.1 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331930/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.62 | 79.54 | 86 | 86 | 77.5 | 90 | 70 | 3530 |  | 740 | 624 | 3 | 200 | 24.8 | 24.2 | 27.3 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331933/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 84.35 | 89.81 | 88.5 | 88.5 | 85 | 95 | 75 | 3530 |  | 740 | 622 | 3 | 200 | 28 | 26.3 | 30.1 | 1650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-EP900SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP900SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | [5 empty] | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331936/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 91.41 | 98.14 | 89.5 | 89.5 | 90 | 100 | 80 | 3530 |  | 740 | 620 | 3 | 200 | 30.6 | 28.5 | 33.1 | 1650
空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 40.99 | 40.54 | 1 | 14.81 | 12.64 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 12.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281692
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 47.75 | 47.27 | 1 | 17.24 | 14.74 | 200 | 3 | 443 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 14.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281695
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 55.81 | 55.77 | 1 | 19.92 | 17.39 | 200 | 3 | 482 | 1650 | 740 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 17.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281698
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.78 | 62.35 | 1 | 21.01 | 19.44 | 200 | 3 | 485 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 18.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281701
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 65.56 | 65.49 | 1 | 22.81 | 20.42 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 20.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281704
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.56 | 71.59 | 1 | 25.09 | 22.32 | 200 | 3 | 561 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281707
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.78 | 79.64 | 1 | 27.34 | 24.83 | 200 | 3 | 634 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 24.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281710
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 84.61 | 89.97 | 1 | 30.12 | 28.05 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 75 | 95 | 85 | 26.38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281713
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 91.63 | 98.18 | 1 | 33.05 | 30.61 | 200 | 3 | 630 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 28.57 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281716
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP450SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP450SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 40.99 | 40.54 | 1 | 14.81 | 12.64 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 12.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298261
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP500SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP500SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 47.75 | 47.27 | 1 | 17.24 | 14.74 | 200 | 3 | 443 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 14.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298264
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 55.81 | 55.77 | 1 | 19.92 | 17.39 | 200 | 3 | 482 | 1650 | 740 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 17.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298267
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.78 | 62.35 | 1 | 21.01 | 19.44 | 200 | 3 | 485 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 18.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298270
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 65.56 | 65.49 | 1 | 22.81 | 20.42 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 20.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298273
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.56 | 71.59 | 1 | 25.09 | 22.32 | 200 | 3 | 561 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298276
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.78 | 79.64 | 1 | 27.34 | 24.83 | 200 | 3 | 634 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 24.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298279
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 84.61 | 89.97 | 1 | 30.12 | 28.05 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 75 | 95 | 85 | 26.38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298282
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 91.63 | 98.18 | 1 | 33.05 | 30.61 | 200 | 3 | 630 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 28.57 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298285
空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP450SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP450SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 40.99 | 40.54 | 1 | 14.81 | 12.64 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 12.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281692
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP500SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP500SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 47.75 | 47.27 | 1 | 17.24 | 14.74 | 200 | 3 | 443 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 14.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281695
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 55.81 | 55.77 | 1 | 19.92 | 17.39 | 200 | 3 | 482 | 1650 | 740 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 17.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281698
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.78 | 62.35 | 1 | 21.01 | 19.44 | 200 | 3 | 485 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 18.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281701
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 65.56 | 65.49 | 1 | 22.81 | 20.42 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 20.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281704
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.56 | 71.59 | 1 | 25.09 | 22.32 | 200 | 3 | 561 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281707
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.78 | 79.64 | 1 | 27.34 | 24.83 | 200 | 3 | 634 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 24.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281710
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 84.61 | 89.97 | 1 | 30.12 | 28.05 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 75 | 95 | 85 | 26.38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281713
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 91.63 | 98.18 | 1 | 33.05 | 30.61 | 200 | 3 | 630 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 28.57 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281716
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP450SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP450SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 40.99 | 40.54 | 1 | 14.81 | 12.64 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 12.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298261
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP500SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP500SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 47.75 | 47.27 | 1 | 17.24 | 14.74 | 200 | 3 | 443 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 14.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298264
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 55.81 | 55.77 | 1 | 19.92 | 17.39 | 200 | 3 | 482 | 1650 | 740 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 17.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298267
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.78 | 62.35 | 1 | 21.01 | 19.44 | 200 | 3 | 485 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 18.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298270
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 65.56 | 65.49 | 1 | 22.81 | 20.42 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 20.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298273
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 70.56 | 71.59 | 1 | 25.09 | 22.32 | 200 | 3 | 561 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298276
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 77.78 | 79.64 | 1 | 27.34 | 24.83 | 200 | 3 | 634 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 24.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298279
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 84.61 | 89.97 | 1 | 30.12 | 28.05 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 75 | 95 | 85 | 26.38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298282
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR高効率EX | PURY-EP900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 91.63 | 98.18 | 1 | 33.05 | 30.61 | 200 | 3 | 630 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 28.57 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298285
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP224DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP224DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 4.61 | 4.61 | 185 | 3.33 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 20.49 | 7.4 | 6.39 | 6.15 | 200 | 3 | 200 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 19.72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298341/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP280DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP280DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 6.61 | 6.61 | 200 | 3.92 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 27.9 | 9.96 | 8.7 | 8.51 | 200 | 3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 27.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298347/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP335DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP335DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 7.75 | 7.75 | 200 | 4.93 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 31.72 | 10.95 | 9.89 | 10.02 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 82.5 | 82.5 | 32.13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298353/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 11.1 | 11.1 | 200 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 40.76 | 14.69 | 12.71 | 13.88 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 44.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298250/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG6-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG6-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 9 | 9 | 320 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.84 | 38.87 | 14.06 | 12.12 | 12.53 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 83 | 83 | 40.18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298253/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP450SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP450SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 40.99 | 14.81 | 12.78 | 12.64 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 84.5 | 84.5 | 40.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298262/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP500SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP500SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 47.75 | 17.24 | 14.89 | 14.74 | 200 | 3 | 443 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 85 | 85 | 47.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298265/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP560SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP560SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 55.81 | 19.92 | 17.4 | 17.39 | 200 | 3 | 482 | 1650 | 740 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 85.5 | 85.5 | 55.77 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298268/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP630SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP630SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.78 | 21.01 | 18.64 | 19.44 | 200 | 3 | 485 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 85.5 | 85.5 | 62.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298271/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP670SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP670SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 65.56 | 22.81 | 20.44 | 20.42 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 85.5 | 85.5 | 65.49 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298274/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP730SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP730SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 70.56 | 25.09 | 22 | 22.32 | 200 | 3 | 561 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 86 | 86 | 71.59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298277/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP775SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP775SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 77.78 | 27.34 | 24.25 | 24.83 | 200 | 3 | 634 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 86 | 86 | 79.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298280/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP850SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP850SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.61 | 30.12 | 26.38 | 28.05 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5 | 89.97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298283/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP900SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP900SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 91.63 | 33.05 | 28.57 | 30.61 | 200 | 3 | 630 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5 | 98.18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298286/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP224DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP224DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.61 | 4.61 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332073/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 20.49 | 7.4 | 6.39 | 6.15 | 200 | 3 | 196 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 19.72
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP280DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP280DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 6.61 | 6.61 | 200 | 3.93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331901/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 27.9 | 9.96 | 8.7 | 8.51 | 200 | 3 | 238 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 27.29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP335DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP335DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.73 | 7.73 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331904/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 31.72 | 11 | 9.89 | 10 | 200 | 3 | 240 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 82.5 | 82.5 | 32.07
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11 | 11 | 200 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331907/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 40.73 | 14.7 | 12.7 | 13.8 | 200 | 3 | 240 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 44.26
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG9-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG9-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 8.98 | 8.98 | 320 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331910/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.84 | 38.81 | 14.1 | 12.1 | 12.5 | 200 | 3 | 312 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 83 | 83 | 40.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP450SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP450SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331913/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 40.73 | 14.8 | 12.7 | 12.6 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 84.5 | 84.5 | 40.41
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP500SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP500SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331916/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 47.47 | 17.3 | 14.8 | 14.7 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 85 | 85 | 47.15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331919/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 55.81 | 19.9 | 17.4 | 17.3 | 200 | 3 | 476 | 1650 | 740 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 85.5 | 85.5 | 55.48
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP630SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP630SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331922/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.65 | 21 | 18.6 | 19.4 | 200 | 3 | 478 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 85.5 | 85.5 | 62.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP670SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP670SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331925/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 65.43 | 22.8 | 20.4 | 20.4 | 200 | 3 | 480 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 85.5 | 85.5 | 65.43
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP730SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP730SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331928/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 70.56 | 25.1 | 22 | 22.3 | 200 | 3 | 552 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 86 | 86 | 71.52
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP775SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP775SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331931/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 77.62 | 27.3 | 24.2 | 24.8 | 200 | 3 | 624 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 86 | 86 | 79.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP850SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP850SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331934/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.35 | 30.1 | 26.3 | 28 | 200 | 3 | 622 | 1650 | 740 | 3530 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5 | 89.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP900SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP900SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331937/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 91.41 | 33.1 | 28.5 | 30.6 | 200 | 3 | 620 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5 | 98.14
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP224DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP224DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 4.61 | 4.61 | 185 | 3.33 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 20.49 | 7.4 | 6.39 | 6.15 | 200 | 3 | 200 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 19.72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298341/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP280DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP280DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 6.61 | 6.61 | 200 | 3.92 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 27.9 | 9.96 | 8.7 | 8.51 | 200 | 3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 27.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298347/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP335DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP335DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 7.75 | 7.75 | 200 | 4.93 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 31.72 | 10.95 | 9.89 | 10.02 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 82.5 | 82.5 | 32.13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298353/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 11.1 | 11.1 | 200 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 40.76 | 14.69 | 12.71 | 13.88 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 44.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298250/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG6-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG6-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 9 | 9 | 320 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.84 | 38.87 | 14.06 | 12.12 | 12.53 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 83 | 83 | 40.18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298253/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP450SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP450SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 40.99 | 14.81 | 12.78 | 12.64 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 84.5 | 84.5 | 40.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298262/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP500SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP500SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 47.75 | 17.24 | 14.89 | 14.74 | 200 | 3 | 443 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 85 | 85 | 47.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298265/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP560SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP560SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 55.81 | 19.92 | 17.4 | 17.39 | 200 | 3 | 482 | 1650 | 740 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 85.5 | 85.5 | 55.77 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298268/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP630SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP630SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.78 | 21.01 | 18.64 | 19.44 | 200 | 3 | 485 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 85.5 | 85.5 | 62.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298271/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP670SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP670SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 65.56 | 22.81 | 20.44 | 20.42 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 85.5 | 85.5 | 65.49 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298274/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP730SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP730SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 70.56 | 25.09 | 22 | 22.32 | 200 | 3 | 561 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 86 | 86 | 71.59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298277/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP775SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP775SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 77.78 | 27.34 | 24.25 | 24.83 | 200 | 3 | 634 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 86 | 86 | 79.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298280/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP850SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP850SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.61 | 30.12 | 26.38 | 28.05 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5 | 89.97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298283/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP900SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP900SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 91.63 | 33.05 | 28.57 | 30.61 | 200 | 3 | 630 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5 | 98.18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298286/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP224DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP224DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.61 | 4.61 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332073/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 20.49 | 7.4 | 6.39 | 6.15 | 200 | 3 | 196 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 19.72
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP280DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP280DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 6.61 | 6.61 | 200 | 3.93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331901/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 27.9 | 9.96 | 8.7 | 8.51 | 200 | 3 | 238 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 27.29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP335DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP335DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.73 | 7.73 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331904/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 31.72 | 11 | 9.89 | 10 | 200 | 3 | 240 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 82.5 | 82.5 | 32.07
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11 | 11 | 200 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331907/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 40.73 | 14.7 | 12.7 | 13.8 | 200 | 3 | 240 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 44.26
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG9-E-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG9-E-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 8.98 | 8.98 | 320 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331910/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.84 | 38.81 | 14.1 | 12.1 | 12.5 | 200 | 3 | 312 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 83 | 83 | 40.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP450SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP450SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331913/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 40.73 | 14.8 | 12.7 | 12.6 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 84.5 | 84.5 | 40.41
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP500SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP500SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331916/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 47.47 | 17.3 | 14.8 | 14.7 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 85 | 85 | 47.15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331919/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 55.81 | 19.9 | 17.4 | 17.3 | 200 | 3 | 476 | 1650 | 740 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 85.5 | 85.5 | 55.48
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP630SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP630SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331922/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.65 | 21 | 18.6 | 19.4 | 200 | 3 | 478 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 85.5 | 85.5 | 62.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP670SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP670SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331925/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 65.43 | 22.8 | 20.4 | 20.4 | 200 | 3 | 480 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 85.5 | 85.5 | 65.43
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP730SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP730SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331928/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 70.56 | 25.1 | 22 | 22.3 | 200 | 3 | 552 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 86 | 86 | 71.52
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP775SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP775SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331931/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 77.62 | 27.3 | 24.2 | 24.8 | 200 | 3 | 624 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 86 | 86 | 79.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP850SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP850SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331934/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.35 | 30.1 | 26.3 | 28 | 200 | 3 | 622 | 1650 | 740 | 3530 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5 | 89.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-EP900SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP900SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331937/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 91.41 | 33.1 | 28.5 | 30.6 | 200 | 3 | 620 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5 | 98.14
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP224DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP224DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 4.61 | 4.61 | 185 | 3.33 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 20.49 | 7.4 | 6.39 | 6.15 | 200 | 3 | 200 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 19.72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298342/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP280DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP280DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 6.61 | 6.61 | 200 | 3.92 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 27.9 | 9.96 | 8.7 | 8.51 | 200 | 3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 27.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298348/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP335DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP335DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 7.75 | 7.75 | 200 | 4.93 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 31.72 | 10.95 | 9.89 | 10.02 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 82.5 | 82.5 | 32.13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298245/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 11.1 | 11.1 | 200 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 40.76 | 14.69 | 12.71 | 13.88 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 44.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298251/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG6-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG6-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 9 | 9 | 320 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.84 | 38.87 | 14.06 | 12.12 | 12.53 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 83 | 83 | 40.18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298254/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP450SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP450SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 40.99 | 14.81 | 12.78 | 12.64 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 84.5 | 84.5 | 40.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298263/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP500SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP500SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 47.75 | 17.24 | 14.89 | 14.74 | 200 | 3 | 443 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 85 | 85 | 47.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298266/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP560SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP560SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 55.81 | 19.92 | 17.4 | 17.39 | 200 | 3 | 482 | 1650 | 740 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 85.5 | 85.5 | 55.77 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298269/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP630SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP630SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.78 | 21.01 | 18.64 | 19.44 | 200 | 3 | 485 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 85.5 | 85.5 | 62.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298272/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP670SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP670SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 65.56 | 22.81 | 20.44 | 20.42 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 85.5 | 85.5 | 65.49 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298275/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP730SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP730SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 70.56 | 25.09 | 22 | 22.32 | 200 | 3 | 561 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 86 | 86 | 71.59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298278/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP775SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP775SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 77.78 | 27.34 | 24.25 | 24.83 | 200 | 3 | 634 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 86 | 86 | 79.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298281/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP850SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP850SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.61 | 30.12 | 26.38 | 28.05 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5 | 89.97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298284/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP900SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP900SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 91.63 | 33.05 | 28.57 | 30.61 | 200 | 3 | 630 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5 | 98.18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298287/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP224DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP224DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.61 | 4.61 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332074/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 20.49 | 7.4 | 6.39 | 6.15 | 200 | 3 | 196 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 19.72
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP280DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP280DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 6.61 | 6.61 | 200 | 3.93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331902/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 27.9 | 9.96 | 8.7 | 8.51 | 200 | 3 | 238 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 27.29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP335DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP335DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.73 | 7.73 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331905/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 31.72 | 11 | 9.89 | 10 | 200 | 3 | 240 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 82.5 | 82.5 | 32.07
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11 | 11 | 200 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331908/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 40.73 | 14.7 | 12.7 | 13.8 | 200 | 3 | 240 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 44.26
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG9-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP400DMG9-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 8.98 | 8.98 | 320 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331911/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.84 | 38.81 | 14.1 | 12.1 | 12.5 | 200 | 3 | 312 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 83 | 83 | 40.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP450SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP450SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331914/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 40.73 | 14.8 | 12.7 | 12.6 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 84.5 | 84.5 | 40.41
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP500SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP500SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331917/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 47.47 | 17.3 | 14.8 | 14.7 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 85 | 85 | 47.15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331920/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 55.81 | 19.9 | 17.4 | 17.3 | 200 | 3 | 476 | 1650 | 740 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 85.5 | 85.5 | 55.48
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP630SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP630SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331923/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.65 | 21 | 18.6 | 19.4 | 200 | 3 | 478 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 85.5 | 85.5 | 62.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP670SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP670SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331926/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 65.43 | 22.8 | 20.4 | 20.4 | 200 | 3 | 480 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 85.5 | 85.5 | 65.43
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP730SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP730SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332005/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 70.56 | 25.1 | 22 | 22.3 | 200 | 3 | 552 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 86 | 86 | 71.52
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP775SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP775SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331932/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 77.62 | 27.3 | 24.2 | 24.8 | 200 | 3 | 624 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 86 | 86 | 79.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP850SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP850SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331935/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.35 | 30.1 | 26.3 | 28 | 200 | 3 | 622 | 1650 | 740 | 3530 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5 | 89.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP900SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-EP900SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331938/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 91.41 | 33.1 | 28.5 | 30.6 | 200 | 3 | 620 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5 | 98.14
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(送風機)[kW] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP224DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP224DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 4.61 | 4.61 | 185 | 3.33 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 20.49 | 7.4 | 6.39 | 6.15 | 200 | 3 | 200 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 19.72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298342/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP280DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP280DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 6.61 | 6.61 | 200 | 3.92 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 27.9 | 9.96 | 8.7 | 8.51 | 200 | 3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 27.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298348/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP335DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP335DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 7.75 | 7.75 | 200 | 4.93 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 31.72 | 10.95 | 9.89 | 10.02 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 82.5 | 82.5 | 32.13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298245/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 11.1 | 11.1 | 200 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 40.76 | 14.69 | 12.71 | 13.88 | 200 | 3 | 244 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 44.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298251/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG6-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG6-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 9 | 9 | 320 | 5.31 |  | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.84 | 38.87 | 14.06 | 12.12 | 12.53 | 200 | 3 | 317 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 83 | 83 | 40.18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298254/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP450SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP450SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 40.99 | 14.81 | 12.78 | 12.64 | 200 | 3 | 404 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 84.5 | 84.5 | 40.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298263/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP500SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP500SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 47.75 | 17.24 | 14.89 | 14.74 | 200 | 3 | 443 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 85 | 85 | 47.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298266/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP560SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP560SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 55.81 | 19.92 | 17.4 | 17.39 | 200 | 3 | 482 | 1650 | 740 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 85.5 | 85.5 | 55.77 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298269/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP630SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP630SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.78 | 21.01 | 18.64 | 19.44 | 200 | 3 | 485 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 85.5 | 85.5 | 62.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298272/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP670SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP670SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 65.56 | 22.81 | 20.44 | 20.42 | 200 | 3 | 488 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 85.5 | 85.5 | 65.49 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298275/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP730SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP730SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 70.56 | 25.09 | 22 | 22.32 | 200 | 3 | 561 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 86 | 86 | 71.59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298278/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP775SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP775SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 77.78 | 27.34 | 24.25 | 24.83 | 200 | 3 | 634 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 86 | 86 | 79.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298281/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP850SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP850SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.61 | 30.12 | 26.38 | 28.05 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5 | 89.97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298284/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP900SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP900SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 91.63 | 33.05 | 28.57 | 30.61 | 200 | 3 | 630 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5 | 98.18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298287/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP224DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP224DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.61 | 4.61 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332074/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 20.49 | 7.4 | 6.39 | 6.15 | 200 | 3 | 196 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 19.72
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP280DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP280DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 6.61 | 6.61 | 200 | 3.93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331902/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 27.9 | 9.96 | 8.7 | 8.51 | 200 | 3 | 238 | 1650 | 740 | 1220 | 25 | 31.5 | 28 | 82.5 | 82.5 | 27.29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP335DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP335DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.73 | 7.73 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331905/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 31.72 | 11 | 9.89 | 10 | 200 | 3 | 240 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 82.5 | 82.5 | 32.07
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11 | 11 | 200 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331908/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 0.92 | 40.73 | 14.7 | 12.7 | 13.8 | 200 | 3 | 240 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 44.26
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP400DMG9-E-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP400DMG9-E-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 8.98 | 8.98 | 320 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331911/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 1.84 | 38.81 | 14.1 | 12.1 | 12.5 | 200 | 3 | 312 | 1650 | 740 | 1750 | 36 | 45 | 40 | 83 | 83 | 40.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP450SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP450SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331914/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 40.73 | 14.8 | 12.7 | 12.6 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 40 | 50 | 45 | 84.5 | 84.5 | 40.41
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP500SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP500SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331917/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 47.47 | 17.3 | 14.8 | 14.7 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2170 | 45 | 56 | 50 | 85 | 85 | 47.15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331920/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 55.81 | 19.9 | 17.4 | 17.3 | 200 | 3 | 476 | 1650 | 740 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 85.5 | 85.5 | 55.48
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP630SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP630SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331923/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 59.65 | 21 | 18.6 | 19.4 | 200 | 3 | 478 | 1650 | 740 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 85.5 | 85.5 | 62.22
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP670SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP670SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331926/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 65.43 | 22.8 | 20.4 | 20.4 | 200 | 3 | 480 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 85.5 | 85.5 | 65.43
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP730SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP730SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332005/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 70.56 | 25.1 | 22 | 22.3 | 200 | 3 | 552 | 1650 | 740 | 3000 | 65 | 82.5 | 73 | 86 | 86 | 71.52
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP775SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP775SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331932/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 77.62 | 27.3 | 24.2 | 24.8 | 200 | 3 | 624 | 1650 | 740 | 3530 | 70 | 90 | 77.5 | 86 | 86 | 79.54
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP850SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP850SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331935/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 84.35 | 30.1 | 26.3 | 28 | 200 | 3 | 622 | 1650 | 740 | 3530 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5 | 89.81
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-EP900SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-EP900SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331938/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 |  | 91.41 | 33.1 | 28.5 | 30.6 | 200 | 3 | 620 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 89.5 | 89.5 | 98.14
新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2
ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機 | PURY-HP224SDMG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP224SDMG\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-05 | 5.2 | 175 | 4.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=247926 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.05 | 5.2 | 20.38 | 6.88 | 6.35 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 58 |  |  | 23.7 | 25 | 22.4 | 9.48 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機 | PURY-HP280SDMG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP280SDMG\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-05 | 6.7 | 175 | 5.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=247929 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.45 | 6.7 | 30.63 | 9.81 | 9.55 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 58 |  |  | 30 | 31.5 | 28 | 13.32 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機 | PURY-HP224SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP224SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 5.03 | 175 | 4.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298288 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.05 | 5.03 | 20.38 | 6.88 | 6.35 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 58 |  |  | 23.7 | 25 | 22.4 | 9.48 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機 | PURY-HP280SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP280SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 7.43 | 175 | 5.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298291 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.45 | 7.43 | 30.63 | 9.81 | 9.55 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 58 |  |  | 30 | 31.5 | 28 | 13.32 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機 | PURY-HP450SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP450SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298294 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.46 |  | 41.92 | 14.17 | 13.07 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 47.5 | 50 | 45 | 19.53
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機 | PURY-HP560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298297 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.79 |  | 63.1 | 20.2 | 19.67 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 60 | 63 | 56 | 27.44
ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機 | PURY-HP224SDMG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP224SDMG\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-05 | 5.2 | 5.2 |  | 4.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=247926 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.05 | 20.38 | 9.48 | 22.4 | 25 | 23.7 |  |  | 58 | 0.92 | 1220 | 1650 | 249 | 3 | 200 | 6.35 | 6.88 | 740 | 175
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機 | PURY-HP280SDMG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP280SDMG\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-05 | 6.7 | 6.7 |  | 5.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=247929 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.45 | 30.63 | 13.32 | 28 | 31.5 | 30 |  |  | 58 | 0.92 | 1220 | 1650 | 249 | 3 | 200 | 9.55 | 9.81 | 740 | 175
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機 | PURY-HP224SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP224SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 5.03 | 5.03 | 175 | 4.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298288 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.05 | 20.38 | 9.48 | 22.4 | 25 | 23.7 |  |  | 58 | 0.92 | 1220 | 1650 | 249 | 3 | 200 | 6.35 | 6.88 | 740
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機 | PURY-HP280SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP280SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 | 7.43 | 7.43 | 175 | 5.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298291 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.45 | 30.63 | 13.32 | 28 | 31.5 | 30 |  |  | 58 | 0.92 | 1220 | 1650 | 249 | 3 | 200 | 9.55 | 9.81 | 740
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機 | PURY-HP450SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP450SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298294 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.46 | 41.92 | 19.53 | 45 | 50 | 47.5 | 61 | 61 | 61 |  | 2470 | 1650 | 498 | 3 | 200 | 13.07 | 14.17 | 740
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ室外機 | PURY-HP560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-28 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298297 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.79 | 63.1 | 27.44 | 56 | 63 | 60 | 61 | 61 | 61 |  | 2470 | 1650 | 498 | 3 | 200 | 19.67 | 20.2 | 740
空冷冷暖同時ズバ暖マルチR2[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチR2 | 空冷冷暖同時ズバ暖マルチR2 | PURY-HP450SDMG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP450SDMG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.46 | 41.92 | 19.53 | 14.17 | 13.07 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 47.5 | 50 | 45 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=247934
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチR2 | 空冷冷暖同時ズバ暖マルチR2 | PURY-HP560SDMG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP560SDMG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.79 | 63.1 | 27.44 | 20.2 | 19.67 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 60 | 63 | 56 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=247931
空冷冷暖同時ズバ暖マルチR2[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチR2 | 空冷冷暖同時ズバ暖マルチR2 | PURY-HP450SDMG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP450SDMG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.46 | 41.92 | 19.53 | 14.17 | 13.07 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 47.5 | 50 | 45 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=247934
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | ズバ暖マルチR2 | 空冷冷暖同時ズバ暖マルチR2 | PURY-HP560SDMG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP560SDMG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.79 | 63.1 | 27.44 | 20.2 | 19.67 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 60 | 63 | 56 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=247931
ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐塩害室外機 | PURY-HP224SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP224SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 5.03 | 175 | 4.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298289/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.05 | 5.03 | 20.38 | 6.88 | 6.35 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 58 |  |  | 23.7 | 25 | 22.4 | 9.48 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐塩害室外機 | PURY-HP280SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP280SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 7.43 | 175 | 5.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298292/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.45 | 7.43 | 30.63 | 9.81 | 9.55 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 58 |  |  | 30 | 31.5 | 28 | 13.32 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐塩害室外機 | PURY-HP450SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP450SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298295/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.46 |  | 41.92 | 14.17 | 13.07 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 47.5 | 50 | 45 | 19.53
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐塩害室外機 | PURY-HP560SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP560SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298298/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.79 |  | 63.1 | 20.2 | 19.67 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 60 | 63 | 56 | 27.44
ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐塩害室外機 | PURY-HP224SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP224SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 5.03 | 175 | 4.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298289/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.05 | 5.03 | 20.38 | 6.88 | 6.35 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 58 |  |  | 23.7 | 25 | 22.4 | 9.48 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐塩害室外機 | PURY-HP280SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP280SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 7.43 | 175 | 5.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298292/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.45 | 7.43 | 30.63 | 9.81 | 9.55 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 58 |  |  | 30 | 31.5 | 28 | 13.32 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐塩害室外機 | PURY-HP450SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP450SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298295/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.46 |  | 41.92 | 14.17 | 13.07 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 47.5 | 50 | 45 | 19.53
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐塩害室外機 | PURY-HP560SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP560SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298298/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.79 |  | 63.1 | 20.2 | 19.67 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 60 | 63 | 56 | 27.44
ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐重塩害室外機 | PURY-HP224SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP224SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 5.03 | 175 | 4.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298290/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.05 | 5.03 | 20.38 | 6.88 | 6.35 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 58 |  |  | 23.7 | 25 | 22.4 | 9.48 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐重塩害室外機 | PURY-HP280SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP280SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 7.43 | 175 | 5.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298293/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.45 | 7.43 | 30.63 | 9.81 | 9.55 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 58 |  |  | 30 | 31.5 | 28 | 13.32 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐重塩害室外機 | PURY-HP450SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP450SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298296/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.46 |  | 41.92 | 14.17 | 13.07 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 47.5 | 50 | 45 | 19.53
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐重塩害室外機 | PURY-HP560SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-HP560SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298299/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.79 |  | 63.1 | 20.2 | 19.67 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 60 | 63 | 56 | 27.44
ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐重塩害室外機 | PURY-HP224SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP224SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 5.03 | 175 | 4.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298290/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.05 | 5.03 | 20.38 | 6.88 | 6.35 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 58 |  |  | 23.7 | 25 | 22.4 | 9.48 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐重塩害室外機 | PURY-HP280SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP280SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 7.43 | 175 | 5.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298293/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.45 | 7.43 | 30.63 | 9.81 | 9.55 | 200 | 3 | 249 | 1650 | 740 | 1220 | 58 |  |  | 30 | 31.5 | 28 | 13.32 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐重塩害室外機 | PURY-HP450SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP450SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298296/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 45.46 |  | 41.92 | 14.17 | 13.07 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 47.5 | 50 | 45 | 19.53
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖同時タイプ ズバ暖マルチR2 | ビル用マルチ ズバ暖Ｒ２シリーズ耐重塩害室外機 | PURY-HP560SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-HP560SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298299/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 64.79 |  | 63.1 | 20.2 | 19.67 | 200 | 3 | 498 | 1650 | 740 | 2470 | 61 | 61 | 61 | 60 | 63 | 56 | 27.44
新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 0.92 | 4.6 | 4.6 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 20 | 25 | 22.4 | 3.33 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281734
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.63 | 9.26 | 9.65 | 0.92 | 6.2 | 6.2 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 25 | 31.5 | 28 | 3.92 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281737
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.48 | 36.4 | 11.56 | 10.44 | 11.35 | 0.92 | 7.4 | 7.4 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 230 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 4.93 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281740
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.99 | 46.31 | 14.81 | 12.78 | 14.44 | 0.92 | 8.9 | 8.9 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 230 | 36 | 45 | 40 | 5.31 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281743
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.03 | 50.8 | 16.26 | 14.04 | 15.84 | 1.84 | 10.2 | 10.2 | 200 | 3 | 326 | 1650 | 740 | 1750 | 320 | 40 | 50 | 45 | 5.78 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281746
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P500DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P500DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 55.93 | 62.86 | 20.27 | 17.44 | 19.6 | 1.84 | 11.6 | 11.6 | 200 | 3 | 331 | 1650 | 740 | 1750 | 320 | 45 | 56 | 50 | 6.37 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281749
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 0.92 | 4.71 | 4.71 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 20 | 25 | 22.4 | 3.33 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298303
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.63 | 9.26 | 9.65 | 0.92 | 7.29 | 7.29 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 25 | 31.5 | 28 | 3.92 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298306
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P335DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P335DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.48 | 36.4 | 11.56 | 10.44 | 11.35 | 0.92 | 8.9 | 8.9 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 230 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 4.93 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298217
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P400DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P400DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.99 | 46.31 | 14.81 | 12.78 | 14.44 | 0.92 | 11.6 | 11.6 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 230 | 36 | 45 | 40 | 5.31 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298223
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P450DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P450DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.03 | 50.8 | 16.26 | 14.04 | 15.84 | 1.84 | 11.9 | 11.9 | 200 | 3 | 326 | 1650 | 740 | 1750 | 320 | 40 | 50 | 45 | 5.78 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298229
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P500DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P500DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 55.93 | 62.86 | 20.27 | 17.44 | 19.6 | 1.84 | 15.1 | 15.1 | 200 | 3 | 331 | 1650 | 740 | 1750 | 320 | 45 | 56 | 50 | 6.37 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298235
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 0.92 | 4.6 | 4.6 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 20 | 25 | 22.4 | 3.33 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281734
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.63 | 9.26 | 9.65 | 0.92 | 6.2 | 6.2 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 25 | 31.5 | 28 | 3.92 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281737
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P335DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P335DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.48 | 36.4 | 11.56 | 10.44 | 11.35 | 0.92 | 7.4 | 7.4 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 230 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 4.93 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281740
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P400DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P400DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.99 | 46.31 | 14.81 | 12.78 | 14.44 | 0.92 | 8.9 | 8.9 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 230 | 36 | 45 | 40 | 5.31 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281743
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.03 | 50.8 | 16.26 | 14.04 | 15.84 | 1.84 | 10.2 | 10.2 | 200 | 3 | 326 | 1650 | 740 | 1750 | 320 | 40 | 50 | 45 | 5.78 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281746
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P500DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P500DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 55.93 | 62.86 | 20.27 | 17.44 | 19.6 | 1.84 | 11.6 | 11.6 | 200 | 3 | 331 | 1650 | 740 | 1750 | 320 | 45 | 56 | 50 | 6.37 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281749
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 0.92 | 4.71 | 4.71 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 20 | 25 | 22.4 | 3.33 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298303
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.63 | 9.26 | 9.65 | 0.92 | 7.29 | 7.29 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 25 | 31.5 | 28 | 3.92 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298306
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P335DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P335DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.48 | 36.4 | 11.56 | 10.44 | 11.35 | 0.92 | 8.9 | 8.9 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 230 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 4.93 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298217
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P400DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P400DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.99 | 46.31 | 14.81 | 12.78 | 14.44 | 0.92 | 11.6 | 11.6 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 230 | 36 | 45 | 40 | 5.31 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298223
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P450DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P450DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.03 | 50.8 | 16.26 | 14.04 | 15.84 | 1.84 | 11.9 | 11.9 | 200 | 3 | 326 | 1650 | 740 | 1750 | 320 | 40 | 50 | 45 | 5.78 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298229
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P500DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P500DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 55.93 | 62.86 | 20.27 | 17.44 | 19.6 | 1.84 | 15.1 | 15.1 | 200 | 3 | 331 | 1650 | 740 | 1750 | 320 | 45 | 56 | 50 | 6.37 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298235
空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.4 | 63.89 | 1 | 21.27 | 19.92 | 200 | 3 | 418 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 18.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281752
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.41 | 71.39 | 1 | 22.23 | 22.26 | 200 | 3 | 460 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 19.77 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281755
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.21 | 75.11 | 1 | 24.09 | 23.42 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 21.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281758
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.51 | 84.51 | 1 | 26.42 | 26.35 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 22.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281761
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.98 | 92.72 | 1 | 28.8 | 28.91 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 25.56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281764
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.05 | 100.23 | 1 | 30.61 | 31.25 | 200 | 3 | 577 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 26.83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281767
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.06 | 104.94 | 1 | 32.52 | 32.72 | 200 | 3 | 652 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 28.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281770
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.58 | 116.72 | 1 | 36.32 | 36.39 | 200 | 3 | 657 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 31.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281773
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.9 | 129.83 | 1 | 40.54 | 40.48 | 200 | 3 | 662 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 34.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281776
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.4 | 63.89 | 1 | 21.27 | 19.92 | 200 | 3 | 418 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 18.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298241
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.41 | 71.39 | 1 | 22.23 | 22.26 | 200 | 3 | 460 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 19.77 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298244
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.21 | 75.11 | 1 | 24.09 | 23.42 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 21.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298311
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.51 | 84.51 | 1 | 26.42 | 26.35 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 22.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298314
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.98 | 92.72 | 1 | 28.8 | 28.91 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 25.56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298317
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.05 | 100.23 | 1 | 30.61 | 31.25 | 200 | 3 | 577 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 26.83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298320
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.06 | 104.94 | 1 | 32.52 | 32.72 | 200 | 3 | 652 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 28.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298323
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P950SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P950SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.58 | 116.72 | 1 | 36.32 | 36.39 | 200 | 3 | 657 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 31.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298326
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P1000SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P1000SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.9 | 129.83 | 1 | 40.54 | 40.48 | 200 | 3 | 662 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 34.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298300
空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P560SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P560SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.4 | 63.89 | 1 | 21.27 | 19.92 | 200 | 3 | 418 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 18.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281752
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P630SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P630SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.41 | 71.39 | 1 | 22.23 | 22.26 | 200 | 3 | 460 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 19.77 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281755
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P670SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P670SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.21 | 75.11 | 1 | 24.09 | 23.42 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 21.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281758
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P730SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P730SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.51 | 84.51 | 1 | 26.42 | 26.35 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 22.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281761
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P775SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P775SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.98 | 92.72 | 1 | 28.8 | 28.91 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 25.56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281764
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P850SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P850SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.05 | 100.23 | 1 | 30.61 | 31.25 | 200 | 3 | 577 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 26.83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281767
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P900SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P900SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.06 | 104.94 | 1 | 32.52 | 32.72 | 200 | 3 | 652 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 28.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281770
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P950SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P950SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.58 | 116.72 | 1 | 36.32 | 36.39 | 200 | 3 | 657 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 31.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281773
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P1000SDMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P1000SDMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.9 | 129.83 | 1 | 40.54 | 40.48 | 200 | 3 | 662 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 34.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281776
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P560SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P560SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.4 | 63.89 | 1 | 21.27 | 19.92 | 200 | 3 | 418 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 18.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298241
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P630SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P630SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.41 | 71.39 | 1 | 22.23 | 22.26 | 200 | 3 | 460 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 19.77 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298244
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P670SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P670SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.21 | 75.11 | 1 | 24.09 | 23.42 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 21.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298311
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P730SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P730SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.51 | 84.51 | 1 | 26.42 | 26.35 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 22.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298314
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P775SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P775SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.98 | 92.72 | 1 | 28.8 | 28.91 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 25.56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298317
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P850SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P850SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.05 | 100.23 | 1 | 30.61 | 31.25 | 200 | 3 | 577 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 26.83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298320
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P900SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P900SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.06 | 104.94 | 1 | 32.52 | 32.72 | 200 | 3 | 652 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 28.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298323
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P950SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P950SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.58 | 116.72 | 1 | 36.32 | 36.39 | 200 | 3 | 657 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 31.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298326
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率 | 空冷冷暖同時シティマルチR2_GR標準 | PURY-P1000SDMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P1000SDMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-03-09 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.9 | 129.83 | 1 | 40.54 | 40.48 | 200 | 3 | 662 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 34.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298300
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P224DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P224DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 4.71 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298304/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 4.71 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P280DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P280DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 7.29 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298307/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.63 | 9.26 | 9.65 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 25 | 31.5 | 28 | 81.5 | 81.5 | 7.29 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P335DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P335DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 8.9 | 230 | 4.93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298218/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.48 | 36.4 | 11.56 | 10.44 | 11.35 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 85 | 85 | 8.9 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P400DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P400DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 11.6 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298224/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.99 | 46.31 | 14.81 | 12.78 | 14.44 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 11.6 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P450DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P450DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 11.9 | 320 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298230/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.03 | 50.8 | 16.26 | 14.04 | 15.84 | 200 | 3 | 326 | 1650 | 740 | 1750 | 40 | 50 | 45 | 85.5 | 85.5 | 11.9 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P500DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P500DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 15.1 | 320 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298236/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 55.93 | 62.86 | 20.27 | 17.44 | 19.6 | 200 | 3 | 331 | 1650 | 740 | 1750 | 45 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 15.1 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P560SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P560SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298242/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.4 | 63.89 | 21.27 | 18.52 | 19.92 | 200 | 3 | 418 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P630SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P630SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298309/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.41 | 71.39 | 22.23 | 19.77 | 22.26 | 200 | 3 | 460 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P670SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P670SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298312/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.21 | 75.11 | 24.09 | 21.58 | 23.42 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P730SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P730SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298315/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.51 | 84.51 | 26.42 | 22.23 | 26.35 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P775SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P775SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298318/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.98 | 92.72 | 28.8 | 25.56 | 28.91 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P850SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P850SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298321/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.05 | 100.23 | 30.61 | 26.83 | 31.25 | 200 | 3 | 577 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P900SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P900SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298324/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.06 | 104.94 | 32.52 | 28.08 | 32.72 | 200 | 3 | 652 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P950SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P950SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298327/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.58 | 116.72 | 36.32 | 31.36 | 36.39 | 200 | 3 | 657 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P1000SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P1000SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298301/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.9 | 129.83 | 40.54 | 34.89 | 40.48 | 200 | 3 | 662 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 88.5 | 88.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P224DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P224DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 4.71 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298304/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 4.71 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P280DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P280DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 7.29 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298307/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.63 | 9.26 | 9.65 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 25 | 31.5 | 28 | 81.5 | 81.5 | 7.29 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P335DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P335DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 8.9 | 230 | 4.93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298218/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.48 | 36.4 | 11.56 | 10.44 | 11.35 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 85 | 85 | 8.9 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P400DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P400DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 11.6 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298224/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.99 | 46.31 | 14.81 | 12.78 | 14.44 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 11.6 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P450DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P450DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 11.9 | 320 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298230/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.03 | 50.8 | 16.26 | 14.04 | 15.84 | 200 | 3 | 326 | 1650 | 740 | 1750 | 40 | 50 | 45 | 85.5 | 85.5 | 11.9 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P500DMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P500DMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 15.1 | 320 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298236/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 55.93 | 62.86 | 20.27 | 17.44 | 19.6 | 200 | 3 | 331 | 1650 | 740 | 1750 | 45 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 15.1 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P560SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P560SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298242/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.4 | 63.89 | 21.27 | 18.52 | 19.92 | 200 | 3 | 418 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P630SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P630SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298309/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.41 | 71.39 | 22.23 | 19.77 | 22.26 | 200 | 3 | 460 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P670SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P670SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298312/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.21 | 75.11 | 24.09 | 21.58 | 23.42 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P730SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P730SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298315/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.51 | 84.51 | 26.42 | 22.23 | 26.35 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P775SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P775SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298318/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.98 | 92.72 | 28.8 | 25.56 | 28.91 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P850SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P850SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298321/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.05 | 100.23 | 30.61 | 26.83 | 31.25 | 200 | 3 | 577 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P900SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P900SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298324/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.06 | 104.94 | 32.52 | 28.08 | 32.72 | 200 | 3 | 652 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P950SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P950SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298327/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.58 | 116.72 | 36.32 | 31.36 | 36.39 | 200 | 3 | 657 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P1000SDMG6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P1000SDMG6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298301/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.9 | 129.83 | 40.54 | 34.89 | 40.48 | 200 | 3 | 662 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 88.5 | 88.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P224DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P224DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 4.71 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298305/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 4.71 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P280DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P280DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 7.29 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298308/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.63 | 9.26 | 9.65 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 25 | 31.5 | 28 | 81.5 | 81.5 | 7.29 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P335DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P335DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 8.9 | 230 | 4.93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298219/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.48 | 36.4 | 11.56 | 10.44 | 11.35 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 85 | 85 | 8.9 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P400DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P400DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 11.6 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298225/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.99 | 46.31 | 14.81 | 12.78 | 14.44 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 11.6 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P450DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P450DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 11.9 | 320 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298231/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.03 | 50.8 | 16.26 | 14.04 | 15.84 | 200 | 3 | 326 | 1650 | 740 | 1750 | 40 | 50 | 45 | 85.5 | 85.5 | 11.9 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P500DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P500DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 15.1 | 320 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298237/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 55.93 | 62.86 | 20.27 | 17.44 | 19.6 | 200 | 3 | 331 | 1650 | 740 | 1750 | 45 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 15.1 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P560SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P560SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298243/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.4 | 63.89 | 21.27 | 18.52 | 19.92 | 200 | 3 | 418 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P630SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P630SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298310/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.41 | 71.39 | 22.23 | 19.77 | 22.26 | 200 | 3 | 460 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P670SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P670SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298313/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.21 | 75.11 | 24.09 | 21.58 | 23.42 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P730SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P730SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298316/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.51 | 84.51 | 26.42 | 22.23 | 26.35 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P775SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P775SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298319/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.98 | 92.72 | 28.8 | 25.56 | 28.91 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P850SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P850SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298322/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.05 | 100.23 | 30.61 | 26.83 | 31.25 | 200 | 3 | 577 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P900SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P900SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298325/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.06 | 104.94 | 32.52 | 28.08 | 32.72 | 200 | 3 | 652 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P950SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P950SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298328/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.58 | 116.72 | 36.32 | 31.36 | 36.39 | 200 | 3 | 657 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P1000SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P1000SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298302/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.9 | 129.83 | 40.54 | 34.89 | 40.48 | 200 | 3 | 662 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 88.5 | 88.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P224DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P224DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 4.71 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298305/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 4.71 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P280DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P280DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 7.29 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298308/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.63 | 9.26 | 9.65 | 200 | 3 | 204 | 1650 | 740 | 920 | 25 | 31.5 | 28 | 81.5 | 81.5 | 7.29 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P335DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P335DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 8.9 | 230 | 4.93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298219/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.48 | 36.4 | 11.56 | 10.44 | 11.35 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 85 | 85 | 8.9 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P400DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P400DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 11.6 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298225/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 40.99 | 46.31 | 14.81 | 12.78 | 14.44 | 200 | 3 | 251 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 11.6 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P450DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P450DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 11.9 | 320 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298231/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.03 | 50.8 | 16.26 | 14.04 | 15.84 | 200 | 3 | 326 | 1650 | 740 | 1750 | 40 | 50 | 45 | 85.5 | 85.5 | 11.9 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P500DMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P500DMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 | 15.1 | 320 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298237/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 55.93 | 62.86 | 20.27 | 17.44 | 19.6 | 200 | 3 | 331 | 1650 | 740 | 1750 | 45 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 15.1 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P560SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P560SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298243/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.4 | 63.89 | 21.27 | 18.52 | 19.92 | 200 | 3 | 418 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P630SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P630SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298310/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.41 | 71.39 | 22.23 | 19.77 | 22.26 | 200 | 3 | 460 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P670SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P670SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298313/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.21 | 75.11 | 24.09 | 21.58 | 23.42 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P730SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P730SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298316/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.51 | 84.51 | 26.42 | 22.23 | 26.35 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P775SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P775SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298319/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 81.98 | 92.72 | 28.8 | 25.56 | 28.91 | 200 | 3 | 502 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P850SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P850SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298322/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.05 | 100.23 | 30.61 | 26.83 | 31.25 | 200 | 3 | 577 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P900SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P900SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298325/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.06 | 104.94 | 32.52 | 28.08 | 32.72 | 200 | 3 | 652 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P950SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P950SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298328/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.58 | 116.72 | 36.32 | 31.36 | 36.39 | 200 | 3 | 657 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P1000SDMG6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P1000SDMG6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/298302/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.9 | 129.83 | 40.54 | 34.89 | 40.48 | 200 | 3 | 662 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 88.5 | 88.5
更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS
ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP160MH1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP160MH1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 14.6 | 14.9 | 7.1 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.84 | 3.84 | 200 | 3 | 132 | 1338 | 330 | 1050 | 115 | 18 | 18 | 16 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=286958
ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 更新用 空冷式 （寒冷地向け）冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP160MH1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP160MH1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 14.6 | 14.9 | 7.1 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.84 | 3.84 | 200 | 3 | 132 | 1338 | 330 | 1050 | 115 | 18 | 18 | 16 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=286958
更新用 空冷式 冷暖同時タイプ リプレースマルチR2 Eeco
空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP450SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-RP450SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 41.31 | 38.07 | 1 | 13.33 | 11.87 | 200 | 3 | 550 | 1650 | 760 | 2470 | 40 | 50 | 45 | 12.88 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266692
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP500SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-RP500SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 46.02 | 43.81 | 1 | 14.71 | 13.66 | 200 | 3 | 565 | 1650 | 760 | 2470 | 45 | 56 | 50 | 14.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266695
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP560SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-RP560SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 51.67 | 51.6 | 1 | 15.63 | 16.09 | 200 | 3 | 580 | 1650 | 760 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 16.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266698
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP630SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-RP630SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 56.86 | 56.13 | 1 | 16.76 | 17.5 | 200 | 3 | 580 | 1650 | 760 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 17.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266701
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP690SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-RP690SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.38 | 59.94 | 1 | 18.72 | 18.69 | 200 | 3 | 580 | 1650 | 760 | 2470 | 60 | 76.5 | 69 | 19.76 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266704
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP730SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-RP730SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.81 | 71.59 | 1 | 21.28 | 22.32 | 200 | 3 | 580 | 1650 | 760 | 2470 | 65 | 81.5 | 73 | 22.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266707
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP800SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-RP800SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 79.93 | 85.8 | 1 | 22.84 | 26.75 | 200 | 3 | 580 | 1650 | 760 | 2470 | 70 | 88 | 80 | 24.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266710
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP850SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-RP850SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.53 | 92.72 | 1 | 24.8 | 28.91 | 200 | 3 | 580 | 1650 | 760 | 2470 | 75 | 95 | 85 | 26.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266713
空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP450SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-RP450SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 41.31 | 38.07 | 1 | 13.33 | 11.87 | 200 | 3 | 550 | 1650 | 760 | 2470 | 40 | 50 | 45 | 12.88 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266692
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP500SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-RP500SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 46.02 | 43.81 | 1 | 14.71 | 13.66 | 200 | 3 | 565 | 1650 | 760 | 2470 | 45 | 56 | 50 | 14.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266695
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP560SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-RP560SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 51.67 | 51.6 | 1 | 15.63 | 16.09 | 200 | 3 | 580 | 1650 | 760 | 2470 | 50 | 63 | 56 | 16.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266698
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP630SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-RP630SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 56.86 | 56.13 | 1 | 16.76 | 17.5 | 200 | 3 | 580 | 1650 | 760 | 2470 | 53.8 | 69 | 63 | 17.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266701
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP690SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-RP690SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.38 | 59.94 | 1 | 18.72 | 18.69 | 200 | 3 | 580 | 1650 | 760 | 2470 | 60 | 76.5 | 69 | 19.76 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266704
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP730SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-RP730SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 71.81 | 71.59 | 1 | 21.28 | 22.32 | 200 | 3 | 580 | 1650 | 760 | 2470 | 65 | 81.5 | 73 | 22.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266707
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP800SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-RP800SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 79.93 | 85.8 | 1 | 22.84 | 26.75 | 200 | 3 | 580 | 1650 | 760 | 2470 | 70 | 88 | 80 | 24.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266710
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | リプレースマルチR2 Eeco | 空冷冷暖同時リプレースマルチR2Eeco | PURY-RP850SCMG4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-RP850SCMG4\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.53 | 92.72 | 1 | 24.8 | 28.91 | 200 | 3 | 580 | 1650 | 760 | 2470 | 75 | 95 | 85 | 26.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266713
新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ 高COP仕様
ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ 高COP仕様 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGP224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGP224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 4.49 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307781 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 18.34 | 16.9 | 6.77 | 5.72 | 5.27 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 81.5 | 81.5 | 20 | 25 | 22.4 | 4.49 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ 高COP仕様 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGP280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGP280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 5.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307784 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 23.99 | 22.83 | 8.8 | 7.48 | 7.12 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 82 | 82 | 25 | 31.5 | 28 | 5.55 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ 高COP仕様 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGP335DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGP335DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307862 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 29.82 | 25.33 | 10.7 | 9.3 | 7.9 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 81.5 | 81.5 | 28.8 | 37.5 | 33.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ 高COP仕様 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGP400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGP400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307790 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 34.96 | 30.72 | 12.9 | 10.9 | 9.58 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 83.5 | 83.5 | 36 | 45 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ 高COP仕様 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGP450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-SGP450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307793 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 36.88 | 34.32 | 13.7 | 11.5 | 10.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 84.5 | 84.5 | 40 | 50 | 45
ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ 高COP仕様 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGP224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGP224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 4.49 | 200 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307781 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 18.34 | 16.9 | 6.77 | 5.72 | 5.27 | 200 | 3 | 225 | 1650 | 740 | 1220 | 81.5 | 81.5 | 20 | 25 | 22.4 | 4.49 | 0.46
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ 高COP仕様 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGP280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGP280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 5.55 | 360 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307784 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 23.99 | 22.83 | 8.8 | 7.48 | 7.12 | 200 | 3 | 295 | 1650 | 740 | 1750 | 82 | 82 | 25 | 31.5 | 28 | 5.55 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ 高COP仕様 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGP335DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGP335DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307862 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 29.82 | 25.33 | 10.7 | 9.3 | 7.9 | 200 | 3 | 370 | 1650 | 740 | 1870 | 81.5 | 81.5 | 28.8 | 37.5 | 33.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ 高COP仕様 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGP400DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGP400DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307790 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 34.96 | 30.72 | 12.9 | 10.9 | 9.58 | 200 | 3 | 410 | 1650 | 740 | 2170 | 83.5 | 83.5 | 36 | 45 | 40
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ 高COP仕様 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-SGP450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-SGP450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307793 | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 36.88 | 34.32 | 13.7 | 11.5 | 10.7 | 200 | 3 | 450 | 1650 | 740 | 2470 | 84.5 | 84.5 | 40 | 50 | 45
新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ
ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP80MH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP80MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 85 | 85 | 8.6 | 5.7 | 5 | 1.99 | 1.67 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | 6 | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311993
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP112MH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP112MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 9.4 | 8 | 3.41 | 2.82 | 2.41 | 0.12 | 2.43 | 6 | 2.43 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311995
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP140MH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP140MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 8.6 | 11.7 | 10.7 | 4.41 | 3.65 | 3.33 | 0.12 | 3.05 | 6 | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311998
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP160MH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP160MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 8.6 | 13 | 11.4 | 4.95 | 4.06 | 3.56 | 0.12 | 3.52 | 6 | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=312001
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP224MH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP224MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 |  | 15 | 17.6 | 5.94 | 4.72 | 5.55 | 0.3 | 4.39 | 6 | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.6 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=312004
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP280MH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP280MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 |  | 22.2 | 29.8 | 8.44 | 7.14 | 9.61 | 0.4 | 6.35 | 6 | 6.35 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 21.8 | 28 | 28 | 25 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=312007
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP80SMH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP80SMH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 14 | 8.7 | 7.7 | 2.01 | 1.69 | 1.49 | 0.12 | 1.7 | 6 | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=312010
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP112SMH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP112SMH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14 | 14.7 | 12.5 | 3.49 | 2.88 | 2.45 | 0.12 | 2.43 | 6 | 2.43 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=312013
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP140SMH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP140SMH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14 | 19.3 | 17.7 | 4.5 | 3.79 | 3.46 | 0.12 | 3.05 | 6 | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311965
ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP80MH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP80MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 85 | 85 | 8.6 | 5.7 | 5 | 1.99 | 1.67 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | 6 | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311993
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP112MH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP112MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 9.4 | 8 | 3.41 | 2.82 | 2.41 | 0.12 | 2.43 | 6 | 2.43 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311995
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP140MH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP140MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 8.6 | 11.7 | 10.7 | 4.41 | 3.65 | 3.33 | 0.12 | 3.05 | 6 | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311998
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP160MH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP160MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 8.6 | 13 | 11.4 | 4.95 | 4.06 | 3.56 | 0.12 | 3.52 | 6 | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=312001
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP224MH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP224MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 |  | 15 | 17.6 | 5.94 | 4.72 | 5.55 | 0.3 | 4.39 | 6 | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.6 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=312004
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP280MH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP280MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 |  | 22.2 | 29.8 | 8.44 | 7.14 | 9.61 | 0.4 | 6.35 | 6 | 6.35 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 21.8 | 28 | 28 | 25 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=312007
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP80SMH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP80SMH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 14 | 8.7 | 7.7 | 2.01 | 1.69 | 1.49 | 0.12 | 1.7 | 6 | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=312010
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP112SMH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP112SMH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14 | 14.7 | 12.5 | 3.49 | 2.88 | 2.45 | 0.12 | 2.43 | 6 | 2.43 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=312013
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP140SMH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP140SMH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-18 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14 | 19.3 | 17.7 | 4.5 | 3.79 | 3.46 | 0.12 | 3.05 | 6 | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311965
新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ
ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP224MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP224MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.6 | 17.9 | 6.6 | 4.93 | 5.64 | 0.3 | 4.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321178 | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP280MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP280MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.4 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 6.19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321181 | 6.19 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP80MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP80MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.1 | 1.99 | 1.66 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321167 | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP112MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP112MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 7.8 | 3.49 | 2.81 | 2.42 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321169 | 2.35 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP140MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP140MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.4 | 10.4 | 4.43 | 3.66 | 3.34 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321172 | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP160MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP160MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 11.1 | 4.97 | 4.07 | 3.57 | 0.12 | 3.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321175 | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP80SMH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP80SMH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 7.6 | 2.01 | 1.68 | 1.48 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321184 | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP112SMH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP112SMH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 12.6 | 3.57 | 2.87 | 2.47 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321187 | 2.35 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP140SMH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP140SMH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.4 | 17.7 | 4.52 | 3.8 | 3.47 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321190 | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP80KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335944/ | 1.6 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP112KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335947/ | 2.3 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP140KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335950/ | 2.9 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP160KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP160KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335953/ | 3.4 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP80SKM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80SKM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335961/ | 1.6 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP112SKM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112SKM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335964/ | 2.3 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP140SKM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140SKM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335966/ | 2.9 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP224HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP224HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.8 | 17.9 | 6.63 | 4.98 | 5.64 | 0.3 | 4.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335956/ | 4.09 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP280HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP280HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.43 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 5.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335959/ | 5.43 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP80KM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80KM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338197/ | 1.6 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP112KM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112KM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338200/ | 2.3 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP140KM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140KM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338203/ | 2.9 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP160KM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP160KM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338206/ | 3.4 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP80SKM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80SKM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338209/ | 1.6 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP112SKM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112SKM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338212/ | 2.3 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP140SKM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140SKM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338215/ | 2.9 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP224MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP224MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.6 | 17.9 | 6.6 | 4.93 | 5.64 | 0.3 | 4.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321178 | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP280MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP280MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.4 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 6.19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321181 | 6.19 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP80MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP80MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.1 | 1.99 | 1.66 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321167 | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP112MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP112MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 7.8 | 3.49 | 2.81 | 2.42 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321169 | 2.35 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP140MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP140MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.4 | 10.4 | 4.43 | 3.66 | 3.34 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321172 | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP160MH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP160MH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 11.1 | 4.97 | 4.07 | 3.57 | 0.12 | 3.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321175 | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP80SMH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP80SMH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 7.6 | 2.01 | 1.68 | 1.48 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321184 | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP112SMH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP112SMH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 12.6 | 3.57 | 2.87 | 2.47 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321187 | 2.35 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUSY-FP140SMH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP140SMH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.4 | 17.7 | 4.52 | 3.8 | 3.47 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321190 | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP80KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335944/ | 1.6 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP112KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335947/ | 2.3 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP140KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335950/ | 2.9 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP160KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP160KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335953/ | 3.4 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP80SKM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80SKM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335961/ | 1.6 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP112SKM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112SKM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335964/ | 2.3 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP140SKM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140SKM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335966/ | 2.9 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP224HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP224HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.8 | 17.9 | 6.63 | 4.98 | 5.64 | 0.3 | 4.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335956/ | 4.09 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP280HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP280HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.43 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 5.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335959/ | 5.43 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP80KM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80KM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338197/ | 1.6 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP112KM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112KM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338200/ | 2.3 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP140KM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140KM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338203/ | 2.9 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP160KM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP160KM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338206/ | 3.4 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP80SKM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80SKM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338209/ | 1.6 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP112SKM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112SKM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338212/ | 2.3 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP140SKM2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140SKM2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338215/ | 2.9 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP224MH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP224MH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.6 | 17.9 | 6.6 | 4.93 | 5.64 | 0.3 | 4.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321179 | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP280MH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP280MH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.4 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 6.19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321182 | 6.19 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP80MH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP80MH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.1 | 1.99 | 1.66 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321205 | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP112MH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP112MH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 7.8 | 3.49 | 2.81 | 2.42 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321170 | 2.35 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP140MH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP140MH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.4 | 10.4 | 4.43 | 3.66 | 3.34 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321173 | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP160MH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP160MH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 11.1 | 4.97 | 4.07 | 3.57 | 0.12 | 3.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321176 | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP80SMH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP80SMH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 7.6 | 2.01 | 1.68 | 1.48 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321185 | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP112SMH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP112SMH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 12.6 | 3.57 | 2.87 | 2.47 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321188 | 2.35 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP140SMH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP140SMH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.4 | 17.7 | 4.52 | 3.8 | 3.47 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321191 | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80KM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80KM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335945/ | 1.6 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112KM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112KM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335948/ | 2.3 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140KM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140KM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335951/ | 2.9 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP160KM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP160KM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335954/ | 3.4 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80SKM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80SKM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335962/ | 1.6 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112SKM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112SKM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335965/ | 2.3 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140SKM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140SKM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335967/ | 2.9 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP224HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP224HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.8 | 17.9 | 6.63 | 4.98 | 5.64 | 0.3 | 4.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335957/ | 4.09 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP280HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP280HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.43 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 5.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335970/ | 5.43 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80KM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80KM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338198/ | 1.6 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112KM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112KM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338201/ | 2.3 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140KM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140KM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338204/ | 2.9 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP160KM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP160KM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338207/ | 3.4 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80SKM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80SKM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338210/ | 1.6 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112SKM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112SKM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338213/ | 2.3 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140SKM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140SKM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338216/ | 2.9 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP224MH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP224MH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.6 | 17.9 | 6.6 | 4.93 | 5.64 | 0.3 | 4.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321179 | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP280MH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP280MH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.4 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 6.19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321182 | 6.19 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP80MH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP80MH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.1 | 1.99 | 1.66 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321205 | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP112MH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP112MH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 7.8 | 3.49 | 2.81 | 2.42 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321170 | 2.35 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP140MH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP140MH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.4 | 10.4 | 4.43 | 3.66 | 3.34 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321173 | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP160MH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP160MH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 11.1 | 4.97 | 4.07 | 3.57 | 0.12 | 3.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321176 | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP80SMH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP80SMH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 7.6 | 2.01 | 1.68 | 1.48 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321185 | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP112SMH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP112SMH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 12.6 | 3.57 | 2.87 | 2.47 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321188 | 2.35 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-FP140SMH2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP140SMH2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.4 | 17.7 | 4.52 | 3.8 | 3.47 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321191 | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80KM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80KM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335945/ | 1.6 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112KM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112KM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335948/ | 2.3 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140KM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140KM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335951/ | 2.9 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP160KM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP160KM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335954/ | 3.4 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80SKM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80SKM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335962/ | 1.6 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112SKM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112SKM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335965/ | 2.3 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140SKM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140SKM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335967/ | 2.9 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP224HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP224HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.8 | 17.9 | 6.63 | 4.98 | 5.64 | 0.3 | 4.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335957/ | 4.09 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP280HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP280HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.43 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 5.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335970/ | 5.43 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80KM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80KM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338198/ | 1.6 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112KM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112KM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338201/ | 2.3 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140KM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140KM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338204/ | 2.9 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP160KM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP160KM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338207/ | 3.4 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80SKM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80SKM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338210/ | 1.6 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112SKM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112SKM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338213/ | 2.3 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140SKM2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140SKM2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338216/ | 2.9 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP224MH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP224MH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.6 | 17.9 | 6.6 | 4.93 | 5.64 | 0.3 | 4.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321180 | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP280MH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP280MH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.4 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 6.19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321183 | 6.19 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP80MH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP80MH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.1 | 1.99 | 1.66 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321168 | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP112MH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP112MH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 7.8 | 3.49 | 2.81 | 2.42 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321171 | 2.35 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP140MH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP140MH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.4 | 10.4 | 4.43 | 3.66 | 3.34 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321174 | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP160MH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP160MH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 11.1 | 4.97 | 4.07 | 3.57 | 0.12 | 3.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321177 | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP80SMH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP80SMH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 7.6 | 2.01 | 1.68 | 1.48 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321186 | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP112SMH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP112SMH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 12.6 | 3.57 | 2.87 | 2.47 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321189 | 2.35 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP140SMH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-FP140SMH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.4 | 17.7 | 4.52 | 3.8 | 3.47 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321192 | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80KM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80KM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335946/ | 1.6 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112KM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112KM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335949/ | 2.3 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140KM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140KM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335952/ | 2.9 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP160KM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP160KM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335955/ | 3.4 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80SKM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80SKM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335963/ | 1.6 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112SKM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112SKM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335969/ | 2.3 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140SKM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140SKM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335968/ | 2.9 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP224HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP224HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.8 | 17.9 | 6.63 | 4.98 | 5.64 | 0.3 | 4.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335958/ | 4.09 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP280HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP280HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.43 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 5.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335960/ | 5.43 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80KM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80KM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338199/ | 1.6 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112KM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112KM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338202/ | 2.3 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140KM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140KM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338205/ | 2.9 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP160KM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP160KM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338208/ | 3.4 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80SKM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80SKM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338211/ | 1.6 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112SKM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112SKM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338214/ | 2.3 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140SKM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140SKM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338217/ | 2.9 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP224MH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP224MH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.6 | 17.9 | 6.6 | 4.93 | 5.64 | 0.3 | 4.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321180 | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP280MH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP280MH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.4 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 6.19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321183 | 6.19 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP80MH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP80MH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.1 | 1.99 | 1.66 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321168 | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP112MH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP112MH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 7.8 | 3.49 | 2.81 | 2.42 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321171 | 2.35 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP140MH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP140MH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.4 | 10.4 | 4.43 | 3.66 | 3.34 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321174 | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP160MH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP160MH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 11.1 | 4.97 | 4.07 | 3.57 | 0.12 | 3.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321177 | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP80SMH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP80SMH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 7.6 | 2.01 | 1.68 | 1.48 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321186 | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP112SMH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP112SMH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 12.6 | 3.57 | 2.87 | 2.47 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321189 | 2.35 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-FP140SMH2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-FP140SMH2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.4 | 17.7 | 4.52 | 3.8 | 3.47 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321192 | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80KM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80KM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335946/ | 1.6 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112KM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112KM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335949/ | 2.3 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140KM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140KM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335952/ | 2.9 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP160KM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP160KM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335955/ | 3.4 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80SKM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80SKM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335963/ | 1.6 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112SKM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112SKM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335969/ | 2.3 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140SKM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140SKM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335968/ | 2.9 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP224HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP224HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.8 | 17.9 | 6.63 | 4.98 | 5.64 | 0.3 | 4.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335958/ | 4.09 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP280HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP280HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.43 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 5.43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335960/ | 5.43 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80KM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80KM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338199/ | 1.6 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112KM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112KM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338202/ | 2.3 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140KM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140KM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338205/ | 2.9 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP160KM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP160KM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338208/ | 3.4 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80SKM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80SKM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338211/ | 1.6 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112SKM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112SKM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338214/ | 2.3 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140SKM2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140SKM2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-03-24 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338217/ | 2.9 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 200
店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP224HM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP224HM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 90 | 91 | 16 | 17.9 | 6.62 | 4.98 | 5.64 | 0.3 | 4.09 | 4.09 | 200 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357211/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP280HM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP280HM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.43 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 5.43 | 5.43 | 200 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357218/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP80KM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80KM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365975
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP112KM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112KM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365972
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP140KM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140KM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365948
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP160KM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP160KM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365951
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP80SKM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80SKM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365954
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP112SKM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112SKM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365957
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP140SKM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140SKM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365960
店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP224HM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP224HM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 90 | 91 | 16 | 17.9 | 6.62 | 4.98 | 5.64 | 0.3 | 4.09 | 4.09 | 200 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357211/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP280HM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP280HM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.43 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 5.43 | 5.43 | 200 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357218/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP80KM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80KM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365975
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP112KM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112KM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365972
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP140KM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140KM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365948
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP160KM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP160KM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365951
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP80SKM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80SKM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365954
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP112SKM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112SKM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365957
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FMP140SKM3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140SKM3\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365960
店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP224HM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP224HM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 90 | 91 | 16 | 17.9 | 6.62 | 4.98 | 5.64 | 0.3 | 4.09 | 4.09 | 200 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357212/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP280HM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP280HM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.43 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 5.43 | 5.43 | 200 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357215/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80KM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80KM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365974
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112KM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112KM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365946
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140KM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140KM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365949
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP160KM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP160KM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365952
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80SKM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80SKM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365976
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112SKM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112SKM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365958
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140SKM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140SKM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365961
店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP224HM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP224HM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 90 | 91 | 16 | 17.9 | 6.62 | 4.98 | 5.64 | 0.3 | 4.09 | 4.09 | 200 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357212/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP280HM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP280HM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.43 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 5.43 | 5.43 | 200 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357215/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80KM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80KM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365974
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112KM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112KM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365946
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140KM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140KM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365949
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP160KM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP160KM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365952
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80SKM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80SKM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365976
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112SKM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112SKM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365958
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140SKM3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140SKM3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365961
店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP224HM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP224HM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 90 | 91 | 16 | 17.9 | 6.62 | 4.98 | 5.64 | 0.3 | 4.09 | 4.09 | 200 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357213/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP280HM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP280HM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.43 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 5.43 | 5.43 | 200 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357216/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80KM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80KM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365973
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112KM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112KM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365947
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140KM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140KM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365950
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP160KM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP160KM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365953
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80SKM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP80SKM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365956
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112SKM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP112SKM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365959
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140SKM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FMP140SKM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365962
店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP224HM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP224HM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 90 | 91 | 16 | 17.9 | 6.62 | 4.98 | 5.64 | 0.3 | 4.09 | 4.09 | 200 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357213/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP280HM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP280HM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.43 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 5.43 | 5.43 | 200 | 3 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357216/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80KM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80KM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.3 | 2 | 1.66 | 1.52 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365973
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112KM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112KM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 8 | 3.52 | 2.81 | 2.49 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365947
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140KM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140KM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.3 | 10.5 | 4.07 | 3.64 | 3.38 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365950
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP160KM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP160KM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 12.2 | 5.32 | 4.05 | 3.93 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 200 | 3 | 96 | 981 | 330 | 1050 | 75 | 75 | 83 | 17 | 12.6 | 16 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365953
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP80SKM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP80SKM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 1.68 | 1.58 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365956
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP112SKM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP112SKM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 13.1 | 3.64 | 2.87 | 2.57 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 83 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365959
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | 店舗・事務所用マルチＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FMP140SKM3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FMP140SKM3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.3 | 17.7 | 4.21 | 3.78 | 3.47 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 200 | 1 | 95 | 981 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 83 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365962
新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS
ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP80MH4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP80MH4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 4.76 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 6 | 1.98 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 11.8 | 9 | 8 | 1.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321193
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP112MH4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP112MH4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 11.1 | 9.7 | 6.56 | 3.57 | 3.12 | 0.12 | 6 | 2.87 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 14.5 | 12.5 | 11.2 | 2.87 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321195
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP140MH4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP140MH4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 8.6 | 14.4 | 13.4 | 6.72 | 4.68 | 4.37 | 0.12 | 6 | 3.8 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 16 | 14 | 3.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321198
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP160MH4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP160MH4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.6 | 14.8 | 15.1 | 7.12 | 4.81 | 4.91 | 0.3 | 6 | 3.65 | 200 | 3 | 132 | 1338 | 330 | 1050 | 76 | 76 | 115 | 18 | 18 | 16 | 3.65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321201
ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP80MH4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP80MH4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 4.76 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 6 | 1.98 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 11.8 | 9 | 8 | 1.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321193
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP112MH4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP112MH4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 11.1 | 9.7 | 6.56 | 3.57 | 3.12 | 0.12 | 6 | 2.87 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 14.5 | 12.5 | 11.2 | 2.87 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321195
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP140MH4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP140MH4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 8.6 | 14.4 | 13.4 | 6.72 | 4.68 | 4.37 | 0.12 | 6 | 3.8 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 16 | 14 | 3.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321198
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチシティマルチＳシリーズ室外機 | PUSY-HP160MH4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP160MH4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.6 | 14.8 | 15.1 | 7.12 | 4.81 | 4.91 | 0.3 | 6 | 3.65 | 200 | 3 | 132 | 1338 | 330 | 1050 | 76 | 76 | 115 | 18 | 18 | 16 | 3.65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321201
ビル用マルチＳシリーズ耐塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-HP80MH4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP80MH4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 4.76 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 6 | 1.98 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 11.8 | 9 | 8 | 1.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321204
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-HP112MH4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP112MH4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 11.1 | 9.7 | 6.56 | 3.57 | 3.12 | 0.12 | 6 | 2.87 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 14.5 | 12.5 | 11.2 | 2.87 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321196
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-HP140MH4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP140MH4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 8.6 | 14.4 | 13.4 | 6.72 | 4.68 | 4.37 | 0.12 | 6 | 3.8 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 16 | 14 | 3.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321199
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-HP160MH4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP160MH4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.6 | 14.8 | 15.1 | 7.12 | 4.81 | 4.91 | 0.3 | 6 | 3.65 | 200 | 3 | 132 | 1338 | 330 | 1050 | 76 | 76 | 115 | 18 | 18 | 16 | 3.65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321202
ビル用マルチＳシリーズ耐塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-HP80MH4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP80MH4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 4.76 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 6 | 1.98 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 11.8 | 9 | 8 | 1.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321204
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-HP112MH4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP112MH4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 11.1 | 9.7 | 6.56 | 3.57 | 3.12 | 0.12 | 6 | 2.87 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 14.5 | 12.5 | 11.2 | 2.87 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321196
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-HP140MH4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP140MH4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 8.6 | 14.4 | 13.4 | 6.72 | 4.68 | 4.37 | 0.12 | 6 | 3.8 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 16 | 14 | 3.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321199
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUSY-HP160MH4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP160MH4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.6 | 14.8 | 15.1 | 7.12 | 4.81 | 4.91 | 0.3 | 6 | 3.65 | 200 | 3 | 132 | 1338 | 330 | 1050 | 76 | 76 | 115 | 18 | 18 | 16 | 3.65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321202
ビル用マルチＳシリーズ耐重塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-HP80MH4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP80MH4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 4.76 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 6 | 1.98 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 11.8 | 9 | 8 | 1.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321194
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-HP112MH4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP112MH4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 11.1 | 9.7 | 6.56 | 3.57 | 3.12 | 0.12 | 6 | 2.87 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 14.5 | 12.5 | 11.2 | 2.87 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321197
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-HP140MH4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP140MH4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 8.6 | 14.4 | 13.4 | 6.72 | 4.68 | 4.37 | 0.12 | 6 | 3.8 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 16 | 14 | 3.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-HP160MH4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUSY-HP160MH4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.6 | 14.8 | 15.1 | 7.12 | 4.81 | 4.91 | 0.3 | 6 | 3.65 | 200 | 3 | 132 | 1338 | 330 | 1050 | 76 | 76 | 115 | 18 | 18 | 16 | 3.65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321203
ビル用マルチＳシリーズ耐重塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-HP80MH4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP80MH4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 87 | 87 | 8.6 | 6.7 | 6 | 4.76 | 2.01 | 1.81 | 0.12 | 6 | 1.98 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 11.8 | 9 | 8 | 1.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321194
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-HP112MH4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP112MH4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.6 | 11.1 | 9.7 | 6.56 | 3.57 | 3.12 | 0.12 | 6 | 2.87 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 14.5 | 12.5 | 11.2 | 2.87 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321197
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-HP140MH4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP140MH4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 8.6 | 14.4 | 13.4 | 6.72 | 4.68 | 4.37 | 0.12 | 6 | 3.8 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 16 | 14 | 3.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 新設用 空冷式 (寒冷地向け)冷暖切替タイプ ズバ暖マルチS | ビル用マルチＳシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUSY-HP160MH4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUSY-HP160MH4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.6 | 14.8 | 15.1 | 7.12 | 4.81 | 4.91 | 0.3 | 6 | 3.65 | 200 | 3 | 132 | 1338 | 330 | 1050 | 76 | 76 | 115 | 18 | 18 | 16 | 3.65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321203
新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.71 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332014/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 4.71 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.29 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332019/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.6 | 9.26 | 9.65 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 25 | 31.5 | 28 | 81.5 | 81.5 | 7.29 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 8.86 | 230 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332022/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 36.24 | 11.6 | 10.5 | 11.3 | 200 | 3 | 250 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 85 | 85 | 8.86 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11.5 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332025/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 41.05 | 46.18 | 14.8 | 12.8 | 14.4 | 200 | 3 | 250 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 11.5 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11.8 | 320 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332028/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.22 | 50.67 | 16.3 | 14.1 | 15.8 | 200 | 3 | 322 | 1650 | 740 | 1750 | 40 | 50 | 45 | 85.5 | 85.5 | 11.8 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P500DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P500DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 15.1 | 320 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332031/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 56.13 | 62.86 | 20.3 | 17.5 | 19.6 | 200 | 3 | 327 | 1650 | 740 | 1750 | 45 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 15.1 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332034/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 63.82 | 21.3 | 18.5 | 19.9 | 200 | 3 | 416 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332037/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.5 | 71.2 | 22.2 | 19.8 | 22.2 | 200 | 3 | 458 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332017/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.28 | 75.05 | 24.1 | 21.6 | 23.4 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332039/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.73 | 84.35 | 26.4 | 23.3 | 26.3 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332042/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 82.11 | 92.69 | 28.8 | 25.6 | 28.9 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332045/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.28 | 100.07 | 30.6 | 26.9 | 31.2 | 200 | 3 | 572 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P900SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P900SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332048/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.13 | 104.88 | 32.5 | 28.1 | 32.7 | 200 | 3 | 644 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P950SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P950SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332051/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.71 | 116.43 | 36.3 | 31.4 | 36.3 | 200 | 3 | 649 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P1000SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P1000SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332054/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.94 | 129.58 | 40.5 | 34.9 | 40.4 | 200 | 3 | 654 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 88.5 | 88.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.71 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332014/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 4.71 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.29 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332019/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.6 | 9.26 | 9.65 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 25 | 31.5 | 28 | 81.5 | 81.5 | 7.29 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 8.86 | 230 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332022/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 36.24 | 11.6 | 10.5 | 11.3 | 200 | 3 | 250 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 85 | 85 | 8.86 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11.5 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332025/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 41.05 | 46.18 | 14.8 | 12.8 | 14.4 | 200 | 3 | 250 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 11.5 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11.8 | 320 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332028/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.22 | 50.67 | 16.3 | 14.1 | 15.8 | 200 | 3 | 322 | 1650 | 740 | 1750 | 40 | 50 | 45 | 85.5 | 85.5 | 11.8 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P500DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P500DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 15.1 | 320 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332031/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 56.13 | 62.86 | 20.3 | 17.5 | 19.6 | 200 | 3 | 327 | 1650 | 740 | 1750 | 45 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 15.1 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332034/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 63.82 | 21.3 | 18.5 | 19.9 | 200 | 3 | 416 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332037/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.5 | 71.2 | 22.2 | 19.8 | 22.2 | 200 | 3 | 458 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332017/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.28 | 75.05 | 24.1 | 21.6 | 23.4 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332039/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.73 | 84.35 | 26.4 | 23.3 | 26.3 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332042/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 82.11 | 92.69 | 28.8 | 25.6 | 28.9 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332045/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.28 | 100.07 | 30.6 | 26.9 | 31.2 | 200 | 3 | 572 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P900SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P900SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332048/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.13 | 104.88 | 32.5 | 28.1 | 32.7 | 200 | 3 | 644 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P950SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P950SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332051/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.71 | 116.43 | 36.3 | 31.4 | 36.3 | 200 | 3 | 649 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-P1000SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P1000SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332054/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.94 | 129.58 | 40.5 | 34.9 | 40.4 | 200 | 3 | 654 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 88.5 | 88.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P224DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P224DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.71 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332075/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 4.71 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P280DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P280DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.29 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332020/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.6 | 9.26 | 9.65 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 25 | 31.5 | 28 | 81.5 | 81.5 | 7.29 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P335DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P335DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 8.86 | 230 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332023/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 36.24 | 11.6 | 10.5 | 11.3 | 200 | 3 | 250 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 85 | 85 | 8.86 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P400DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P400DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11.5 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332026/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 41.05 | 46.18 | 14.8 | 12.8 | 14.4 | 200 | 3 | 250 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 11.5 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P450DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P450DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11.8 | 320 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332029/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.22 | 50.67 | 16.3 | 14.1 | 15.8 | 200 | 3 | 322 | 1650 | 740 | 1750 | 40 | 50 | 45 | 85.5 | 85.5 | 11.8 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P500DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P500DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 15.1 | 320 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332032/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 56.13 | 62.86 | 20.3 | 17.5 | 19.6 | 200 | 3 | 327 | 1650 | 740 | 1750 | 45 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 15.1 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332035/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 63.82 | 21.3 | 18.5 | 19.9 | 200 | 3 | 416 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P630SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P630SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332015/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.5 | 71.2 | 22.2 | 19.8 | 22.2 | 200 | 3 | 458 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P670SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P670SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331929/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.28 | 75.05 | 24.1 | 21.6 | 23.4 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P730SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P730SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332040/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.73 | 84.35 | 26.4 | 23.3 | 26.3 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P775SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P775SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332043/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 82.11 | 92.69 | 28.8 | 25.6 | 28.9 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P850SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P850SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332046/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.28 | 100.07 | 30.6 | 26.9 | 31.2 | 200 | 3 | 572 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P900SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P900SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332049/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.13 | 104.88 | 32.5 | 28.1 | 32.7 | 200 | 3 | 644 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P950SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P950SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332052/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.71 | 116.43 | 36.3 | 31.4 | 36.3 | 200 | 3 | 649 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P1000SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P1000SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332055/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.94 | 129.58 | 40.5 | 34.9 | 40.4 | 200 | 3 | 654 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 88.5 | 88.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P224DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P224DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.71 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332075/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 4.71 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P280DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P280DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.29 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332020/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.6 | 9.26 | 9.65 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 25 | 31.5 | 28 | 81.5 | 81.5 | 7.29 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P335DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P335DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 8.86 | 230 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332023/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 36.24 | 11.6 | 10.5 | 11.3 | 200 | 3 | 250 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 85 | 85 | 8.86 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P400DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P400DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11.5 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332026/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 41.05 | 46.18 | 14.8 | 12.8 | 14.4 | 200 | 3 | 250 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 11.5 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P450DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P450DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11.8 | 320 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332029/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.22 | 50.67 | 16.3 | 14.1 | 15.8 | 200 | 3 | 322 | 1650 | 740 | 1750 | 40 | 50 | 45 | 85.5 | 85.5 | 11.8 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P500DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P500DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 15.1 | 320 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332032/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 56.13 | 62.86 | 20.3 | 17.5 | 19.6 | 200 | 3 | 327 | 1650 | 740 | 1750 | 45 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 15.1 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332035/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 63.82 | 21.3 | 18.5 | 19.9 | 200 | 3 | 416 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P630SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P630SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332015/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.5 | 71.2 | 22.2 | 19.8 | 22.2 | 200 | 3 | 458 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P670SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P670SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331929/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.28 | 75.05 | 24.1 | 21.6 | 23.4 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P730SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P730SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332040/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.73 | 84.35 | 26.4 | 23.3 | 26.3 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P775SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P775SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332043/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 82.11 | 92.69 | 28.8 | 25.6 | 28.9 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P850SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P850SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332046/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.28 | 100.07 | 30.6 | 26.9 | 31.2 | 200 | 3 | 572 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P900SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P900SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332049/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.13 | 104.88 | 32.5 | 28.1 | 32.7 | 200 | 3 | 644 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P950SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P950SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332052/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.71 | 116.43 | 36.3 | 31.4 | 36.3 | 200 | 3 | 649 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-P1000SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P1000SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332055/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.94 | 129.58 | 40.5 | 34.9 | 40.4 | 200 | 3 | 654 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 88.5 | 88.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P224DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P224DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.71 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332018/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 4.71 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P280DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P280DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.29 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332021/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.6 | 9.26 | 9.65 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 25 | 31.5 | 28 | 81.5 | 81.5 | 7.29 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P335DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P335DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 8.86 | 230 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332024/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 36.24 | 11.6 | 10.5 | 11.3 | 200 | 3 | 250 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 85 | 85 | 8.86 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P400DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P400DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11.5 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332027/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 41.05 | 46.18 | 14.8 | 12.8 | 14.4 | 200 | 3 | 250 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 11.5 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P450DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P450DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11.8 | 320 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332030/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.22 | 50.67 | 16.3 | 14.1 | 15.8 | 200 | 3 | 322 | 1650 | 740 | 1750 | 40 | 50 | 45 | 85.5 | 85.5 | 11.8 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P500DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P500DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 15.1 | 320 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332033/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 56.13 | 62.86 | 20.3 | 17.5 | 19.6 | 200 | 3 | 327 | 1650 | 740 | 1750 | 45 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 15.1 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332036/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 63.82 | 21.3 | 18.5 | 19.9 | 200 | 3 | 416 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P630SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P630SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332016/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.5 | 71.2 | 22.2 | 19.8 | 22.2 | 200 | 3 | 458 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P670SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P670SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332038/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.28 | 75.05 | 24.1 | 21.6 | 23.4 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P730SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P730SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332041/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.73 | 84.35 | 26.4 | 23.3 | 26.3 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P775SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P775SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332044/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 82.11 | 92.69 | 28.8 | 25.6 | 28.9 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P850SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P850SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332047/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.28 | 100.07 | 30.6 | 26.9 | 31.2 | 200 | 3 | 572 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P900SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P900SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332050/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.13 | 104.88 | 32.5 | 28.1 | 32.7 | 200 | 3 | 644 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P950SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P950SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332053/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.71 | 116.43 | 36.3 | 31.4 | 36.3 | 200 | 3 | 649 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P1000SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-P1000SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332056/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.94 | 129.58 | 40.5 | 34.9 | 40.4 | 200 | 3 | 654 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 88.5 | 88.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P224DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P224DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.71 | 185 | 3.33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332018/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.88 | 20.81 | 7.51 | 6.51 | 6.49 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 20 | 25 | 22.4 | 81.5 | 81.5 | 4.71 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P280DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P280DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.29 | 185 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332021/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 29.7 | 30.95 | 10.6 | 9.26 | 9.65 | 200 | 3 | 202 | 1650 | 740 | 920 | 25 | 31.5 | 28 | 81.5 | 81.5 | 7.29 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P335DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P335DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 8.86 | 230 | 4.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332024/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 33.67 | 36.24 | 11.6 | 10.5 | 11.3 | 200 | 3 | 250 | 1650 | 740 | 1220 | 28.8 | 37.5 | 33.5 | 85 | 85 | 8.86 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P400DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P400DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11.5 | 230 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332027/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 41.05 | 46.18 | 14.8 | 12.8 | 14.4 | 200 | 3 | 250 | 1650 | 740 | 1220 | 36 | 45 | 40 | 85.5 | 85.5 | 11.5 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P450DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P450DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 11.8 | 320 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332030/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.22 | 50.67 | 16.3 | 14.1 | 15.8 | 200 | 3 | 322 | 1650 | 740 | 1750 | 40 | 50 | 45 | 85.5 | 85.5 | 11.8 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P500DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P500DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 15.1 | 320 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332033/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 56.13 | 62.86 | 20.3 | 17.5 | 19.6 | 200 | 3 | 327 | 1650 | 740 | 1750 | 45 | 56 | 50 | 85.5 | 85.5 | 15.1 | 1.84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332036/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 59.33 | 63.82 | 21.3 | 18.5 | 19.9 | 200 | 3 | 416 | 1650 | 740 | 1870 | 50 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P630SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P630SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332016/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 63.5 | 71.2 | 22.2 | 19.8 | 22.2 | 200 | 3 | 458 | 1650 | 740 | 2170 | 53.8 | 69 | 63 | 86.5 | 86.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P670SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P670SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332038/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 69.28 | 75.05 | 24.1 | 21.6 | 23.4 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 60 | 77.5 | 67 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P730SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P730SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332041/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 74.73 | 84.35 | 26.4 | 23.3 | 26.3 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 65 | 82.5 | 73 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P775SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P775SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332044/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 82.11 | 92.69 | 28.8 | 25.6 | 28.9 | 200 | 3 | 500 | 1650 | 740 | 2470 | 70 | 90 | 77.5 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P850SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P850SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332047/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 86.28 | 100.07 | 30.6 | 26.9 | 31.2 | 200 | 3 | 572 | 1650 | 740 | 3000 | 75 | 95 | 85 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P900SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P900SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332050/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 90.13 | 104.88 | 32.5 | 28.1 | 32.7 | 200 | 3 | 644 | 1650 | 740 | 3530 | 80 | 100 | 90 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P950SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P950SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332053/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 100.71 | 116.43 | 36.3 | 31.4 | 36.3 | 200 | 3 | 649 | 1650 | 740 | 3530 | 85 | 106 | 95 | 88.5 | 88.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-P1000SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-P1000SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332056/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 111.94 | 129.58 | 40.5 | 34.9 | 40.4 | 200 | 3 | 654 | 1650 | 740 | 3530 | 90 | 112 | 100 | 88.5 | 88.5
新設用 空冷式 冷暖同時タイプ シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.3 | 200 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331954/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.46 | 19.3 | 7.7 | 6.07 | 6.02 | 200 | 3 | 237 | 1650 | 740 | 1220 | 20 | 25 | 22.4 | 79.5 | 79.5 | 4.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP280SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP280SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331957/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 26.94 | 27.26 | 12.5 | 8.4 | 8.5 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 23.6 | 31.5 | 28 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP335SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP335SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331960/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 31.59 | 29.82 | 14.1 | 9.85 | 9.3 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 25.8 | 37.5 | 33 | 85 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP400SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP400SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331963/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 36.56 | 35.28 | 14.8 | 11.4 | 11 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2170 | 27.7 | 45 | 40 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332091/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 38.49 | 38.49 | 15.5 | 12 | 12 | 200 | 3 | 476 | 1650 | 740 | 2470 | 29.6 | 50 | 45 | 82.5 | 82.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331969/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 44.9 | 47.15 | 17.6 | 14 | 14.7 | 200 | 3 | 554 | 1650 | 740 | 3000 | 33.9 | 56 | 50 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331972/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 56.13 | 19.6 | 16.8 | 17.5 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 38.2 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.3 | 200 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331954/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.46 | 19.3 | 7.7 | 6.07 | 6.02 | 200 | 3 | 237 | 1650 | 740 | 1220 | 20 | 25 | 22.4 | 79.5 | 79.5 | 4.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP280SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP280SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331957/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 26.94 | 27.26 | 12.5 | 8.4 | 8.5 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 23.6 | 31.5 | 28 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP335SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP335SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331960/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 31.59 | 29.82 | 14.1 | 9.85 | 9.3 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 25.8 | 37.5 | 33 | 85 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP400SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP400SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331963/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 36.56 | 35.28 | 14.8 | 11.4 | 11 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2170 | 27.7 | 45 | 40 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332091/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 38.49 | 38.49 | 15.5 | 12 | 12 | 200 | 3 | 476 | 1650 | 740 | 2470 | 29.6 | 50 | 45 | 82.5 | 82.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331969/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 44.9 | 47.15 | 17.6 | 14 | 14.7 | 200 | 3 | 554 | 1650 | 740 | 3000 | 33.9 | 56 | 50 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ室外機 | PURY-SEP560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331972/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 56.13 | 19.6 | 16.8 | 17.5 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 38.2 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP224DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP224DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.3 | 200 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331955/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.46 | 19.3 | 7.7 | 6.07 | 6.02 | 200 | 3 | 237 | 1650 | 740 | 1220 | 20 | 25 | 22.4 | 79.5 | 79.5 | 4.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP280SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP280SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331958/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 26.94 | 27.26 | 12.5 | 8.4 | 8.5 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 23.6 | 31.5 | 28 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP335SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP335SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331961/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 31.59 | 29.82 | 14.1 | 9.85 | 9.3 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 25.8 | 37.5 | 33 | 85 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP400SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP400SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331964/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 36.56 | 35.28 | 14.8 | 11.4 | 11 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2170 | 27.7 | 45 | 40 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP450SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP450SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331967/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 38.49 | 38.49 | 15.5 | 12 | 12 | 200 | 3 | 476 | 1650 | 740 | 2470 | 29.6 | 50 | 45 | 82.5 | 82.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP500SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP500SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331970/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 44.9 | 47.15 | 17.6 | 14 | 14.7 | 200 | 3 | 554 | 1650 | 740 | 3000 | 33.9 | 56 | 50 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331973/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 56.13 | 19.6 | 16.8 | 17.5 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 38.2 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP224DMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP224DMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.3 | 200 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331955/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.46 | 19.3 | 7.7 | 6.07 | 6.02 | 200 | 3 | 237 | 1650 | 740 | 1220 | 20 | 25 | 22.4 | 79.5 | 79.5 | 4.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP280SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP280SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331958/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 26.94 | 27.26 | 12.5 | 8.4 | 8.5 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 23.6 | 31.5 | 28 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP335SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP335SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331961/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 31.59 | 29.82 | 14.1 | 9.85 | 9.3 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 25.8 | 37.5 | 33 | 85 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP400SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP400SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331964/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 36.56 | 35.28 | 14.8 | 11.4 | 11 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2170 | 27.7 | 45 | 40 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP450SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP450SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331967/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 38.49 | 38.49 | 15.5 | 12 | 12 | 200 | 3 | 476 | 1650 | 740 | 2470 | 29.6 | 50 | 45 | 82.5 | 82.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP500SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP500SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331970/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 44.9 | 47.15 | 17.6 | 14 | 14.7 | 200 | 3 | 554 | 1650 | 740 | 3000 | 33.9 | 56 | 50 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐塩害仕様室外機 | PURY-SEP560SDMG9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP560SDMG9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331973/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 56.13 | 19.6 | 16.8 | 17.5 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 38.2 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP224DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP224DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.3 | 200 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331956/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.46 | 19.3 | 7.7 | 6.07 | 6.02 | 200 | 3 | 237 | 1650 | 740 | 1220 | 20 | 25 | 22.4 | 79.5 | 79.5 | 4.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP280SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP280SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331959/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 26.94 | 27.26 | 12.5 | 8.4 | 8.5 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 23.6 | 31.5 | 28 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP335SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP335SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331962/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 31.59 | 29.82 | 14.1 | 9.85 | 9.3 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 25.8 | 37.5 | 33 | 85 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP400SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP400SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331965/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 36.56 | 35.28 | 14.8 | 11.4 | 11 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2170 | 27.7 | 45 | 40 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP450SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP450SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331968/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 38.49 | 38.49 | 15.5 | 12 | 12 | 200 | 3 | 476 | 1650 | 740 | 2470 | 29.6 | 50 | 45 | 82.5 | 82.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP500SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP500SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331971/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 44.9 | 47.15 | 17.6 | 14 | 14.7 | 200 | 3 | 554 | 1650 | 740 | 3000 | 33.9 | 56 | 50 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PURY-SEP560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331974/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 56.13 | 19.6 | 16.8 | 17.5 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 38.2 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP224DMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP224DMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 4.3 | 200 | 5.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331956/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 19.46 | 19.3 | 7.7 | 6.07 | 6.02 | 200 | 3 | 237 | 1650 | 740 | 1220 | 20 | 25 | 22.4 | 79.5 | 79.5 | 4.3 | 0.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP280SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP280SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331959/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 26.94 | 27.26 | 12.5 | 8.4 | 8.5 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 23.6 | 31.5 | 28 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP335SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP335SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331962/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 31.59 | 29.82 | 14.1 | 9.85 | 9.3 | 200 | 3 | 396 | 1650 | 740 | 1870 | 25.8 | 37.5 | 33 | 85 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP400SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP400SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331965/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 36.56 | 35.28 | 14.8 | 11.4 | 11 | 200 | 3 | 436 | 1650 | 740 | 2170 | 27.7 | 45 | 40 | 84 | 84
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP450SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP450SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331968/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 38.49 | 38.49 | 15.5 | 12 | 12 | 200 | 3 | 476 | 1650 | 740 | 2470 | 29.6 | 50 | 45 | 82.5 | 82.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP500SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP500SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331971/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 44.9 | 47.15 | 17.6 | 14 | 14.7 | 200 | 3 | 554 | 1650 | 740 | 3000 | 33.9 | 56 | 50 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチR2 GR 高効率EX 高COP仕様 | ビル用マルチ Ｒ２ ＧＲシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PURY-SEP560SDMG9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PURY-SEP560SDMG9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/331974/ | 1 | 2 | 35 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 30 | 53.88 | 56.13 | 19.6 | 16.8 | 17.5 | 200 | 3 | 632 | 1650 | 740 | 3530 | 38.2 | 63 | 56 | 84.5 | 84.5
新設用 水冷式 冷暖切換タイプ シティマルチWY Eeco
ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 保有水量[L] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 熱源水温度(暖房,還･入口)[℃] | 熱源水温度(冷房,還･入口)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 運転質量[kg] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 熱源水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 5.1 | 4.6 | 2.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332008/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 11.45 | 12.99 | 3.57 | 4.05 | 200 | 3 | 175 | 170 | 1100 | 550 | 880 | 47 | 25 | 22.4 | 67 | 5.1 | 24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.1 | 4.6 | 3.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332009/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 17.41 | 20.72 | 5.43 | 6.46 | 200 | 3 | 175 | 170 | 1100 | 550 | 880 | 52 | 31.5 | 28 | 68.5 | 7.1 | 24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.9 | 4.6 | 3.68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332010/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.59 | 24.34 | 6.42 | 7.59 | 200 | 3 | 175 | 170 | 1100 | 550 | 880 | 56 | 37.5 | 33.5 | 72.5 | 7.9 | 24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 9.5 | 9.2 | 4.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332011/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.35 | 27.74 | 6.97 | 8.65 | 200 | 3 | 250 | 245 | 1450 | 550 | 880 | 52.5 | 45 | 40 | 71 | 9.5 | 45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 10.2 | 9.2 | 4.66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332012/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.61 | 30.05 | 7.05 | 9.37 | 200 | 3 | 250 | 245 | 1450 | 550 | 880 | 52.5 | 50 | 45 | 71 | 10.2 | 45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P500DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P500DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 12.3 | 9.2 | 5.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332013/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 28 | 38.16 | 8.73 | 11.9 | 200 | 3 | 250 | 245 | 1450 | 550 | 880 | 54 | 56 | 50 | 71.5 | 12.3 | 45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P560DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P560DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 13.3 | 9.2 | 6.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332076/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.85 | 44.58 | 9.93 | 13.9 | 200 | 3 | 250 | 245 | 1450 | 550 | 880 | 55 | 63 | 56 | 72 | 13.3 | 45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P630DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P630DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 16 | 9.2 | 7.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332077/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.84 | 53.24 | 11.8 | 16.6 | 200 | 3 | 250 | 245 | 1450 | 550 | 880 | 55.5 | 69 | 63 | 73 | 16 | 45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P670DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P670DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 16.1 | 9.2 | 7.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332078/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 43.94 | 58.05 | 13.7 | 18.1 | 200 | 3 | 250 | 245 | 1450 | 550 | 880 | 55.5 | 77.5 | 67 | 73.5 | 16.1 | 45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332079/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 21.55 | 27.1 | 6.72 | 8.45 | 200 | 3 | 350 | 340 | 1100 | 550 | 1780 |  | 50 | 45 | 70
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332080/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 26.68 | 33.67 | 8.32 | 10.5 | 200 | 3 | 350 | 340 | 1100 | 550 | 1780 |  | 56 | 50 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332081/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 30.37 | 40.41 | 9.47 | 12.6 | 200 | 3 | 350 | 340 | 1100 | 550 | 1780 |  | 63 | 56 | 71.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332082/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 36.56 | 46.18 | 11.4 | 14.4 | 200 | 3 | 350 | 340 | 1100 | 550 | 1780 |  | 69 | 63 | 74
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332083/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 42.33 | 48.75 | 13.2 | 15.2 | 200 | 3 | 350 | 340 | 1100 | 550 | 1780 |  | 77.5 | 67 | 75.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332084/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 42.33 | 51.32 | 13.2 | 16 | 200 | 3 | 500 | 490 | 1450 | 550 | 1780 | 53.5 | 82.5 | 73 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332085/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.22 | 55.48 | 14.1 | 17.3 | 200 | 3 | 500 | 490 | 1450 | 550 | 1780 | 55.5 | 90 | 77.5 | 74
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332086/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.54 | 61.26 | 14.2 | 19.1 | 200 | 3 | 500 | 490 | 1450 | 550 | 1780 | 55.5 | 95 | 85 | 74
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P900SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P900SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332087/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 47.15 | 65.11 | 14.7 | 20.3 | 200 | 3 | 500 | 490 | 1450 | 550 | 1780 | 55.5 | 100 | 90 | 74
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P950SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P950SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332088/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 50.99 | 72.81 | 15.9 | 22.7 | 200 | 3 | 500 | 490 | 1450 | 550 | 1780 | 56 | 106 | 95 | 74.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P1000SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PQHY-P1000SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332089/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 56.13 | 78.9 | 17.5 | 24.6 | 200 | 3 | 500 | 490 | 1450 | 550 | 1780 | 57 | 112 | 100 | 74.5
ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 保有水量[L] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | URL | 熱源水温度(暖房,還･入口)[℃] | 熱源水温度(冷房,還･入口)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 運転質量[kg] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源)[db] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 熱源水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 5.1 | 4.6 | 2.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332008/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 11.45 | 12.99 | 3.57 | 4.05 | 200 | 3 | 175 | 170 | 1100 | 550 | 880 | 47 | 25 | 22.4 | 67 | 5.1 | 24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.1 | 4.6 | 3.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332009/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 17.41 | 20.72 | 5.43 | 6.46 | 200 | 3 | 175 | 170 | 1100 | 550 | 880 | 52 | 31.5 | 28 | 68.5 | 7.1 | 24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P335DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P335DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 7.9 | 4.6 | 3.68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332010/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 20.59 | 24.34 | 6.42 | 7.59 | 200 | 3 | 175 | 170 | 1100 | 550 | 880 | 56 | 37.5 | 33.5 | 72.5 | 7.9 | 24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P400DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P400DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 9.5 | 9.2 | 4.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332011/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.35 | 27.74 | 6.97 | 8.65 | 200 | 3 | 250 | 245 | 1450 | 550 | 880 | 52.5 | 45 | 40 | 71 | 9.5 | 45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 10.2 | 9.2 | 4.66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332012/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 22.61 | 30.05 | 7.05 | 9.37 | 200 | 3 | 250 | 245 | 1450 | 550 | 880 | 52.5 | 50 | 45 | 71 | 10.2 | 45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P500DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P500DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 12.3 | 9.2 | 5.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332013/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 28 | 38.16 | 8.73 | 11.9 | 200 | 3 | 250 | 245 | 1450 | 550 | 880 | 54 | 56 | 50 | 71.5 | 12.3 | 45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P560DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P560DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 13.3 | 9.2 | 6.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332076/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 31.85 | 44.58 | 9.93 | 13.9 | 200 | 3 | 250 | 245 | 1450 | 550 | 880 | 55 | 63 | 56 | 72 | 13.3 | 45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P630DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P630DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 16 | 9.2 | 7.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332077/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 37.84 | 53.24 | 11.8 | 16.6 | 200 | 3 | 250 | 245 | 1450 | 550 | 880 | 55.5 | 69 | 63 | 73 | 16 | 45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P670DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P670DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 | 16.1 | 9.2 | 7.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332078/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 43.94 | 58.05 | 13.7 | 18.1 | 200 | 3 | 250 | 245 | 1450 | 550 | 880 | 55.5 | 77.5 | 67 | 73.5 | 16.1 | 45
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P450SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P450SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332079/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 21.55 | 27.1 | 6.72 | 8.45 | 200 | 3 | 350 | 340 | 1100 | 550 | 1780 |  | 50 | 45 | 70
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P500SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P500SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332080/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 26.68 | 33.67 | 8.32 | 10.5 | 200 | 3 | 350 | 340 | 1100 | 550 | 1780 |  | 56 | 50 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P560SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P560SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332081/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 30.37 | 40.41 | 9.47 | 12.6 | 200 | 3 | 350 | 340 | 1100 | 550 | 1780 |  | 63 | 56 | 71.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P630SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P630SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332082/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 36.56 | 46.18 | 11.4 | 14.4 | 200 | 3 | 350 | 340 | 1100 | 550 | 1780 |  | 69 | 63 | 74
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P670SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P670SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332083/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 42.33 | 48.75 | 13.2 | 15.2 | 200 | 3 | 350 | 340 | 1100 | 550 | 1780 |  | 77.5 | 67 | 75.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P730SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P730SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332084/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 42.33 | 51.32 | 13.2 | 16 | 200 | 3 | 500 | 490 | 1450 | 550 | 1780 | 53.5 | 82.5 | 73 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P775SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P775SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332085/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.22 | 55.48 | 14.1 | 17.3 | 200 | 3 | 500 | 490 | 1450 | 550 | 1780 | 55.5 | 90 | 77.5 | 74
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P850SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P850SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332086/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 45.54 | 61.26 | 14.2 | 19.1 | 200 | 3 | 500 | 490 | 1450 | 550 | 1780 | 55.5 | 95 | 85 | 74
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P900SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P900SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332087/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 47.15 | 65.11 | 14.7 | 20.3 | 200 | 3 | 500 | 490 | 1450 | 550 | 1780 | 55.5 | 100 | 90 | 74
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P950SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P950SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332088/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 50.99 | 72.81 | 15.9 | 22.7 | 200 | 3 | 500 | 490 | 1450 | 550 | 1780 | 56 | 106 | 95 | 74.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチWY Eeco | ビル用水冷スプリット冷暖切換運転用熱源機 | PQHY-P1000SDMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PQHY-P1000SDMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332089/ | 20 | 30 | 19 | 20 | 27 | 90 | 90 | 15 | 56.13 | 78.9 | 17.5 | 24.6 | 200 | 3 | 500 | 490 | 1450 | 550 | 1780 | 57 | 112 | 100 | 74.5
新設用 空冷式 冷暖切替タイプ グランマルチ R32
ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP224FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP224FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 16.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335317/ | 6.4 | 180 | 4.3 | 35 | 4.3 | 6.5 | 5.07 | 76 | 76 | 22.4 | 25 | 15.3 |  | 5.33 |  | 910 | 740 | 1798 | 266 | 3 | 200 | 56 | 0.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP280FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP280FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 23.41 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 23.63 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335320/ | 6.63 | 200 | 6.03 | 35 | 6.03 | 10 | 7.37 | 78.5 | 78.5 | 28 | 31.5 | 20.4 |  | 7.3 |  | 1207 | 740 | 1798 | 304 | 3 | 200 | 58 | 0.34
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP335FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP335FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 30.18 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 25.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335323/ | 6.63 | 220 | 7.7 | 35 | 7.7 | 11.6 | 7.93 | 80.5 | 80.5 | 33.5 | 37.5 | 23.6 |  | 9.41 |  | 1207 | 740 | 1798 | 306 | 3 | 200 | 59.5 | 0.44
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP400FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP400FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 31.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.02 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335326/ |  |  |  | 35 |  | 11.6 | 9.05 | 77 | 77 | 40 | 45 | 27.2 | 57 | 9.77 | 57 | 1860 | 740 | 1798 | 532 | 3 | 200 | 57
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP450FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP450FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 34.32 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335329/ |  |  |  | 35 |  | 13.2 | 10.3 | 79.5 | 79.5 | 45 | 50 | 30.6 | 59.5 | 10.7 | 59.5 | 1860 | 740 | 1798 | 532 | 3 | 200 | 59.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP500FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP500FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 40.41 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 36.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335332/ |  |  |  | 35 |  | 15.1 | 11.4 | 74 | 74 | 50 | 56 | 35.7 | 56 | 12.6 | 56 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP560FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP560FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 43.94 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.73 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335335/ |  |  |  | 35 |  | 16.7 | 12.7 | 77.5 | 77.5 | 56 | 63 | 39.1 | 58 | 13.7 | 58 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP630FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP630FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 46.5 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 45.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335338/ |  |  |  | 35 |  | 18 | 14.2 | 79.5 | 79.5 | 63 | 69 | 42.5 | 59.5 | 14.5 | 59.5 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 59.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP670FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP670FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 53.56 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 50.35 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335379/ |  |  |  | 35 |  | 19.7 | 15.7 | 81 | 81 | 67 | 77.5 | 45.9 | 61 | 16.7 | 61 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP730FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP730FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 57.41 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 57.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335343/ |  |  |  | 35 |  | 22.9 | 17.9 | 81.5 | 81.5 | 73 | 82.5 | 51 | 62 | 17.9 | 62 | 3107 | 740 | 1798 | 836 | 3 | 200 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP775FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP775FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 63.18 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 61.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335346/ |  |  |  | 35 |  | 26.3 | 19.1 | 82.5 | 82.5 | 77.5 | 90 | 56.1 | 62.5 | 19.7 | 62.5 | 3404 | 740 | 1798 | 874 | 3 | 200 | 62.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP850FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP850FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.07 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 69.6 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335349/ |  |  |  | 35 |  | 29.6 | 21.7 | 83.5 | 83.5 | 85 | 95 | 61.2 | 63 | 20.6 | 63 | 3701 | 740 | 1798 | 912 | 3 | 200 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP900FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP900FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 72.48 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 71.84 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335352/ |  |  |  | 35 |  | 31.4 | 22.4 | 84.5 | 84.5 | 90 | 100 | 64.4 | 63.5 | 22.6 | 63.5 | 3701 | 740 | 1798 | 914 | 3 | 200 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP950FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP950FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 81.14 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 74.09 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335355/ |  |  |  | 35 |  | 33.4 | 23.1 | 85 | 85 | 95 | 106 | 67.6 | 64 | 25.3 | 64 | 3701 | 740 | 1798 | 916 | 3 | 200 | 64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP1000FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP1000FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 90.13 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 77.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335358/ |  |  |  | 35 |  | 35.2 | 24.1 | 85.5 | 85.5 | 100 | 112 | 70.8 | 64.5 | 28.1 | 64.5 | 3701 | 740 | 1798 | 918 | 3 | 200 | 64.5
ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP224FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP224FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 16.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335317/ | 6.4 | 180 | 4.3 | 35 | 4.3 | 6.5 | 5.07 | 76 | 76 | 22.4 | 25 | 15.3 |  | 5.33 |  | 910 | 740 | 1798 | 266 | 3 | 200 | 56 | 0.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP280FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP280FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 23.41 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 23.63 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335320/ | 6.63 | 200 | 6.03 | 35 | 6.03 | 10 | 7.37 | 78.5 | 78.5 | 28 | 31.5 | 20.4 |  | 7.3 |  | 1207 | 740 | 1798 | 304 | 3 | 200 | 58 | 0.34
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP335FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP335FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 30.18 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 25.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335323/ | 6.63 | 220 | 7.7 | 35 | 7.7 | 11.6 | 7.93 | 80.5 | 80.5 | 33.5 | 37.5 | 23.6 |  | 9.41 |  | 1207 | 740 | 1798 | 306 | 3 | 200 | 59.5 | 0.44
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP400FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP400FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 31.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.02 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335326/ |  |  |  | 35 |  | 11.6 | 9.05 | 77 | 77 | 40 | 45 | 27.2 | 57 | 9.77 | 57 | 1860 | 740 | 1798 | 532 | 3 | 200 | 57
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP450FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP450FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 34.32 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335329/ |  |  |  | 35 |  | 13.2 | 10.3 | 79.5 | 79.5 | 45 | 50 | 30.6 | 59.5 | 10.7 | 59.5 | 1860 | 740 | 1798 | 532 | 3 | 200 | 59.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP500FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP500FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 40.41 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 36.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335332/ |  |  |  | 35 |  | 15.1 | 11.4 | 74 | 74 | 50 | 56 | 35.7 | 56 | 12.6 | 56 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP560FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP560FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 43.94 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.73 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335335/ |  |  |  | 35 |  | 16.7 | 12.7 | 77.5 | 77.5 | 56 | 63 | 39.1 | 58 | 13.7 | 58 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP630FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP630FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 46.5 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 45.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335338/ |  |  |  | 35 |  | 18 | 14.2 | 79.5 | 79.5 | 63 | 69 | 42.5 | 59.5 | 14.5 | 59.5 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 59.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP670FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP670FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 53.56 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 50.35 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335379/ |  |  |  | 35 |  | 19.7 | 15.7 | 81 | 81 | 67 | 77.5 | 45.9 | 61 | 16.7 | 61 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP730FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP730FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 57.41 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 57.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335343/ |  |  |  | 35 |  | 22.9 | 17.9 | 81.5 | 81.5 | 73 | 82.5 | 51 | 62 | 17.9 | 62 | 3107 | 740 | 1798 | 836 | 3 | 200 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP775FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP775FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 63.18 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 61.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335346/ |  |  |  | 35 |  | 26.3 | 19.1 | 82.5 | 82.5 | 77.5 | 90 | 56.1 | 62.5 | 19.7 | 62.5 | 3404 | 740 | 1798 | 874 | 3 | 200 | 62.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP850FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP850FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.07 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 69.6 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335349/ |  |  |  | 35 |  | 29.6 | 21.7 | 83.5 | 83.5 | 85 | 95 | 61.2 | 63 | 20.6 | 63 | 3701 | 740 | 1798 | 912 | 3 | 200 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP900FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP900FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 72.48 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 71.84 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335352/ |  |  |  | 35 |  | 31.4 | 22.4 | 84.5 | 84.5 | 90 | 100 | 64.4 | 63.5 | 22.6 | 63.5 | 3701 | 740 | 1798 | 914 | 3 | 200 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP950FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP950FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 81.14 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 74.09 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335355/ |  |  |  | 35 |  | 33.4 | 23.1 | 85 | 85 | 95 | 106 | 67.6 | 64 | 25.3 | 64 | 3701 | 740 | 1798 | 916 | 3 | 200 | 64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ室外機 | PUHY-GMP1000FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP1000FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 90.13 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 77.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335358/ |  |  |  | 35 |  | 35.2 | 24.1 | 85.5 | 85.5 | 100 | 112 | 70.8 | 64.5 | 28.1 | 64.5 | 3701 | 740 | 1798 | 918 | 3 | 200 | 64.5
ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP224FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP224FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 16.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335318/ | 6.4 | 180 | 4.3 | 35 | 4.3 | 6.5 | 5.07 | 76 | 76 | 22.4 | 25 | 15.3 |  | 5.33 |  | 910 | 740 | 1798 | 266 | 3 | 200 | 56 | 0.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP280FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP280FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 23.41 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 23.63 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335321/ | 6.63 | 200 | 6.03 | 35 | 6.03 | 10 | 7.37 | 78.5 | 78.5 | 28 | 31.5 | 20.4 |  | 7.3 |  | 1207 | 740 | 1798 | 304 | 3 | 200 | 58 | 0.34
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP335FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP335FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 30.18 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 25.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335324/ | 6.63 | 220 | 7.7 | 35 | 7.7 | 11.6 | 7.93 | 80.5 | 80.5 | 33.5 | 37.5 | 23.6 |  | 9.41 |  | 1207 | 740 | 1798 | 306 | 3 | 200 | 59.5 | 0.44
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP400FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP400FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 31.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.02 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335327/ |  |  |  | 35 |  | 11.6 | 9.05 | 77 | 77 | 40 | 45 | 27.2 | 57 | 9.77 | 57 | 1860 | 740 | 1798 | 532 | 3 | 200 | 57
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP450FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP450FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 34.32 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335330/ |  |  |  | 35 |  | 13.2 | 10.3 | 79.5 | 79.5 | 45 | 50 | 30.6 | 59.5 | 10.7 | 59.5 | 1860 | 740 | 1798 | 532 | 3 | 200 | 59.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP500FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP500FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 40.41 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 36.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335333/ |  |  |  | 35 |  | 15.1 | 11.4 | 74 | 74 | 50 | 56 | 35.7 | 56 | 12.6 | 56 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP560FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP560FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 43.94 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.73 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335336/ |  |  |  | 35 |  | 16.7 | 12.7 | 77.5 | 77.5 | 56 | 63 | 39.1 | 58 | 13.7 | 58 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP630FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP630FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 46.5 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 45.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335339/ |  |  |  | 35 |  | 18 | 14.2 | 79.5 | 79.5 | 63 | 69 | 42.5 | 59.5 | 14.5 | 59.5 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 59.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP670FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP670FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 53.56 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 50.35 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335341/ |  |  |  | 35 |  | 19.7 | 15.7 | 81 | 81 | 67 | 77.5 | 45.9 | 61 | 16.7 | 61 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP730FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP730FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 57.41 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 57.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335344/ |  |  |  | 35 |  | 22.9 | 17.9 | 81.5 | 81.5 | 73 | 82.5 | 51 | 62 | 17.9 | 62 | 3107 | 740 | 1798 | 836 | 3 | 200 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP775FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP775FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 63.18 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 61.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335347/ |  |  |  | 35 |  | 26.3 | 19.1 | 82.5 | 82.5 | 77.5 | 90 | 56.1 | 62.5 | 19.7 | 62.5 | 3404 | 740 | 1798 | 874 | 3 | 200 | 62.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP850FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP850FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.07 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 69.6 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335350/ |  |  |  | 35 |  | 29.6 | 21.7 | 83.5 | 83.5 | 85 | 95 | 61.2 | 63 | 20.6 | 63 | 3701 | 740 | 1798 | 912 | 3 | 200 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP900FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP900FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 72.48 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 71.84 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335353/ |  |  |  | 35 |  | 31.4 | 22.4 | 84.5 | 84.5 | 90 | 100 | 64.4 | 63.5 | 22.6 | 63.5 | 3701 | 740 | 1798 | 914 | 3 | 200 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP950FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP950FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 81.14 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 74.09 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335356/ |  |  |  | 35 |  | 33.4 | 23.1 | 85 | 85 | 95 | 106 | 67.6 | 64 | 25.3 | 64 | 3701 | 740 | 1798 | 916 | 3 | 200 | 64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP1000FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP1000FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 90.13 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 77.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335359/ |  |  |  | 35 |  | 35.2 | 24.1 | 85.5 | 85.5 | 100 | 112 | 70.8 | 64.5 | 28.1 | 64.5 | 3701 | 740 | 1798 | 918 | 3 | 200 | 64.5
ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP224FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP224FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 16.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335318/ | 6.4 | 180 | 4.3 | 35 | 4.3 | 6.5 | 5.07 | 76 | 76 | 22.4 | 25 | 15.3 |  | 5.33 |  | 910 | 740 | 1798 | 266 | 3 | 200 | 56 | 0.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP280FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP280FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 23.41 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 23.63 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335321/ | 6.63 | 200 | 6.03 | 35 | 6.03 | 10 | 7.37 | 78.5 | 78.5 | 28 | 31.5 | 20.4 |  | 7.3 |  | 1207 | 740 | 1798 | 304 | 3 | 200 | 58 | 0.34
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP335FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP335FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 30.18 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 25.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335324/ | 6.63 | 220 | 7.7 | 35 | 7.7 | 11.6 | 7.93 | 80.5 | 80.5 | 33.5 | 37.5 | 23.6 |  | 9.41 |  | 1207 | 740 | 1798 | 306 | 3 | 200 | 59.5 | 0.44
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP400FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP400FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 31.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.02 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335327/ |  |  |  | 35 |  | 11.6 | 9.05 | 77 | 77 | 40 | 45 | 27.2 | 57 | 9.77 | 57 | 1860 | 740 | 1798 | 532 | 3 | 200 | 57
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP450FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP450FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 34.32 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335330/ |  |  |  | 35 |  | 13.2 | 10.3 | 79.5 | 79.5 | 45 | 50 | 30.6 | 59.5 | 10.7 | 59.5 | 1860 | 740 | 1798 | 532 | 3 | 200 | 59.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP500FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP500FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 40.41 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 36.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335333/ |  |  |  | 35 |  | 15.1 | 11.4 | 74 | 74 | 50 | 56 | 35.7 | 56 | 12.6 | 56 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP560FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP560FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 43.94 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.73 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335336/ |  |  |  | 35 |  | 16.7 | 12.7 | 77.5 | 77.5 | 56 | 63 | 39.1 | 58 | 13.7 | 58 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP630FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP630FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 46.5 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 45.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335339/ |  |  |  | 35 |  | 18 | 14.2 | 79.5 | 79.5 | 63 | 69 | 42.5 | 59.5 | 14.5 | 59.5 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 59.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP670FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP670FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 53.56 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 50.35 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335341/ |  |  |  | 35 |  | 19.7 | 15.7 | 81 | 81 | 67 | 77.5 | 45.9 | 61 | 16.7 | 61 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP730FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP730FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 57.41 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 57.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335344/ |  |  |  | 35 |  | 22.9 | 17.9 | 81.5 | 81.5 | 73 | 82.5 | 51 | 62 | 17.9 | 62 | 3107 | 740 | 1798 | 836 | 3 | 200 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP775FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP775FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 63.18 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 61.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335347/ |  |  |  | 35 |  | 26.3 | 19.1 | 82.5 | 82.5 | 77.5 | 90 | 56.1 | 62.5 | 19.7 | 62.5 | 3404 | 740 | 1798 | 874 | 3 | 200 | 62.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP850FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP850FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.07 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 69.6 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335350/ |  |  |  | 35 |  | 29.6 | 21.7 | 83.5 | 83.5 | 85 | 95 | 61.2 | 63 | 20.6 | 63 | 3701 | 740 | 1798 | 912 | 3 | 200 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP900FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP900FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 72.48 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 71.84 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335353/ |  |  |  | 35 |  | 31.4 | 22.4 | 84.5 | 84.5 | 90 | 100 | 64.4 | 63.5 | 22.6 | 63.5 | 3701 | 740 | 1798 | 914 | 3 | 200 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP950FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP950FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 81.14 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 74.09 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335356/ |  |  |  | 35 |  | 33.4 | 23.1 | 85 | 85 | 95 | 106 | 67.6 | 64 | 25.3 | 64 | 3701 | 740 | 1798 | 916 | 3 | 200 | 64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-GMP1000FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP1000FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 90.13 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 77.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335359/ |  |  |  | 35 |  | 35.2 | 24.1 | 85.5 | 85.5 | 100 | 112 | 70.8 | 64.5 | 28.1 | 64.5 | 3701 | 740 | 1798 | 918 | 3 | 200 | 64.5
ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP224FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP224FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 16.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335319/ | 6.4 | 180 | 4.3 | 35 | 4.3 | 6.5 | 5.07 | 76 | 76 | 22.4 | 25 | 15.3 |  | 5.33 |  | 910 | 740 | 1798 | 266 | 3 | 200 | 56 | 0.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP280FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP280FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 23.41 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 23.63 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335322/ | 6.63 | 200 | 6.03 | 35 | 6.03 | 10 | 7.37 | 78.5 | 78.5 | 28 | 31.5 | 20.4 |  | 7.3 |  | 1207 | 740 | 1798 | 304 | 3 | 200 | 58 | 0.34
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP335FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP335FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 30.18 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 25.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335325/ | 6.63 | 220 | 7.7 | 35 | 7.7 | 11.6 | 7.93 | 80.5 | 80.5 | 33.5 | 37.5 | 23.6 |  | 9.41 |  | 1207 | 740 | 1798 | 306 | 3 | 200 | 59.5 | 0.44
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP400FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP400FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 31.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.02 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335328/ |  |  |  | 35 |  | 11.6 | 9.05 | 77 | 77 | 40 | 45 | 27.2 | 57 | 9.77 | 57 | 1860 | 740 | 1798 | 532 | 3 | 200 | 57
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP450FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP450FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 34.32 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335331/ |  |  |  | 35 |  | 13.2 | 10.3 | 79.5 | 79.5 | 45 | 50 | 30.6 | 59.5 | 10.7 | 59.5 | 1860 | 740 | 1798 | 532 | 3 | 200 | 59.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP500FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP500FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 40.41 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 36.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335334/ |  |  |  | 35 |  | 15.1 | 11.4 | 74 | 74 | 50 | 56 | 35.7 | 56 | 12.6 | 56 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP560FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP560FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 43.94 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.73 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335337/ |  |  |  | 35 |  | 16.7 | 12.7 | 77.5 | 77.5 | 56 | 63 | 39.1 | 58 | 13.7 | 58 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP630FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP630FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 46.5 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 45.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335340/ |  |  |  | 35 |  | 18 | 14.2 | 79.5 | 79.5 | 63 | 69 | 42.5 | 59.5 | 14.5 | 59.5 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 59.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP670FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP670FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 53.56 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 50.35 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335342/ |  |  |  | 35 |  | 19.7 | 15.7 | 81 | 81 | 67 | 77.5 | 45.9 | 61 | 16.7 | 61 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP730FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP730FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 57.41 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 57.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335345/ |  |  |  | 35 |  | 22.9 | 17.9 | 81.5 | 81.5 | 73 | 82.5 | 51 | 62 | 17.9 | 62 | 3107 | 740 | 1798 | 836 | 3 | 200 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP775FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP775FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 63.18 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 61.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335348/ |  |  |  | 35 |  | 26.3 | 19.1 | 82.5 | 82.5 | 77.5 | 90 | 56.1 | 62.5 | 19.7 | 62.5 | 3404 | 740 | 1798 | 874 | 3 | 200 | 62.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP850FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP850FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.07 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 69.6 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335351/ |  |  |  | 35 |  | 29.6 | 21.7 | 83.5 | 83.5 | 85 | 95 | 61.2 | 63 | 20.6 | 63 | 3701 | 740 | 1798 | 912 | 3 | 200 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP900FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP900FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 72.48 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 71.84 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335354/ |  |  |  | 35 |  | 31.4 | 22.4 | 84.5 | 84.5 | 90 | 100 | 64.4 | 63.5 | 22.6 | 63.5 | 3701 | 740 | 1798 | 914 | 3 | 200 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP950FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP950FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 81.14 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 74.09 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335357/ |  |  |  | 35 |  | 33.4 | 23.1 | 85 | 85 | 95 | 106 | 67.6 | 64 | 25.3 | 64 | 3701 | 740 | 1798 | 916 | 3 | 200 | 64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP1000FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-GMP1000FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 90.13 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 77.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335360/ |  |  |  | 35 |  | 35.2 | 24.1 | 85.5 | 85.5 | 100 | 112 | 70.8 | 64.5 | 28.1 | 64.5 | 3701 | 740 | 1798 | 918 | 3 | 200 | 64.5
ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP224FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP224FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17.09 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 16.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335319/ | 6.4 | 180 | 4.3 | 35 | 4.3 | 6.5 | 5.07 | 76 | 76 | 22.4 | 25 | 15.3 |  | 5.33 |  | 910 | 740 | 1798 | 266 | 3 | 200 | 56 | 0.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP280FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP280FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 23.41 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 23.63 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335322/ | 6.63 | 200 | 6.03 | 35 | 6.03 | 10 | 7.37 | 78.5 | 78.5 | 28 | 31.5 | 20.4 |  | 7.3 |  | 1207 | 740 | 1798 | 304 | 3 | 200 | 58 | 0.34
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP335FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP335FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 30.18 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 25.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335325/ | 6.63 | 220 | 7.7 | 35 | 7.7 | 11.6 | 7.93 | 80.5 | 80.5 | 33.5 | 37.5 | 23.6 |  | 9.41 |  | 1207 | 740 | 1798 | 306 | 3 | 200 | 59.5 | 0.44
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP400FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP400FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 31.33 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 29.02 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335328/ |  |  |  | 35 |  | 11.6 | 9.05 | 77 | 77 | 40 | 45 | 27.2 | 57 | 9.77 | 57 | 1860 | 740 | 1798 | 532 | 3 | 200 | 57
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP450FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP450FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 34.32 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335331/ |  |  |  | 35 |  | 13.2 | 10.3 | 79.5 | 79.5 | 45 | 50 | 30.6 | 59.5 | 10.7 | 59.5 | 1860 | 740 | 1798 | 532 | 3 | 200 | 59.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP500FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP500FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 40.41 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 36.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335334/ |  |  |  | 35 |  | 15.1 | 11.4 | 74 | 74 | 50 | 56 | 35.7 | 56 | 12.6 | 56 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP560FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP560FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 43.94 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.73 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335337/ |  |  |  | 35 |  | 16.7 | 12.7 | 77.5 | 77.5 | 56 | 63 | 39.1 | 58 | 13.7 | 58 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 58
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP630FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP630FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 46.5 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 45.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335340/ |  |  |  | 35 |  | 18 | 14.2 | 79.5 | 79.5 | 63 | 69 | 42.5 | 59.5 | 14.5 | 59.5 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 59.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP670FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP670FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 53.56 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 50.35 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335342/ |  |  |  | 35 |  | 19.7 | 15.7 | 81 | 81 | 67 | 77.5 | 45.9 | 61 | 16.7 | 61 | 2810 | 740 | 1798 | 798 | 3 | 200 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP730FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP730FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 57.41 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 57.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335345/ |  |  |  | 35 |  | 22.9 | 17.9 | 81.5 | 81.5 | 73 | 82.5 | 51 | 62 | 17.9 | 62 | 3107 | 740 | 1798 | 836 | 3 | 200 | 62
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP775FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP775FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 63.18 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 61.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335348/ |  |  |  | 35 |  | 26.3 | 19.1 | 82.5 | 82.5 | 77.5 | 90 | 56.1 | 62.5 | 19.7 | 62.5 | 3404 | 740 | 1798 | 874 | 3 | 200 | 62.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP850FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP850FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.07 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 69.6 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335351/ |  |  |  | 35 |  | 29.6 | 21.7 | 83.5 | 83.5 | 85 | 95 | 61.2 | 63 | 20.6 | 63 | 3701 | 740 | 1798 | 912 | 3 | 200 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP900FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP900FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 72.48 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 71.84 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335354/ |  |  |  | 35 |  | 31.4 | 22.4 | 84.5 | 84.5 | 90 | 100 | 64.4 | 63.5 | 22.6 | 63.5 | 3701 | 740 | 1798 | 914 | 3 | 200 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP950FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP950FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 81.14 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 74.09 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335357/ |  |  |  | 35 |  | 33.4 | 23.1 | 85 | 85 | 95 | 106 | 67.6 | 64 | 25.3 | 64 | 3701 | 740 | 1798 | 916 | 3 | 200 | 64
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | グランマルチ R32 | ビル用マルチ グランマルチシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-GMP1000FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-GMP1000FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 90.13 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 77.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335360/ |  |  |  | 35 |  | 35.2 | 24.1 | 85.5 | 85.5 | 100 | 112 | 70.8 | 64.5 | 28.1 | 64.5 | 3701 | 740 | 1798 | 918 | 3 | 200 | 64.5
新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率EX R32
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP224FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP224FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17.6 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 16.39 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335364/ | 6.4 | 180 | 4.44 | 35 | 4.44 | 6.3 | 5.11 | 76 | 76 | 22.4 | 25 | 15.3 |  | 5.49 |  | 910 | 740 | 1798 | 266 | 3 | 200 | 56 | 0.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP280FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP280FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 24.79 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 23.79 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335367/ | 6.4 | 185 | 6.35 | 35 | 6.35 | 8.6 | 7.42 | 77.5 | 77.5 | 28 | 31.5 | 18.4 |  | 7.73 |  | 910 | 740 | 1798 | 265 | 3 | 200 | 59.5 | 0.34
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP335FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP335FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 29.25 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 27.55 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335370/ | 6.4 | 200 | 7.47 | 35 | 7.47 | 12 | 8.59 | 81 | 81 | 33.5 | 37.5 | 23.4 |  | 9.12 |  | 910 | 740 | 1798 | 269 | 3 | 200 | 62.5 | 0.42
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP400FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP400FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 37.2 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335373/ | 6.63 | 240 | 9.48 | 35 | 9.48 | 10.8 | 10.6 | 83.5 | 83.5 | 40 | 45 | 24 |  | 11.6 |  | 1207 | 740 | 1798 | 306 | 3 | 200 | 61 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP450FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP450FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 42.65 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 43.94 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335376/ | 6.65 | 270 | 11.1 | 35 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 86 | 86 | 45 | 50 | 26.5 |  | 13.3 |  | 1207 | 740 | 1798 | 310 | 3 | 200 | 64.5 | 0.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP500FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP500FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 42.98 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335391/ |  |  |  | 35 |  | 15 | 12.6 | 80 | 80 | 50 | 56 | 33.7 | 61 | 13.4 | 61 | 1860 | 740 | 1798 | 531 | 3 | 200 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP560FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP560FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 48.11 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 45.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335394/ |  |  |  | 35 |  | 16.9 | 14.1 | 81 | 81 | 56 | 63 | 36.8 | 63 | 15 | 63 | 1860 | 740 | 1798 | 530 | 3 | 200 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP630FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP630FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 50.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 50.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335397/ |  |  |  | 35 |  | 20.2 | 15.8 | 83 | 83 | 63 | 69 | 41.8 | 64.5 | 15.9 | 64.5 | 1860 | 740 | 1798 | 534 | 3 | 200 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP670FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP670FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 61.26 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 56.77 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335400/ |  |  |  | 35 |  | 24.1 | 17.7 | 84.5 | 84.5 | 67 | 77.5 | 46.8 | 66 | 19.1 | 66 | 1860 | 740 | 1798 | 538 | 3 | 200 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP730FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP730FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335403/ |  |  |  | 35 |  | 22.7 | 19.7 | 85.5 | 85.5 | 73 | 82.5 | 47.4 | 65 | 20.8 | 65 | 2157 | 740 | 1798 | 575 | 3 | 200 | 65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP775FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP775FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 74.41 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335422/ |  |  |  | 35 |  | 21.7 | 20.8 | 87 | 87 | 77.5 | 90 | 48 | 64.5 | 23.2 | 64.5 | 2454 | 740 | 1798 | 612 | 3 | 200 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP850FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP850FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.5 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 79.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335425/ |  |  |  | 35 |  | 23.3 | 24.8 | 88 | 88 | 85 | 95 | 50.5 | 66.5 | 25.1 | 66.5 | 2454 | 740 | 1798 | 616 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP900FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP900FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 85.31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 89.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335428/ |  |  |  | 35 |  | 24.9 | 27.8 | 89.5 | 89.5 | 90 | 100 | 53 | 68 | 26.6 | 68 | 2454 | 740 | 1798 | 620 | 3 | 200 | 68
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP950FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP950FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.82 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 78.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335431/ |  |  |  | 35 |  | 32.3 | 24.5 | 91.5 | 91.5 | 95 | 106 | 65.2 | 66.5 | 25.2 | 66.5 | 2810 | 740 | 1798 | 803 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1000FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1000FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 87.24 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 83.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335434/ |  |  |  | 35 |  | 36.1 | 26.1 | 93 | 93 | 100 | 112 | 70.2 | 67.5 | 27.2 | 67.5 | 2810 | 740 | 1798 | 807 | 3 | 200 | 67.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1060FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1060FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 95.26 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 91.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335278/ |  |  |  | 35 |  | 34.6 | 28.5 | 87 | 87 | 106 | 118 | 70.8 | 67 | 29.7 | 67 | 3107 | 740 | 1798 | 844 | 3 | 200 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1120FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1120FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 100.39 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 95.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335281/ |  |  |  | 35 |  | 33.3 | 29.8 | 88 | 88 | 112 | 125 | 71.4 | 66.5 | 31.3 | 66.5 | 3404 | 740 | 1798 | 881 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1180FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1180FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 107.77 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 101.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335284/ |  |  |  | 35 |  | 32.3 | 31.8 | 88.5 | 88.5 | 118 | 132 | 72 | 66 | 33.6 | 66 | 3701 | 740 | 1798 | 918 | 3 | 200 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1220FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1220FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 117.71 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 111.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335287/ |  |  |  | 35 |  | 34.2 | 34.7 | 90.5 | 90.5 | 122 | 140 | 74.5 | 68.5 | 36.7 | 68.5 | 3701 | 740 | 1798 | 922 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1280FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1280FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 122.84 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 121.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335290/ |  |  |  | 35 |  | 35.9 | 37.9 | 90.5 | 90.5 | 128 | 145 | 77 | 68.5 | 38.3 | 68.5 | 3701 | 740 | 1798 | 926 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1360FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1360FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 129.58 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 136.96 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335293/ |  |  |  | 35 |  | 37.6 | 42.7 | 91 | 91 | 136 | 150 | 79.5 | 69.5 | 40.4 | 69.5 | 3701 | 740 | 1798 | 930 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1400FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1400FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 135.67 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 148.82 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335296/ |  |  |  | 35 |  | 41.3 | 46.4 | 92.5 | 92.5 | 140 | 155 | 81.6 | 71 | 42.3 | 71 | 3701 | 740 | 1798 | 930 | 3 | 200 | 71
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP224FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP224FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17.6 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 16.39 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335364/ | 6.4 | 180 | 4.44 | 35 | 4.44 | 6.3 | 5.11 | 76 | 76 | 22.4 | 25 | 15.3 |  | 5.49 |  | 910 | 740 | 1798 | 266 | 3 | 200 | 56 | 0.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP280FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP280FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 24.79 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 23.79 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335367/ | 6.4 | 185 | 6.35 | 35 | 6.35 | 8.6 | 7.42 | 77.5 | 77.5 | 28 | 31.5 | 18.4 |  | 7.73 |  | 910 | 740 | 1798 | 265 | 3 | 200 | 59.5 | 0.34
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP335FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP335FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 29.25 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 27.55 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335370/ | 6.4 | 200 | 7.47 | 35 | 7.47 | 12 | 8.59 | 81 | 81 | 33.5 | 37.5 | 23.4 |  | 9.12 |  | 910 | 740 | 1798 | 269 | 3 | 200 | 62.5 | 0.42
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP400FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP400FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 37.2 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335373/ | 6.63 | 240 | 9.48 | 35 | 9.48 | 10.8 | 10.6 | 83.5 | 83.5 | 40 | 45 | 24 |  | 11.6 |  | 1207 | 740 | 1798 | 306 | 3 | 200 | 61 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP450FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP450FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 42.65 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 43.94 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335376/ | 6.65 | 270 | 11.1 | 35 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 86 | 86 | 45 | 50 | 26.5 |  | 13.3 |  | 1207 | 740 | 1798 | 310 | 3 | 200 | 64.5 | 0.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP500FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP500FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 42.98 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335391/ |  |  |  | 35 |  | 15 | 12.6 | 80 | 80 | 50 | 56 | 33.7 | 61 | 13.4 | 61 | 1860 | 740 | 1798 | 531 | 3 | 200 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP560FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP560FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 48.11 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 45.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335394/ |  |  |  | 35 |  | 16.9 | 14.1 | 81 | 81 | 56 | 63 | 36.8 | 63 | 15 | 63 | 1860 | 740 | 1798 | 530 | 3 | 200 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP630FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP630FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 50.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 50.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335397/ |  |  |  | 35 |  | 20.2 | 15.8 | 83 | 83 | 63 | 69 | 41.8 | 64.5 | 15.9 | 64.5 | 1860 | 740 | 1798 | 534 | 3 | 200 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP670FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP670FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 61.26 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 56.77 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335400/ |  |  |  | 35 |  | 24.1 | 17.7 | 84.5 | 84.5 | 67 | 77.5 | 46.8 | 66 | 19.1 | 66 | 1860 | 740 | 1798 | 538 | 3 | 200 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP730FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP730FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335403/ |  |  |  | 35 |  | 22.7 | 19.7 | 85.5 | 85.5 | 73 | 82.5 | 47.4 | 65 | 20.8 | 65 | 2157 | 740 | 1798 | 575 | 3 | 200 | 65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP775FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP775FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 74.41 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335422/ |  |  |  | 35 |  | 21.7 | 20.8 | 87 | 87 | 77.5 | 90 | 48 | 64.5 | 23.2 | 64.5 | 2454 | 740 | 1798 | 612 | 3 | 200 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP850FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP850FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.5 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 79.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335425/ |  |  |  | 35 |  | 23.3 | 24.8 | 88 | 88 | 85 | 95 | 50.5 | 66.5 | 25.1 | 66.5 | 2454 | 740 | 1798 | 616 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP900FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP900FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 85.31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 89.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335428/ |  |  |  | 35 |  | 24.9 | 27.8 | 89.5 | 89.5 | 90 | 100 | 53 | 68 | 26.6 | 68 | 2454 | 740 | 1798 | 620 | 3 | 200 | 68
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP950FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP950FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.82 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 78.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335431/ |  |  |  | 35 |  | 32.3 | 24.5 | 91.5 | 91.5 | 95 | 106 | 65.2 | 66.5 | 25.2 | 66.5 | 2810 | 740 | 1798 | 803 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1000FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1000FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 87.24 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 83.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335434/ |  |  |  | 35 |  | 36.1 | 26.1 | 93 | 93 | 100 | 112 | 70.2 | 67.5 | 27.2 | 67.5 | 2810 | 740 | 1798 | 807 | 3 | 200 | 67.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1060FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1060FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 95.26 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 91.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335278/ |  |  |  | 35 |  | 34.6 | 28.5 | 87 | 87 | 106 | 118 | 70.8 | 67 | 29.7 | 67 | 3107 | 740 | 1798 | 844 | 3 | 200 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1120FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1120FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 100.39 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 95.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335281/ |  |  |  | 35 |  | 33.3 | 29.8 | 88 | 88 | 112 | 125 | 71.4 | 66.5 | 31.3 | 66.5 | 3404 | 740 | 1798 | 881 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1180FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1180FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 107.77 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 101.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335284/ |  |  |  | 35 |  | 32.3 | 31.8 | 88.5 | 88.5 | 118 | 132 | 72 | 66 | 33.6 | 66 | 3701 | 740 | 1798 | 918 | 3 | 200 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1220FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1220FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 117.71 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 111.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335287/ |  |  |  | 35 |  | 34.2 | 34.7 | 90.5 | 90.5 | 122 | 140 | 74.5 | 68.5 | 36.7 | 68.5 | 3701 | 740 | 1798 | 922 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1280FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1280FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 122.84 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 121.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335290/ |  |  |  | 35 |  | 35.9 | 37.9 | 90.5 | 90.5 | 128 | 145 | 77 | 68.5 | 38.3 | 68.5 | 3701 | 740 | 1798 | 926 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1360FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1360FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 129.58 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 136.96 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335293/ |  |  |  | 35 |  | 37.6 | 42.7 | 91 | 91 | 136 | 150 | 79.5 | 69.5 | 40.4 | 69.5 | 3701 | 740 | 1798 | 930 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-EMP1400FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1400FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 135.67 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 148.82 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335296/ |  |  |  | 35 |  | 41.3 | 46.4 | 92.5 | 92.5 | 140 | 155 | 81.6 | 71 | 42.3 | 71 | 3701 | 740 | 1798 | 930 | 3 | 200 | 71
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP224FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP224FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17.6 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 16.39 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335365/ | 6.4 | 180 | 4.44 | 35 | 4.44 | 6.3 | 5.11 | 76 | 76 | 22.4 | 25 | 15.3 |  | 5.49 |  | 910 | 740 | 1798 | 266 | 3 | 200 | 56 | 0.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP280FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP280FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 24.79 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 23.79 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335368/ | 6.4 | 185 | 6.35 | 35 | 6.35 | 8.6 | 7.42 | 77.5 | 77.5 | 28 | 31.5 | 18.4 |  | 7.73 |  | 910 | 740 | 1798 | 265 | 3 | 200 | 59.5 | 0.34
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP335FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP335FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 29.25 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 27.55 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335371/ | 6.4 | 200 | 7.47 | 35 | 7.47 | 12 | 8.59 | 81 | 81 | 33.5 | 37.5 | 23.4 |  | 9.12 |  | 910 | 740 | 1798 | 269 | 3 | 200 | 62.5 | 0.42
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP400FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP400FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 37.2 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335374/ | 6.63 | 240 | 9.48 | 35 | 9.48 | 10.8 | 10.6 | 83.5 | 83.5 | 40 | 45 | 24 |  | 11.6 |  | 1207 | 740 | 1798 | 306 | 3 | 200 | 61 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP450FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP450FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 42.65 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 43.94 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335377/ | 6.65 | 270 | 11.1 | 35 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 86 | 86 | 45 | 50 | 26.5 |  | 13.3 |  | 1207 | 740 | 1798 | 310 | 3 | 200 | 64.5 | 0.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP500FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP500FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 42.98 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335392/ |  |  |  | 35 |  | 15 | 12.6 | 80 | 80 | 50 | 56 | 33.7 | 61 | 13.4 | 61 | 1860 | 740 | 1798 | 531 | 3 | 200 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP560FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP560FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 48.11 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 45.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335395/ |  |  |  | 35 |  | 16.9 | 14.1 | 81 | 81 | 56 | 63 | 36.8 | 63 | 15 | 63 | 1860 | 740 | 1798 | 530 | 3 | 200 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP630FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP630FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 50.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 50.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335398/ |  |  |  | 35 |  | 20.2 | 15.8 | 83 | 83 | 63 | 69 | 41.8 | 64.5 | 15.9 | 64.5 | 1860 | 740 | 1798 | 534 | 3 | 200 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP670FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP670FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 61.26 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 56.77 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335401/ |  |  |  | 35 |  | 24.1 | 17.7 | 84.5 | 84.5 | 67 | 77.5 | 46.8 | 66 | 19.1 | 66 | 1860 | 740 | 1798 | 538 | 3 | 200 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP730FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP730FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335420/ |  |  |  | 35 |  | 22.7 | 19.7 | 85.5 | 85.5 | 73 | 82.5 | 47.4 | 65 | 20.8 | 65 | 2157 | 740 | 1798 | 575 | 3 | 200 | 65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP775FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP775FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 74.41 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335423/ |  |  |  | 35 |  | 21.7 | 20.8 | 87 | 87 | 77.5 | 90 | 48 | 64.5 | 23.2 | 64.5 | 2454 | 740 | 1798 | 612 | 3 | 200 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP850FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP850FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.5 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 79.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335426/ |  |  |  | 35 |  | 23.3 | 24.8 | 88 | 88 | 85 | 95 | 50.5 | 66.5 | 25.1 | 66.5 | 2454 | 740 | 1798 | 616 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP900FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP900FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 85.31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 89.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335429/ |  |  |  | 35 |  | 24.9 | 27.8 | 89.5 | 89.5 | 90 | 100 | 53 | 68 | 26.6 | 68 | 2454 | 740 | 1798 | 620 | 3 | 200 | 68
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP950FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP950FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.82 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 78.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335432/ |  |  |  | 35 |  | 32.3 | 24.5 | 91.5 | 91.5 | 95 | 106 | 65.2 | 66.5 | 25.2 | 66.5 | 2810 | 740 | 1798 | 803 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1000FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1000FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 87.24 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 83.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335435/ |  |  |  | 35 |  | 36.1 | 26.1 | 93 | 93 | 100 | 112 | 70.2 | 67.5 | 27.2 | 67.5 | 2810 | 740 | 1798 | 807 | 3 | 200 | 67.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1060FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1060FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 95.26 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 91.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335279/ |  |  |  | 35 |  | 34.6 | 28.5 | 87 | 87 | 106 | 118 | 70.8 | 67 | 29.7 | 67 | 3107 | 740 | 1798 | 844 | 3 | 200 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1120FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1120FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 100.39 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 95.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335282/ |  |  |  | 35 |  | 33.3 | 29.8 | 88 | 88 | 112 | 125 | 71.4 | 66.5 | 31.3 | 66.5 | 3404 | 740 | 1798 | 881 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1180FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1180FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 107.77 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 101.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335285/ |  |  |  | 35 |  | 32.3 | 31.8 | 88.5 | 88.5 | 118 | 132 | 72 | 66 | 33.6 | 66 | 3701 | 740 | 1798 | 918 | 3 | 200 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1220FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1220FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 117.71 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 111.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335288/ |  |  |  | 35 |  | 34.2 | 34.7 | 90.5 | 90.5 | 122 | 140 | 74.5 | 68.5 | 36.7 | 68.5 | 3701 | 740 | 1798 | 922 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1280FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1280FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 122.84 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 121.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335291/ |  |  |  | 35 |  | 35.9 | 37.9 | 90.5 | 90.5 | 128 | 145 | 77 | 68.5 | 38.3 | 68.5 | 3701 | 740 | 1798 | 926 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1360FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1360FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 129.58 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 136.96 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335294/ |  |  |  | 35 |  | 37.6 | 42.7 | 91 | 91 | 136 | 150 | 79.5 | 69.5 | 40.4 | 69.5 | 3701 | 740 | 1798 | 930 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1400FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1400FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 135.67 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 148.82 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335297/ |  |  |  | 35 |  | 41.3 | 46.4 | 92.5 | 92.5 | 140 | 155 | 81.6 | 71 | 42.3 | 71 | 3701 | 740 | 1798 | 930 | 3 | 200 | 71
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP224FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP224FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17.6 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 16.39 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335365/ | 6.4 | 180 | 4.44 | 35 | 4.44 | 6.3 | 5.11 | 76 | 76 | 22.4 | 25 | 15.3 |  | 5.49 |  | 910 | 740 | 1798 | 266 | 3 | 200 | 56 | 0.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP280FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP280FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 24.79 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 23.79 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335368/ | 6.4 | 185 | 6.35 | 35 | 6.35 | 8.6 | 7.42 | 77.5 | 77.5 | 28 | 31.5 | 18.4 |  | 7.73 |  | 910 | 740 | 1798 | 265 | 3 | 200 | 59.5 | 0.34
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP335FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP335FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 29.25 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 27.55 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335371/ | 6.4 | 200 | 7.47 | 35 | 7.47 | 12 | 8.59 | 81 | 81 | 33.5 | 37.5 | 23.4 |  | 9.12 |  | 910 | 740 | 1798 | 269 | 3 | 200 | 62.5 | 0.42
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP400FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP400FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 37.2 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335374/ | 6.63 | 240 | 9.48 | 35 | 9.48 | 10.8 | 10.6 | 83.5 | 83.5 | 40 | 45 | 24 |  | 11.6 |  | 1207 | 740 | 1798 | 306 | 3 | 200 | 61 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP450FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP450FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 42.65 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 43.94 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335377/ | 6.65 | 270 | 11.1 | 35 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 86 | 86 | 45 | 50 | 26.5 |  | 13.3 |  | 1207 | 740 | 1798 | 310 | 3 | 200 | 64.5 | 0.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP500FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP500FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 42.98 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335392/ |  |  |  | 35 |  | 15 | 12.6 | 80 | 80 | 50 | 56 | 33.7 | 61 | 13.4 | 61 | 1860 | 740 | 1798 | 531 | 3 | 200 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP560FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP560FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 48.11 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 45.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335395/ |  |  |  | 35 |  | 16.9 | 14.1 | 81 | 81 | 56 | 63 | 36.8 | 63 | 15 | 63 | 1860 | 740 | 1798 | 530 | 3 | 200 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP630FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP630FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 50.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 50.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335398/ |  |  |  | 35 |  | 20.2 | 15.8 | 83 | 83 | 63 | 69 | 41.8 | 64.5 | 15.9 | 64.5 | 1860 | 740 | 1798 | 534 | 3 | 200 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP670FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP670FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 61.26 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 56.77 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335401/ |  |  |  | 35 |  | 24.1 | 17.7 | 84.5 | 84.5 | 67 | 77.5 | 46.8 | 66 | 19.1 | 66 | 1860 | 740 | 1798 | 538 | 3 | 200 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP730FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP730FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335420/ |  |  |  | 35 |  | 22.7 | 19.7 | 85.5 | 85.5 | 73 | 82.5 | 47.4 | 65 | 20.8 | 65 | 2157 | 740 | 1798 | 575 | 3 | 200 | 65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP775FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP775FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 74.41 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335423/ |  |  |  | 35 |  | 21.7 | 20.8 | 87 | 87 | 77.5 | 90 | 48 | 64.5 | 23.2 | 64.5 | 2454 | 740 | 1798 | 612 | 3 | 200 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP850FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP850FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.5 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 79.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335426/ |  |  |  | 35 |  | 23.3 | 24.8 | 88 | 88 | 85 | 95 | 50.5 | 66.5 | 25.1 | 66.5 | 2454 | 740 | 1798 | 616 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP900FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP900FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 85.31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 89.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335429/ |  |  |  | 35 |  | 24.9 | 27.8 | 89.5 | 89.5 | 90 | 100 | 53 | 68 | 26.6 | 68 | 2454 | 740 | 1798 | 620 | 3 | 200 | 68
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP950FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP950FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.82 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 78.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335432/ |  |  |  | 35 |  | 32.3 | 24.5 | 91.5 | 91.5 | 95 | 106 | 65.2 | 66.5 | 25.2 | 66.5 | 2810 | 740 | 1798 | 803 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1000FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1000FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 87.24 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 83.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335435/ |  |  |  | 35 |  | 36.1 | 26.1 | 93 | 93 | 100 | 112 | 70.2 | 67.5 | 27.2 | 67.5 | 2810 | 740 | 1798 | 807 | 3 | 200 | 67.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1060FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1060FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 95.26 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 91.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335279/ |  |  |  | 35 |  | 34.6 | 28.5 | 87 | 87 | 106 | 118 | 70.8 | 67 | 29.7 | 67 | 3107 | 740 | 1798 | 844 | 3 | 200 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1120FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1120FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 100.39 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 95.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335282/ |  |  |  | 35 |  | 33.3 | 29.8 | 88 | 88 | 112 | 125 | 71.4 | 66.5 | 31.3 | 66.5 | 3404 | 740 | 1798 | 881 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1180FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1180FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 107.77 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 101.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335285/ |  |  |  | 35 |  | 32.3 | 31.8 | 88.5 | 88.5 | 118 | 132 | 72 | 66 | 33.6 | 66 | 3701 | 740 | 1798 | 918 | 3 | 200 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1220FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1220FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 117.71 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 111.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335288/ |  |  |  | 35 |  | 34.2 | 34.7 | 90.5 | 90.5 | 122 | 140 | 74.5 | 68.5 | 36.7 | 68.5 | 3701 | 740 | 1798 | 922 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1280FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1280FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 122.84 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 121.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335291/ |  |  |  | 35 |  | 35.9 | 37.9 | 90.5 | 90.5 | 128 | 145 | 77 | 68.5 | 38.3 | 68.5 | 3701 | 740 | 1798 | 926 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1360FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1360FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 129.58 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 136.96 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335294/ |  |  |  | 35 |  | 37.6 | 42.7 | 91 | 91 | 136 | 150 | 79.5 | 69.5 | 40.4 | 69.5 | 3701 | 740 | 1798 | 930 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-EMP1400FM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1400FM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 135.67 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 148.82 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335297/ |  |  |  | 35 |  | 41.3 | 46.4 | 92.5 | 92.5 | 140 | 155 | 81.6 | 71 | 42.3 | 71 | 3701 | 740 | 1798 | 930 | 3 | 200 | 71
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP224FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP224FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17.6 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 16.39 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335366/ | 6.4 | 180 | 4.44 | 35 | 4.44 | 6.3 | 5.11 | 76 | 76 | 22.4 | 25 | 15.3 |  | 5.49 |  | 910 | 740 | 1798 | 266 | 3 | 200 | 56 | 0.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP280FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP280FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 24.79 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 23.79 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335369/ | 6.4 | 185 | 6.35 | 35 | 6.35 | 8.6 | 7.42 | 77.5 | 77.5 | 28 | 31.5 | 18.4 |  | 7.73 |  | 910 | 740 | 1798 | 265 | 3 | 200 | 59.5 | 0.34
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP335FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP335FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 29.25 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 27.55 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335372/ | 6.4 | 200 | 7.47 | 35 | 7.47 | 12 | 8.59 | 81 | 81 | 33.5 | 37.5 | 23.4 |  | 9.12 |  | 910 | 740 | 1798 | 269 | 3 | 200 | 62.5 | 0.42
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP400FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP400FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 37.2 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335375/ | 6.63 | 240 | 9.48 | 35 | 9.48 | 10.8 | 10.6 | 83.5 | 83.5 | 40 | 45 | 24 |  | 11.6 |  | 1207 | 740 | 1798 | 306 | 3 | 200 | 61 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP450FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP450FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 42.65 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 43.94 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335378/ | 6.65 | 270 | 11.1 | 35 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 86 | 86 | 45 | 50 | 26.5 |  | 13.3 |  | 1207 | 740 | 1798 | 310 | 3 | 200 | 64.5 | 0.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP500FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP500FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 42.98 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335393/ |  |  |  | 35 |  | 15 | 12.6 | 80 | 80 | 50 | 56 | 33.7 | 61 | 13.4 | 61 | 1860 | 740 | 1798 | 531 | 3 | 200 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP560FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP560FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 48.11 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 45.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335396/ |  |  |  | 35 |  | 16.9 | 14.1 | 81 | 81 | 56 | 63 | 36.8 | 63 | 15 | 63 | 1860 | 740 | 1798 | 530 | 3 | 200 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP630FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP630FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 50.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 50.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335399/ |  |  |  | 35 |  | 20.2 | 15.8 | 83 | 83 | 63 | 69 | 41.8 | 64.5 | 15.9 | 64.5 | 1860 | 740 | 1798 | 534 | 3 | 200 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP670FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP670FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 61.26 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 56.77 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335402/ |  |  |  | 35 |  | 24.1 | 17.7 | 84.5 | 84.5 | 67 | 77.5 | 46.8 | 66 | 19.1 | 66 | 1860 | 740 | 1798 | 538 | 3 | 200 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP730FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP730FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335421/ |  |  |  | 35 |  | 22.7 | 19.7 | 85.5 | 85.5 | 73 | 82.5 | 47.4 | 65 | 20.8 | 65 | 2157 | 740 | 1798 | 575 | 3 | 200 | 65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP775FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP775FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 74.41 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335424/ |  |  |  | 35 |  | 21.7 | 20.8 | 87 | 87 | 77.5 | 90 | 48 | 64.5 | 23.2 | 64.5 | 2454 | 740 | 1798 | 612 | 3 | 200 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP850FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP850FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.5 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 79.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335427/ |  |  |  | 35 |  | 23.3 | 24.8 | 88 | 88 | 85 | 95 | 50.5 | 66.5 | 25.1 | 66.5 | 2454 | 740 | 1798 | 616 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP900FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP900FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 85.31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 89.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335430/ |  |  |  | 35 |  | 24.9 | 27.8 | 89.5 | 89.5 | 90 | 100 | 53 | 68 | 26.6 | 68 | 2454 | 740 | 1798 | 620 | 3 | 200 | 68
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP950FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP950FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.82 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 78.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335433/ |  |  |  | 35 |  | 32.3 | 24.5 | 91.5 | 91.5 | 95 | 106 | 65.2 | 66.5 | 25.2 | 66.5 | 2810 | 740 | 1798 | 803 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1000FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1000FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 87.24 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 83.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335277/ |  |  |  | 35 |  | 36.1 | 26.1 | 93 | 93 | 100 | 112 | 70.2 | 67.5 | 27.2 | 67.5 | 2810 | 740 | 1798 | 807 | 3 | 200 | 67.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1060FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1060FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 95.26 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 91.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335280/ |  |  |  | 35 |  | 34.6 | 28.5 | 87 | 87 | 106 | 118 | 70.8 | 67 | 29.7 | 67 | 3107 | 740 | 1798 | 844 | 3 | 200 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1120FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1120FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 100.39 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 95.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335283/ |  |  |  | 35 |  | 33.3 | 29.8 | 88 | 88 | 112 | 125 | 71.4 | 66.5 | 31.3 | 66.5 | 3404 | 740 | 1798 | 881 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1180FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1180FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 107.77 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 101.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335286/ |  |  |  | 35 |  | 32.3 | 31.8 | 88.5 | 88.5 | 118 | 132 | 72 | 66 | 33.6 | 66 | 3701 | 740 | 1798 | 918 | 3 | 200 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1220FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1220FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 117.71 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 111.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335289/ |  |  |  | 35 |  | 34.2 | 34.7 | 90.5 | 90.5 | 122 | 140 | 74.5 | 68.5 | 36.7 | 68.5 | 3701 | 740 | 1798 | 922 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1280FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1280FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 122.84 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 121.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335292/ |  |  |  | 35 |  | 35.9 | 37.9 | 90.5 | 90.5 | 128 | 145 | 77 | 68.5 | 38.3 | 68.5 | 3701 | 740 | 1798 | 926 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1360FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1360FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 129.58 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 136.96 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335295/ |  |  |  | 35 |  | 37.6 | 42.7 | 91 | 91 | 136 | 150 | 79.5 | 69.5 | 40.4 | 69.5 | 3701 | 740 | 1798 | 930 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1400FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-EMP1400FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 135.67 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 148.82 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335298/ |  |  |  | 35 |  | 41.3 | 46.4 | 92.5 | 92.5 | 140 | 155 | 81.6 | 71 | 42.3 | 71 | 3701 | 740 | 1798 | 930 | 3 | 200 | 71
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP224FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP224FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 17.6 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 16.39 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335366/ | 6.4 | 180 | 4.44 | 35 | 4.44 | 6.3 | 5.11 | 76 | 76 | 22.4 | 25 | 15.3 |  | 5.49 |  | 910 | 740 | 1798 | 266 | 3 | 200 | 56 | 0.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP280FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP280FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 24.79 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 23.79 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335369/ | 6.4 | 185 | 6.35 | 35 | 6.35 | 8.6 | 7.42 | 77.5 | 77.5 | 28 | 31.5 | 18.4 |  | 7.73 |  | 910 | 740 | 1798 | 265 | 3 | 200 | 59.5 | 0.34
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP335FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP335FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 29.25 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 27.55 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335372/ | 6.4 | 200 | 7.47 | 35 | 7.47 | 12 | 8.59 | 81 | 81 | 33.5 | 37.5 | 23.4 |  | 9.12 |  | 910 | 740 | 1798 | 269 | 3 | 200 | 62.5 | 0.42
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP400FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP400FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 37.2 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 33.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335375/ | 6.63 | 240 | 9.48 | 35 | 9.48 | 10.8 | 10.6 | 83.5 | 83.5 | 40 | 45 | 24 |  | 11.6 |  | 1207 | 740 | 1798 | 306 | 3 | 200 | 61 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP450FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP450FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 42.65 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 43.94 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335378/ | 6.65 | 270 | 11.1 | 35 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 86 | 86 | 45 | 50 | 26.5 |  | 13.3 |  | 1207 | 740 | 1798 | 310 | 3 | 200 | 64.5 | 0.77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP500FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP500FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 42.98 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 40.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335393/ |  |  |  | 35 |  | 15 | 12.6 | 80 | 80 | 50 | 56 | 33.7 | 61 | 13.4 | 61 | 1860 | 740 | 1798 | 531 | 3 | 200 | 61
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP560FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP560FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 48.11 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 45.22 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335396/ |  |  |  | 35 |  | 16.9 | 14.1 | 81 | 81 | 56 | 63 | 36.8 | 63 | 15 | 63 | 1860 | 740 | 1798 | 530 | 3 | 200 | 63
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP630FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP630FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 50.99 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 50.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335399/ |  |  |  | 35 |  | 20.2 | 15.8 | 83 | 83 | 63 | 69 | 41.8 | 64.5 | 15.9 | 64.5 | 1860 | 740 | 1798 | 534 | 3 | 200 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP670FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP670FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 61.26 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 56.77 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335402/ |  |  |  | 35 |  | 24.1 | 17.7 | 84.5 | 84.5 | 67 | 77.5 | 46.8 | 66 | 19.1 | 66 | 1860 | 740 | 1798 | 538 | 3 | 200 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP730FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP730FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.71 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 63.18 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335421/ |  |  |  | 35 |  | 22.7 | 19.7 | 85.5 | 85.5 | 73 | 82.5 | 47.4 | 65 | 20.8 | 65 | 2157 | 740 | 1798 | 575 | 3 | 200 | 65
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP775FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP775FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 74.41 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335424/ |  |  |  | 35 |  | 21.7 | 20.8 | 87 | 87 | 77.5 | 90 | 48 | 64.5 | 23.2 | 64.5 | 2454 | 740 | 1798 | 612 | 3 | 200 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP850FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP850FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.5 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 79.54 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335427/ |  |  |  | 35 |  | 23.3 | 24.8 | 88 | 88 | 85 | 95 | 50.5 | 66.5 | 25.1 | 66.5 | 2454 | 740 | 1798 | 616 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP900FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP900FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 85.31 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 89.16 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335430/ |  |  |  | 35 |  | 24.9 | 27.8 | 89.5 | 89.5 | 90 | 100 | 53 | 68 | 26.6 | 68 | 2454 | 740 | 1798 | 620 | 3 | 200 | 68
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP950FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP950FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.82 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 78.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335433/ |  |  |  | 35 |  | 32.3 | 24.5 | 91.5 | 91.5 | 95 | 106 | 65.2 | 66.5 | 25.2 | 66.5 | 2810 | 740 | 1798 | 803 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1000FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1000FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 87.24 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 83.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335277/ |  |  |  | 35 |  | 36.1 | 26.1 | 93 | 93 | 100 | 112 | 70.2 | 67.5 | 27.2 | 67.5 | 2810 | 740 | 1798 | 807 | 3 | 200 | 67.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1060FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1060FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 95.26 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 91.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335280/ |  |  |  | 35 |  | 34.6 | 28.5 | 87 | 87 | 106 | 118 | 70.8 | 67 | 29.7 | 67 | 3107 | 740 | 1798 | 844 | 3 | 200 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1120FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1120FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 100.39 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 95.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335283/ |  |  |  | 35 |  | 33.3 | 29.8 | 88 | 88 | 112 | 125 | 71.4 | 66.5 | 31.3 | 66.5 | 3404 | 740 | 1798 | 881 | 3 | 200 | 66.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1180FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1180FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 107.77 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 101.99 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335286/ |  |  |  | 35 |  | 32.3 | 31.8 | 88.5 | 88.5 | 118 | 132 | 72 | 66 | 33.6 | 66 | 3701 | 740 | 1798 | 918 | 3 | 200 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1220FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1220FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 117.71 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 111.3 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335289/ |  |  |  | 35 |  | 34.2 | 34.7 | 90.5 | 90.5 | 122 | 140 | 74.5 | 68.5 | 36.7 | 68.5 | 3701 | 740 | 1798 | 922 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1280FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1280FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 122.84 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 121.56 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335292/ |  |  |  | 35 |  | 35.9 | 37.9 | 90.5 | 90.5 | 128 | 145 | 77 | 68.5 | 38.3 | 68.5 | 3701 | 740 | 1798 | 926 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1360FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1360FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 129.58 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 136.96 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335295/ |  |  |  | 35 |  | 37.6 | 42.7 | 91 | 91 | 136 | 150 | 79.5 | 69.5 | 40.4 | 69.5 | 3701 | 740 | 1798 | 930 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率EX R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-EMP1400FM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-EMP1400FM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 135.67 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 148.82 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335298/ |  |  |  | 35 |  | 41.3 | 46.4 | 92.5 | 92.5 | 140 | 155 | 81.6 | 71 | 42.3 | 71 | 3701 | 740 | 1798 | 930 | 3 | 200 | 71
新設用 空冷式 冷暖切替タイプ シティマルチY GR 高効率 R32
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP224DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP224DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 19.56 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 18.92 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335299/ | 3.91 | 175 | 4.89 | 35 | 4.89 | 8.16 | 5.9 | 78 | 78 | 22.4 | 25 | 16.3 |  | 6.1 |  | 920 | 740 | 1650 | 177 | 3 | 200 | 59 | 0.39
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP280DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP280DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 27.84 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 25.33 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335405/ | 4.29 | 200 | 6.95 | 35 | 6.95 | 9.9 | 7.9 | 82.5 | 82.5 | 28 | 31.5 | 20.1 |  | 8.68 |  | 920 | 740 | 1650 | 190 | 3 | 200 | 64 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP335DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP335DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 32.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335408/ | 5.82 | 200 | 8.53 | 35 | 8.53 | 12.2 | 10.2 | 84 | 84 | 33.5 | 37.5 | 24.5 |  | 10.5 |  | 920 | 740 | 1650 | 207 | 3 | 200 | 65 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP400DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP400DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 37.84 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335411/ | 5.82 | 240 | 11.3 | 35 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 86 | 86 | 40 | 45 | 29.4 |  | 11.8 |  | 1220 | 740 | 1650 | 238 | 3 | 200 | 66.5 | 0.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP450DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP450DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35.28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 46.5 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335414/ | 6.65 | 240 | 11.8 | 35 | 11.8 | 13.1 | 14.5 | 85.5 | 85.5 | 45 | 45 | 29.4 |  | 11 |  | 1220 | 740 | 1650 | 250 | 3 | 200 | 65.5 | 0.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP500DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP500DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 45.22 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 54.52 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335417/ | 6.65 | 380 | 13.7 | 35 | 13.7 | 19.4 | 17 | 85.5 | 85.5 | 50 | 56 | 36.6 |  | 14.1 |  | 1750 | 740 | 1650 | 286 | 3 | 200 | 66 | 0.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP560DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP560DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 53.56 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 59.01 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335302/ | 8.06 | 380 | 15 | 35 | 15 | 20.5 | 18.4 | 86 | 86 | 56 | 63 | 41.2 |  | 16.7 |  | 1750 | 740 | 1650 | 316 | 3 | 200 | 66.5 | 0.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP630DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP630DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 59.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 56.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335305/ |  |  |  | 35 |  | 19.6 | 17.5 | 86.5 | 86.5 | 63 | 69 | 44.6 | 68 | 18.4 | 68 | 1870 | 740 | 1650 | 397 | 3 | 200 | 68
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP670DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP670DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.39 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.39 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335308/ |  |  |  | 35 |  | 22.9 | 20.7 | 87.5 | 87.5 | 67 | 77.5 | 49 | 68.5 | 20.7 | 68.5 | 1870 | 740 | 1650 | 414 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP730DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP730DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 69.92 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 78.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335311/ |  |  |  | 35 |  | 24.3 | 24.4 | 88.5 | 88.5 | 73 | 82.5 | 53.9 | 69 | 21.8 | 69 | 2170 | 740 | 1650 | 445 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP775DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP775DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 75.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 87.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335314/ |  |  |  | 35 |  | 25.7 | 27.2 | 89.5 | 89.5 | 77.5 | 90 | 58.8 | 70 | 23.5 | 70 | 2470 | 740 | 1650 | 476 | 3 | 200 | 70
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP850DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP850DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.82 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 93.65 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335436/ |  |  |  | 35 |  | 25 | 29.2 | 89 | 89 | 85 | 95 | 58.8 | 69.5 | 25.2 | 69.5 | 2470 | 740 | 1650 | 488 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP900DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP900DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 84.67 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 94.94 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335439/ |  |  |  | 35 |  | 24.1 | 29.6 | 89 | 89 | 90 | 100 | 58.8 | 69 | 26.4 | 69 | 2470 | 740 | 1650 | 500 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP950DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP950DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 88.84 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 99.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335442/ |  |  |  | 35 |  | 26.5 | 31 | 89 | 89 | 95 | 106 | 66 | 69 | 27.7 | 69 | 3000 | 740 | 1650 | 536 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1000DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1000DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 90.77 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 104.88 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335445/ |  |  |  | 35 |  | 28.6 | 32.7 | 89 | 89 | 100 | 112 | 73.2 | 69.5 | 28.3 | 69.5 | 3530 | 740 | 1650 | 572 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1060DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1060DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 99.11 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 108.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335448/ |  |  |  | 35 |  | 35.7 | 33.8 | 89 | 89 | 106 | 118 | 78.4 | 70.5 | 30.9 | 70.5 | 3120 | 740 | 1650 | 652 | 3 | 200 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1120DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1120DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 104.24 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 121.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335451/ |  |  |  | 35 |  | 37.1 | 37.8 | 89.5 | 89.5 | 112 | 125 | 83.3 | 71 | 32.5 | 71 | 3420 | 740 | 1650 | 683 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1180DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1180DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 111.3 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 133.75 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335454/ |  |  |  | 35 |  | 38.6 | 41.7 | 90.5 | 90.5 | 118 | 132 | 88.2 | 71.5 | 34.7 | 71.5 | 3720 | 740 | 1650 | 714 | 3 | 200 | 71.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1220DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1220DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 118.99 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 135.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335457/ |  |  |  | 35 |  | 37.7 | 42.3 | 91 | 91 | 122 | 140 | 88.2 | 71 | 37.1 | 71 | 3720 | 740 | 1650 | 726 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1280DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1280DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 122.2 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 138.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335380/ |  |  |  | 35 |  | 37 | 43.1 | 90.5 | 90.5 | 128 | 145 | 88.2 | 71 | 38.1 | 71 | 3720 | 740 | 1650 | 738 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1360DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1360DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 127.33 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 146.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335383/ |  |  |  | 35 |  | 36.3 | 45.6 | 90.5 | 90.5 | 136 | 150 | 88.2 | 70.5 | 39.7 | 70.5 | 3720 | 740 | 1650 | 750 | 3 | 200 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1400DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1400DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 131.5 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 152.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335386/ |  |  |  | 35 |  | 38.7 | 47.4 | 90.5 | 90.5 | 140 | 155 | 95.4 | 70.5 | 41 | 70.5 | 4190 | 740 | 1650 | 786 | 3 | 200 | 70.5
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP224DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP224DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 19.56 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 18.92 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335299/ | 3.91 | 175 | 4.89 | 35 | 4.89 | 8.16 | 5.9 | 78 | 78 | 22.4 | 25 | 16.3 |  | 6.1 |  | 920 | 740 | 1650 | 177 | 3 | 200 | 59 | 0.39
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP280DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP280DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 27.84 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 25.33 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335405/ | 4.29 | 200 | 6.95 | 35 | 6.95 | 9.9 | 7.9 | 82.5 | 82.5 | 28 | 31.5 | 20.1 |  | 8.68 |  | 920 | 740 | 1650 | 190 | 3 | 200 | 64 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP335DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP335DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 32.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335408/ | 5.82 | 200 | 8.53 | 35 | 8.53 | 12.2 | 10.2 | 84 | 84 | 33.5 | 37.5 | 24.5 |  | 10.5 |  | 920 | 740 | 1650 | 207 | 3 | 200 | 65 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP400DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP400DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 37.84 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335411/ | 5.82 | 240 | 11.3 | 35 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 86 | 86 | 40 | 45 | 29.4 |  | 11.8 |  | 1220 | 740 | 1650 | 238 | 3 | 200 | 66.5 | 0.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP450DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP450DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35.28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 46.5 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335414/ | 6.65 | 240 | 11.8 | 35 | 11.8 | 13.1 | 14.5 | 85.5 | 85.5 | 45 | 45 | 29.4 |  | 11 |  | 1220 | 740 | 1650 | 250 | 3 | 200 | 65.5 | 0.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP500DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP500DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 45.22 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 54.52 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335417/ | 6.65 | 380 | 13.7 | 35 | 13.7 | 19.4 | 17 | 85.5 | 85.5 | 50 | 56 | 36.6 |  | 14.1 |  | 1750 | 740 | 1650 | 286 | 3 | 200 | 66 | 0.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP560DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP560DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 53.56 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 59.01 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335302/ | 8.06 | 380 | 15 | 35 | 15 | 20.5 | 18.4 | 86 | 86 | 56 | 63 | 41.2 |  | 16.7 |  | 1750 | 740 | 1650 | 316 | 3 | 200 | 66.5 | 0.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP630DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP630DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 59.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 56.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335305/ |  |  |  | 35 |  | 19.6 | 17.5 | 86.5 | 86.5 | 63 | 69 | 44.6 | 68 | 18.4 | 68 | 1870 | 740 | 1650 | 397 | 3 | 200 | 68
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP670DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP670DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.39 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.39 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335308/ |  |  |  | 35 |  | 22.9 | 20.7 | 87.5 | 87.5 | 67 | 77.5 | 49 | 68.5 | 20.7 | 68.5 | 1870 | 740 | 1650 | 414 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP730DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP730DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 69.92 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 78.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335311/ |  |  |  | 35 |  | 24.3 | 24.4 | 88.5 | 88.5 | 73 | 82.5 | 53.9 | 69 | 21.8 | 69 | 2170 | 740 | 1650 | 445 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP775DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP775DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 75.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 87.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335314/ |  |  |  | 35 |  | 25.7 | 27.2 | 89.5 | 89.5 | 77.5 | 90 | 58.8 | 70 | 23.5 | 70 | 2470 | 740 | 1650 | 476 | 3 | 200 | 70
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP850DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP850DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.82 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 93.65 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335436/ |  |  |  | 35 |  | 25 | 29.2 | 89 | 89 | 85 | 95 | 58.8 | 69.5 | 25.2 | 69.5 | 2470 | 740 | 1650 | 488 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP900DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP900DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 84.67 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 94.94 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335439/ |  |  |  | 35 |  | 24.1 | 29.6 | 89 | 89 | 90 | 100 | 58.8 | 69 | 26.4 | 69 | 2470 | 740 | 1650 | 500 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP950DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP950DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 88.84 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 99.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335442/ |  |  |  | 35 |  | 26.5 | 31 | 89 | 89 | 95 | 106 | 66 | 69 | 27.7 | 69 | 3000 | 740 | 1650 | 536 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1000DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1000DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 90.77 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 104.88 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335445/ |  |  |  | 35 |  | 28.6 | 32.7 | 89 | 89 | 100 | 112 | 73.2 | 69.5 | 28.3 | 69.5 | 3530 | 740 | 1650 | 572 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1060DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1060DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 99.11 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 108.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335448/ |  |  |  | 35 |  | 35.7 | 33.8 | 89 | 89 | 106 | 118 | 78.4 | 70.5 | 30.9 | 70.5 | 3120 | 740 | 1650 | 652 | 3 | 200 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1120DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1120DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 104.24 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 121.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335451/ |  |  |  | 35 |  | 37.1 | 37.8 | 89.5 | 89.5 | 112 | 125 | 83.3 | 71 | 32.5 | 71 | 3420 | 740 | 1650 | 683 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1180DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1180DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 111.3 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 133.75 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335454/ |  |  |  | 35 |  | 38.6 | 41.7 | 90.5 | 90.5 | 118 | 132 | 88.2 | 71.5 | 34.7 | 71.5 | 3720 | 740 | 1650 | 714 | 3 | 200 | 71.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1220DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1220DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 118.99 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 135.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335457/ |  |  |  | 35 |  | 37.7 | 42.3 | 91 | 91 | 122 | 140 | 88.2 | 71 | 37.1 | 71 | 3720 | 740 | 1650 | 726 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1280DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1280DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 122.2 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 138.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335380/ |  |  |  | 35 |  | 37 | 43.1 | 90.5 | 90.5 | 128 | 145 | 88.2 | 71 | 38.1 | 71 | 3720 | 740 | 1650 | 738 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1360DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1360DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 127.33 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 146.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335383/ |  |  |  | 35 |  | 36.3 | 45.6 | 90.5 | 90.5 | 136 | 150 | 88.2 | 70.5 | 39.7 | 70.5 | 3720 | 740 | 1650 | 750 | 3 | 200 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ室外機 | PUHY-MP1400DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1400DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 131.5 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 152.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335386/ |  |  |  | 35 |  | 38.7 | 47.4 | 90.5 | 90.5 | 140 | 155 | 95.4 | 70.5 | 41 | 70.5 | 4190 | 740 | 1650 | 786 | 3 | 200 | 70.5
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP224DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP224DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 19.56 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 18.92 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335300/ | 3.91 | 175 | 4.89 | 35 | 4.89 | 8.16 | 5.9 | 78 | 78 | 22.4 | 25 | 16.3 |  | 6.1 |  | 920 | 740 | 1650 | 177 | 3 | 200 | 59 | 0.39
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP280DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP280DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 27.84 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 25.33 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335406/ | 4.29 | 200 | 6.95 | 35 | 6.95 | 9.9 | 7.9 | 82.5 | 82.5 | 28 | 31.5 | 20.1 |  | 8.68 |  | 920 | 740 | 1650 | 190 | 3 | 200 | 64 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP335DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP335DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 32.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335409/ | 5.82 | 200 | 8.53 | 35 | 8.53 | 12.2 | 10.2 | 84 | 84 | 33.5 | 37.5 | 24.5 |  | 10.5 |  | 920 | 740 | 1650 | 207 | 3 | 200 | 65 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP400DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP400DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 37.84 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335412/ | 5.82 | 240 | 11.3 | 35 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 86 | 86 | 40 | 45 | 29.4 |  | 11.8 |  | 1220 | 740 | 1650 | 238 | 3 | 200 | 66.5 | 0.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP450DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP450DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35.28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 46.5 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335415/ | 6.65 | 240 | 11.8 | 35 | 11.8 | 13.1 | 14.5 | 85.5 | 85.5 | 45 | 45 | 29.4 |  | 11 |  | 1220 | 740 | 1650 | 250 | 3 | 200 | 65.5 | 0.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP500DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP500DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 45.22 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 54.52 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335418/ | 6.65 | 380 | 13.7 | 35 | 13.7 | 19.4 | 17 | 85.5 | 85.5 | 50 | 56 | 36.6 |  | 14.1 |  | 1750 | 740 | 1650 | 286 | 3 | 200 | 66 | 0.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP560DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP560DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 53.56 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 59.01 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335303/ | 8.06 | 380 | 15 | 35 | 15 | 20.5 | 18.4 | 86 | 86 | 56 | 63 | 41.2 |  | 16.7 |  | 1750 | 740 | 1650 | 316 | 3 | 200 | 66.5 | 0.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP630DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP630DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 59.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 56.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335306/ |  |  |  | 35 |  | 19.6 | 17.5 | 86.5 | 86.5 | 63 | 69 | 44.6 | 68 | 18.4 | 68 | 1870 | 740 | 1650 | 397 | 3 | 200 | 68
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP670DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP670DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.39 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.39 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335309/ |  |  |  | 35 |  | 22.9 | 20.7 | 87.5 | 87.5 | 67 | 77.5 | 49 | 68.5 | 20.7 | 68.5 | 1870 | 740 | 1650 | 414 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP730DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP730DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 69.92 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 78.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335312/ |  |  |  | 35 |  | 24.3 | 24.4 | 88.5 | 88.5 | 73 | 82.5 | 53.9 | 69 | 21.8 | 69 | 2170 | 740 | 1650 | 445 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP775DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP775DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 75.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 87.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335315/ |  |  |  | 35 |  | 25.7 | 27.2 | 89.5 | 89.5 | 77.5 | 90 | 58.8 | 70 | 23.5 | 70 | 2470 | 740 | 1650 | 476 | 3 | 200 | 70
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP850DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP850DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.82 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 93.65 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335437/ |  |  |  | 35 |  | 25 | 29.2 | 89 | 89 | 85 | 95 | 58.8 | 69.5 | 25.2 | 69.5 | 2470 | 740 | 1650 | 488 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP900DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP900DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 84.67 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 94.94 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335440/ |  |  |  | 35 |  | 24.1 | 29.6 | 89 | 89 | 90 | 100 | 58.8 | 69 | 26.4 | 69 | 2470 | 740 | 1650 | 500 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP950DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP950DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 88.84 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 99.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335443/ |  |  |  | 35 |  | 26.5 | 31 | 89 | 89 | 95 | 106 | 66 | 69 | 27.7 | 69 | 3000 | 740 | 1650 | 536 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1000DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1000DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 90.77 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 104.88 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335446/ |  |  |  | 35 |  | 28.6 | 32.7 | 89 | 89 | 100 | 112 | 73.2 | 69.5 | 28.3 | 69.5 | 3530 | 740 | 1650 | 572 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1060DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1060DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 99.11 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 108.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335449/ |  |  |  | 35 |  | 35.7 | 33.8 | 89 | 89 | 106 | 118 | 78.4 | 70.5 | 30.9 | 70.5 | 3120 | 740 | 1650 | 652 | 3 | 200 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1120DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1120DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 104.24 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 121.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335452/ |  |  |  | 35 |  | 37.1 | 37.8 | 89.5 | 89.5 | 112 | 125 | 83.3 | 71 | 32.5 | 71 | 3420 | 740 | 1650 | 683 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1180DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1180DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 111.3 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 133.75 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335455/ |  |  |  | 35 |  | 38.6 | 41.7 | 90.5 | 90.5 | 118 | 132 | 88.2 | 71.5 | 34.7 | 71.5 | 3720 | 740 | 1650 | 714 | 3 | 200 | 71.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1220DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1220DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 118.99 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 135.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335458/ |  |  |  | 35 |  | 37.7 | 42.3 | 91 | 91 | 122 | 140 | 88.2 | 71 | 37.1 | 71 | 3720 | 740 | 1650 | 726 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1280DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1280DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 122.2 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 138.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335381/ |  |  |  | 35 |  | 37 | 43.1 | 90.5 | 90.5 | 128 | 145 | 88.2 | 71 | 38.1 | 71 | 3720 | 740 | 1650 | 738 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1360DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1360DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 127.33 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 146.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335384/ |  |  |  | 35 |  | 36.3 | 45.6 | 90.5 | 90.5 | 136 | 150 | 88.2 | 70.5 | 39.7 | 70.5 | 3720 | 740 | 1650 | 750 | 3 | 200 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1400DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1400DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 131.5 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 152.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335387/ |  |  |  | 35 |  | 38.7 | 47.4 | 90.5 | 90.5 | 140 | 155 | 95.4 | 70.5 | 41 | 70.5 | 4190 | 740 | 1650 | 786 | 3 | 200 | 70.5
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP224DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP224DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 19.56 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 18.92 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335300/ | 3.91 | 175 | 4.89 | 35 | 4.89 | 8.16 | 5.9 | 78 | 78 | 22.4 | 25 | 16.3 |  | 6.1 |  | 920 | 740 | 1650 | 177 | 3 | 200 | 59 | 0.39
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP280DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP280DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 27.84 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 25.33 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335406/ | 4.29 | 200 | 6.95 | 35 | 6.95 | 9.9 | 7.9 | 82.5 | 82.5 | 28 | 31.5 | 20.1 |  | 8.68 |  | 920 | 740 | 1650 | 190 | 3 | 200 | 64 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP335DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP335DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 32.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335409/ | 5.82 | 200 | 8.53 | 35 | 8.53 | 12.2 | 10.2 | 84 | 84 | 33.5 | 37.5 | 24.5 |  | 10.5 |  | 920 | 740 | 1650 | 207 | 3 | 200 | 65 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP400DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP400DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 37.84 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335412/ | 5.82 | 240 | 11.3 | 35 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 86 | 86 | 40 | 45 | 29.4 |  | 11.8 |  | 1220 | 740 | 1650 | 238 | 3 | 200 | 66.5 | 0.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP450DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP450DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35.28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 46.5 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335415/ | 6.65 | 240 | 11.8 | 35 | 11.8 | 13.1 | 14.5 | 85.5 | 85.5 | 45 | 45 | 29.4 |  | 11 |  | 1220 | 740 | 1650 | 250 | 3 | 200 | 65.5 | 0.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP500DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP500DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 45.22 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 54.52 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335418/ | 6.65 | 380 | 13.7 | 35 | 13.7 | 19.4 | 17 | 85.5 | 85.5 | 50 | 56 | 36.6 |  | 14.1 |  | 1750 | 740 | 1650 | 286 | 3 | 200 | 66 | 0.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP560DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP560DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 53.56 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 59.01 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335303/ | 8.06 | 380 | 15 | 35 | 15 | 20.5 | 18.4 | 86 | 86 | 56 | 63 | 41.2 |  | 16.7 |  | 1750 | 740 | 1650 | 316 | 3 | 200 | 66.5 | 0.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP630DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP630DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 59.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 56.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335306/ |  |  |  | 35 |  | 19.6 | 17.5 | 86.5 | 86.5 | 63 | 69 | 44.6 | 68 | 18.4 | 68 | 1870 | 740 | 1650 | 397 | 3 | 200 | 68
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP670DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP670DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.39 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.39 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335309/ |  |  |  | 35 |  | 22.9 | 20.7 | 87.5 | 87.5 | 67 | 77.5 | 49 | 68.5 | 20.7 | 68.5 | 1870 | 740 | 1650 | 414 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP730DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP730DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 69.92 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 78.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335312/ |  |  |  | 35 |  | 24.3 | 24.4 | 88.5 | 88.5 | 73 | 82.5 | 53.9 | 69 | 21.8 | 69 | 2170 | 740 | 1650 | 445 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP775DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP775DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 75.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 87.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335315/ |  |  |  | 35 |  | 25.7 | 27.2 | 89.5 | 89.5 | 77.5 | 90 | 58.8 | 70 | 23.5 | 70 | 2470 | 740 | 1650 | 476 | 3 | 200 | 70
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP850DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP850DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.82 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 93.65 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335437/ |  |  |  | 35 |  | 25 | 29.2 | 89 | 89 | 85 | 95 | 58.8 | 69.5 | 25.2 | 69.5 | 2470 | 740 | 1650 | 488 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP900DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP900DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 84.67 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 94.94 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335440/ |  |  |  | 35 |  | 24.1 | 29.6 | 89 | 89 | 90 | 100 | 58.8 | 69 | 26.4 | 69 | 2470 | 740 | 1650 | 500 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP950DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP950DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 88.84 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 99.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335443/ |  |  |  | 35 |  | 26.5 | 31 | 89 | 89 | 95 | 106 | 66 | 69 | 27.7 | 69 | 3000 | 740 | 1650 | 536 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1000DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1000DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 90.77 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 104.88 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335446/ |  |  |  | 35 |  | 28.6 | 32.7 | 89 | 89 | 100 | 112 | 73.2 | 69.5 | 28.3 | 69.5 | 3530 | 740 | 1650 | 572 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1060DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1060DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 99.11 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 108.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335449/ |  |  |  | 35 |  | 35.7 | 33.8 | 89 | 89 | 106 | 118 | 78.4 | 70.5 | 30.9 | 70.5 | 3120 | 740 | 1650 | 652 | 3 | 200 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1120DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1120DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 104.24 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 121.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335452/ |  |  |  | 35 |  | 37.1 | 37.8 | 89.5 | 89.5 | 112 | 125 | 83.3 | 71 | 32.5 | 71 | 3420 | 740 | 1650 | 683 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1180DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1180DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 111.3 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 133.75 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335455/ |  |  |  | 35 |  | 38.6 | 41.7 | 90.5 | 90.5 | 118 | 132 | 88.2 | 71.5 | 34.7 | 71.5 | 3720 | 740 | 1650 | 714 | 3 | 200 | 71.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1220DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1220DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 118.99 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 135.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335458/ |  |  |  | 35 |  | 37.7 | 42.3 | 91 | 91 | 122 | 140 | 88.2 | 71 | 37.1 | 71 | 3720 | 740 | 1650 | 726 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1280DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1280DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 122.2 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 138.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335381/ |  |  |  | 35 |  | 37 | 43.1 | 90.5 | 90.5 | 128 | 145 | 88.2 | 71 | 38.1 | 71 | 3720 | 740 | 1650 | 738 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1360DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1360DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 127.33 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 146.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335384/ |  |  |  | 35 |  | 36.3 | 45.6 | 90.5 | 90.5 | 136 | 150 | 88.2 | 70.5 | 39.7 | 70.5 | 3720 | 740 | 1650 | 750 | 3 | 200 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐塩害室外機 | PUHY-MP1400DM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1400DM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 131.5 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 152.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335387/ |  |  |  | 35 |  | 38.7 | 47.4 | 90.5 | 90.5 | 140 | 155 | 95.4 | 70.5 | 41 | 70.5 | 4190 | 740 | 1650 | 786 | 3 | 200 | 70.5
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP224DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP224DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 19.56 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 18.92 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335404/ | 3.91 | 175 | 4.89 | 35 | 4.89 | 8.16 | 5.9 | 78 | 78 | 22.4 | 25 | 16.3 |  | 6.1 |  | 920 | 740 | 1650 | 177 | 3 | 200 | 59 | 0.39
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP280DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP280DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 27.84 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 25.33 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335407/ | 4.29 | 200 | 6.95 | 35 | 6.95 | 9.9 | 7.9 | 82.5 | 82.5 | 28 | 31.5 | 20.1 |  | 8.68 |  | 920 | 740 | 1650 | 190 | 3 | 200 | 64 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP335DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP335DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 32.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335410/ | 5.82 | 200 | 8.53 | 35 | 8.53 | 12.2 | 10.2 | 84 | 84 | 33.5 | 37.5 | 24.5 |  | 10.5 |  | 920 | 740 | 1650 | 207 | 3 | 200 | 65 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP400DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP400DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 37.84 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335413/ | 5.82 | 240 | 11.3 | 35 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 86 | 86 | 40 | 45 | 29.4 |  | 11.8 |  | 1220 | 740 | 1650 | 238 | 3 | 200 | 66.5 | 0.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP450DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP450DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35.28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 46.5 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335416/ | 6.65 | 240 | 11.8 | 35 | 11.8 | 13.1 | 14.5 | 85.5 | 85.5 | 45 | 45 | 29.4 |  | 11 |  | 1220 | 740 | 1650 | 250 | 3 | 200 | 65.5 | 0.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP500DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP500DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 45.22 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 54.52 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335301/ | 6.65 | 380 | 13.7 | 35 | 13.7 | 19.4 | 17 | 85.5 | 85.5 | 50 | 56 | 36.6 |  | 14.1 |  | 1750 | 740 | 1650 | 286 | 3 | 200 | 66 | 0.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP560DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP560DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 53.56 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 59.01 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335304/ | 8.06 | 380 | 15 | 35 | 15 | 20.5 | 18.4 | 86 | 86 | 56 | 63 | 41.2 |  | 16.7 |  | 1750 | 740 | 1650 | 316 | 3 | 200 | 66.5 | 0.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP630DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP630DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 59.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 56.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335307/ |  |  |  | 35 |  | 19.6 | 17.5 | 86.5 | 86.5 | 63 | 69 | 44.6 | 68 | 18.4 | 68 | 1870 | 740 | 1650 | 397 | 3 | 200 | 68
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP670DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP670DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.39 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.39 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335310/ |  |  |  | 35 |  | 22.9 | 20.7 | 87.5 | 87.5 | 67 | 77.5 | 49 | 68.5 | 20.7 | 68.5 | 1870 | 740 | 1650 | 414 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP730DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP730DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 69.92 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 78.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335313/ |  |  |  | 35 |  | 24.3 | 24.4 | 88.5 | 88.5 | 73 | 82.5 | 53.9 | 69 | 21.8 | 69 | 2170 | 740 | 1650 | 445 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP775DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP775DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 75.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 87.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335316/ |  |  |  | 35 |  | 25.7 | 27.2 | 89.5 | 89.5 | 77.5 | 90 | 58.8 | 70 | 23.5 | 70 | 2470 | 740 | 1650 | 476 | 3 | 200 | 70
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP850DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP850DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.82 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 93.65 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335438/ |  |  |  | 35 |  | 25 | 29.2 | 89 | 89 | 85 | 95 | 58.8 | 69.5 | 25.2 | 69.5 | 2470 | 740 | 1650 | 488 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP900DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP900DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 84.67 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 94.94 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335441/ |  |  |  | 35 |  | 24.1 | 29.6 | 89 | 89 | 90 | 100 | 58.8 | 69 | 26.4 | 69 | 2470 | 740 | 1650 | 500 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP950DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP950DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 88.84 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 99.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335444/ |  |  |  | 35 |  | 26.5 | 31 | 89 | 89 | 95 | 106 | 66 | 69 | 27.7 | 69 | 3000 | 740 | 1650 | 536 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1000DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1000DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 90.77 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 104.88 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335447/ |  |  |  | 35 |  | 28.6 | 32.7 | 89 | 89 | 100 | 112 | 73.2 | 69.5 | 28.3 | 69.5 | 3530 | 740 | 1650 | 572 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1060DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1060DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 99.11 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 108.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335450/ |  |  |  | 35 |  | 35.7 | 33.8 | 89 | 89 | 106 | 118 | 78.4 | 70.5 | 30.9 | 70.5 | 3120 | 740 | 1650 | 652 | 3 | 200 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1120DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1120DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 104.24 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 121.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335453/ |  |  |  | 35 |  | 37.1 | 37.8 | 89.5 | 89.5 | 112 | 125 | 83.3 | 71 | 32.5 | 71 | 3420 | 740 | 1650 | 683 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1180DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1180DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 111.3 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 133.75 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335456/ |  |  |  | 35 |  | 38.6 | 41.7 | 90.5 | 90.5 | 118 | 132 | 88.2 | 71.5 | 34.7 | 71.5 | 3720 | 740 | 1650 | 714 | 3 | 200 | 71.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1220DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1220DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 118.99 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 135.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335459/ |  |  |  | 35 |  | 37.7 | 42.3 | 91 | 91 | 122 | 140 | 88.2 | 71 | 37.1 | 71 | 3720 | 740 | 1650 | 726 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1280DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1280DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 122.2 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 138.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335382/ |  |  |  | 35 |  | 37 | 43.1 | 90.5 | 90.5 | 128 | 145 | 88.2 | 71 | 38.1 | 71 | 3720 | 740 | 1650 | 738 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1360DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1360DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 127.33 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 146.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335385/ |  |  |  | 35 |  | 36.3 | 45.6 | 90.5 | 90.5 | 136 | 150 | 88.2 | 70.5 | 39.7 | 70.5 | 3720 | 740 | 1650 | 750 | 3 | 200 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1400DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHY-MP1400DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 131.5 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 152.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335388/ |  |  |  | 35 |  | 38.7 | 47.4 | 90.5 | 90.5 | 140 | 155 | 95.4 | 70.5 | 41 | 70.5 | 4190 | 740 | 1650 | 786 | 3 | 200 | 70.5
ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | URL | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電動機出力(送風機)[kW]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP224DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP224DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 19.56 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 18.92 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335404/ | 3.91 | 175 | 4.89 | 35 | 4.89 | 8.16 | 5.9 | 78 | 78 | 22.4 | 25 | 16.3 |  | 6.1 |  | 920 | 740 | 1650 | 177 | 3 | 200 | 59 | 0.39
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP280DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP280DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 27.84 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 25.33 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335407/ | 4.29 | 200 | 6.95 | 35 | 6.95 | 9.9 | 7.9 | 82.5 | 82.5 | 28 | 31.5 | 20.1 |  | 8.68 |  | 920 | 740 | 1650 | 190 | 3 | 200 | 64 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP335DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP335DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 33.67 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 32.71 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335410/ | 5.82 | 200 | 8.53 | 35 | 8.53 | 12.2 | 10.2 | 84 | 84 | 33.5 | 37.5 | 24.5 |  | 10.5 |  | 920 | 740 | 1650 | 207 | 3 | 200 | 65 | 0.56
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP400DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP400DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 37.84 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 44.58 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335413/ | 5.82 | 240 | 11.3 | 35 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 86 | 86 | 40 | 45 | 29.4 |  | 11.8 |  | 1220 | 740 | 1650 | 238 | 3 | 200 | 66.5 | 0.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP450DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP450DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35.28 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 46.5 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335416/ | 6.65 | 240 | 11.8 | 35 | 11.8 | 13.1 | 14.5 | 85.5 | 85.5 | 45 | 45 | 29.4 |  | 11 |  | 1220 | 740 | 1650 | 250 | 3 | 200 | 65.5 | 0.75
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP500DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP500DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 45.22 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 54.52 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335301/ | 6.65 | 380 | 13.7 | 35 | 13.7 | 19.4 | 17 | 85.5 | 85.5 | 50 | 56 | 36.6 |  | 14.1 |  | 1750 | 740 | 1650 | 286 | 3 | 200 | 66 | 0.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP560DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP560DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 53.56 | 15 | 90 | 90 | 27 | 20 | 59.01 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335304/ | 8.06 | 380 | 15 | 35 | 15 | 20.5 | 18.4 | 86 | 86 | 56 | 63 | 41.2 |  | 16.7 |  | 1750 | 740 | 1650 | 316 | 3 | 200 | 66.5 | 0.97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP630DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP630DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 59.01 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 56.13 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335307/ |  |  |  | 35 |  | 19.6 | 17.5 | 86.5 | 86.5 | 63 | 69 | 44.6 | 68 | 18.4 | 68 | 1870 | 740 | 1650 | 397 | 3 | 200 | 68
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP670DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP670DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 66.39 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 66.39 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335310/ |  |  |  | 35 |  | 22.9 | 20.7 | 87.5 | 87.5 | 67 | 77.5 | 49 | 68.5 | 20.7 | 68.5 | 1870 | 740 | 1650 | 414 | 3 | 200 | 68.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP730DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP730DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 69.92 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 78.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335313/ |  |  |  | 35 |  | 24.3 | 24.4 | 88.5 | 88.5 | 73 | 82.5 | 53.9 | 69 | 21.8 | 69 | 2170 | 740 | 1650 | 445 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP775DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP775DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 75.37 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 87.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335316/ |  |  |  | 35 |  | 25.7 | 27.2 | 89.5 | 89.5 | 77.5 | 90 | 58.8 | 70 | 23.5 | 70 | 2470 | 740 | 1650 | 476 | 3 | 200 | 70
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP850DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP850DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 80.82 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 93.65 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335438/ |  |  |  | 35 |  | 25 | 29.2 | 89 | 89 | 85 | 95 | 58.8 | 69.5 | 25.2 | 69.5 | 2470 | 740 | 1650 | 488 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP900DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP900DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 84.67 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 94.94 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335441/ |  |  |  | 35 |  | 24.1 | 29.6 | 89 | 89 | 90 | 100 | 58.8 | 69 | 26.4 | 69 | 2470 | 740 | 1650 | 500 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP950DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP950DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 88.84 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 99.43 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335444/ |  |  |  | 35 |  | 26.5 | 31 | 89 | 89 | 95 | 106 | 66 | 69 | 27.7 | 69 | 3000 | 740 | 1650 | 536 | 3 | 200 | 69
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1000DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1000DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 90.77 | 30 | 90 | 90 | 27 | 20 | 104.88 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335447/ |  |  |  | 35 |  | 28.6 | 32.7 | 89 | 89 | 100 | 112 | 73.2 | 69.5 | 28.3 | 69.5 | 3530 | 740 | 1650 | 572 | 3 | 200 | 69.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1060DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1060DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 99.11 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 108.41 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335450/ |  |  |  | 35 |  | 35.7 | 33.8 | 89 | 89 | 106 | 118 | 78.4 | 70.5 | 30.9 | 70.5 | 3120 | 740 | 1650 | 652 | 3 | 200 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1120DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1120DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 104.24 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 121.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335453/ |  |  |  | 35 |  | 37.1 | 37.8 | 89.5 | 89.5 | 112 | 125 | 83.3 | 71 | 32.5 | 71 | 3420 | 740 | 1650 | 683 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1180DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1180DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 111.3 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 133.75 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335456/ |  |  |  | 35 |  | 38.6 | 41.7 | 90.5 | 90.5 | 118 | 132 | 88.2 | 71.5 | 34.7 | 71.5 | 3720 | 740 | 1650 | 714 | 3 | 200 | 71.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1220DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1220DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 118.99 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 135.67 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335459/ |  |  |  | 35 |  | 37.7 | 42.3 | 91 | 91 | 122 | 140 | 88.2 | 71 | 37.1 | 71 | 3720 | 740 | 1650 | 726 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1280DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1280DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 122.2 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 138.24 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335382/ |  |  |  | 35 |  | 37 | 43.1 | 90.5 | 90.5 | 128 | 145 | 88.2 | 71 | 38.1 | 71 | 3720 | 740 | 1650 | 738 | 3 | 200 | 71
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1360DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1360DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 127.33 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 146.26 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335385/ |  |  |  | 35 |  | 36.3 | 45.6 | 90.5 | 90.5 | 136 | 150 | 88.2 | 70.5 | 39.7 | 70.5 | 3720 | 740 | 1650 | 750 | 3 | 200 | 70.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | シティマルチY GR 高効率 R32 | ビル用マルチ Ｙ ＧＲシリーズ耐重塩害室外機 | PUHY-MP1400DM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHY-MP1400DM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 131.5 | 45 | 90 | 90 | 27 | 20 | 152.03 | 19 | 2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335388/ |  |  |  | 35 |  | 38.7 | 47.4 | 90.5 | 90.5 | 140 | 155 | 95.4 | 70.5 | 41 | 70.5 | 4190 | 740 | 1650 | 786 | 3 | 200 | 70.5
既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ
ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP80HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP80HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.1 | 1.99 | 1.66 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337561/ | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP80SHM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP80SHM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 7.6 | 2.01 | 1.68 | 1.48 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337570/ | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP112HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP112HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 7.8 | 3.49 | 2.81 | 2.42 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337558/ | 2.35 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP112SHM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP112SHM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 12.6 | 3.57 | 2.87 | 2.47 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337567/ | 2.35 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP140SHM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP140SHM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.4 | 17.7 | 4.52 | 3.8 | 3.47 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337564/ | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP140HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP140HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.4 | 10.4 | 4.43 | 3.66 | 3.34 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337555/ | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP160HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP160HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 11.1 | 4.97 | 4.07 | 3.57 | 0.12 | 3.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337579/ | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP224HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP224HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.6 | 17.9 | 6.6 | 4.93 | 5.64 | 0.3 | 4.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337576/ | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP280HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP280HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.4 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 6.19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337573/ | 6.19 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP80HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP80HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.1 | 1.99 | 1.66 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337561/ | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP80SHM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP80SHM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 7.6 | 2.01 | 1.68 | 1.48 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337570/ | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP112HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP112HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 7.8 | 3.49 | 2.81 | 2.42 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337558/ | 2.35 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP112SHM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP112SHM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 12.6 | 3.57 | 2.87 | 2.47 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337567/ | 2.35 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP140SHM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP140SHM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.4 | 17.7 | 4.52 | 3.8 | 3.47 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337564/ | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP140HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP140HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.4 | 10.4 | 4.43 | 3.66 | 3.34 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337555/ | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP160HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP160HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 11.1 | 4.97 | 4.07 | 3.57 | 0.12 | 3.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337579/ | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP224HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP224HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.6 | 17.9 | 6.6 | 4.93 | 5.64 | 0.3 | 4.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337576/ | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ室外機 | PUMY-FRP280HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP280HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.4 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 6.19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337573/ | 6.19 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP80HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP80HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.1 | 1.99 | 1.66 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337560/ | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP80SHM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP80SHM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 7.6 | 2.01 | 1.68 | 1.48 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337569/ | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP112HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP112HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 7.8 | 3.49 | 2.81 | 2.42 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337557/ | 2.35 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP112SHM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP112SHM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 12.6 | 3.57 | 2.87 | 2.47 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337566/ | 2.35 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP140SHM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP140SHM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.4 | 17.7 | 4.52 | 3.8 | 3.47 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337563/ | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP140HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP140HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.4 | 10.4 | 4.43 | 3.66 | 3.34 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337554/ | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP160HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP160HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 11.1 | 4.97 | 4.07 | 3.57 | 0.12 | 3.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337580/ | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP224HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP224HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.6 | 17.9 | 6.6 | 4.93 | 5.64 | 0.3 | 4.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337575/ | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP280HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP280HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.4 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 6.19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337572/ | 6.19 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP80HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP80HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.1 | 1.99 | 1.66 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337560/ | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP80SHM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP80SHM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 7.6 | 2.01 | 1.68 | 1.48 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337569/ | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP112HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP112HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 7.8 | 3.49 | 2.81 | 2.42 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337557/ | 2.35 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP112SHM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP112SHM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 12.6 | 3.57 | 2.87 | 2.47 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337566/ | 2.35 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP140SHM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP140SHM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.4 | 17.7 | 4.52 | 3.8 | 3.47 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337563/ | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP140HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP140HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.4 | 10.4 | 4.43 | 3.66 | 3.34 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337554/ | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP160HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP160HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 11.1 | 4.97 | 4.07 | 3.57 | 0.12 | 3.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337580/ | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP224HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP224HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.6 | 17.9 | 6.6 | 4.93 | 5.64 | 0.3 | 4.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337575/ | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐塩害仕様室外機 | PUMY-FRP280HM-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP280HM-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.4 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 6.19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337572/ | 6.19 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 始動電流(50ヘルツ電源)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP80HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP80HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.1 | 1.99 | 1.66 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337559/ | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP80SHM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP80SHM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 7.6 | 2.01 | 1.68 | 1.48 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337568/ | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP112HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP112HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 7.8 | 3.49 | 2.81 | 2.42 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337556/ | 2.35 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP112SHM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP112SHM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 12.6 | 3.57 | 2.87 | 2.47 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337565/ | 2.35 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP140SHM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP140SHM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.4 | 17.7 | 4.52 | 3.8 | 3.47 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337562/ | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP140HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP140HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.4 | 10.4 | 4.43 | 3.66 | 3.34 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337578/ | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP160HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP160HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 11.1 | 4.97 | 4.07 | 3.57 | 0.12 | 3.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337577/ | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP224HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP224HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.6 | 17.9 | 6.6 | 4.93 | 5.64 | 0.3 | 4.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337574/ | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP280HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUMY-FRP280HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.4 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 6.19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337571/ | 6.19 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 始動電流(60ヘルツ電源)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP80HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP80HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 83 | 5.8 | 5.1 | 1.99 | 1.66 | 1.47 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337559/ | 1.7 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP80SHM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP80SHM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 8.7 | 7.6 | 2.01 | 1.68 | 1.48 | 0.12 | 1.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337568/ | 1.7 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 9 | 7.1 | 8 | 8 | 7.1 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP112HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP112HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 9 | 7.8 | 3.49 | 2.81 | 2.42 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337556/ | 2.35 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP112SHM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP112SHM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 14.6 | 12.6 | 3.57 | 2.87 | 2.47 | 0.12 | 2.35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337565/ | 2.35 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 70 | 110 | 12.5 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP140SHM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP140SHM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 98 | 98 | 19.4 | 17.7 | 4.52 | 3.8 | 3.47 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337562/ | 3.05 | 1 | 123 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP140HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP140HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.4 | 10.4 | 4.43 | 3.66 | 3.34 | 0.12 | 3.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337578/ | 3.05 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 73 | 110 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP160HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP160HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.6 | 11.1 | 4.97 | 4.07 | 3.57 | 0.12 | 3.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337577/ | 3.52 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 74 | 110 | 17 | 13.4 | 16 | 16 | 14 | 200 | 8.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP224HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP224HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 15.6 | 17.9 | 6.6 | 4.93 | 5.64 | 0.3 | 4.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337574/ | 4.39 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 80 | 80 | 130 | 25 | 18.9 | 22.4 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 既設配管利用 空冷式 冷暖切替タイプ 店舗・事務所用Ｆｉｔマルチ | ビル用マルチ リプレースＦiｔマルチシリーズ耐重塩害仕様室外機 | PUMY-FRP280HM-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUMY-FRP280HM-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 22.3 | 29.3 | 9.4 | 7.18 | 9.45 | 0.4 | 6.19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/337571/ | 6.19 | 3 | 139 | 1338 | 330 | 1050 | 82 | 82 | 140 | 31.5 | 22.4 | 28 | 28 | 25 | 200
室内ユニット
天吊形
ビル用マルチ 天吊形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P45KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P45KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282036 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |  | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 9 | 11 | 12 | 5 | 4.5 | 87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P56KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P56KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282037 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |  | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 10 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P71KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P71KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282038 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 14 | 16 | 18 | 8 | 7.1 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P80KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P80KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282039 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 14 | 16 | 18 | 9 | 8 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P90KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P90KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282040 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 15 | 18 | 20 | 10 | 9 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P112KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P112KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282041 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.76 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |  | 1 | 36 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 11.2 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P140KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P140KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282042 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |  | 1 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 21 | 27 | 31 | 16 | 14 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P160KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P160KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282043 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.01 | 1.06 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |  | 1 | 39 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 21 | 27 | 31 | 18 | 16 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P45KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P45KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297421 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |  | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 9 | 11 | 12 | 5 | 4.5 | 87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P56KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P56KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297422 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |  | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 10 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P71KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P71KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297423 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 14 | 16 | 18 | 8 | 7.1 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P80KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P80KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297424 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 14 | 16 | 18 | 9 | 8 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P90KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P90KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297425 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 15 | 18 | 20 | 10 | 9 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P112KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P112KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297426 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.76 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |  | 1 | 36 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 11.2 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P140KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P140KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297427 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |  | 1 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 21 | 27 | 31 | 16 | 14 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P160KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P160KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297428 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.01 | 1.06 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |  | 1 | 39 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 21 | 27 | 31 | 18 | 16 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P45KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P45KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305439 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |  | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 48 | 51 | 53 | 9 | 11 | 12 | 5 | 4.5 | 87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P56KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P56KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305440 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |  | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 49 | 53 | 55 | 10 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P71KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P71KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305441 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 8 | 7.1 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P80KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P80KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305442 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 9 | 8 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P90KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P90KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305443 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 54 | 56 | 58 | 15 | 18 | 20 | 10 | 9 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P112KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P112KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305444 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.76 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |  | 1 | 36 | 230 | 680 | 1600 | 55 | 59 | 61 | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 11.2 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P140KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P140KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305445 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |  | 1 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 57 | 61 | 63 | 21 | 27 | 31 | 16 | 14 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P160KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P160KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305446 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.01 | 1.06 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |  | 1 | 39 | 230 | 680 | 1600 | 58 | 62 | 64 | 21 | 27 | 31 | 18 | 16 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P45KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P45KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311986 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 200 | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 48 | 51 | 53 | 9 | 11 | 12 | 5 | 4.5 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P56KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P56KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311987 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 200 | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 49 | 53 | 55 | 10 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P71KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P71KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311988 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 8 | 7.1 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P80KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P80KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311989 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 9 | 8 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P90KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P90KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311990 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 54 | 56 | 58 | 15 | 18 | 20 | 10 | 9 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P112KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P112KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311991 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.76 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 200 | 1 | 36 | 230 | 680 | 1600 | 55 | 59 | 61 | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 11.2 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P140KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P140KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=312017 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 200 | 1 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 57 | 61 | 63 | 21 | 27 | 31 | 16 | 14 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P160KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P160KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311992 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.01 | 1.06 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 200 | 1 | 39 | 230 | 680 | 1600 | 58 | 62 | 64 | 21 | 27 | 31 | 18 | 16 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P45KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P45KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321240 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 200 | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 48 | 51 | 53 | 9 | 11 | 12 | 5 | 4.5 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P56KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P56KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321241 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 200 | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 49 | 53 | 55 | 10 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P71KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P71KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321267 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 8 | 7.1 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P80KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P80KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321242 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 9 | 8 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P90KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P90KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321243 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 54 | 56 | 58 | 15 | 18 | 20 | 10 | 9 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P112KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P112KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321244 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.76 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 200 | 1 | 36 | 230 | 680 | 1600 | 55 | 59 | 61 | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 11.2 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P140KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P140KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321245 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 200 | 1 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 57 | 61 | 63 | 21 | 27 | 31 | 16 | 14 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P160KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P160KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321246 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.01 | 1.06 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 200 | 1 | 39 | 230 | 680 | 1600 | 58 | 62 | 64 | 21 | 27 | 31 | 18 | 16 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP45KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-MP45KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335940/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 200 | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 48 | 51 | 53 | 9 | 11 | 12 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP56KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-MP56KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335934/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 200 | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 49 | 53 | 55 | 10 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP71KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-MP71KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335935/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP80KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-MP80KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335942/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 9 | 8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP90KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-MP90KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335936/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 54 | 56 | 58 | 15 | 18 | 20 | 10 | 9
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP112KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-MP112KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335941/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.76 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 200 | 1 | 36 | 230 | 680 | 1600 | 55 | 59 | 61 | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 11.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP140KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-MP140KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335937/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 200 | 1 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 57 | 61 | 63 | 21 | 27 | 31 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP160KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-MP160KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335938/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.01 | 1.06 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 200 | 1 | 39 | 230 | 680 | 1600 | 58 | 62 | 64 | 21 | 27 | 31 | 18 | 16
ビル用マルチ 天吊形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P45KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P45KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282036 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |  | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 9 | 11 | 12 | 5 | 4.5 | 87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P56KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P56KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282037 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |  | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 10 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P71KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P71KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282038 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 14 | 16 | 18 | 8 | 7.1 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P80KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P80KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282039 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 14 | 16 | 18 | 9 | 8 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P90KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P90KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282040 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 15 | 18 | 20 | 10 | 9 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P112KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P112KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282041 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.76 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |  | 1 | 36 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 11.2 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P140KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P140KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282042 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |  | 1 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 21 | 27 | 31 | 16 | 14 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P160KMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P160KMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282043 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.01 | 1.06 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |  | 1 | 39 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 21 | 27 | 31 | 18 | 16 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P45KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P45KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297421 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |  | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 9 | 11 | 12 | 5 | 4.5 | 87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P56KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P56KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297422 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |  | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 10 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P71KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P71KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297423 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 14 | 16 | 18 | 8 | 7.1 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P80KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P80KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297424 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 14 | 16 | 18 | 9 | 8 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P90KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P90KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297425 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 15 | 18 | 20 | 10 | 9 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P112KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P112KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297426 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.76 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |  | 1 | 36 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 11.2 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P140KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P140KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297427 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |  | 1 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 21 | 27 | 31 | 16 | 14 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P160KMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P160KMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297428 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.01 | 1.06 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |  | 1 | 39 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 21 | 27 | 31 | 18 | 16 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P45KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P45KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305439 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |  | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 48 | 51 | 53 | 9 | 11 | 12 | 5 | 4.5 | 87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P56KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P56KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305440 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |  | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 49 | 53 | 55 | 10 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 87 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P71KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P71KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305441 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 8 | 7.1 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P80KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P80KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305442 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 9 | 8 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P90KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P90KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305443 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 0.095 |  | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 54 | 56 | 58 | 15 | 18 | 20 | 10 | 9 | 88 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P112KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P112KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305444 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.76 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |  | 1 | 36 | 230 | 680 | 1600 | 55 | 59 | 61 | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 11.2 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P140KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P140KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305445 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |  | 1 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 57 | 61 | 63 | 21 | 27 | 31 | 16 | 14 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P160KMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P160KMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305446 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.01 | 1.06 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |  | 1 | 39 | 230 | 680 | 1600 | 58 | 62 | 64 | 21 | 27 | 31 | 18 | 16 | 89 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P45KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P45KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311986 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 200 | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 48 | 51 | 53 | 9 | 11 | 12 | 5 | 4.5 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P56KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P56KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311987 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 200 | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 49 | 53 | 55 | 10 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P71KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P71KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311988 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 8 | 7.1 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P80KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P80KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311989 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 9 | 8 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P90KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P90KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311990 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 54 | 56 | 58 | 15 | 18 | 20 | 10 | 9 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P112KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P112KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311991 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.76 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 200 | 1 | 36 | 230 | 680 | 1600 | 55 | 59 | 61 | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 11.2 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P140KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P140KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=312017 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 200 | 1 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 57 | 61 | 63 | 21 | 27 | 31 | 16 | 14 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P160KMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P160KMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311992 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.01 | 1.06 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 200 | 1 | 39 | 230 | 680 | 1600 | 58 | 62 | 64 | 21 | 27 | 31 | 18 | 16 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P45KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P45KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321240 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 200 | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 48 | 51 | 53 | 9 | 11 | 12 | 5 | 4.5 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P56KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P56KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321241 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 200 | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 49 | 53 | 55 | 10 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P71KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P71KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321267 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 8 | 7.1 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P80KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P80KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321242 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 9 | 8 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P90KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P90KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321243 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 54 | 56 | 58 | 15 | 18 | 20 | 10 | 9 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P112KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P112KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321244 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.76 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 200 | 1 | 36 | 230 | 680 | 1600 | 55 | 59 | 61 | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 11.2 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P140KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P140KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321245 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 200 | 1 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 57 | 61 | 63 | 21 | 27 | 31 | 16 | 14 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-P160KMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P160KMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 90 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321246 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.01 | 1.06 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 200 | 1 | 39 | 230 | 680 | 1600 | 58 | 62 | 64 | 21 | 27 | 31 | 18 | 16 | 89
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP45KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-MP45KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335940/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 200 | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 48 | 51 | 53 | 9 | 11 | 12 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP56KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-MP56KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335934/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 200 | 1 | 24 | 230 | 680 | 960 | 49 | 53 | 55 | 10 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP71KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-MP71KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335935/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP80KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-MP80KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335942/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 52 | 54 | 55 | 14 | 16 | 18 | 9 | 8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP90KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-MP90KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335936/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 200 | 1 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 54 | 56 | 58 | 15 | 18 | 20 | 10 | 9
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP112KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-MP112KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335941/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.76 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 200 | 1 | 36 | 230 | 680 | 1600 | 55 | 59 | 61 | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 11.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP140KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-MP140KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335937/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 200 | 1 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 57 | 61 | 63 | 21 | 27 | 31 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 天吊形室内機 | PCFY-MP160KM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-MP160KM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335938/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.01 | 1.06 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 200 | 1 | 39 | 230 | 680 | 1600 | 58 | 62 | 64 | 21 | 27 | 31 | 18 | 16
ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P80HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P80HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 6 | 200 | 41 | 280 | 650 | 1136 | 54 | 57 | 14 | 19 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321247
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P140HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P140HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 6 | 200 | 56 | 280 | 650 | 1520 | 61 | 68 | 28 | 38 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321258
ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P80HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P80HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 6 | 200 | 41 | 280 | 650 | 1136 | 54 | 57 | 14 | 19 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321247
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P140HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P140HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | 6 | 200 | 56 | 280 | 650 | 1520 | 61 | 68 | 28 | 38 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321258
厨房用エアコン（天吊形）
ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電 圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P80HMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P80HMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 6 | 200 | 41 | 280 | 650 | 1136 |  |  | 14 | 19 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282044
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用エアコン（天吊形） | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P140HMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P140HMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 6 | 200 | 56 | 280 | 650 | 1520 |  |  | 30 | 38 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282045
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用エアコン（天吊形） | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P80HMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P80HMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 6 | 200 | 41 | 280 | 650 | 1136 |  |  | 14 | 19 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297429
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用エアコン（天吊形） | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P140HMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P140HMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 6 | 200 | 56 | 280 | 650 | 1520 |  |  | 30 | 38 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297430
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用エアコン（天吊形） | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P80HMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P80HMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 6 | 200 | 41 | 280 | 650 | 1136 | 54 | 57 | 14 | 19 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305447
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用エアコン（天吊形） | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P140HMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-P140HMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 6 | 200 | 56 | 280 | 650 | 1520 | 61 | 68 | 28 | 38 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305448
ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電 圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天吊形 | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P80HMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P80HMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 6 | 200 | 41 | 280 | 650 | 1136 |  |  | 14 | 19 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282044
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用エアコン（天吊形） | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P140HMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P140HMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | 6 | 200 | 56 | 280 | 650 | 1520 |  |  | 30 | 38 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282045
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用エアコン（天吊形） | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P80HMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P80HMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 6 | 200 | 41 | 280 | 650 | 1136 |  |  | 14 | 19 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297429
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用エアコン（天吊形） | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P140HMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P140HMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | 6 | 200 | 56 | 280 | 650 | 1520 |  |  | 30 | 38 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297430
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用エアコン（天吊形） | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P80HMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P80HMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 6 | 200 | 41 | 280 | 650 | 1136 | 54 | 57 | 14 | 19 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305447
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用エアコン（天吊形） | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-P140HMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-P140HMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | 6 | 200 | 56 | 280 | 650 | 1520 | 61 | 68 | 28 | 38 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305448
厨房用 天吊形
ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用 天吊形 | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-MP80HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-MP80HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 0.65 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 200 | 1 | 6 | 39 | 650 | 1136 | 54 | 56 | 57 | 14 | 17 | 19 | 9 | 8 | 312 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357217/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用 天吊形 | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-MP140HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PCFY-MP140HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 200 | 1 | 6 | 52 | 650 | 1520 | 63 | 67 | 69 | 28 | 35 | 38 | 16 | 14 | 312 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357214/
ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用 天吊形 | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-MP80HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-MP80HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 0.65 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 200 | 1 | 6 | 39 | 650 | 1136 | 54 | 56 | 57 | 14 | 17 | 19 | 9 | 8 | 312 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357217/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用 天吊形 | ビル用マルチ 厨房用天吊形室内機 | PCFY-MP140HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PCFY-MP140HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-03-31 | 35 | 19 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 200 | 1 | 6 | 52 | 650 | 1520 | 63 | 67 | 69 | 28 | 35 | 38 | 16 | 14 | 312 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/357214/
天井ビルトイン形
ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P22GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P22GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 |  | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 |  |  |  | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281406 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P28GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P28GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 |  | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 |  |  |  | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281407 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P36GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P36GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.62 | 0.73 | 0.11 | 0.13 | 0.085 |  | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 |  |  |  | 30 | 7 | 9 | 10.5 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281408 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P45GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P45GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.68 | 0.79 | 0.12 | 0.14 | 0.085 |  | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 9 | 12 | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281409 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P56GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P56GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.73 | 0.84 | 0.13 | 0.15 | 0.085 |  | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 10 | 14.5 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281410 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P71GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P71GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.75 | 0.86 | 0.14 | 0.16 | 0.121 |  | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 12.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281411 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P80GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P80GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 |  | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 18 | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281412 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P90GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P90GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 |  | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 18 | 22 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281413 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P112GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P112GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.59 | 1.7 | 0.28 | 0.3 | 0.244 |  | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 20 | 28 | 33 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281414 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P140GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P140GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.28 | 2.39 | 0.39 | 0.41 | 0.244 |  | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 24 | 34 | 40 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281415 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P22GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P22GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 |  | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 |  |  |  | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296843 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P28GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P28GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 |  | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 |  |  |  | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296844 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P36GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P36GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.62 | 0.73 | 0.11 | 0.13 | 0.085 |  | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 |  |  |  | 30 | 7 | 9 | 10.5 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296845 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P45GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P45GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.68 | 0.79 | 0.12 | 0.14 | 0.085 |  | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 9 | 12 | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296846 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P56GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P56GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.73 | 0.84 | 0.13 | 0.15 | 0.085 |  | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 10 | 14.5 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296847 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P71GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P71GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.75 | 0.86 | 0.14 | 0.16 | 0.121 |  | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 12.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296848 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P80GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P80GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 |  | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 18 | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296849 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P90GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P90GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 |  | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 18 | 22 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296850 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P112GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P112GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.59 | 1.7 | 0.28 | 0.3 | 0.244 |  | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 20 | 28 | 33 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296851 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P140GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P140GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.28 | 2.39 | 0.39 | 0.41 | 0.244 |  | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 24 | 34 | 40 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296852 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P22GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P22GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 51 | 55 | 57 | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307552
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P28GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P28GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 51 | 56 | 57 | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307553
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P36GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P36GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.62 | 0.73 | 0.11 | 0.13 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 53 | 58 | 61 | 30 | 7 | 9 | 10.5 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307501
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P45GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P45GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.68 | 0.79 | 0.12 | 0.14 | 0.085 | 200 | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 30 | 9 | 12 | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307554
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P56GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P56GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.73 | 0.84 | 0.13 | 0.15 | 0.085 | 200 | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 | 54 | 60 | 62 | 30 | 10 | 14.5 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307555
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P71GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P71GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.75 | 0.86 | 0.14 | 0.16 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 60 | 63 | 30 | 12.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307502
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P80GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P80GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 57 | 61 | 64 | 30 | 13 | 18 | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307556
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P90GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P90GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 58 | 61 | 64 | 30 | 13 | 18 | 22 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307557
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P112GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P112GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.59 | 1.7 | 0.28 | 0.3 | 0.244 | 200 | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 63 | 67 | 30 | 20 | 28 | 33 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307503
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P140GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P140GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.28 | 2.39 | 0.39 | 0.41 | 0.244 | 200 | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 62 | 67 | 70 | 30 | 24 | 34 | 40 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307558
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P22GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P22GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 51 | 55 | 57 | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317096
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P28GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P28GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 51 | 56 | 57 | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317097
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P36GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P36GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.62 | 0.73 | 0.11 | 0.13 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 53 | 58 | 61 | 30 | 7 | 9 | 10.5 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317098
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P45GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P45GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.68 | 0.79 | 0.12 | 0.14 | 0.085 | 200 | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 30 | 9 | 12 | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317099
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P56GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P56GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.73 | 0.84 | 0.13 | 0.15 | 0.085 | 200 | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 | 54 | 60 | 62 | 30 | 10 | 14.5 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317100
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P71GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P71GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.75 | 0.86 | 0.14 | 0.16 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 60 | 63 | 30 | 12.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317101
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P80GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P80GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 57 | 61 | 64 | 30 | 13 | 18 | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317102
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P90GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P90GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 58 | 61 | 64 | 30 | 13 | 18 | 22 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317103
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P112GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P112GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.59 | 1.7 | 0.28 | 0.3 | 0.244 | 200 | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 63 | 67 | 30 | 20 | 28 | 33 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317104
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P140GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-P140GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.28 | 2.39 | 0.39 | 0.41 | 0.244 | 200 | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 62 | 67 | 70 | 30 | 24 | 34 | 40 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317105
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP22GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-MP22GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335186/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.39 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 48 | 54 | 58 | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP28GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-MP28GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335187/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.39 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 48 | 54 | 58 | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 3.2 | 2.8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP36GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-MP36GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335188/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.54 | 0.63 | 0.07 | 0.08 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 51 | 58 | 62 | 30 | 7 | 9 | 10.5 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP45GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-MP45GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335189/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.59 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | 0.085 | 200 | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 | 48 | 56 | 60 | 30 | 9 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP56GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-MP56GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335190/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.82 | 0.94 | 0.11 | 0.12 | 0.085 | 200 | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 | 50 | 60 | 64 | 30 | 10 | 14.5 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP71GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-MP71GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335191/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.74 | 0.88 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 50 | 57 | 62 | 30 | 12.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP80GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-MP80GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335192/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.18 | 0.13 | 0.15 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 52 | 59 | 65 | 30 | 13 | 18 | 22 | 9 | 8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP90GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-MP90GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335193/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.18 | 0.13 | 0.15 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 52 | 59 | 65 | 30 | 13 | 18 | 22 | 10 | 9
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP112GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-MP112GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335194/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.64 | 1.81 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 200 | 1 | 40 | 272 | 701 | 1400 | 56 | 65 | 69 | 30 | 20 | 28 | 33 | 12.5 | 11.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP140GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PDFY-MP140GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335195/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.51 | 2.84 | 0.39 | 0.41 | 0.3 | 200 | 1 | 40 | 272 | 701 | 1400 | 60 | 69 | 74 | 30 | 23.5 | 34 | 40 | 16 | 14
ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P22GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P22GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 |  | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 |  |  |  | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281406 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P28GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P28GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 |  | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 |  |  |  | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281407 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P36GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P36GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.62 | 0.73 | 0.11 | 0.13 | 0.085 |  | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 |  |  |  | 30 | 7 | 9 | 10.5 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281408 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P45GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P45GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.68 | 0.79 | 0.12 | 0.14 | 0.085 |  | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 9 | 12 | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281409 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P56GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P56GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.73 | 0.84 | 0.13 | 0.15 | 0.085 |  | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 10 | 14.5 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281410 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P71GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P71GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.75 | 0.86 | 0.14 | 0.16 | 0.121 |  | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 12.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281411 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P80GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P80GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 |  | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 18 | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281412 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P90GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P90GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 |  | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 18 | 22 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281413 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P112GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P112GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.59 | 1.7 | 0.28 | 0.3 | 0.244 |  | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 20 | 28 | 33 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281414 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P140GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P140GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.28 | 2.39 | 0.39 | 0.41 | 0.244 |  | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 24 | 34 | 40 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281415 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P22GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P22GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 |  | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 |  |  |  | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296843 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P28GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P28GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 |  | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 |  |  |  | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296844 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P36GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P36GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.62 | 0.73 | 0.11 | 0.13 | 0.085 |  | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 |  |  |  | 30 | 7 | 9 | 10.5 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296845 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P45GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P45GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.68 | 0.79 | 0.12 | 0.14 | 0.085 |  | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 9 | 12 | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296846 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P56GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P56GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.73 | 0.84 | 0.13 | 0.15 | 0.085 |  | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 10 | 14.5 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296847 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P71GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P71GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.75 | 0.86 | 0.14 | 0.16 | 0.121 |  | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 12.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296848 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P80GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P80GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 |  | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 18 | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296849 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P90GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P90GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 |  | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 18 | 22 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296850 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P112GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P112GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.59 | 1.7 | 0.28 | 0.3 | 0.244 |  | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 20 | 28 | 33 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296851 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P140GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P140GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.28 | 2.39 | 0.39 | 0.41 | 0.244 |  | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 24 | 34 | 40 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296852 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P22GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P22GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 51 | 55 | 57 | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307552
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P28GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P28GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 51 | 56 | 57 | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307553
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P36GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P36GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.62 | 0.73 | 0.11 | 0.13 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 53 | 58 | 61 | 30 | 7 | 9 | 10.5 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307501
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P45GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P45GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.68 | 0.79 | 0.12 | 0.14 | 0.085 | 200 | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 30 | 9 | 12 | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307554
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P56GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P56GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.73 | 0.84 | 0.13 | 0.15 | 0.085 | 200 | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 | 54 | 60 | 62 | 30 | 10 | 14.5 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307555
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P71GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P71GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.75 | 0.86 | 0.14 | 0.16 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 60 | 63 | 30 | 12.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307502
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P80GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P80GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 57 | 61 | 64 | 30 | 13 | 18 | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307556
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P90GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P90GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 58 | 61 | 64 | 30 | 13 | 18 | 22 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307557
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P112GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P112GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.59 | 1.7 | 0.28 | 0.3 | 0.244 | 200 | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 63 | 67 | 30 | 20 | 28 | 33 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307503
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P140GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P140GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.28 | 2.39 | 0.39 | 0.41 | 0.244 | 200 | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 62 | 67 | 70 | 30 | 24 | 34 | 40 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307558
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P22GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P22GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 51 | 55 | 57 | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317096
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P28GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P28GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.47 | 0.07 | 0.09 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 51 | 56 | 57 | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317097
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P36GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P36GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.62 | 0.73 | 0.11 | 0.13 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 53 | 58 | 61 | 30 | 7 | 9 | 10.5 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317098
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P45GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P45GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.68 | 0.79 | 0.12 | 0.14 | 0.085 | 200 | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 30 | 9 | 12 | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317099
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P56GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P56GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.73 | 0.84 | 0.13 | 0.15 | 0.085 | 200 | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 | 54 | 60 | 62 | 30 | 10 | 14.5 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317100
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P71GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P71GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.75 | 0.86 | 0.14 | 0.16 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 60 | 63 | 30 | 12.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317101
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P80GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P80GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 57 | 61 | 64 | 30 | 13 | 18 | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317102
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P90GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P90GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.97 | 1.08 | 0.17 | 0.19 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 58 | 61 | 64 | 30 | 13 | 18 | 22 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317103
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P112GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P112GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.59 | 1.7 | 0.28 | 0.3 | 0.244 | 200 | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 63 | 67 | 30 | 20 | 28 | 33 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317104
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-P140GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-P140GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.28 | 2.39 | 0.39 | 0.41 | 0.244 | 200 | 1 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 62 | 67 | 70 | 30 | 24 | 34 | 40 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317105
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP22GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-MP22GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335186/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.39 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 48 | 54 | 58 | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP28GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-MP28GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335187/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.39 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 48 | 54 | 58 | 30 | 6 | 7.5 | 8.5 | 3.2 | 2.8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP36GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-MP36GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335188/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.54 | 0.63 | 0.07 | 0.08 | 0.085 | 200 | 1 | 24 | 272 | 701 | 700 | 51 | 58 | 62 | 30 | 7 | 9 | 10.5 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP45GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-MP45GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335189/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.59 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | 0.085 | 200 | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 | 48 | 56 | 60 | 30 | 9 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP56GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-MP56GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335190/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.82 | 0.94 | 0.11 | 0.12 | 0.085 | 200 | 1 | 28 | 272 | 701 | 900 | 50 | 60 | 64 | 30 | 10 | 14.5 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP71GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-MP71GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335191/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.74 | 0.88 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 50 | 57 | 62 | 30 | 12.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP80GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-MP80GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335192/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.18 | 0.13 | 0.15 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 52 | 59 | 65 | 30 | 13 | 18 | 22 | 9 | 8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP90GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-MP90GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335193/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.18 | 0.13 | 0.15 | 0.121 | 200 | 1 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 52 | 59 | 65 | 30 | 13 | 18 | 22 | 10 | 9
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP112GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-MP112GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335194/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.64 | 1.81 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 200 | 1 | 40 | 272 | 701 | 1400 | 56 | 65 | 69 | 30 | 20 | 28 | 33 | 12.5 | 11.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形室内機 | PDFY-MP140GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PDFY-MP140GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335195/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.51 | 2.84 | 0.39 | 0.41 | 0.3 | 200 | 1 | 40 | 272 | 701 | 1400 | 60 | 69 | 74 | 30 | 23.5 | 34 | 40 | 16 | 14
天井埋込形
ビル用マルチ 天井埋込形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P45MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281396 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P56MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281397 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P71MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.12 | 1.23 | 0.22 | 0.24 | 0.1 |  | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281398 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P80MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.33 | 1.44 | 0.26 | 0.28 | 0.11 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281399 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P90MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.36 | 1.47 | 0.27 | 0.29 | 0.14 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281400 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P112MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281401 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P140MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281402 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P160MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.23 |  | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281403 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P224MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3 | 3 | 0.92 | 0.92 | 0.69 |  | 3 | 98 | 470 | 1120 | 1250 |  |  |  | 200 | 58 |  | 58 | 25 | 22.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281404 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P280MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.65 | 3.65 | 1.1 | 1.1 | 0.87 |  | 3 | 101 | 470 | 1120 | 1250 |  |  |  | 200 | 72 |  | 72 | 31.5 | 28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281405 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P45MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296895 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P56MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296896 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P71MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.12 | 1.23 | 0.22 | 0.24 | 0.1 |  | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296897 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P80MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.33 | 1.44 | 0.26 | 0.28 | 0.11 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296898 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P90MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.36 | 1.47 | 0.27 | 0.29 | 0.14 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296899 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P112MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296900 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P140MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296901 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P160MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.23 |  | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296902 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P224MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3 | 3 | 0.92 | 0.92 | 0.69 |  | 3 | 98 | 470 | 1120 | 1250 |  |  |  | 200 | 58 |  | 58 | 25 | 22.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296903 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P280MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.65 | 3.65 | 1.1 | 1.1 | 0.87 |  | 3 | 101 | 470 | 1120 | 1250 |  |  |  | 200 | 72 |  | 72 | 31.5 | 28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296812 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P45MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 51 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307559
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P56MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 52 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307560
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P71MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.12 | 1.23 | 0.22 | 0.24 | 0.1 | 200 | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 | 56 |  | 61 | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307504
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P80MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.33 | 1.44 | 0.26 | 0.28 | 0.11 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 56 |  | 61 | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307561
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P90MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.36 | 1.47 | 0.27 | 0.29 | 0.14 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 58 |  | 63 | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307562
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P112MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 60 |  | 64 | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307563
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P140MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 61 |  | 65 | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307505
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P160MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.23 | 200 | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 | 62 |  | 65 | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307564
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P224MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3 | 3 | 0.92 | 0.92 | 0.69 | 200 | 3 | 98 | 470 | 1120 | 1250 |  |  | 70 | 200 | 58 |  | 58 | 25 | 22.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307565
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P280MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.65 | 3.65 | 1.1 | 1.1 | 0.87 | 200 | 3 | 101 | 470 | 1120 | 1250 |  |  | 75 | 200 | 72 |  | 72 | 31.5 | 28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307506
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形(単相電源仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224SMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P224SMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-27 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.95 | 3.95 | 0.68 | 0.68 | 0.87 | 200 | 1 | 97 | 470 | 1120 | 1250 | 65 | 66 | 67 | 150 | 50 | 61 | 72 | 25 | 22.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307520
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形(単相電源仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280SMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P280SMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-27 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 5.39 | 5.39 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 200 | 1 | 100 | 470 | 1120 | 1250 | 70 | 70 | 71 | 150 | 58 | 71 | 84 | 31.5 | 28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307521
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P45MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 51 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317114
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P56MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 52 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317115
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P71MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.12 | 1.23 | 0.22 | 0.24 | 0.1 | 200 | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 | 56 |  | 61 | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317116
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P80MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.33 | 1.44 | 0.26 | 0.28 | 0.11 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 56 |  | 61 | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317117
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P90MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.36 | 1.47 | 0.27 | 0.29 | 0.14 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 58 |  | 63 | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317118
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P112MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 60 |  | 64 | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317119
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P140MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 61 |  | 65 | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317120
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P160MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.23 | 200 | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 | 62 |  | 65 | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317121
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P224MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3 | 3 | 0.92 | 0.92 | 0.69 | 200 | 3 | 98 | 470 | 1120 | 1250 |  |  | 70 | 200 | 58 |  | 58 | 25 | 22.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317122
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P280MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.65 | 3.65 | 1.1 | 1.1 | 0.87 | 200 | 3 | 101 | 470 | 1120 | 1250 |  |  | 75 | 200 | 72 |  | 72 | 31.5 | 28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317123
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224SMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P224SMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.95 | 3.95 | 0.68 | 0.68 | 0.87 | 200 | 1 | 97 | 470 | 1120 | 1250 | 65 | 66 | 67 | 150 | 50 | 61 | 72 | 25 | 22.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317074
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280SMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P280SMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 5.39 | 5.39 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 200 | 1 | 100 | 470 | 1120 | 1250 | 70 | 70 | 71 | 150 | 58 | 71 | 84 | 31.5 | 28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317075
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP45M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP45M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335196/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.76 | 0.76 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 200 | 1 | 32 | 380 | 900 | 745 | 52 | 57 | 62 | 100 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP56M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP56M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335197/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.76 | 0.76 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 200 | 1 | 32 | 380 | 900 | 745 | 52 | 57 | 62 | 100 | 10 | 12 | 14 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP71M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP71M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335198/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 0.121 | 200 | 1 | 32 | 380 | 900 | 745 | 56 | 61 | 66 | 100 | 13.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP80M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP80M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335199/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 0.244 | 200 | 1 | 43 | 380 | 900 | 1030 | 55 | 58 | 64 | 100 | 15.5 | 18 | 22 | 9 | 8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP90M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP90M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335200/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.25 | 1.25 | 0.17 | 0.17 | 0.244 | 200 | 1 | 43 | 380 | 900 | 1030 | 55 | 60 | 65 | 100 | 18 | 21.5 | 25 | 10 | 9
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP112M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP112M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335201/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 200 | 1 | 50 | 380 | 900 | 1195 | 60 | 65 | 69 | 100 | 26.5 | 32 | 38 | 12.5 | 11.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP140M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP140M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335162/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.9 | 2.9 | 0.41 | 0.41 | 0.375 | 200 | 1 | 50 | 380 | 900 | 1195 | 61 | 65 | 73 | 100 | 28 | 34 | 45.5 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP160M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP160M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335161/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.97 | 2.97 | 0.43 | 0.43 | 0.375 | 200 | 1 | 52 | 380 | 900 | 1195 | 62 | 67 | 74 | 100 | 28 | 34 | 45.5 | 18 | 16
ビル用マルチ 天井埋込形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P45MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281396 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P56MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281397 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P71MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.31 | 1.42 | 0.26 | 0.28 | 0.1 |  | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281398 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P80MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.47 | 1.58 | 0.29 | 0.31 | 0.11 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281399 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P90MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.56 | 1.67 | 0.31 | 0.33 | 0.14 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281400 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P112MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281401 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P140MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281402 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P160MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.23 |  | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281403 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P224MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.3 | 3.3 | 1 | 1 | 0.69 |  | 3 | 98 | 470 | 1120 | 1250 |  |  |  | 200 | 58 |  | 58 | 25 | 22.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281404 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P280MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.2 | 4.2 | 1.25 | 1.25 | 0.87 |  | 3 | 101 | 470 | 1120 | 1250 |  |  |  | 200 | 72 |  | 72 | 31.5 | 28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281405 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P45MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296895 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P56MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296896 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P71MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.31 | 1.42 | 0.26 | 0.28 | 0.1 |  | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296897 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P80MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.47 | 1.58 | 0.29 | 0.31 | 0.11 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296898 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P90MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.56 | 1.67 | 0.31 | 0.33 | 0.14 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296899 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P112MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296900 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P140MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296901 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P160MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.23 |  | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296902 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P224MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.3 | 3.3 | 1 | 1 | 0.69 |  | 3 | 98 | 470 | 1120 | 1250 |  |  |  | 200 | 58 |  | 58 | 25 | 22.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296903 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P280MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.2 | 4.2 | 1.25 | 1.25 | 0.87 |  | 3 | 101 | 470 | 1120 | 1250 |  |  |  | 200 | 72 |  | 72 | 31.5 | 28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296812 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P45MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 51 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307559
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P56MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 52 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307560
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P71MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.31 | 1.42 | 0.26 | 0.28 | 0.1 | 200 | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 | 56 |  | 61 | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307504
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P80MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.47 | 1.58 | 0.29 | 0.31 | 0.11 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 56 |  | 61 | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307561
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P90MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.56 | 1.67 | 0.31 | 0.33 | 0.14 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 58 |  | 63 | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307562
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P112MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 60 |  | 64 | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307563
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P140MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 61 |  | 65 | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307505
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P160MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.23 | 200 | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 | 62 |  | 65 | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307564
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P224MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.3 | 3.3 | 1 | 1 | 0.69 | 200 | 3 | 98 | 470 | 1120 | 1250 |  |  | 70 | 200 | 58 |  | 58 | 25 | 22.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307565
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P280MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.2 | 4.2 | 1.25 | 1.25 | 0.87 | 200 | 3 | 101 | 470 | 1120 | 1250 |  |  | 75 | 200 | 72 |  | 72 | 31.5 | 28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307506
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形(単相電源仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224SMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P224SMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-27 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.95 | 3.95 | 0.68 | 0.68 | 0.87 | 200 | 1 | 97 | 470 | 1120 | 1250 | 65 | 66 | 67 | 150 | 50 | 61 | 72 | 25 | 22.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307520
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形(単相電源仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280SMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P280SMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-27 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 5.39 | 5.39 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 200 | 1 | 100 | 470 | 1120 | 1250 | 70 | 70 | 71 | 150 | 58 | 71 | 84 | 31.5 | 28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307521
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P45MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 51 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317114
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P56MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 52 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317115
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P71MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.31 | 1.42 | 0.26 | 0.28 | 0.1 | 200 | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 | 56 |  | 61 | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317116
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P80MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.47 | 1.58 | 0.29 | 0.31 | 0.11 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 56 |  | 61 | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317117
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P90MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.56 | 1.67 | 0.31 | 0.33 | 0.14 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 58 |  | 63 | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317118
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P112MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 60 |  | 64 | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317119
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P140MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 61 |  | 65 | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317120
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P160MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.23 | 200 | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 | 62 |  | 65 | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317121
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P224MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.3 | 3.3 | 1 | 1 | 0.69 | 200 | 3 | 98 | 470 | 1120 | 1250 |  |  | 70 | 200 | 58 |  | 58 | 25 | 22.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317122
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P280MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.2 | 4.2 | 1.25 | 1.25 | 0.87 | 200 | 3 | 101 | 470 | 1120 | 1250 |  |  | 75 | 200 | 72 |  | 72 | 31.5 | 28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317123
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224SMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P224SMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.95 | 3.95 | 0.68 | 0.68 | 0.87 | 200 | 1 | 97 | 470 | 1120 | 1250 | 65 | 66 | 67 | 150 | 50 | 61 | 72 | 25 | 22.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317074
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280SMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P280SMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 5.39 | 5.39 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 200 | 1 | 100 | 470 | 1120 | 1250 | 70 | 70 | 71 | 150 | 58 | 71 | 84 | 31.5 | 28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317075
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP45M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP45M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335196/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.76 | 0.76 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 200 | 1 | 32 | 380 | 900 | 745 | 52 | 57 | 62 | 100 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP56M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP56M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335197/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.76 | 0.76 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 200 | 1 | 32 | 380 | 900 | 745 | 52 | 57 | 62 | 100 | 10 | 12 | 14 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP71M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP71M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335198/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 0.121 | 200 | 1 | 32 | 380 | 900 | 745 | 56 | 61 | 66 | 100 | 13.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP80M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP80M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335199/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 0.244 | 200 | 1 | 43 | 380 | 900 | 1030 | 55 | 58 | 64 | 100 | 15.5 | 18 | 22 | 9 | 8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP90M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP90M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335200/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.25 | 1.25 | 0.17 | 0.17 | 0.244 | 200 | 1 | 43 | 380 | 900 | 1030 | 55 | 60 | 65 | 100 | 18 | 21.5 | 25 | 10 | 9
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP112M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP112M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335201/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 200 | 1 | 50 | 380 | 900 | 1195 | 60 | 65 | 69 | 100 | 26.5 | 32 | 38 | 12.5 | 11.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP140M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP140M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335162/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.9 | 2.9 | 0.41 | 0.41 | 0.375 | 200 | 1 | 50 | 380 | 900 | 1195 | 61 | 65 | 73 | 100 | 28 | 34 | 45.5 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP160M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP160M\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335161/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.97 | 2.97 | 0.43 | 0.43 | 0.375 | 200 | 1 | 52 | 380 | 900 | 1195 | 62 | 67 | 74 | 100 | 28 | 34 | 45.5 | 18 | 16
ビル用マルチ 天井埋込形室内機_単相仕様[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形(単相電源仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機_単相仕様 | PEFY-P224SMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P224SMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.95 | 3.95 | 0.68 | 0.68 | 0.87 | 200 | 1 | 97 | 470 | 1120 | 1250 | 150 | 50 | 72 | 25 | 22.4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296869
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形(単相電源仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機_単相仕様 | PEFY-P280SMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P280SMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 5.39 | 5.39 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 200 | 1 | 100 | 470 | 1120 | 1250 | 150 | 58 | 84 | 31.5 | 28 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296870
ビル用マルチ 天井埋込形室内機_単相仕様[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電 圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形(単相電源仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機_単相仕様 | PEFY-P224SMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P224SMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.95 | 3.95 | 0.68 | 0.68 | 0.87 | 6 | 200 | 97 | 470 | 1120 | 1250 | 150 | 50 | 61 | 72 | 25 | 22.4 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296869
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形(単相電源仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機_単相仕様 | PEFY-P280SMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P280SMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 5.39 | 5.39 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 6 | 200 | 100 | 470 | 1120 | 1250 | 150 | 58 | 71 | 84 | 31.5 | 28 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296870
床置形
ビル用マルチ 床置ダクト形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(送風機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.3 | 4.3 | 0.74 | 0.74 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281426 | 1.5 | 3 | 136 | 1748 | 485 | 980 |  | 30 | 70 | 25 | 22.4 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.92 | 3.92 | 0.82 | 0.82 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281427 | 1.5 | 3 | 153 | 1748 | 485 | 1200 |  | 30 | 90 | 31.5 | 28 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 7 | 7 | 1.62 | 1.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281428 | 2.2 | 3 | 216 | 1899 | 635 | 1200 |  | 30 | 140 | 50 | 45 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P560DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P560DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 9.5 | 9.5 | 2.34 | 2.34 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281429 | 3.7 | 3 | 248 | 1899 | 635 | 1420 |  | 30 | 165 | 63 | 56 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.3 | 4.3 | 0.74 | 0.74 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296886 | 1.5 | 3 | 136 | 1748 | 485 | 980 |  | 30 | 70 | 25 | 22.4 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.92 | 3.92 | 0.82 | 0.82 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296887 | 1.5 | 3 | 153 | 1748 | 485 | 1200 |  | 30 | 90 | 31.5 | 28 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P450DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P450DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 7 | 7 | 1.62 | 1.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296888 | 2.2 | 3 | 216 | 1899 | 635 | 1200 |  | 30 | 140 | 50 | 45 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P560DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P560DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 9.5 | 9.5 | 2.34 | 2.34 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296889 | 3.7 | 3 | 248 | 1899 | 635 | 1420 |  | 30 | 165 | 63 | 56 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.3 | 4.3 | 0.74 | 0.74 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307522 | 1.5 | 3 | 136 | 1748 | 485 | 980 | 72 | 30 | 70 | 25 | 22.4 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.92 | 3.92 | 0.82 | 0.82 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307523 | 1.5 | 3 | 153 | 1748 | 485 | 1200 | 76 | 30 | 90 | 31.5 | 28 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 7 | 7 | 1.62 | 1.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307524 | 2.2 | 3 | 216 | 1899 | 635 | 1200 | 77 | 30 | 140 | 50 | 45 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P560DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P560DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 9.5 | 9.5 | 2.34 | 2.34 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307525 | 3.7 | 3 | 248 | 1899 | 635 | 1420 | 78 | 30 | 165 | 63 | 56 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.3 | 4.3 | 0.74 | 0.74 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317070 | 1.5 | 3 | 136 | 1748 | 485 | 980 | 72 | 30 | 70 | 25 | 22.4 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.92 | 3.92 | 0.82 | 0.82 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317071 | 1.5 | 3 | 153 | 1748 | 485 | 1200 | 76 | 30 | 90 | 31.5 | 28 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 7 | 7 | 1.62 | 1.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317072 | 2.2 | 3 | 216 | 1899 | 635 | 1200 | 77 | 30 | 140 | 50 | 45 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P560DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P560DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 9.5 | 9.5 | 2.34 | 2.34 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317073 | 3.7 | 3 | 248 | 1899 | 635 | 1420 | 78 | 30 | 165 | 63 | 56 | 200
ビル用マルチ 床置ダクト形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(送風機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P224DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P224DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.45 | 3.45 | 0.75 | 0.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281426 | 1.5 | 3 | 136 | 1748 | 485 | 980 |  | 30 | 70 | 25 | 22.4 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P280DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P280DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.28 | 3.28 | 0.81 | 0.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281427 | 1.5 | 3 | 153 | 1748 | 485 | 1200 |  | 30 | 90 | 31.5 | 28 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P450DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P450DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 7.8 | 7.8 | 2.21 | 2.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281428 | 2.2 | 3 | 216 | 1899 | 635 | 1200 |  | 130 | 140 | 50 | 45 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P560DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P560DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 11.4 | 11.4 | 3.36 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281429 | 3.7 | 3 | 248 | 1899 | 635 | 1420 |  | 130 | 165 | 63 | 56 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P224DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P224DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.45 | 3.45 | 0.75 | 0.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296886 | 1.5 | 3 | 136 | 1748 | 485 | 980 |  | 30 | 70 | 25 | 22.4 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P280DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P280DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.28 | 3.28 | 0.81 | 0.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296887 | 1.5 | 3 | 153 | 1748 | 485 | 1200 |  | 30 | 90 | 31.5 | 28 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P450DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P450DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 7.8 | 7.8 | 2.21 | 2.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296888 | 2.2 | 3 | 216 | 1899 | 635 | 1200 |  | 130 | 140 | 50 | 45 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P560DMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P560DMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 11.4 | 11.4 | 3.36 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296889 | 3.7 | 3 | 248 | 1899 | 635 | 1420 |  | 130 | 165 | 63 | 56 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P224DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P224DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.45 | 3.45 | 0.75 | 0.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307522 | 1.5 | 3 | 136 | 1748 | 485 | 980 | 72 | 30 | 70 | 25 | 22.4 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P280DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P280DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.28 | 3.28 | 0.81 | 0.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307523 | 1.5 | 3 | 153 | 1748 | 485 | 1200 | 76 | 30 | 90 | 31.5 | 28 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P450DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P450DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 7.8 | 7.8 | 2.21 | 2.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307524 | 2.2 | 3 | 216 | 1899 | 635 | 1200 | 78 | 130 | 140 | 50 | 45 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P560DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P560DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 11.4 | 11.4 | 3.36 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307525 | 3.7 | 3 | 248 | 1899 | 635 | 1420 | 81 | 130 | 165 | 63 | 56 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P224DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P224DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.45 | 3.45 | 0.75 | 0.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317070 | 1.5 | 3 | 136 | 1748 | 485 | 980 | 72 | 30 | 70 | 25 | 22.4 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P280DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P280DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.28 | 3.28 | 0.81 | 0.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317071 | 1.5 | 3 | 153 | 1748 | 485 | 1200 | 76 | 30 | 90 | 31.5 | 28 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P450DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P450DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 7.8 | 7.8 | 2.21 | 2.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317072 | 2.2 | 3 | 216 | 1899 | 635 | 1200 | 78 | 130 | 140 | 50 | 45 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置ダクト形室内機 | PFFY-P560DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P560DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 11.4 | 11.4 | 3.36 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317073 | 3.7 | 3 | 248 | 1899 | 635 | 1420 | 81 | 130 | 165 | 63 | 56 | 200
ビル用マルチ 床置形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P56GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P56GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321252 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.65 | 0.65 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 100 | 200 | 41 | 1900 | 270 | 600 | 48 | 53 | 13 | 16 | 6.3 | 5.6 | 1 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P71GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P71GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321265 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.025 | 99 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 | 51 | 56 | 13 | 16 | 8 | 7.1 | 1 | 99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P80GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P80GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321253 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 100 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 | 53 | 58 | 15 | 18 | 9 | 8 | 1 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P112GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P112GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321254 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.61 | 1.61 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 99 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 58 | 63 | 26 | 33 | 12.5 | 11.2 | 1 | 99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P140GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P140GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321255 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.61 | 1.61 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 99 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 58 | 63 | 26 | 33 | 16 | 14 | 1 | 99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P160GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P160GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321256 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.76 | 1.76 | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 99 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 60 | 66 | 27 | 35 | 18 | 16 | 1 | 99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P56GMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P56GMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365967 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.65 | 0.65 | 0.13 | 0.13 | 0.02 |  | 200 | 41 | 1900 | 270 | 600 | 48 | 53 | 13 | 16 | 6.3 | 5.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P71GMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P71GMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365968 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.025 |  | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 | 51 | 56 | 13 | 16 | 8 | 7.1 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P80GMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P80GMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365969 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.03 |  | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 | 53 | 58 | 15 | 18 | 9 | 8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P112GMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P112GMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365970 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.61 | 1.61 | 0.32 | 0.32 | 0.11 |  | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 58 | 63 | 26 | 33 | 12.5 | 11.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P140GMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P140GMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365971 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.61 | 1.61 | 0.32 | 0.32 | 0.11 |  | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 58 | 63 | 26 | 33 | 16 | 14 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P160GMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P160GMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365955 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.76 | 1.76 | 0.35 | 0.35 | 0.12 |  | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 60 | 66 | 27 | 35 | 18 | 16 | 1
ビル用マルチ 床置形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P56GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P56GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321252 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 99 | 200 | 41 | 1900 | 270 | 600 | 48 | 53 | 13 | 16 | 6.3 | 5.6 | 1 | 99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P71GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P71GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321265 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.77 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 0.025 | 97 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 | 51 | 56 | 13 | 16 | 8 | 7.1 | 1 | 97
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P80GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P80GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321253 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.84 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 100 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 | 53 | 58 | 15 | 18 | 9 | 8 | 1 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P112GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P112GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321254 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.97 | 1.97 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 96 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 58 | 63 | 26 | 33 | 12.5 | 11.2 | 1 | 96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P140GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P140GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321255 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.97 | 1.97 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 96 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 58 | 63 | 26 | 33 | 16 | 14 | 1 | 96
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P160GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P160GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321256 | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.23 | 2.23 | 0.44 | 0.44 | 0.12 | 99 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 60 | 66 | 27 | 35 | 18 | 16 | 1 | 99
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P56GMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P56GMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365967 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.02 |  | 200 | 41 | 1900 | 270 | 600 | 48 | 53 | 13 | 16 | 6.3 | 5.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P71GMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P71GMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365968 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.77 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 0.025 |  | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 | 51 | 56 | 13 | 16 | 8 | 7.1 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P80GMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P80GMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365969 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.84 | 0.84 | 0.17 | 0.17 | 0.03 |  | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 | 53 | 58 | 15 | 18 | 9 | 8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P112GMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P112GMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365970 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.97 | 1.97 | 0.38 | 0.38 | 0.11 |  | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 58 | 63 | 26 | 33 | 12.5 | 11.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P140GMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P140GMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365971 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.97 | 1.97 | 0.38 | 0.38 | 0.11 |  | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 58 | 63 | 26 | 33 | 16 | 14 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P160GMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P160GMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365955 | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.23 | 2.23 | 0.44 | 0.44 | 0.12 |  | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 60 | 66 | 27 | 35 | 18 | 16 | 1
床置形（スリムタイプ）
ビル用マルチ 床置形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電 圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P56GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P56GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.65 | 0.65 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 6 | 200 | 41 | 1900 | 270 | 600 |  |  | 13 | 16 | 6.3 | 5.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282052
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P71GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P71GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.025 | 6 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 |  |  | 13 | 16 | 8 | 7.1 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282053
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P80GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P80GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 6 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 |  |  | 15 | 18 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282054
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P112GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P112GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 1.61 | 1.61 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 |  |  | 26 | 33 | 12.5 | 11.2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282055
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P140GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P140GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 1.61 | 1.61 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 |  |  | 26 | 33 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282056
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P160GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P160GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 1.76 | 1.76 | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 |  |  | 27 | 35 | 18 | 16 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282021
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P56GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P56GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.65 | 0.65 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 6 | 200 | 41 | 1900 | 270 | 600 |  |  | 13 | 16 | 6.3 | 5.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297438
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P71GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P71GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.025 | 6 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 |  |  | 13 | 16 | 8 | 7.1 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297439
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P80GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P80GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 6 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 |  |  | 15 | 18 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297440
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P112GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P112GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 1.61 | 1.61 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 |  |  | 26 | 33 | 12.5 | 11.2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297441
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P140GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P140GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 1.61 | 1.61 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 |  |  | 26 | 33 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297442
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P160GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P160GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 1.76 | 1.76 | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 |  |  | 27 | 35 | 18 | 16 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297443
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P56GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P56GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.65 | 0.65 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 6 | 200 | 41 | 1900 | 270 | 600 | 48 | 53 | 13 | 16 | 6.3 | 5.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305454
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P71GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P71GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.025 | 6 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 | 51 | 56 | 13 | 16 | 8 | 7.1 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305455
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P80GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P80GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 6 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 | 53 | 58 | 15 | 18 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305456
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P112GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P112GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 1.61 | 1.61 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 58 | 63 | 26 | 33 | 12.5 | 11.2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305457
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P140GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P140GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 1.61 | 1.61 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 58 | 63 | 26 | 33 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305458
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P160GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PSFY-P160GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 1.76 | 1.76 | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 60 | 66 | 27 | 35 | 18 | 16 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305459
ビル用マルチ 床置形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電 圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P56GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P56GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 6 | 200 | 41 | 1900 | 270 | 600 |  |  | 13 | 16 | 6.3 | 5.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282052
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P71GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P71GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 0.77 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 0.025 | 6 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 |  |  | 13 | 16 | 8 | 7.1 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282053
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P80GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P80GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.84 | 0.84 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 6 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 |  |  | 15 | 18 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282054
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P112GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P112GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 96 | 96 | 1.97 | 1.97 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 |  |  | 26 | 33 | 12.5 | 11.2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282055
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P140GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P140GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 96 | 96 | 1.97 | 1.97 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 |  |  | 26 | 33 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282056
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P160GMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P160GMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 2.23 | 2.23 | 0.44 | 0.44 | 0.12 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 |  |  | 27 | 35 | 18 | 16 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282021
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P56GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P56GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 6 | 200 | 41 | 1900 | 270 | 600 |  |  | 13 | 16 | 6.3 | 5.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297438
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P71GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P71GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 0.77 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 0.025 | 6 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 |  |  | 13 | 16 | 8 | 7.1 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297439
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P80GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P80GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.84 | 0.84 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 6 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 |  |  | 15 | 18 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297440
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P112GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P112GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 96 | 96 | 1.97 | 1.97 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 |  |  | 26 | 33 | 12.5 | 11.2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297441
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P140GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P140GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 96 | 96 | 1.97 | 1.97 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 |  |  | 26 | 33 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297442
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P160GMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P160GMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 2.23 | 2.23 | 0.44 | 0.44 | 0.12 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 |  |  | 27 | 35 | 18 | 16 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297443
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P56GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P56GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 6 | 200 | 41 | 1900 | 270 | 600 | 48 | 53 | 13 | 16 | 6.3 | 5.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305454
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P71GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P71GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 97 | 97 | 0.77 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 0.025 | 6 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 | 51 | 56 | 13 | 16 | 8 | 7.1 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305455
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P80GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P80GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.84 | 0.84 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 6 | 200 | 43 | 1900 | 270 | 600 | 53 | 58 | 15 | 18 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305456
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P112GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P112GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 96 | 96 | 1.97 | 1.97 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 58 | 63 | 26 | 33 | 12.5 | 11.2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305457
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P140GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P140GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 96 | 96 | 1.97 | 1.97 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 58 | 63 | 26 | 33 | 16 | 14 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305458
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形 | ビル用マルチ 床置形室内機 | PSFY-P160GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PSFY-P160GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 99 | 99 | 2.23 | 2.23 | 0.44 | 0.44 | 0.12 | 6 | 200 | 54 | 1900 | 350 | 600 | 60 | 66 | 27 | 35 | 18 | 16 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305459
床置形（ローボーイタイプ）
ビル用マルチ 床置形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P28LEMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P28LEMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |  | 1 | 29 | 630 | 220 | 1050 |  |  | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281416 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P36LEMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P36LEMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  | 1 | 31 | 630 | 220 | 1170 |  |  | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281417 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P45LEMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P45LEMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.38 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.035 |  | 1 | 32 | 630 | 220 | 1170 |  |  | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281418 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P56LEMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P56LEMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.47 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |  | 1 | 36 | 630 | 220 | 1410 |  |  | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281419 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P71LEMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P71LEMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.52 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | 0.045 |  | 1 | 37 | 630 | 220 | 1410 |  |  | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281420 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P28LEMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P28LEMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |  | 1 | 29 | 630 | 220 | 1050 |  |  | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296876 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P36LEMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P36LEMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  | 1 | 31 | 630 | 220 | 1170 |  |  | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296877 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P45LEMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P45LEMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.38 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.035 |  | 1 | 32 | 630 | 220 | 1170 |  |  | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296878 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P56LEMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P56LEMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.47 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |  | 1 | 36 | 630 | 220 | 1410 |  |  | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296879 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P71LEMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P71LEMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.52 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | 0.045 |  | 1 | 37 | 630 | 220 | 1410 |  |  | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296880 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P28LEMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P28LEMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 200 | 1 | 29 | 630 | 220 | 1050 | 49 | 54 | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307526
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P36LEMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P36LEMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 200 | 1 | 31 | 630 | 220 | 1170 | 50 | 55 | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307527
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P45LEMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P45LEMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.38 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.035 | 200 | 1 | 32 | 630 | 220 | 1170 | 52 | 58 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307528
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P56LEMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P56LEMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.47 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 200 | 1 | 36 | 630 | 220 | 1410 | 55 | 59 | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307529
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P71LEMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P71LEMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.52 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 200 | 1 | 37 | 630 | 220 | 1410 | 57 | 62 | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307530
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P28LEMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P28LEMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 200 | 1 | 29 | 630 | 220 | 1050 | 49 | 54 | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317061
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P36LEMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P36LEMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 200 | 1 | 31 | 630 | 220 | 1170 | 50 | 55 | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317062
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P45LEMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P45LEMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.38 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.035 | 200 | 1 | 32 | 630 | 220 | 1170 | 52 | 58 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317063
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P56LEMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P56LEMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.47 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 200 | 1 | 36 | 630 | 220 | 1410 | 55 | 59 | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317064
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P71LEMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P71LEMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.52 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 200 | 1 | 37 | 630 | 220 | 1410 | 57 | 62 | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317076
ビル用マルチ 床置形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P28LEMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P28LEMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |  | 1 | 29 | 630 | 220 | 1050 |  |  | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281416 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P36LEMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P36LEMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |  | 1 | 31 | 630 | 220 | 1170 |  |  | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281417 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P45LEMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P45LEMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 0.035 |  | 1 | 32 | 630 | 220 | 1170 |  |  | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281418 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P56LEMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P56LEMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 0.04 |  | 1 | 36 | 630 | 220 | 1410 |  |  | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281419 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P71LEMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P71LEMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.61 | 0.61 | 0.12 | 0.12 | 0.045 |  | 1 | 37 | 630 | 220 | 1410 |  |  | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281420 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P28LEMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P28LEMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |  | 1 | 29 | 630 | 220 | 1050 |  |  | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296876 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P36LEMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P36LEMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |  | 1 | 31 | 630 | 220 | 1170 |  |  | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296877 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P45LEMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P45LEMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 0.035 |  | 1 | 32 | 630 | 220 | 1170 |  |  | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296878 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P56LEMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P56LEMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 0.04 |  | 1 | 36 | 630 | 220 | 1410 |  |  | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296879 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P71LEMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P71LEMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.61 | 0.61 | 0.12 | 0.12 | 0.045 |  | 1 | 37 | 630 | 220 | 1410 |  |  | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296880 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P28LEMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P28LEMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 200 | 1 | 29 | 630 | 220 | 1050 | 49 | 54 | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307526
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P36LEMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P36LEMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 200 | 1 | 31 | 630 | 220 | 1170 | 50 | 55 | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307527
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P45LEMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P45LEMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 0.035 | 200 | 1 | 32 | 630 | 220 | 1170 | 52 | 58 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307528
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P56LEMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P56LEMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 200 | 1 | 36 | 630 | 220 | 1410 | 55 | 59 | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307529
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P71LEMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P71LEMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.61 | 0.61 | 0.12 | 0.12 | 0.045 | 200 | 1 | 37 | 630 | 220 | 1410 | 57 | 62 | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307530
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P28LEMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P28LEMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 200 | 1 | 29 | 630 | 220 | 1050 | 49 | 54 | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317061
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P36LEMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P36LEMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 200 | 1 | 31 | 630 | 220 | 1170 | 50 | 55 | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317062
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P45LEMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P45LEMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 0.035 | 200 | 1 | 32 | 630 | 220 | 1170 | 52 | 58 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317063
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P56LEMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P56LEMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 200 | 1 | 36 | 630 | 220 | 1410 | 55 | 59 | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317064
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置形室内機 | PFFY-P71LEMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P71LEMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.61 | 0.61 | 0.12 | 0.12 | 0.045 | 200 | 1 | 37 | 630 | 220 | 1410 | 57 | 62 | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317076
床置埋込形（ローボーイタイプ）
ビル用マルチ 床置埋込形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P28LRMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P28LRMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |  | 1 | 22 | 639 | 220 | 886 |  |  | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281421 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P36LRMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P36LRMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  | 1 | 23 | 639 | 220 | 1006 |  |  | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281422 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P45LRMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P45LRMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.38 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.035 |  | 1 | 25 | 639 | 220 | 1006 |  |  | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281423 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P56LRMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P56LRMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.47 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |  | 1 | 29 | 639 | 220 | 1246 |  |  | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281424 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P71LRMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P71LRMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.52 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | 0.045 |  | 1 | 30 | 639 | 220 | 1246 |  |  | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281425 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P28LRMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P28LRMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |  | 1 | 22 | 639 | 220 | 886 |  |  | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296871 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P36LRMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P36LRMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  | 1 | 23 | 639 | 220 | 1006 |  |  | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296872 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P45LRMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P45LRMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.38 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.035 |  | 1 | 25 | 639 | 220 | 1006 |  |  | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296873 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P56LRMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P56LRMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.47 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |  | 1 | 29 | 639 | 220 | 1246 |  |  | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296874 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P71LRMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P71LRMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.52 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | 0.045 |  | 1 | 30 | 639 | 220 | 1246 |  |  | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296875 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P28LRMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P28LRMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 200 | 1 | 22 | 639 | 220 | 886 | 49 | 54 | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307531
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P36LRMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P36LRMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 200 | 1 | 23 | 639 | 220 | 1006 | 50 | 55 | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307532
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P45LRMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P45LRMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.38 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.035 | 200 | 1 | 25 | 639 | 220 | 1006 | 52 | 58 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307533
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P56LRMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P56LRMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.47 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 200 | 1 | 29 | 639 | 220 | 1246 | 55 | 59 | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307510
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P71LRMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P71LRMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.52 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 200 | 1 | 30 | 639 | 220 | 1246 | 57 | 62 | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307517
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P28LRMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P28LRMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 200 | 1 | 22 | 639 | 220 | 878 | 49 | 54 | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317065
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P36LRMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P36LRMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 200 | 1 | 23 | 639 | 220 | 998 | 50 | 55 | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317066
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P45LRMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P45LRMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.38 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.035 | 200 | 1 | 25 | 639 | 220 | 998 | 52 | 58 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317067
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P56LRMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P56LRMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.47 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 200 | 1 | 29 | 639 | 220 | 1238 | 55 | 59 | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317068
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P71LRMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P71LRMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.52 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 200 | 1 | 30 | 639 | 220 | 1238 | 57 | 62 | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317069
ビル用マルチ 床置埋込形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P28LRMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P28LRMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |  | 1 | 22 | 639 | 220 | 886 |  |  | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281421 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P36LRMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P36LRMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |  | 1 | 23 | 639 | 220 | 1006 |  |  | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281422 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P45LRMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P45LRMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 0.035 |  | 1 | 25 | 639 | 220 | 1006 |  |  | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281423 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P56LRMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P56LRMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 0.04 |  | 1 | 29 | 639 | 220 | 1246 |  |  | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281424 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P71LRMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P71LRMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.61 | 0.61 | 0.12 | 0.12 | 0.045 |  | 1 | 30 | 639 | 220 | 1246 |  |  | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281425 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P28LRMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P28LRMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |  | 1 | 22 | 639 | 220 | 886 |  |  | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296871 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P36LRMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P36LRMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |  | 1 | 23 | 639 | 220 | 1006 |  |  | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296872 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P45LRMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P45LRMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 0.035 |  | 1 | 25 | 639 | 220 | 1006 |  |  | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296873 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P56LRMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P56LRMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 0.04 |  | 1 | 29 | 639 | 220 | 1246 |  |  | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296874 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P71LRMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P71LRMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.61 | 0.61 | 0.12 | 0.12 | 0.045 |  | 1 | 30 | 639 | 220 | 1246 |  |  | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296875 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P28LRMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P28LRMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 200 | 1 | 22 | 639 | 220 | 886 | 49 | 54 | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307531
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P36LRMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P36LRMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 200 | 1 | 23 | 639 | 220 | 1006 | 50 | 55 | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307532
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P45LRMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P45LRMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 0.035 | 200 | 1 | 25 | 639 | 220 | 1006 | 52 | 58 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307533
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P56LRMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P56LRMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 200 | 1 | 29 | 639 | 220 | 1246 | 55 | 59 | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307510
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P71LRMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P71LRMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.61 | 0.61 | 0.12 | 0.12 | 0.045 | 200 | 1 | 30 | 639 | 220 | 1246 | 57 | 62 | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307517
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P28LRMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P28LRMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 200 | 1 | 22 | 639 | 220 | 878 | 49 | 54 | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317065
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P36LRMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P36LRMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 200 | 1 | 23 | 639 | 220 | 998 | 50 | 55 | 7 | 9 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317066
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P45LRMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P45LRMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 0.035 | 200 | 1 | 25 | 639 | 220 | 998 | 52 | 58 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317067
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P56LRMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P56LRMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 200 | 1 | 29 | 639 | 220 | 1238 | 55 | 59 | 12 | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317068
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 床置埋込形（ローボーイタイプ） | ビル用マルチ 床置埋込形室内機 | PFFY-P71LRMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P71LRMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.61 | 0.61 | 0.12 | 0.12 | 0.045 | 200 | 1 | 30 | 639 | 220 | 1238 | 57 | 62 | 12 | 15.5 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317069
2方向カセット形
ビル用マルチ ２方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品情報 | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P22LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281386 |  | 20 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 2.5 | 2.2 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P28LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281387 |  | 20 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 3.2 | 2.8 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P36LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281388 |  | 21 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 6.5 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P45LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281389 |  | 21 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 7 | 9.5 | 10.5 | 5 | 4.5 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P56LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281390 |  | 24 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 9 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P71LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281391 |  | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 10.5 | 15 | 16.5 | 8 | 7.1 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P80LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281392 |  | 41 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 13.5 | 16.5 | 19 | 9 | 8 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P90LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P90LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.85 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281393 |  | 41 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 15.5 | 20 | 22.5 | 10 | 9 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P112LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P112LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.05 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281394 |  | 45 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 18 | 23.5 | 26 | 12.5 | 11.2 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P140LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P140LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281395 |  | 47 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 23 | 28.5 | 31.5 | 16 | 14 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P22LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296859 |  | 20 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 2.5 | 2.2 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P28LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296860 |  | 20 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 3.2 | 2.8 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P36LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296861 |  | 21 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 6.5 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P45LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296862 |  | 21 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 7 | 9.5 | 10.5 | 5 | 4.5 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P56LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296863 |  | 24 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 9 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P71LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296864 |  | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 10.5 | 15 | 16.5 | 8 | 7.1 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P80LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296865 |  | 41 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 13.5 | 16.5 | 19 | 9 | 8 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P90LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P90LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.85 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296866 |  | 41 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 15.5 | 20 | 22.5 | 10 | 9 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P112LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P112LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.05 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296867 |  | 45 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 18 | 23.5 | 26 | 12.5 | 11.2 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P140LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P140LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296868 |  | 47 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 23 | 28.5 | 31.5 | 16 | 14 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P22LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307542 | 200 | 20 | 290 | 650 | 770 | 49 | 52 | 53 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 2.5 | 2.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P28LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307511 | 200 | 20 | 290 | 650 | 770 | 49 | 52 | 53 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 3.2 | 2.8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P36LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307543 | 200 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 52 | 53 | 6.5 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P45LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307544 | 200 | 21 | 290 | 650 | 770 | 51 | 55 | 56 | 7 | 9.5 | 10.5 | 5 | 4.5 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P56LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307512 | 200 | 24 | 290 | 650 | 940 | 53 | 56 | 57 | 9 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P71LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307545 | 200 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 59 | 60 | 10.5 | 15 | 16.5 | 8 | 7.1 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P80LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307546 | 200 | 41 | 331 | 650 | 1440 | 56 | 59 | 60 | 13.5 | 16.5 | 19 | 9 | 8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P90LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P90LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.85 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307513 | 200 | 41 | 331 | 650 | 1440 | 57 | 60 | 61 | 15.5 | 20 | 22.5 | 10 | 9 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P112LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P112LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.05 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307547 | 200 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 59 | 62 | 63 | 18 | 23.5 | 26 | 12.5 | 11.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P140LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P140LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307548 | 200 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 67 | 69 | 23 | 28.5 | 31.5 | 16 | 14 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P22LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317077 | 200 | 20 | 290 | 650 | 770 | 49 | 52 | 53 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 2.5 | 2.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P28LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317078 | 200 | 20 | 290 | 650 | 770 | 49 | 52 | 53 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 3.2 | 2.8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P36LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317079 | 200 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 52 | 53 | 6.5 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P45LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317080 | 200 | 21 | 290 | 650 | 770 | 51 | 55 | 56 | 7 | 9.5 | 10.5 | 5 | 4.5 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P56LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317081 | 200 | 24 | 290 | 650 | 940 | 53 | 56 | 57 | 9 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P71LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317082 | 200 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 59 | 60 | 10.5 | 15 | 16.5 | 8 | 7.1 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P80LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317083 | 200 | 41 | 331 | 650 | 1440 | 56 | 59 | 60 | 13.5 | 16.5 | 19 | 9 | 8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P90LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P90LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.85 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317084 | 200 | 41 | 331 | 650 | 1440 | 57 | 60 | 61 | 15.5 | 20 | 22.5 | 10 | 9 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P112LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P112LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.05 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317085 | 200 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 59 | 62 | 63 | 18 | 23.5 | 26 | 12.5 | 11.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P140LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P140LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317090 | 200 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 67 | 69 | 23 | 28.5 | 31.5 | 16 | 14 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP22LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP22LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335176/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |  | 200 | 20 | 290 | 650 | 770 | 49 | 52 | 53 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 2.5 | 2.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP28LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP28LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335177/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |  | 200 | 20 | 290 | 650 | 770 | 49 | 52 | 53 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 3.2 | 2.8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP36LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP36LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335178/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |  | 200 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 52 | 53 | 6.2 | 8.4 | 9.1 | 4 | 3.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP45LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP45LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335179/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 200 | 21 | 290 | 650 | 770 | 51 | 55 | 56 | 6.8 | 8.9 | 10.2 | 5 | 4.5 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP56LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP56LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335180/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 200 | 24 | 290 | 650 | 940 | 53 | 56 | 57 | 9 | 11.5 | 13 | 6.3 | 5.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP71LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP71LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335181/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |  | 200 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 59 | 61 | 9.3 | 13.5 | 15.2 | 8 | 7.1 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP80LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP80LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335182/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |  | 200 | 41 | 331 | 650 | 1440 | 56 | 59 | 60 | 13.5 | 16.2 | 19 | 9 | 8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP90LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP90LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335183/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.85 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |  | 200 | 41 | 331 | 650 | 1440 | 57 | 60 | 61 | 15.1 | 19.1 | 22.4 | 10 | 9 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP112LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP112LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335184/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.05 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 200 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 59 | 62 | 63 | 16.9 | 21.7 | 24.3 | 12.5 | 11.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP140LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP140LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335185/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.24 |  | 200 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 67 | 69 | 22.8 | 28.2 | 31.5 | 16 | 14 | 1
ビル用マルチ ２方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品情報 | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P22LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281386 |  | 20 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 2.5 | 2.2 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P28LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281387 |  | 20 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 3.2 | 2.8 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P36LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281388 |  | 21 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 6.5 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P45LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281389 |  | 21 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 7 | 9.5 | 10.5 | 5 | 4.5 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P56LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281390 |  | 24 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 9 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P71LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281391 |  | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 10.5 | 15 | 16.5 | 8 | 7.1 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P80LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281392 |  | 41 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 13.5 | 16.5 | 19 | 9 | 8 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P90LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P90LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.85 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281393 |  | 41 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 15.5 | 20 | 22.5 | 10 | 9 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P112LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P112LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.05 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281394 |  | 45 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 18 | 23.5 | 26 | 12.5 | 11.2 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P140LMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P140LMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281395 |  | 47 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 23 | 28.5 | 31.5 | 16 | 14 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P22LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296859 |  | 20 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 2.5 | 2.2 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P28LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296860 |  | 20 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 3.2 | 2.8 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P36LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296861 |  | 21 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 6.5 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P45LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296862 |  | 21 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 7 | 9.5 | 10.5 | 5 | 4.5 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P56LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296863 |  | 24 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 9 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P71LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296864 |  | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 10.5 | 15 | 16.5 | 8 | 7.1 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P80LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296865 |  | 41 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 13.5 | 16.5 | 19 | 9 | 8 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P90LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P90LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.85 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296866 |  | 41 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 15.5 | 20 | 22.5 | 10 | 9 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P112LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P112LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.05 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296867 |  | 45 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 18 | 23.5 | 26 | 12.5 | 11.2 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P140LMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P140LMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296868 |  | 47 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 23 | 28.5 | 31.5 | 16 | 14 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P22LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307542 | 200 | 20 | 290 | 650 | 770 | 49 | 52 | 53 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 2.5 | 2.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P28LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307511 | 200 | 20 | 290 | 650 | 770 | 49 | 52 | 53 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 3.2 | 2.8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P36LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307543 | 200 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 52 | 53 | 6.5 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P45LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307544 | 200 | 21 | 290 | 650 | 770 | 51 | 55 | 56 | 7 | 9.5 | 10.5 | 5 | 4.5 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P56LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307512 | 200 | 24 | 290 | 650 | 940 | 53 | 56 | 57 | 9 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P71LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307545 | 200 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 59 | 60 | 10.5 | 15 | 16.5 | 8 | 7.1 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P80LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307546 | 200 | 41 | 331 | 650 | 1440 | 56 | 59 | 60 | 13.5 | 16.5 | 19 | 9 | 8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P90LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P90LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.85 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307513 | 200 | 41 | 331 | 650 | 1440 | 57 | 60 | 61 | 15.5 | 20 | 22.5 | 10 | 9 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P112LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P112LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.05 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307547 | 200 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 59 | 62 | 63 | 18 | 23.5 | 26 | 12.5 | 11.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P140LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P140LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307548 | 200 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 67 | 69 | 23 | 28.5 | 31.5 | 16 | 14 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P22LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317077 | 200 | 20 | 290 | 650 | 770 | 49 | 52 | 53 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 2.5 | 2.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P28LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317078 | 200 | 20 | 290 | 650 | 770 | 49 | 52 | 53 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 3.2 | 2.8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P36LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317079 | 200 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 52 | 53 | 6.5 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P45LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317080 | 200 | 21 | 290 | 650 | 770 | 51 | 55 | 56 | 7 | 9.5 | 10.5 | 5 | 4.5 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P56LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317081 | 200 | 24 | 290 | 650 | 940 | 53 | 56 | 57 | 9 | 12 | 13 | 6.3 | 5.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P71LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317082 | 200 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 59 | 60 | 10.5 | 15 | 16.5 | 8 | 7.1 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P80LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317083 | 200 | 41 | 331 | 650 | 1440 | 56 | 59 | 60 | 13.5 | 16.5 | 19 | 9 | 8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P90LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P90LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.85 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317084 | 200 | 41 | 331 | 650 | 1440 | 57 | 60 | 61 | 15.5 | 20 | 22.5 | 10 | 9 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P112LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P112LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.05 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317085 | 200 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 59 | 62 | 63 | 18 | 23.5 | 26 | 12.5 | 11.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-P140LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P140LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317090 | 200 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 67 | 69 | 23 | 28.5 | 31.5 | 16 | 14 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP22LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP22LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335176/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |  | 200 | 20 | 290 | 650 | 770 | 49 | 52 | 53 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 2.5 | 2.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP28LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP28LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335177/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |  | 200 | 20 | 290 | 650 | 770 | 49 | 52 | 53 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 3.2 | 2.8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP36LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP36LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335178/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |  | 200 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 52 | 53 | 6.2 | 8.4 | 9.1 | 4 | 3.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP45LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP45LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335179/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 200 | 21 | 290 | 650 | 770 | 51 | 55 | 56 | 6.8 | 8.9 | 10.2 | 5 | 4.5 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP56LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP56LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335180/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 200 | 24 | 290 | 650 | 940 | 53 | 56 | 57 | 9 | 11.5 | 13 | 6.3 | 5.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP71LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP71LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335181/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |  | 200 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 59 | 61 | 9.3 | 13.5 | 15.2 | 8 | 7.1 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP80LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP80LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335182/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |  | 200 | 41 | 331 | 650 | 1440 | 56 | 59 | 60 | 13.5 | 16.2 | 19 | 9 | 8 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP90LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP90LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335183/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.85 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |  | 200 | 41 | 331 | 650 | 1440 | 57 | 60 | 61 | 15.1 | 19.1 | 22.4 | 10 | 9 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP112LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP112LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335184/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.05 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 200 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 59 | 62 | 63 | 16.9 | 21.7 | 24.3 | 12.5 | 11.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット形 | ビル用マルチ ２方向カセット形室内機 | PLFY-MP140LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP140LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335185/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.24 |  | 200 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 67 | 69 | 22.8 | 28.2 | 31.5 | 16 | 14 | 1
天井埋込形（上吊り金具仕様）
ビル用マルチ 天井埋込形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P45MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281455 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P56MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281456 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P71MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.12 | 1.23 | 0.22 | 0.24 | 0.1 |  | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281457 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P80MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.33 | 1.44 | 0.26 | 0.28 | 0.11 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281458 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P90MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.36 | 1.47 | 0.27 | 0.29 | 0.14 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281459 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P112MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281460 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P140MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281461 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P160MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.23 |  | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281380 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P45MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296826 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P56MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296827 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P71MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.12 | 1.23 | 0.22 | 0.24 | 0.1 |  | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296828 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P80MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.33 | 1.44 | 0.26 | 0.28 | 0.11 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296829 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P90MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.36 | 1.47 | 0.27 | 0.29 | 0.14 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296830 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P112MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296831 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P140MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296832 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P160MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.23 |  | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296833 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P45MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 51 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307571
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P56MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 52 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307572
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P71MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.12 | 1.23 | 0.22 | 0.24 | 0.1 | 200 | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 | 56 |  | 61 | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307582
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P80MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.33 | 1.44 | 0.26 | 0.28 | 0.11 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 56 |  | 61 | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307573
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P90MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.36 | 1.47 | 0.27 | 0.29 | 0.14 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 58 |  | 63 | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307574
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P112MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 60 |  | 64 | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307508
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P140MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 61 |  | 65 | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307575
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P160MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.23 | 200 | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 | 62 |  | 65 | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307576
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P45MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 51 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317047
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P56MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.86 | 0.97 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 52 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317048
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P71MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.12 | 1.23 | 0.22 | 0.24 | 0.1 | 200 | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 | 56 |  | 61 | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317049
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P80MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.33 | 1.44 | 0.26 | 0.28 | 0.11 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 56 |  | 61 | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317050
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P90MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.36 | 1.47 | 0.27 | 0.29 | 0.14 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 58 |  | 63 | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317051
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P112MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 60 |  | 64 | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317052
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P140MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 61 |  | 65 | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317053
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P160MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.43 | 2.54 | 0.47 | 0.49 | 0.23 | 200 | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 | 62 |  | 65 | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317054
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP45M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP45M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335202/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.76 | 0.76 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 200 | 1 | 32 | 380 | 900 | 745 | 52 | 57 | 62 | 100 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP56M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP56M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335163/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.76 | 0.76 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 200 | 1 | 32 | 380 | 900 | 745 | 52 | 57 | 62 | 100 | 10 | 12 | 14 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP71M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP71M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335164/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 0.121 | 200 | 1 | 32 | 380 | 900 | 745 | 56 | 61 | 66 | 100 | 13.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP80M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP80M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335165/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 0.244 | 200 | 1 | 43 | 380 | 900 | 1030 | 55 | 58 | 64 | 100 | 15.5 | 18 | 22 | 9 | 8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP90M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP90M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335166/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.25 | 1.25 | 0.17 | 0.17 | 0.244 | 200 | 1 | 43 | 380 | 900 | 1030 | 55 | 60 | 65 | 100 | 18 | 21.5 | 25 | 10 | 9
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP112M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP112M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335167/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 200 | 1 | 50 | 380 | 900 | 1195 | 60 | 65 | 69 | 100 | 26.5 | 32 | 38 | 12.5 | 11.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP140M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP140M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335168/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.9 | 2.9 | 0.41 | 0.41 | 0.375 | 200 | 1 | 50 | 380 | 900 | 1195 | 61 | 65 | 73 | 100 | 28 | 34 | 45.5 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP160M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP160M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335169/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.97 | 2.97 | 0.43 | 0.43 | 0.375 | 200 | 1 | 52 | 380 | 900 | 1195 | 62 | 67 | 74 | 100 | 28 | 34 | 45.5 | 18 | 16
ビル用マルチ 天井埋込形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P45MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281455 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P56MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281456 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P71MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.31 | 1.42 | 0.26 | 0.28 | 0.1 |  | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281457 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P80MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.47 | 1.58 | 0.29 | 0.31 | 0.11 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281458 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P90MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.56 | 1.67 | 0.31 | 0.33 | 0.14 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281459 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P112MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281460 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P140MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281461 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG5-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P160MG5-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.23 |  | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281380 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P45MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296826 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P56MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 |  | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296827 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P71MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.31 | 1.42 | 0.26 | 0.28 | 0.1 |  | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 |  |  |  | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296828 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P80MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.47 | 1.58 | 0.29 | 0.31 | 0.11 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296829 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P90MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.56 | 1.67 | 0.31 | 0.33 | 0.14 |  | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 |  |  |  | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296830 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P112MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296831 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P140MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 |  | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296832 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG6-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P160MG6-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.23 |  | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 |  |  |  | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296833 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P45MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 51 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307571
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P56MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 52 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307572
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P71MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.31 | 1.42 | 0.26 | 0.28 | 0.1 | 200 | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 | 56 |  | 61 | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307582
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P80MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.47 | 1.58 | 0.29 | 0.31 | 0.11 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 56 |  | 61 | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307573
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P90MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.56 | 1.67 | 0.31 | 0.33 | 0.14 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 58 |  | 63 | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307574
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P112MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 60 |  | 64 | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307508
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P140MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 61 |  | 65 | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307575
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG7-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P160MG7-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.23 | 200 | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 | 62 |  | 65 | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307576
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P45MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P45MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 51 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317047
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P56MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P56MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.01 | 1.12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 | 200 | 1 | 39 | 380 | 900 | 745 | 52 |  | 57 | 100 | 10 |  | 14 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317048
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P71MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P71MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.31 | 1.42 | 0.26 | 0.28 | 0.1 | 200 | 1 | 40 | 380 | 900 | 745 | 56 |  | 61 | 100 | 13.5 |  | 19 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317049
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P80MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P80MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.47 | 1.58 | 0.29 | 0.31 | 0.11 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 56 |  | 61 | 100 | 15.5 |  | 22 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317050
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P90MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.56 | 1.67 | 0.31 | 0.33 | 0.14 | 200 | 1 | 51 | 380 | 900 | 1030 | 58 |  | 63 | 100 | 18 |  | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317051
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P112MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 60 |  | 64 | 100 | 26.5 |  | 38 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317052
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P140MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.2 | 200 | 1 | 63 | 380 | 900 | 1195 | 61 |  | 65 | 100 | 26.5 |  | 38 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317053
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG9-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P160MG9-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.78 | 2.89 | 0.53 | 0.55 | 0.23 | 200 | 1 | 65 | 380 | 900 | 1195 | 62 |  | 65 | 100 | 28 |  | 40 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317054
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP45M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP45M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335202/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.76 | 0.76 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 200 | 1 | 32 | 380 | 900 | 745 | 52 | 57 | 62 | 100 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP56M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP56M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335163/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.76 | 0.76 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 200 | 1 | 32 | 380 | 900 | 745 | 52 | 57 | 62 | 100 | 10 | 12 | 14 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP71M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP71M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335164/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 0.121 | 200 | 1 | 32 | 380 | 900 | 745 | 56 | 61 | 66 | 100 | 13.5 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP80M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP80M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335165/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 0.244 | 200 | 1 | 43 | 380 | 900 | 1030 | 55 | 58 | 64 | 100 | 15.5 | 18 | 22 | 9 | 8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP90M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP90M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335166/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.25 | 1.25 | 0.17 | 0.17 | 0.244 | 200 | 1 | 43 | 380 | 900 | 1030 | 55 | 60 | 65 | 100 | 18 | 21.5 | 25 | 10 | 9
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP112M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP112M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335167/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 200 | 1 | 50 | 380 | 900 | 1195 | 60 | 65 | 69 | 100 | 26.5 | 32 | 38 | 12.5 | 11.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP140M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP140M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335168/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.9 | 2.9 | 0.41 | 0.41 | 0.375 | 200 | 1 | 50 | 380 | 900 | 1195 | 61 | 65 | 73 | 100 | 28 | 34 | 45.5 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（上吊り金具仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP160M-J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP160M-J\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335169/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.97 | 2.97 | 0.43 | 0.43 | 0.375 | 200 | 1 | 52 | 380 | 900 | 1195 | 62 | 67 | 74 | 100 | 28 | 34 | 45.5 | 18 | 16
壁ビルトイン形
ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(送風機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P112RMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P112RMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.52 | 1.52 | 0.48 | 0.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281430 | 0.4 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 |  | 200 | 32 | 12.5 | 11.2 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P140RMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P140RMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.91 | 1.91 | 0.64 | 0.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281431 | 0.48 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 |  | 200 | 40 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P224RMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P224RMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.74 | 3.74 | 1.23 | 1.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281432 | 0.9 | 3 | 165 | 1950 | 500 | 1200 |  | 300 | 64 | 25 | 22.4 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P280RMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.8 | 4.8 | 1.61 | 1.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281433 | 1.1 | 3 | 184 | 1950 | 500 | 1440 |  | 300 | 80 | 31.5 | 28 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P112RMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P112RMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.52 | 1.52 | 0.48 | 0.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296881 | 0.4 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 |  | 200 | 32 | 12.5 | 11.2 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P140RMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P140RMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.91 | 1.91 | 0.64 | 0.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296882 | 0.48 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 |  | 200 | 40 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P224RMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P224RMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.74 | 3.74 | 1.23 | 1.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296883 | 0.9 | 3 | 165 | 1950 | 500 | 1200 |  | 300 | 64 | 25 | 22.4 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P280RMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.8 | 4.8 | 1.61 | 1.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296884 | 1.1 | 3 | 184 | 1950 | 500 | 1440 |  | 300 | 80 | 31.5 | 28 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P112RMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P112RMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.52 | 1.52 | 0.48 | 0.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307534 | 0.4 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 | 66 | 200 | 32 | 12.5 | 11.2 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P140RMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P140RMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.91 | 1.91 | 0.64 | 0.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307535 | 0.48 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 | 68 | 200 | 40 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P224RMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P224RMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.74 | 3.74 | 1.23 | 1.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307580 | 0.9 | 3 | 165 | 1950 | 500 | 1200 | 72 | 300 | 64 | 25 | 22.4 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P280RMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.8 | 4.8 | 1.61 | 1.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307536 | 1.1 | 3 | 184 | 1950 | 500 | 1440 | 77 | 300 | 80 | 31.5 | 28 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P112RMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P112RMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.52 | 1.52 | 0.48 | 0.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317106 | 0.4 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 | 66 | 200 | 32 | 12.5 | 11.2 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P140RMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P140RMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.91 | 1.91 | 0.64 | 0.64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317107 | 0.48 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 | 68 | 200 | 40 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P224RMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P224RMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.74 | 3.74 | 1.23 | 1.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317108 | 0.9 | 3 | 165 | 1950 | 500 | 1200 | 72 | 300 | 64 | 25 | 22.4 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P280RMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.8 | 4.8 | 1.61 | 1.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317109 | 1.1 | 3 | 184 | 1950 | 500 | 1440 | 77 | 300 | 80 | 31.5 | 28 | 200
ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電動機出力(送風機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P112RMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P112RMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.83 | 1.83 | 0.61 | 0.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281430 | 0.4 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 |  | 250 | 32 | 12.5 | 11.2 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P140RMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P140RMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.23 | 2.23 | 0.75 | 0.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281431 | 0.48 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 |  | 250 | 40 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P224RMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P224RMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.41 | 4.41 | 1.45 | 1.45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281432 | 0.9 | 3 | 165 | 1950 | 500 | 1200 |  | 300 | 64 | 25 | 22.4 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P280RMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 5.65 | 5.65 | 1.89 | 1.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281433 | 1.1 | 3 | 184 | 1950 | 500 | 1440 |  | 300 | 80 | 31.5 | 28 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P112RMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P112RMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.83 | 1.83 | 0.61 | 0.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296881 | 0.4 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 |  | 250 | 32 | 12.5 | 11.2 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P140RMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P140RMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.23 | 2.23 | 0.75 | 0.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296882 | 0.48 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 |  | 250 | 40 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P224RMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P224RMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.41 | 4.41 | 1.45 | 1.45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296883 | 0.9 | 3 | 165 | 1950 | 500 | 1200 |  | 300 | 64 | 25 | 22.4 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P280RMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 5.65 | 5.65 | 1.89 | 1.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296884 | 1.1 | 3 | 184 | 1950 | 500 | 1440 |  | 300 | 80 | 31.5 | 28 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P112RMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P112RMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.83 | 1.83 | 0.61 | 0.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307534 | 0.4 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 | 67 | 250 | 32 | 12.5 | 11.2 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P140RMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P140RMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.23 | 2.23 | 0.75 | 0.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307535 | 0.48 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 | 69 | 250 | 40 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P224RMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P224RMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.41 | 4.41 | 1.45 | 1.45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307580 | 0.9 | 3 | 165 | 1950 | 500 | 1200 | 72 | 300 | 64 | 25 | 22.4 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P280RMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 5.65 | 5.65 | 1.89 | 1.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307536 | 1.1 | 3 | 184 | 1950 | 500 | 1440 | 77 | 300 | 80 | 31.5 | 28 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P112RMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P112RMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.83 | 1.83 | 0.61 | 0.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317106 | 0.4 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 | 67 | 250 | 32 | 12.5 | 11.2 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P140RMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P140RMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.23 | 2.23 | 0.75 | 0.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317107 | 0.48 | 3 | 136 | 1950 | 500 | 980 | 69 | 250 | 40 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P224RMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P224RMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 4.41 | 4.41 | 1.45 | 1.45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317108 | 0.9 | 3 | 165 | 1950 | 500 | 1200 | 72 | 300 | 64 | 25 | 22.4 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁ビルトイン形 | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P280RMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 5.65 | 5.65 | 1.89 | 1.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317109 | 1.1 | 3 | 184 | 1950 | 500 | 1440 | 77 | 300 | 80 | 31.5 | 28 | 200
天井埋込形（低騒音タイプ）
ビル用マルチ 天井埋込形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P22MLG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281434 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P28MLG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281435 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P36MLG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.028 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281436 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG5-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P22MLG5-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281437 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG5-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P28MLG5-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281438 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG5-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P36MLG5-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.028 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281439 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P22MLG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296834 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P28MLG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296835 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P36MLG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.028 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296836 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG6-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P22MLG6-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296837 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG6-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P28MLG6-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296838 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG6-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P36MLG6-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.028 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296839 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P22MLG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 44 | 46 | 49 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307577
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P28MLG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 45 | 46 | 50 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307578
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P36MLG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.028 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 46 | 47 | 53 | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307509
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG7-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P22MLG7-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 44 | 46 | 49 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307579
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG7-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P28MLG7-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 45 | 46 | 50 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307518
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG7-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P36MLG7-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.028 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 46 | 47 | 53 | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307519
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P22MLG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 44 | 46 | 49 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=320325
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P28MLG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 45 | 46 | 50 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=320327
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P36MLG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.028 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 46 | 47 | 53 | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=320329
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG9-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P22MLG9-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 44 | 46 | 49 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=320326
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG9-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P28MLG9-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 45 | 46 | 50 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=320328
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG9-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P36MLG9-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.41 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.028 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 46 | 47 | 53 | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=320330
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP22ML |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP22ML\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335170/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.37 | 0.4 | 0.03 | 0.04 | 0.085 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 39 | 49 | 53 | 5 | 4.8 | 6.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP28ML |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP28ML\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335171/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.37 | 0.4 | 0.03 | 0.04 | 0.085 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 39 | 49 | 53 | 5 | 4.8 | 6.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP36ML |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP36ML\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335172/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.48 | 0.51 | 0.04 | 0.05 | 0.085 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 39 | 51 | 56 | 5 | 4.8 | 7.8 | 9.3 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP22ML-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP22ML-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335173/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.37 | 0.4 | 0.03 | 0.04 | 0.085 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 39 | 49 | 53 | 5 | 4.8 | 6.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP28ML-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP28ML-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335174/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.37 | 0.4 | 0.03 | 0.04 | 0.085 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 39 | 49 | 53 | 5 | 4.8 | 6.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP36ML-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP36ML-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335175/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.48 | 0.51 | 0.04 | 0.05 | 0.085 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 39 | 51 | 56 | 5 | 4.8 | 7.8 | 9.3 | 4 | 3.6
ビル用マルチ 天井埋込形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P22MLG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281434 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P28MLG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281435 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P36MLG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 0.028 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281436 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG5-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P22MLG5-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281437 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG5-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P28MLG5-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281438 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG5-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P36MLG5-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 0.028 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281439 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P22MLG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296834 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P28MLG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296835 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P36MLG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 0.028 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296836 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG6-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P22MLG6-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296837 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG6-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P28MLG6-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296838 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG6-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P36MLG6-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 0.028 |  | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 |  |  |  | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296839 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P22MLG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 44 | 46 | 49 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307577
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P28MLG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 45 | 46 | 50 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307578
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P36MLG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 0.028 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 46 | 47 | 53 | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307509
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG7-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P22MLG7-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 44 | 46 | 49 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307579
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG7-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P28MLG7-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 45 | 46 | 50 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307518
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG7-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P36MLG7-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 0.028 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 46 | 47 | 53 | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307519
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P22MLG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 44 | 46 | 49 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=320325
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P28MLG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 45 | 46 | 50 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=320327
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P36MLG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 0.028 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 46 | 47 | 53 | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=320329
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P22MLG9-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P22MLG9-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 44 | 46 | 49 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=320326
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P28MLG9-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P28MLG9-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.07 | 0.023 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 45 | 46 | 50 | 5 | 4.8 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=320328
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P36MLG9-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P36MLG9-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 |  | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 0.028 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 46 | 47 | 53 | 5 | 4.8 | 5.8 | 9.3 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=320330
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP22ML |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP22ML\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335170/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.37 | 0.4 | 0.03 | 0.04 | 0.085 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 39 | 49 | 53 | 5 | 4.8 | 6.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP28ML |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP28ML\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335171/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.37 | 0.4 | 0.03 | 0.04 | 0.085 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 39 | 49 | 53 | 5 | 4.8 | 6.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP36ML |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP36ML\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335172/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.48 | 0.51 | 0.04 | 0.05 | 0.085 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 39 | 51 | 56 | 5 | 4.8 | 7.8 | 9.3 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP22ML-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP22ML-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335173/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.37 | 0.4 | 0.03 | 0.04 | 0.085 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 39 | 49 | 53 | 5 | 4.8 | 6.8 | 7.9 | 2.5 | 2.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP28ML-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP28ML-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335174/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.37 | 0.4 | 0.03 | 0.04 | 0.085 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 39 | 49 | 53 | 5 | 4.8 | 6.8 | 7.9 | 3.2 | 2.8
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（低騒音タイプ） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP36ML-R |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP36ML-R\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335175/ | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 0.48 | 0.51 | 0.04 | 0.05 | 0.085 | 200 | 1 | 18 | 292 | 580 | 650 | 39 | 51 | 56 | 5 | 4.8 | 7.8 | 9.3 | 4 | 3.6
天井埋込形（高静圧仕様）
ビル用マルチ 天井埋込形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | URL
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（高静圧仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP80M-X |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP80M-X\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.25 | 2.25 | 0.32 | 0.32 | 0.244 | 200 | 1 | 43 | 380 | 900 | 1030 | 63 | 67 | 72 | 250 | 15.5 | 18 | 22 | 9 | 8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336356/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（高静圧仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP112M-X |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP112M-X\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.35 | 3.35 | 0.49 | 0.49 | 0.375 | 200 | 1 | 50 | 380 | 900 | 1195 | 64 | 71 | 75 | 250 | 26.5 | 33 | 40 | 12.5 | 11.2 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336355/
ビル用マルチ 天井埋込形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | URL
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（高静圧仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP80M-X |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP80M-X\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.25 | 2.25 | 0.32 | 0.32 | 0.244 | 200 | 1 | 43 | 380 | 900 | 1030 | 63 | 67 | 72 | 250 | 15.5 | 18 | 22 | 9 | 8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336356/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 天井埋込形（高静圧仕様） | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-MP112M-X |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP112M-X\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.35 | 3.35 | 0.49 | 0.49 | 0.375 | 200 | 1 | 50 | 380 | 900 | 1195 | 64 | 71 | 75 | 250 | 26.5 | 33 | 40 | 12.5 | 11.2 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/336355/
外気処理エアコン
ビル用マルチ 天井埋込形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品情報 | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1080MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-P1080MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.24 | 1.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281447 |  | 97 | 470 | 1400 | 850 |  | 210 | 18 | 13.7 | 14 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1680MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-P1680MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 2.15 | 2.15 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281448 |  | 114 | 470 | 1400 | 1250 |  | 210 | 28 | 21.2 | 22.4 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P2100MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-P2100MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 2.53 | 2.53 | 0.49 | 0.49 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281449 |  | 121 | 470 | 1400 | 1250 |  | 170 | 35 | 26.5 | 28 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1080MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-P1080MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.24 | 1.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296840 |  | 97 | 470 | 1400 | 850 |  | 210 | 18 | 13.7 | 14 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1680MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-P1680MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 2.15 | 2.15 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296841 |  | 114 | 470 | 1400 | 1250 |  | 210 | 28 | 21.2 | 22.4 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P2100MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-P2100MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 2.53 | 2.53 | 0.49 | 0.49 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296842 |  | 121 | 470 | 1400 | 1250 |  | 170 | 35 | 26.5 | 28 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1080MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-P1080MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.24 | 1.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307549 | 200 | 97 | 470 | 1400 | 850 | 63 | 210 | 18 | 13.7 | 14 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1680MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-P1680MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 2.15 | 2.15 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307550 | 200 | 114 | 470 | 1400 | 1250 | 67 | 210 | 28 | 21.2 | 22.4 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P2100MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-P2100MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 2.53 | 2.53 | 0.49 | 0.49 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307551 | 200 | 121 | 470 | 1400 | 1250 | 71 | 170 | 35 | 26.5 | 28 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1080MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-P1080MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.24 | 1.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317111 | 200 | 97 | 470 | 1400 | 850 | 63 | 210 | 18 | 13.7 | 14 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1680MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-P1680MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 2.15 | 2.15 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317112 | 200 | 114 | 470 | 1400 | 1250 | 67 | 210 | 28 | 21.2 | 22.4 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P2100MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-P2100MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 2.53 | 2.53 | 0.49 | 0.49 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317113 | 200 | 121 | 470 | 1400 | 1250 | 71 | 170 | 35 | 26.5 | 28 | 1
ビル用マルチ 天井埋込形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品情報 | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1080MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-P1080MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.76 | 1.76 | 0.34 | 0.34 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281447 |  | 97 | 470 | 1400 | 850 |  | 220 | 18 | 13.7 | 14 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1680MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-P1680MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 2.92 | 2.92 | 0.57 | 0.57 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281448 |  | 114 | 470 | 1400 | 1250 |  | 230 | 28 | 21.2 | 22.4 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P2100MG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-P2100MG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 3.42 | 3.42 | 0.67 | 0.67 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281449 |  | 121 | 470 | 1400 | 1250 |  | 200 | 35 | 26.5 | 28 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1080MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-P1080MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.76 | 1.76 | 0.34 | 0.34 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296840 |  | 97 | 470 | 1400 | 850 |  | 220 | 18 | 13.7 | 14 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1680MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-P1680MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 2.92 | 2.92 | 0.57 | 0.57 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296841 |  | 114 | 470 | 1400 | 1250 |  | 230 | 28 | 21.2 | 22.4 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P2100MG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-P2100MG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 3.42 | 3.42 | 0.67 | 0.67 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296842 |  | 121 | 470 | 1400 | 1250 |  | 200 | 35 | 26.5 | 28 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1080MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-P1080MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.76 | 1.76 | 0.34 | 0.34 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307549 | 200 | 97 | 470 | 1400 | 850 | 64 | 220 | 18 | 13.7 | 14 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1680MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-P1680MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 2.92 | 2.92 | 0.57 | 0.57 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307550 | 200 | 114 | 470 | 1400 | 1250 | 68 | 230 | 28 | 21.2 | 22.4 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P2100MG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-P2100MG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 3.42 | 3.42 | 0.67 | 0.67 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307551 | 200 | 121 | 470 | 1400 | 1250 | 72 | 200 | 35 | 26.5 | 28 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1080MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-P1080MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.76 | 1.76 | 0.34 | 0.34 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317111 | 200 | 97 | 470 | 1400 | 850 | 64 | 220 | 18 | 13.7 | 14 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P1680MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-P1680MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 2.92 | 2.92 | 0.57 | 0.57 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317112 | 200 | 114 | 470 | 1400 | 1250 | 68 | 230 | 28 | 21.2 | 22.4 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | GE-P2100MG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-P2100MG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 3.42 | 3.42 | 0.67 | 0.67 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317113 | 200 | 121 | 470 | 1400 | 1250 | 72 | 200 | 35 | 26.5 | 28 | 1
ビル用マルチ 大容量加湿器一体形外気処理エアコン[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 大容量加湿器一体形外気処理エアコン | GE-MP1080M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-MP1080M\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 33 | 28 | 33 | 1.45 | 1.45 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 200 | 1 | 97 | 470 | 1400 | 850 | 65 | 210 | 18 | 13.7 | 14 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339953/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 大容量加湿器一体形外気処理エアコン | GE-MP1680M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-MP1680M\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 33 | 28 | 33 | 2.41 | 2.41 | 0.49 | 0.49 | 0.4 | 200 | 1 | 117 | 470 | 1400 | 1250 | 67 | 210 | 28 | 21.2 | 22.4 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339954/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 大容量加湿器一体形外気処理エアコン | GE-MP2100M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_GE-MP2100M\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 33 | 28 | 33 | 2.7 | 2.7 | 0.53 | 0.53 | 0.4 | 200 | 1 | 121 | 470 | 1400 | 1250 | 69 | 170 | 35 | 26.5 | 28 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339955/
ビル用マルチ 大容量加湿器一体形外気処理エアコン[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 大容量加湿器一体形外気処理エアコン | GE-MP1080M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-MP1080M\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 33 | 28 | 33 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 200 | 1 | 97 | 470 | 1400 | 850 | 66 | 220 | 18 | 13.7 | 14 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339953/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 大容量加湿器一体形外気処理エアコン | GE-MP1680M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-MP1680M\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 33 | 28 | 33 | 3.3 | 3.3 | 0.66 | 0.66 | 0.4 | 200 | 1 | 117 | 470 | 1400 | 1250 | 69 | 230 | 28 | 21.2 | 22.4 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339954/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 外気処理エアコン | ビル用マルチ 大容量加湿器一体形外気処理エアコン | GE-MP2100M |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_GE-MP2100M\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 33 | 28 | 33 | 3.83 | 3.83 | 0.76 | 0.76 | 0.4 | 200 | 1 | 121 | 470 | 1400 | 1250 | 70 | 200 | 35 | 26.5 | 28 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339955/
室温サーモ形給気処理ユニット
ビル用マルチ 天井埋込形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品情報 | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P90MG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281440 |  | 52 | 380 | 900 | 1000 |  | 130 | 9 | 8.5 | 9 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P112MG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.03 | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281441 |  | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 130 | 14 | 10.6 | 11.2 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P140MG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.03 | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281442 |  | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 130 | 14 | 13.2 | 14 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P160MG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.06 | 1.06 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281443 |  | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 130 | 18 | 15.1 | 16 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P224MG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.08 | 1.08 | 0.32 | 0.32 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281444 |  | 92 | 470 | 1120 | 1250 |  | 200 | 28 | 21.2 | 22.4 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P280MG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.15 | 1.15 | 0.34 | 0.34 | 0.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281445 |  | 97 | 470 | 1120 | 1250 |  | 200 | 35 | 26.5 | 28 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P90MG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296853 |  | 52 | 380 | 900 | 1000 |  | 130 | 9 | 8.5 | 9 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P112MG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.03 | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296854 |  | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 130 | 14 | 10.6 | 11.2 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P140MG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.03 | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296855 |  | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 130 | 14 | 13.2 | 14 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P160MG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.06 | 1.06 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296856 |  | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 130 | 18 | 15.1 | 16 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P224MG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.08 | 1.08 | 0.32 | 0.32 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296857 |  | 92 | 470 | 1120 | 1250 |  | 200 | 28 | 21.2 | 22.4 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P280MG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.15 | 1.15 | 0.34 | 0.34 | 0.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296858 |  | 97 | 470 | 1120 | 1250 |  | 200 | 35 | 26.5 | 28 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P90MG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307566 | 200 | 52 | 380 | 900 | 1000 | 58 | 130 | 9 | 8.5 | 9 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P112MG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.03 | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307567 | 200 | 68 | 380 | 900 | 1200 | 60 | 130 | 14 | 10.6 | 11.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P140MG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.03 | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307568 | 200 | 68 | 380 | 900 | 1200 | 61 | 130 | 14 | 13.2 | 14 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P160MG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.06 | 1.06 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307569 | 200 | 68 | 380 | 900 | 1200 | 62 | 130 | 18 | 15.1 | 16 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P224MG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.08 | 1.08 | 0.32 | 0.32 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307507 | 200 | 92 | 470 | 1120 | 1250 | 67 | 200 | 28 | 21.2 | 22.4 | 3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P280MG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.15 | 1.15 | 0.34 | 0.34 | 0.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307570 | 200 | 97 | 470 | 1120 | 1250 | 71 | 200 | 35 | 26.5 | 28 | 3
ビル用マルチ 天井埋込形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品情報 | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P90MG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 0.77 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281440 |  | 52 | 380 | 900 | 1000 |  | 130 | 9 | 8.5 | 9 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P112MG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.12 | 1.12 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281441 |  | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 130 | 14 | 10.6 | 11.2 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P140MG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.12 | 1.12 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281442 |  | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 130 | 14 | 13.2 | 14 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P160MG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.17 | 1.17 | 0.23 | 0.23 | 0.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281443 |  | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 130 | 18 | 15.1 | 16 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P224MG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.29 | 1.29 | 0.38 | 0.38 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281444 |  | 92 | 470 | 1120 | 1250 |  | 200 | 28 | 21.2 | 22.4 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P280MG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.52 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 0.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281445 |  | 97 | 470 | 1120 | 1250 |  | 200 | 35 | 26.5 | 28 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P90MG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 0.77 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296853 |  | 52 | 380 | 900 | 1000 |  | 130 | 9 | 8.5 | 9 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P112MG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.12 | 1.12 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296854 |  | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 130 | 14 | 10.6 | 11.2 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P140MG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.12 | 1.12 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296855 |  | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 130 | 14 | 13.2 | 14 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P160MG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.17 | 1.17 | 0.23 | 0.23 | 0.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296856 |  | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 130 | 18 | 15.1 | 16 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P224MG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.29 | 1.29 | 0.38 | 0.38 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296857 |  | 92 | 470 | 1120 | 1250 |  | 200 | 28 | 21.2 | 22.4 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P280MG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.52 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 0.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296858 |  | 97 | 470 | 1120 | 1250 |  | 200 | 35 | 26.5 | 28 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P90MG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 0.77 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307566 | 200 | 52 | 380 | 900 | 1000 | 58 | 130 | 9 | 8.5 | 9 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P112MG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.12 | 1.12 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307567 | 200 | 68 | 380 | 900 | 1200 | 60 | 130 | 14 | 10.6 | 11.2 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P140MG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.12 | 1.12 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307568 | 200 | 68 | 380 | 900 | 1200 | 61 | 130 | 14 | 13.2 | 14 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P160MG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.17 | 1.17 | 0.23 | 0.23 | 0.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307569 | 200 | 68 | 380 | 900 | 1200 | 62 | 130 | 18 | 15.1 | 16 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P224MG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.29 | 1.29 | 0.38 | 0.38 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307507 | 200 | 92 | 470 | 1120 | 1250 | 67 | 200 | 28 | 21.2 | 22.4 | 3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P280MG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.52 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 0.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307570 | 200 | 97 | 470 | 1120 | 1250 | 71 | 200 | 35 | 26.5 | 28 | 3
ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品情報 | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P280RMG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.22 | 1.22 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281446 |  | 172 | 1950 | 500 | 1640 |  | 150 | 32.7 | 26.5 | 28 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P280RMG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.22 | 1.22 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296885 |  | 172 | 1950 | 500 | 1640 |  | 150 | 32.7 | 26.5 | 28 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P280RMG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.22 | 1.22 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307537 | 200 | 172 | 1950 | 500 | 1640 | 72 | 150 | 32.7 | 26.5 | 28 | 3
ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品情報 | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG5-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P280RMG5-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.42 | 1.42 | 0.45 | 0.45 | 0.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281446 |  | 172 | 1950 | 500 | 1640 |  | 150 | 32.7 | 26.5 | 28 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG6-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P280RMG6-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.42 | 1.42 | 0.45 | 0.45 | 0.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296885 |  | 172 | 1950 | 500 | 1640 |  | 150 | 32.7 | 26.5 | 28 | 3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG7-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P280RMG7-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | -2.9 | 33 | 28 | 33 | 1.42 | 1.42 | 0.45 | 0.45 | 0.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307537 | 200 | 172 | 1950 | 500 | 1640 | 72 | 150 | 32.7 | 26.5 | 28 | 3
ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P90MG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 200 | 1 | 52 | 380 | 900 | 1000 |  | 58 | 130 |  | 9 | 8.5 | 9 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317055
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P112MG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 1.03 | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 200 | 1 | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 60 | 130 |  | 14 | 10.6 | 11.2 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317056
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P140MG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 1.12 | 1.03 | 0.21 | 0.2 | 0.08 | 200 | 1 | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 61 | 130 |  | 14 | 13.2 | 14 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317057
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P160MG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 1.06 | 1.06 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 200 | 1 | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 62 | 130 |  | 18 | 15.1 | 16 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317058
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P224MG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 1.08 | 1.08 | 0.32 | 0.32 | 0.2 | 200 | 3 | 92 | 470 | 1120 | 1250 |  | 67 | 200 |  | 28 | 21.2 | 22.4 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317059
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-P280MG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 1.15 | 1.15 | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 200 | 3 | 97 | 470 | 1120 | 1250 |  | 71 | 200 |  | 35 | 26.5 | 28 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317060
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-MP140M-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP140M-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-07-31 | 33 | 28 | 33 | 0.81 | 0.95 | 0.12 | 0.14 | 0.244 | 200 | 1 | 49 | 380 | 900 | 1195 | 61 | 68 | 130 | 14 | 18 | 8.9 | 14 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/341455/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-MP224M-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP224M-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-07-31 | 33 | 28 | 33 | 0.68 | 0.79 | 0.1 | 0.12 | 0.375 | 200 | 1 | 78 | 470 | 1120 | 1250 | 62 | 67 | 130 | 22.5 | 28 | 13.9 | 22.4 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/341456/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-MP280M-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PEFY-MP280M-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-07-31 | 33 | 28 | 33 | 1.67 | 1.87 | 0.25 | 0.28 | 0.375 | 200 | 1 | 81 | 470 | 1120 | 1250 | 66 | 71 | 130 | 28 | 35 | 17.4 | 28 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/341457/
ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-P90MG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P90MG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 0.77 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 200 | 1 | 52 | 380 | 900 | 1000 |  | 58 | 130 |  | 9 | 8.5 | 9 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317055
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-P112MG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P112MG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 1.12 | 1.12 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 200 | 1 | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 60 | 130 |  | 14 | 10.6 | 11.2 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317056
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-P140MG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P140MG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 1.12 | 1.03 | 0.21 | 0.2 | 0.08 | 200 | 1 | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 61 | 130 |  | 14 | 13.2 | 14 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317057
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-P160MG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P160MG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 1.17 | 1.17 | 0.23 | 0.23 | 0.09 | 200 | 1 | 68 | 380 | 900 | 1200 |  | 62 | 130 |  | 18 | 15.1 | 16 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317058
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-P224MG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P224MG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 1.29 | 1.29 | 0.38 | 0.38 | 0.2 | 200 | 3 | 92 | 470 | 1120 | 1250 |  | 67 | 200 |  | 28 | 21.2 | 22.4 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317059
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-P280MG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-P280MG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 1.52 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 0.23 | 200 | 3 | 97 | 470 | 1120 | 1250 |  | 71 | 200 |  | 35 | 26.5 | 28 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317060
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-MP140M-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP140M-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-07-31 | 33 | 28 | 33 | 0.81 | 0.95 | 0.12 | 0.14 | 0.244 | 200 | 1 | 49 | 380 | 900 | 1195 | 61 | 68 | 130 | 14 | 18 | 8.9 | 14 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/341455/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-MP224M-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP224M-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-07-31 | 33 | 28 | 33 | 0.68 | 0.79 | 0.1 | 0.12 | 0.375 | 200 | 1 | 78 | 470 | 1120 | 1250 | 62 | 67 | 130 | 22.5 | 28 | 13.9 | 22.4 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/341456/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形室内機 | PEFY-MP280M-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PEFY-MP280M-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-07-31 | 33 | 28 | 33 | 1.67 | 1.87 | 0.25 | 0.28 | 0.375 | 200 | 1 | 81 | 470 | 1120 | 1250 | 66 | 71 | 130 | 28 | 35 | 17.4 | 28 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/341457/
ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット壁ビルトイン形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFFY-P280RMG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 1.22 | 1.22 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | 200 | 3 | 172 | 1950 | 500 | 1640 | 72 | 150 | 32.7 | 26.5 | 28 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317110
ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット壁ビルトイン形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 室温サーモ形給気処理ユニット | ビル用マルチ 室温サーモ形給気処理ユニット壁ビルトイン形室内機 | PFFY-P280RMG9-F |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFFY-P280RMG9-F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 33 | 28 | 33 | 1.42 | 1.42 | 0.45 | 0.45 | 0.27 | 200 | 3 | 172 | 1950 | 500 | 1640 | 72 | 150 | 32.7 | 26.5 | 28 | -2.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317110
クリーンルーム用天井カセット形
ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P36CLMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36CLMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.82 | 1.82 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 200 | 1 | 92 | 460 | 1300 | 840 | 38 | 15 | 18 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281450
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P45CLMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45CLMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 200 | 1 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 38 | 17 | 20 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281451
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P56CLMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56CLMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 200 | 1 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 38 | 17 | 20 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281452
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P71CLMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71CLMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.85 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | 200 | 1 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 28 | 20 | 24 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281453
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P80CLMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80CLMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.85 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | 200 | 1 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 28 | 20 | 24 | 9 | 8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281454
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P36CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36CLMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.82 | 1.82 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 200 | 1 | 92 | 460 | 1300 | 840 | 38 | 15 | 18 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296890
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P45CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45CLMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 200 | 1 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 38 | 17 | 20 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296891
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P56CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56CLMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 200 | 1 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 38 | 17 | 20 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296892
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P71CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71CLMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.85 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | 200 | 1 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 28 | 20 | 24 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296893
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P80CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80CLMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.85 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | 200 | 1 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 28 | 20 | 24 | 9 | 8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296894
ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P36CLMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36CLMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.05 | 2.05 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 200 | 1 | 92 | 460 | 1300 | 840 | 38 | 15 | 18 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281450
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P45CLMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45CLMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.21 | 2.21 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 200 | 1 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 38 | 17 | 20 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281451
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P56CLMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56CLMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.21 | 2.21 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 200 | 1 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 38 | 17 | 20 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281452
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P71CLMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71CLMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.13 | 3.13 | 0.55 | 0.55 | 0.28 | 200 | 1 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 28 | 20 | 24 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281453
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P80CLMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80CLMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-08-11 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.13 | 3.13 | 0.55 | 0.55 | 0.28 | 200 | 1 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 28 | 20 | 24 | 9 | 8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281454
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P36CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36CLMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.05 | 2.05 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 200 | 1 | 92 | 460 | 1300 | 840 | 38 | 15 | 18 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296890
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P45CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45CLMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.21 | 2.21 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 200 | 1 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 38 | 17 | 20 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296891
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P56CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56CLMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.21 | 2.21 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 200 | 1 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 38 | 17 | 20 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296892
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P71CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71CLMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.13 | 3.13 | 0.55 | 0.55 | 0.28 | 200 | 1 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 28 | 20 | 24 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296893
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機 | PLFY-P80CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80CLMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.13 | 3.13 | 0.55 | 0.55 | 0.28 | 200 | 1 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 28 | 20 | 24 | 9 | 8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296894
ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機_下吸込仕様[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機_下吸込仕様 | PLFY-P36CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36CLMG61\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.82 | 1.82 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 200 | 1 | 92 | 460 | 1700 | 840 | 38 | 15 | 18 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296890
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機_下吸込仕様 | PLFY-P45CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45CLMG61\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 200 | 1 | 98 | 460 | 1700 | 995 | 38 | 17 | 20 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296891
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機_下吸込仕様 | PLFY-P56CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56CLMG61\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 200 | 1 | 98 | 460 | 1700 | 995 | 38 | 17 | 20 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296892
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機_下吸込仕様 | PLFY-P71CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71CLMG61\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.85 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | 200 | 1 | 111 | 460 | 1700 | 1300 | 28 | 20 | 24 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296893
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機_下吸込仕様 | PLFY-P80CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80CLMG61\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.85 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | 200 | 1 | 111 | 460 | 1700 | 1300 | 28 | 20 | 24 | 9 | 8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296894
ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機_下吸込仕様[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機_下吸込仕様 | PLFY-P36CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36CLMG61\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.05 | 2.05 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 200 | 1 | 92 | 460 | 1700 | 840 | 38 | 15 | 18 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296890
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機_下吸込仕様 | PLFY-P45CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45CLMG61\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.21 | 2.21 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 200 | 1 | 98 | 460 | 1700 | 995 | 38 | 17 | 20 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296891
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機_下吸込仕様 | PLFY-P56CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56CLMG61\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.21 | 2.21 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 200 | 1 | 98 | 460 | 1700 | 995 | 38 | 17 | 20 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296892
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機_下吸込仕様 | PLFY-P71CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71CLMG61\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.13 | 3.13 | 0.55 | 0.55 | 0.28 | 200 | 1 | 111 | 460 | 1700 | 1300 | 28 | 20 | 24 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296893
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ クリーンルーム用天井カセット形室内機_下吸込仕様 | PLFY-P80CLMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80CLMG61\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-06 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.13 | 3.13 | 0.55 | 0.55 | 0.28 | 200 | 1 | 111 | 460 | 1700 | 1300 | 28 | 20 | 24 | 9 | 8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=296894
ビル用マルチ １方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | URL | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P36CLMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36CLMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.82 | 1.82 | 0.32 | 0.32 | 0.28 |  | 200 | 92 | 460 | 1300 | 840 | 56 | 58 | 38 | 15 | 18 | 4 | 3.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307581
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P45CLMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45CLMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.28 |  | 200 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 58 | 59 | 38 | 17 | 20 | 5 | 4.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307538
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P56CLMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56CLMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.28 |  | 200 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 58 | 59 | 38 | 17 | 20 | 6.3 | 5.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307539
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P71CLMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71CLMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.85 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 0.28 |  | 200 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 59 | 61 | 28 | 20 | 24 | 8 | 7.1 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307540
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P80CLMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80CLMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.85 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 0.28 |  | 200 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 59 | 62 | 28 | 20 | 24 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307541
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P36CLMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36CLMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.82 | 1.82 | 0.32 | 0.32 | 0.28 |  | 200 | 92 | 460 | 1300 | 840 | 56 | 58 | 38 | 15 | 18 | 4 | 3.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317091
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P45CLMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45CLMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.28 |  | 200 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 58 | 59 | 38 | 17 | 20 | 5 | 4.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317092
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P56CLMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56CLMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.28 |  | 200 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 58 | 59 | 38 | 17 | 20 | 6.3 | 5.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317093
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P71CLMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71CLMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.85 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 0.28 |  | 200 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 59 | 61 | 28 | 20 | 24 | 8 | 7.1 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317094
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P80CLMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80CLMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.85 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 0.28 |  | 200 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 59 | 62 | 28 | 20 | 24 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P36CLMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36CLMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-08-03 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.82 | 1.82 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/366157 | 200 | 92 | 460 | 1300 | 840 | 56 | 58 | 38 | 15 | 18 | 4 | 3.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P45CLMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45CLMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-08-03 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/366158 | 200 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 58 | 59 | 38 | 17 | 20 | 5 | 4.5 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P56CLMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56CLMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-08-03 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 1.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/366159 | 200 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 58 | 59 | 38 | 17 | 20 | 6.3 | 5.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P71CLMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71CLMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-08-03 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.85 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/366160 | 200 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 59 | 61 | 28 | 20 | 24 | 8 | 7.1 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P80CLMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80CLMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-08-03 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.85 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/366161 | 200 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 59 | 62 | 28 | 20 | 24 | 9 | 8 | 1
ビル用マルチ １方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | URL | 電圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P36CLMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36CLMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.05 | 2.05 | 0.36 | 0.36 | 0.28 |  | 200 | 92 | 460 | 1300 | 840 | 56 | 58 | 38 | 15 | 18 | 4 | 3.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307581
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P45CLMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45CLMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.21 | 2.21 | 0.39 | 0.39 | 0.28 |  | 200 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 58 | 59 | 38 | 17 | 20 | 5 | 4.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307538
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P56CLMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56CLMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.21 | 2.21 | 0.39 | 0.39 | 0.28 |  | 200 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 58 | 59 | 38 | 17 | 20 | 6.3 | 5.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307539
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P71CLMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71CLMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.13 | 3.13 | 0.55 | 0.55 | 0.28 |  | 200 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 59 | 61 | 28 | 20 | 24 | 8 | 7.1 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307540
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P80CLMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80CLMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-20 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.13 | 3.13 | 0.55 | 0.55 | 0.28 |  | 200 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 59 | 62 | 28 | 20 | 24 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=307541
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P36CLMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36CLMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.05 | 2.05 | 0.36 | 0.36 | 0.28 |  | 200 | 92 | 460 | 1300 | 840 | 56 | 58 | 38 | 15 | 18 | 4 | 3.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317091
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P45CLMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45CLMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.21 | 2.21 | 0.39 | 0.39 | 0.28 |  | 200 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 58 | 59 | 38 | 17 | 20 | 5 | 4.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317092
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P56CLMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56CLMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.21 | 2.21 | 0.39 | 0.39 | 0.28 |  | 200 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 58 | 59 | 38 | 17 | 20 | 6.3 | 5.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317093
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P71CLMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71CLMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.13 | 3.13 | 0.55 | 0.55 | 0.28 |  | 200 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 59 | 61 | 28 | 20 | 24 | 8 | 7.1 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317094
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P80CLMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80CLMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.13 | 3.13 | 0.55 | 0.55 | 0.28 |  | 200 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 59 | 62 | 28 | 20 | 24 | 9 | 8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P36CLMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36CLMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-08-03 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.05 | 2.05 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/366157 | 200 | 92 | 460 | 1300 | 840 | 56 | 58 | 38 | 15 | 18 | 4 | 3.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P45CLMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45CLMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-08-03 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.21 | 2.21 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/366158 | 200 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 58 | 59 | 38 | 17 | 20 | 5 | 4.5 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P56CLMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56CLMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-08-03 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 2.21 | 2.21 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/366159 | 200 | 98 | 460 | 1300 | 995 | 58 | 59 | 38 | 17 | 20 | 6.3 | 5.6 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P71CLMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71CLMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-08-03 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.13 | 3.13 | 0.55 | 0.55 | 0.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/366160 | 200 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 59 | 61 | 28 | 20 | 24 | 8 | 7.1 | 1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | クリーンルーム用天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PLFY-P80CLMG10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80CLMG10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-08-03 | 6 | 7 | 35 | 19 | 20 | 27 | 3.13 | 3.13 | 0.55 | 0.55 | 0.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/366161 | 200 | 111 | 460 | 1300 | 1300 | 59 | 62 | 28 | 20 | 24 | 9 | 8 | 1
4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP22EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP22EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281997 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP28EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP28EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281998 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP36EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP36EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281999 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP45EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP45EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282000 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP56EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP56EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282001 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP71EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP71EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282002 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP80EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP80EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 17 | 23 | 27 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282003 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP90EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP90EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 17 | 23 | 27 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282004 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP112EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP112EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282005 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP140EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP140EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 30 | 34 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282006 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP160EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP160EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 31 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282007 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP22EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP22EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297445 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP28EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP28EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297446 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP36EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP36EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297447 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP45EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP45EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297448 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP56EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP56EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297449 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP71EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP71EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297450 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP80EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP80EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 17 | 23 | 27 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297451 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP90EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP90EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 17 | 23 | 27 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297452 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP112EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP112EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297453 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP140EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP140EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 30 | 34 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297454 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP160EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP160EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 31 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297455 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP22EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP22EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305386 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP28EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP28EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305387 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP36EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP36EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 17 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305388 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP45EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP45EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305389 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP56EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP56EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305390 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP71EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP71EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305391 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP80EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP80EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 17 | 23 | 27 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305392 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP90EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP90EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 17 | 23 | 27 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305393 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP112EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP112EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 | 53 | 57 | 60 | 22 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305394 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP140EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP140EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 | 55 | 58 | 60 | 22 | 30 | 34 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305395 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP160EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP160EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 | 56 | 59 | 61 | 22 | 31 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305396 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP22EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP22EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311961
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP28EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP28EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311962
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP36EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP36EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 17 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311966
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP45EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP45EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311967
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP56EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP56EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311968
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP71EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP71EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 200 | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311969
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP80EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP80EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 200 | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 17 | 23 | 27 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311970
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP90EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP90EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 200 | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 17 | 23 | 27 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311971
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP112EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP112EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.2 | 1.25 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 200 | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 | 53 | 58 | 61 | 21 | 32 | 36 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311972
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP140EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP140EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.2 | 1.25 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 200 | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 | 55 | 59 | 62 | 22 | 32 | 36 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311973
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP160EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP160EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.2 | 1.25 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 200 | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 23 | 32 | 36 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311974
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP22EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP22EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281997 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP28EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP28EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281998 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP36EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP36EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281999 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP45EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP45EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282000 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP56EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP56EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282001 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP71EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP71EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282002 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP80EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP80EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 17 | 23 | 27 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282003 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP90EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP90EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 17 | 23 | 27 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282004 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP112EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP112EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282005 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP140EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP140EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 30 | 34 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282006 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP160EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP160EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 31 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282007 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP22EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP22EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297445 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP28EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP28EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297446 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP36EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP36EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297447 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP45EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP45EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297448 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP56EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP56EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297449 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP71EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP71EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297450 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP80EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP80EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 17 | 23 | 27 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297451 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP90EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP90EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 17 | 23 | 27 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297452 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP112EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP112EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297453 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP140EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP140EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 30 | 34 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297454 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP160EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP160EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 31 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297455 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP22EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP22EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305386 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP28EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP28EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305387 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP36EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP36EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 17 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305388 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP45EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP45EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305389 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP56EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP56EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305390 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP71EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP71EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305391 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP80EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP80EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 17 | 23 | 27 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305392 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP90EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP90EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 17 | 23 | 27 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305393 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP112EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP112EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 | 53 | 57 | 60 | 22 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305394 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP140EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP140EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 | 55 | 58 | 60 | 22 | 30 | 34 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305395 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP160EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP160EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 | 56 | 59 | 61 | 22 | 31 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305396 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP22EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP22EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311961
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP28EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP28EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311962
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP36EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP36EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 17 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311966
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP45EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP45EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311967
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP56EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP56EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311968
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP71EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP71EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 200 | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311969
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP80EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP80EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 200 | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 17 | 23 | 27 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311970
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP90EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP90EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 200 | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 17 | 23 | 27 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311971
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP112EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP112EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.2 | 1.25 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 200 | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 | 53 | 58 | 61 | 21 | 32 | 36 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311972
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP140EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP140EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.2 | 1.25 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 200 | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 | 55 | 59 | 62 | 22 | 32 | 36 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311973
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP160EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP160EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.2 | 1.25 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 200 | 1 | 27 | 298 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 23 | 32 | 36 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311974
4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 19 | 22 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282013 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P80EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 20 | 23 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282014 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P90EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P90EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 21 | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282015 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P112EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P112EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.85 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |  | 1 | 23 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 20 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282016 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P140EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P140EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 21 | 30 | 35 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282017 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P160EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P160EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 30 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282018 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297456 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297457 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297458 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297459 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 16 | 18 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297460 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 19 | 22 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297461 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P80EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 20 | 23 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297462 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P90EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P90EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 21 | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297463 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P112EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P112EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.85 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |  | 1 | 23 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 20 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297405 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P140EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P140EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 21 | 30 | 35 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297406 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P160EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P160EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 30 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297407 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305397 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305398 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305399 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305400 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 16 | 18 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305401 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 19 | 22 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305402 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P80EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 14 | 20 | 23 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305403 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P90EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P90EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 50 | 53 | 55 | 14 | 21 | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305404 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P112EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P112EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.85 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |  | 1 | 23 | 298 | 840 | 840 | 53 | 57 | 60 | 20 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305405 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P140EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P140EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 55 | 58 | 60 | 21 | 30 | 35 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305406 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P160EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P160EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 56 | 59 | 61 | 22 | 30 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305407 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311975
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311976
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311977
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311978
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 16 | 18 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311979
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 19 | 22 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311980
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P80EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 14 | 20 | 23 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311981
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P90EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P90EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 200 | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 50 | 53 | 55 | 14 | 21 | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311982
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P112EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P112EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.85 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 200 | 1 | 23 | 298 | 840 | 840 | 53 | 57 | 60 | 20 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311983
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P140EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P140EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 55 | 58 | 60 | 21 | 30 | 35 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311984
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P160EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P160EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 56 | 59 | 61 | 22 | 30 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311985
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 19 | 22 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282013 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P80EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 20 | 23 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282014 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P90EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P90EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 21 | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282015 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P112EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P112EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.85 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |  | 1 | 23 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 20 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282016 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P140EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P140EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 21 | 30 | 35 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282017 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P160EMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P160EMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 30 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282018 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297456 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297457 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297458 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297459 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 13 | 16 | 18 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297460 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 19 | 22 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297461 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P80EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 20 | 23 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297462 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P90EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P90EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 21 | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297463 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P112EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P112EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.85 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |  | 1 | 23 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 20 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297405 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P140EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P140EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 21 | 30 | 35 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297406 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P160EMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P160EMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 22 | 30 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297407 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305397 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305398 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305399 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305400 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 16 | 18 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305401 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 19 | 22 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305402 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P80EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 14 | 20 | 23 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305403 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P90EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P90EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 50 | 53 | 55 | 14 | 21 | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305404 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P112EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P112EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.85 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |  | 1 | 23 | 298 | 840 | 840 | 53 | 57 | 60 | 20 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305405 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P140EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P140EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 55 | 58 | 60 | 21 | 30 | 35 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305406 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P160EMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P160EMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 56 | 59 | 61 | 22 | 30 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305407 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311975
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311976
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311977
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311978
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 16 | 18 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311979
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 19 | 22 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311980
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P80EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 20 | 258 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 14 | 20 | 23 | 9 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311981
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P90EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P90EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 200 | 1 | 21 | 258 | 840 | 840 | 50 | 53 | 55 | 14 | 21 | 25 | 10 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311982
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P112EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P112EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.85 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 200 | 1 | 23 | 298 | 840 | 840 | 53 | 57 | 60 | 20 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311983
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P140EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P140EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 55 | 58 | 60 | 21 | 30 | 35 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311984
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P160EMG8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P160EMG8\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.86 | 0.91 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 56 | 59 | 61 | 22 | 30 | 35 | 18 | 16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311985
4方向天井カセット形（システム天井対応タイプ）
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 93 | 90 | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 200 | 1 | 15.5 | 265 | 570 | 570 | 8 | 9 | 10 | 2.5 | 2.2 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282023
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 93 | 90 | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 200 | 1 | 15.5 | 265 | 570 | 570 | 8 | 9 | 10 | 3.2 | 2.8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282024
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 94 | 91 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 200 | 1 | 17 | 265 | 570 | 570 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282025
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 94 | 91 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 200 | 1 | 17 | 265 | 570 | 570 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282026
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 93 | 90 | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 200 | 1 | 15.5 | 265 | 570 | 570 | 8 | 9 | 10 | 2.5 | 2.2 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282023
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 93 | 90 | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 200 | 1 | 15.5 | 265 | 570 | 570 | 8 | 9 | 10 | 3.2 | 2.8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282024
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 94 | 91 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 200 | 1 | 17 | 265 | 570 | 570 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282025
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45DMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45DMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 94 | 91 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 200 | 1 | 17 | 265 | 570 | 570 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282026
4方向天井カセット形（コンパクトタイプ）
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36JMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36JMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 200 | 1 | 19 | 307 | 660 | 660 | 8 | 9.5 | 11.5 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282019
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45JMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45JMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 200 | 1 | 19 | 307 | 660 | 660 | 8 | 9.5 | 11.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282020
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56JMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56JMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 200 | 1 | 19 | 307 | 660 | 660 | 8.5 | 11 | 12.5 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282057
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71JMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71JMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 0.55 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 200 | 1 | 20 | 307 | 660 | 660 | 11 | 12.5 | 13.5 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282022
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトタイプ） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36JMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36JMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 200 | 1 | 19 | 307 | 660 | 660 | 8 | 9.5 | 11.5 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297408
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4向天井カセット形（コンパクトタイプ） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45JMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45JMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 200 | 1 | 19 | 307 | 660 | 660 | 8 | 9.5 | 11.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297409
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトタイプ） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56JMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56JMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 200 | 1 | 19 | 307 | 660 | 660 | 8.5 | 11 | 12.5 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297410
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトタイプ） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71JMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71JMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 0.55 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 200 | 1 | 20 | 307 | 660 | 660 | 11 | 12.5 | 13.5 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297411
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36JMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36JMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 200 | 1 | 19 | 307 | 660 | 660 | 8 | 9.5 | 11.5 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282019
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45JMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45JMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 200 | 1 | 19 | 307 | 660 | 660 | 8 | 9.5 | 11.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282020
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56JMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56JMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 0.55 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 200 | 1 | 19 | 307 | 660 | 660 | 8.5 | 11 | 12.5 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282057
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71JMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71JMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 200 | 1 | 20 | 307 | 660 | 660 | 11 | 12.5 | 13.5 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282022
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトタイプ） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36JMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36JMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 200 | 1 | 19 | 307 | 660 | 660 | 8 | 9.5 | 11.5 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297408
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4向天井カセット形（コンパクトタイプ） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45JMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45JMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 200 | 1 | 19 | 307 | 660 | 660 | 8 | 9.5 | 11.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297409
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトタイプ） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56JMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56JMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 0.55 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 200 | 1 | 19 | 307 | 660 | 660 | 8.5 | 11 | 12.5 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297410
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトタイプ） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71JMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71JMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 200 | 1 | 20 | 307 | 660 | 660 | 11 | 12.5 | 13.5 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297411
4方向天井カセット形（コンパクトカセット）
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトカセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 47 | 49 | 50 | 8.5 | 9.5 | 10 | 2.5 | 2.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305408
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトカセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 47 | 49 | 50 | 8.5 | 9.5 | 10 | 3.2 | 2.8 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305409
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトカセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 49 | 51 | 54 | 9.5 | 10.5 | 12 | 4 | 3.6 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305410
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトカセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 49 | 52 | 54 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 5 | 4.5 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305411
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトカセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 17 | 670 | 670 | 50 | 54 | 55 | 10 | 12.5 | 13 | 6.3 | 5.6 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305412
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトカセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.45 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 17 | 670 | 670 | 53 | 56 | 58 | 11 | 12.5 | 15 | 8 | 7.1 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305425
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトカセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 47 | 49 | 50 | 8.5 | 9.5 | 10 | 2.5 | 2.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305408
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトカセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 47 | 49 | 50 | 8.5 | 9.5 | 10 | 3.2 | 2.8 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305409
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトカセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 49 | 51 | 54 | 9.5 | 10.5 | 12 | 4 | 3.6 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305410
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトカセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 49 | 52 | 54 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 5 | 4.5 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305411
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトカセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 17 | 670 | 670 | 50 | 54 | 55 | 10 | 12.5 | 13 | 6.3 | 5.6 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305412
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（コンパクトカセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71GMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71GMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.45 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 17 | 670 | 670 | 53 | 56 | 58 | 11 | 12.5 | 15 | 8 | 7.1 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305425
4方向天井カセット形（システム天井カセット）
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電 圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（システム天井カセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 93 | 90 | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 6 | 200 | 15.5 | 265 | 570 | 570 | 47 | 53 | 9 | 10 | 2.5 | 2.2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305426
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（システム天井カセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 93 | 90 | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 6 | 200 | 15.5 | 265 | 570 | 570 | 47 | 53 | 9 | 10 | 3.2 | 2.8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305427
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（システム天井カセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 94 | 91 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 6 | 200 | 17 | 265 | 570 | 570 | 50 | 53 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305428
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（システム天井カセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 94 | 91 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 6 | 200 | 17 | 265 | 570 | 570 | 50 | 55 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305429
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電 圧[V] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（システム天井カセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 93 | 90 | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 6 | 200 | 15.5 | 265 | 570 | 570 | 47 | 53 | 9 | 10 | 2.5 | 2.2 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305426
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（システム天井カセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 93 | 90 | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 6 | 200 | 15.5 | 265 | 570 | 570 | 47 | 53 | 9 | 10 | 3.2 | 2.8 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305427
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（システム天井カセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 94 | 91 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 6 | 200 | 17 | 265 | 570 | 570 | 50 | 53 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305428
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形（システム天井カセット） | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45DMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45DMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 94 | 91 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 6 | 200 | 17 | 265 | 570 | 570 | 50 | 55 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305429
壁掛形
ビル用マルチ 壁掛形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P22LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P22LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 45 | 49 | 51 | 5 | 6 | 6.5 | 2.5 | 2.2 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305449
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P28LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P28LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 45 | 50 | 52 | 5 | 6.2 | 6.9 | 3.2 | 2.8 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305450
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P36LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P36LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 46 | 54 | 58 | 5 | 7.4 | 8.6 | 4 | 3.6 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305451
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P45LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P45LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 12.8 | 237 | 898 | 47 | 53 | 57 | 6.2 | 8.6 | 10.1 | 5 | 4.5 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305452
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P56LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P56LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 12.8 | 237 | 898 | 49 | 57 | 62 | 6.7 | 10.1 | 12.4 | 6.3 | 5.6 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305453
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P22LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P22LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 45 | 49 | 51 | 5 | 6 | 6.5 | 2.5 | 2.2 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321268
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P28LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P28LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 45 | 50 | 52 | 5 | 6.2 | 6.9 | 3.2 | 2.8 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321248
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P36LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P36LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 46 | 54 | 58 | 5 | 7.4 | 8.6 | 4 | 3.6 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321249
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P45LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P45LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 12.8 | 237 | 898 | 47 | 53 | 57 | 6.2 | 8.6 | 10.1 | 5 | 4.5 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P56LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P56LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 12.8 | 237 | 898 | 49 | 57 | 62 | 6.7 | 10.1 | 12.4 | 6.3 | 5.6 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321251
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-MP22LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-MP22LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 45 | 49 | 51 | 5 | 6 | 6.5 | 2.5 | 2.2 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335889/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-MP28LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-MP28LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 45 | 50 | 52 | 5 | 6.2 | 6.9 | 3.2 | 2.8 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335890/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-MP36LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-MP36LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 46 | 54 | 58 | 5 | 7.4 | 8.6 | 4 | 3.6 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335891/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-MP45LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-MP45LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 12.8 | 237 | 898 | 47 | 53 | 57 | 6.2 | 8.6 | 10.1 | 5 | 4.5 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335892/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-MP56LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-MP56LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.43 | 0.43 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 12.8 | 237 | 898 | 49 | 57 | 62 | 6.7 | 10.1 | 12.4 | 6.3 | 5.6 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335893/
ビル用マルチ 壁掛形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P22LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P22LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 45 | 49 | 51 | 5 | 6 | 6.5 | 2.5 | 2.2 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305449
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P28LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P28LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 45 | 50 | 52 | 5 | 6.2 | 6.9 | 3.2 | 2.8 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305450
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P36LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P36LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 46 | 54 | 58 | 5 | 7.4 | 8.6 | 4 | 3.6 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305451
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P45LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P45LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 12.8 | 237 | 898 | 47 | 53 | 57 | 6.2 | 8.6 | 10.1 | 5 | 4.5 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305452
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P56LMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P56LMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 12.8 | 237 | 898 | 49 | 57 | 62 | 6.7 | 10.1 | 12.4 | 6.3 | 5.6 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305453
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P22LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P22LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 45 | 49 | 51 | 5 | 6 | 6.5 | 2.5 | 2.2 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321268
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P28LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P28LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 45 | 50 | 52 | 5 | 6.2 | 6.9 | 3.2 | 2.8 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321248
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P36LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P36LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 46 | 54 | 58 | 5 | 7.4 | 8.6 | 4 | 3.6 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321249
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P45LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P45LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 12.8 | 237 | 898 | 47 | 53 | 57 | 6.2 | 8.6 | 10.1 | 5 | 4.5 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321250
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P56LMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P56LMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 12.8 | 237 | 898 | 49 | 57 | 62 | 6.7 | 10.1 | 12.4 | 6.3 | 5.6 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321251
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-MP22LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-MP22LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 45 | 49 | 51 | 5 | 6 | 6.5 | 2.5 | 2.2 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335889/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-MP28LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-MP28LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 45 | 50 | 52 | 5 | 6.2 | 6.9 | 3.2 | 2.8 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335890/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-MP36LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-MP36LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 11.1 | 237 | 773 | 46 | 54 | 58 | 5 | 7.4 | 8.6 | 4 | 3.6 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335891/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-MP45LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-MP45LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 12.8 | 237 | 898 | 47 | 53 | 57 | 6.2 | 8.6 | 10.1 | 5 | 4.5 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335892/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-MP56LM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-MP56LM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.43 | 0.43 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 6 | 12.8 | 237 | 898 | 49 | 57 | 62 | 6.7 | 10.1 | 12.4 | 6.3 | 5.6 | 299 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335893/
壁掛形（小容量タイプ）
ビル用マルチ 壁掛形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用エアコン（天吊形） | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P22BMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P22BMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 2.5 | 2.2 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282046
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P28BMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P28BMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 3.2 | 2.8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282048
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P22BMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P22BMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 2.5 | 2.2 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297431
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P28BMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P28BMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 3.2 | 2.8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297433
ビル用マルチ 壁掛形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 厨房用エアコン（天吊形） | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P22BMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P22BMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 2.5 | 2.2 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282046
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P28BMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P28BMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 3.2 | 2.8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282048
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P22BMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P22BMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 2.5 | 2.2 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297431
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P28BMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P28BMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 3.2 | 2.8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297433
壁掛形（小容量タイプ・静かな小部屋用）
ビル用マルチ 壁掛形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P22BMSG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P22BMSG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 2.5 | 2.2 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282047
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P28BMSG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P28BMSG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 3.2 | 2.8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282049
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P22BMSG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P22BMSG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 2.5 | 2.2 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297432
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P28BMSG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P28BMSG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 3.2 | 2.8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297434
ビル用マルチ 壁掛形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P22BMSG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P22BMSG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 2.5 | 2.2 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282047
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P28BMSG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P28BMSG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 3.2 | 2.8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282049
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P22BMSG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P22BMSG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 2.5 | 2.2 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297432
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P28BMSG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P28BMSG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 200 | 1 | 10 | 295 | 225 | 815 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 3.2 | 2.8 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297434
壁掛形（大容量タイプ）
ビル用マルチ 壁掛形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P36HMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P36HMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 87 | 94 | 0.23 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 13 | 295 | 249 | 898 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282050
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P45HMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P45HMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 89 | 91 | 0.28 | 0.22 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 13 | 295 | 249 | 898 | 9 | 10.5 | 11.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282051
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P56HMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P56HMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 0.33 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 13 | 295 | 249 | 898 | 9 | 10.5 | 12 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281996
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P36HMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P36HMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 87 | 94 | 0.23 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 13 | 295 | 249 | 898 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297435
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P45HMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P45HMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 89 | 91 | 0.28 | 0.22 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 13 | 295 | 249 | 898 | 9 | 10.5 | 11.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297436
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P56HMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PKFY-P56HMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 0.33 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 13 | 295 | 249 | 898 | 9 | 10.5 | 12 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297437
ビル用マルチ 壁掛形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P36HMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P36HMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 87 | 94 | 0.23 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 13 | 295 | 249 | 898 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282050
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P45HMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P45HMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 89 | 91 | 0.28 | 0.22 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 13 | 295 | 249 | 898 | 9 | 10.5 | 11.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282051
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P56HMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P56HMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 0.33 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 13 | 295 | 249 | 898 | 9 | 10.5 | 12 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281996
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P36HMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P36HMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 87 | 94 | 0.23 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 200 | 1 | 13 | 295 | 249 | 898 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297435
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P45HMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P45HMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 89 | 91 | 0.28 | 0.22 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 13 | 295 | 249 | 898 | 9 | 10.5 | 11.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297436
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形室内機 | PKFY-P56HMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PKFY-P56HMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 0.33 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 200 | 1 | 13 | 295 | 249 | 898 | 9 | 10.5 | 12 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297437
4方向天井カセット形
コンパクトタイプ
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 コンパクトタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 47 | 49 | 50 | 8.5 | 9.5 | 10 | 2.5 | 2.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321223
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 コンパクトタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 47 | 49 | 50 | 8.5 | 9.5 | 10 | 3.2 | 2.8 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321224
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 コンパクトタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 49 | 51 | 54 | 9.5 | 10.5 | 12 | 4 | 3.6 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321225
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 コンパクトタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 49 | 52 | 54 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 5 | 4.5 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321226
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 コンパクトタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 17 | 670 | 670 | 50 | 54 | 55 | 10 | 12.5 | 13 | 6.3 | 5.6 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321227
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 コンパクトタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.45 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 17 | 670 | 670 | 53 | 56 | 58 | 11 | 12.5 | 15 | 8 | 7.1 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321228
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 コンパクトタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 47 | 49 | 50 | 8.5 | 9.5 | 10 | 2.5 | 2.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321223
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 コンパクトタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 47 | 49 | 50 | 8.5 | 9.5 | 10 | 3.2 | 2.8 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321224
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 コンパクトタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 49 | 51 | 54 | 9.5 | 10.5 | 12 | 4 | 3.6 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321225
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 コンパクトタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 49 | 52 | 54 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 5 | 4.5 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321226
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 コンパクトタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 17 | 670 | 670 | 50 | 54 | 55 | 10 | 12.5 | 13 | 6.3 | 5.6 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321227
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 コンパクトタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71GMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71GMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.45 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 17 | 670 | 670 | 53 | 56 | 58 | 11 | 12.5 | 15 | 8 | 7.1 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321228
システム天井タイプ
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 相[φ] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品質量[kg] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 90 | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 200 | 6 | 1 | 265 | 570 | 570 | 44 | 47 | 53 | 8 | 9 | 10 | 2.5 | 2.2 | 15.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321229
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 90 | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 200 | 6 | 1 | 265 | 570 | 570 | 44 | 47 | 53 | 8 | 9 | 10 | 3.2 | 2.8 | 15.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321230
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 91 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 200 | 6 | 1 | 265 | 570 | 570 | 47 | 50 | 53 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 17 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321231
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 91 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 200 | 6 | 1 | 265 | 570 | 570 | 47 | 50 | 55 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | 17 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321232
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 相[φ] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品質量[kg] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 90 | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 200 | 6 | 1 | 265 | 570 | 570 | 44 | 47 | 53 | 8 | 9 | 10 | 2.5 | 2.2 | 15.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321229
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 90 | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 200 | 6 | 1 | 265 | 570 | 570 | 44 | 47 | 53 | 8 | 9 | 10 | 3.2 | 2.8 | 15.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321230
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 91 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 200 | 6 | 1 | 265 | 570 | 570 | 47 | 50 | 53 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 17 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321231
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45DMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45DMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 91 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 200 | 6 | 1 | 265 | 570 | 570 | 47 | 50 | 55 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | 17 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321232
ビル用マルチ 4方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ 4方向カセット形室内機 | PLFY-P22PMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22PMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-06-30 | 35 | 19 | 20 | 0.23 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 13.5 | 570 | 570 | 42 | 44 | 47 | 7 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326109/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ 4方向カセット形室内機 | PLFY-P28PMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28PMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-06-30 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 13.5 | 570 | 570 | 43 | 46 | 50 | 7 | 8 | 9 | 3.2 | 2.8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326110/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ 4方向カセット形室内機 | PLFY-P36PMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36PMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-06-30 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 14.5 | 570 | 570 | 44 | 47 | 51 | 7 | 8 | 9.5 | 4 | 3.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326111/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ 4方向カセット形室内機 | PLFY-P45PMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45PMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-06-30 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 14.5 | 570 | 570 | 46 | 50 | 55 | 7.5 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326112/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ 4方向カセット形室内機 | PLFY-P56PMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56PMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-06-30 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.54 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 14.5 | 570 | 570 | 51 | 55 | 60 | 9 | 11 | 13 | 6.3 | 5.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326113/
ビル用マルチ 4方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ 4方向カセット形室内機 | PLFY-P22PMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22PMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-06-30 | 35 | 19 | 20 | 0.23 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 13.5 | 570 | 570 | 42 | 44 | 47 | 7 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326109/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ 4方向カセット形室内機 | PLFY-P28PMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28PMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-06-30 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 13.5 | 570 | 570 | 43 | 46 | 50 | 7 | 8 | 9 | 3.2 | 2.8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326110/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ 4方向カセット形室内機 | PLFY-P36PMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36PMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-06-30 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 14.5 | 570 | 570 | 44 | 47 | 51 | 7 | 8 | 9.5 | 4 | 3.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326111/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ 4方向カセット形室内機 | PLFY-P45PMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45PMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-06-30 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 14.5 | 570 | 570 | 46 | 50 | 55 | 7.5 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326112/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 システム天井タイプ | ビル用マルチ 4方向カセット形室内機 | PLFY-P56PMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56PMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-06-30 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.54 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 14.5 | 570 | 570 | 51 | 55 | 60 | 9 | 11 | 13 | 6.3 | 5.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326113/
ファインパワーカセット スタンダードタイプ
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P22HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321212
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P28HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321213
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P36HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 16 | 4 | 3.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321214
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P45HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321215
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P56HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.14 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 16 | 18 | 6.3 | 5.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321216
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P71HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 20 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 19 | 22 | 8 | 7.1 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321217
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P80HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P80HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 20 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 14 | 20 | 23 | 9 | 8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321218
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P90HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P90HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 50 | 53 | 55 | 14 | 21 | 25 | 10 | 9 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321219
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P112HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P112HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 23 | 840 | 840 | 53 | 57 | 60 | 20 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321220
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P140HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P140HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.69 | 0.74 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 24 | 840 | 840 | 55 | 58 | 60 | 21 | 30 | 35 | 16 | 14 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321221
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P160HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-P160HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.78 | 0.83 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 25 | 840 | 840 | 56 | 59 | 61 | 22 | 30 | 35 | 18 | 16 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321222
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P22HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P22HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321212
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P28HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P28HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321213
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P36HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P36HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 16 | 4 | 3.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321214
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P45HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P45HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321215
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P56HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P56HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.14 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 16 | 18 | 6.3 | 5.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321216
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P71HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P71HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 20 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 19 | 22 | 8 | 7.1 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321217
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P80HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P80HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 20 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 14 | 20 | 23 | 9 | 8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321218
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P90HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P90HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 50 | 53 | 55 | 14 | 21 | 25 | 10 | 9 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321219
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P112HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P112HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 23 | 840 | 840 | 53 | 57 | 60 | 20 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321220
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P140HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P140HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.69 | 0.74 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 24 | 840 | 840 | 55 | 58 | 60 | 21 | 30 | 35 | 16 | 14 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321221
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-P160HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-P160HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.78 | 0.83 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 25 | 840 | 840 | 56 | 59 | 61 | 22 | 30 | 35 | 18 | 16 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321222
ファインパワーカセット デラックスタイプ
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP22HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP22HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321259
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP28HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP28HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321260
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP36HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP36HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 17 | 4 | 3.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321261
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP45HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP45HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321262
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP56HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP56HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321263
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP71HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP71HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321264
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP80HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP80HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 26 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 16 | 22 | 26 | 9 | 8 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321208
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP90HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP90HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 26 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 16 | 22 | 26 | 10 | 9 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321209
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP112HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP112HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 28 | 840 | 840 | 53 | 58 | 61 | 21 | 32 | 36 | 12.5 | 11.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321257
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP140HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP140HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 28 | 840 | 840 | 55 | 59 | 62 | 22 | 32 | 36 | 16 | 14 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321210
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP160HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EP160HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 25 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 24 | 32 | 36 | 18 | 16 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321211
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP22HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP22HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321259
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP28HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP28HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321260
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP36HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP36HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 17 | 4 | 3.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321261
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP45HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP45HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321262
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP56HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP56HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321263
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP71HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP71HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321264
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP80HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP80HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 26 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 16 | 22 | 26 | 9 | 8 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321208
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP90HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP90HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 26 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 16 | 22 | 26 | 10 | 9 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321209
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP112HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP112HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 28 | 840 | 840 | 53 | 58 | 61 | 21 | 32 | 36 | 12.5 | 11.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321257
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP140HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP140HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 28 | 840 | 840 | 55 | 59 | 62 | 22 | 32 | 36 | 16 | 14 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321210
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形 ファインパワーカセット デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EP160HMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EP160HMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 25 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 24 | 32 | 36 | 18 | 16 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321211
4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP22HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EMP22HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335894/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP28HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EMP28HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335895/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP36HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EMP36HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 17 | 4 | 3.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335943/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP45HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EMP45HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335896/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP56HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EMP56HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335897/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP71HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EMP71HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335898/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP80HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EMP80HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 26 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 16 | 22 | 26 | 9 | 8 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335899/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP90HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EMP90HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 26 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 16 | 22 | 26 | 10 | 9 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335900/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP112HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EMP112HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 28 | 840 | 840 | 53 | 58 | 61 | 21 | 32 | 36 | 12.5 | 11.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335901/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP140HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EMP140HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 28 | 840 | 840 | 55 | 59 | 62 | 22 | 32 | 36 | 16 | 14 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335902/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP160HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-EMP160HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 25 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 24 | 32 | 36 | 18 | 16 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335903/
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP22HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EMP22HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335894/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP28HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EMP28HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335895/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP36HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EMP36HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 17 | 4 | 3.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335943/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP45HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EMP45HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335896/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP56HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EMP56HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335897/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP71HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EMP71HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335898/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP80HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EMP80HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 26 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 16 | 22 | 26 | 9 | 8 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335899/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP90HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EMP90HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 26 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 16 | 22 | 26 | 10 | 9 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335900/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP112HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EMP112HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 28 | 840 | 840 | 53 | 58 | 61 | 21 | 32 | 36 | 12.5 | 11.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335901/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP140HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EMP140HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 28 | 840 | 840 | 55 | 59 | 62 | 22 | 32 | 36 | 16 | 14 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335902/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>デラックスタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-EMP160HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-EMP160HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 25 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 24 | 32 | 36 | 18 | 16 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335903/
4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP22HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP22HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335904/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP28HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP28HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335905/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP36HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP36HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 16 | 4 | 3.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335906/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP45HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP45HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335907/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP56HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP56HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 16 | 18 | 6.3 | 5.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335908/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP71HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP71HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 20 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 19 | 22 | 8 | 7.1 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335909/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP80HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP80HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 20 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 14 | 20 | 23 | 9 | 8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335910/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP90HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP90HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 50 | 53 | 55 | 14 | 21 | 25 | 10 | 9 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335911/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP112HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP112HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 23 | 840 | 840 | 53 | 57 | 60 | 20 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335912/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP140HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP140HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.69 | 0.74 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 24 | 840 | 840 | 55 | 58 | 60 | 21 | 30 | 35 | 16 | 14 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335913/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP160HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP160HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.78 | 0.83 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 25 | 840 | 840 | 56 | 59 | 61 | 22 | 30 | 35 | 18 | 16 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335914/
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP22HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP22HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 2.2 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335904/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP28HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP28HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 39 | 42 | 43 | 12 | 14 | 15 | 3.2 | 2.8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335905/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP36HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP36HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 42 | 45 | 46 | 13 | 15 | 16 | 4 | 3.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335906/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP45HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP45HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 44 | 47 | 48 | 13 | 15 | 17 | 5 | 4.5 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335907/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP56HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP56HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 19 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 13 | 16 | 18 | 6.3 | 5.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335908/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP71HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP71HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 20 | 840 | 840 | 48 | 52 | 54 | 14 | 19 | 22 | 8 | 7.1 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335909/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP80HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP80HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 20 | 840 | 840 | 50 | 52 | 54 | 14 | 20 | 23 | 9 | 8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335910/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP112HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP112HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 23 | 840 | 840 | 53 | 57 | 60 | 20 | 30 | 34 | 12.5 | 11.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335912/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP90HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP90HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 21 | 840 | 840 | 50 | 53 | 55 | 14 | 21 | 25 | 10 | 9 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335911/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP140HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP140HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.69 | 0.74 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 24 | 840 | 840 | 55 | 58 | 60 | 21 | 30 | 35 | 16 | 14 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335913/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>スタンダードタイプ | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP160HM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP160HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.78 | 0.83 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 200 | 1 | 6 | 25 | 840 | 840 | 56 | 59 | 61 | 22 | 30 | 35 | 18 | 16 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335914/
4方向天井カセット形<コンパクトカセット>
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトカセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP22GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP22GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 47 | 49 | 50 | 8.5 | 9.5 | 10 | 2.5 | 2.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335915/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトカセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP28GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP28GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 47 | 49 | 50 | 8.5 | 9.5 | 10 | 3.2 | 2.8 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335916/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトカセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP36GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP36GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 49 | 51 | 54 | 9.5 | 10.5 | 12 | 4 | 3.6 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335917/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトカセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP45GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP45GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 49 | 52 | 54 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 5 | 4.5 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335918/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトカセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP56GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP56GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 17 | 670 | 670 | 50 | 54 | 55 | 10 | 12.5 | 13 | 6.3 | 5.6 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335919/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトカセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP71GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP71GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.45 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 17 | 670 | 670 | 53 | 56 | 58 | 11 | 12.5 | 15 | 8 | 7.1 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335920/
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトカセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP22GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP22GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 47 | 49 | 50 | 8.5 | 9.5 | 10 | 2.5 | 2.2 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335915/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトカセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP28GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP28GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 47 | 49 | 50 | 8.5 | 9.5 | 10 | 3.2 | 2.8 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335916/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトカセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP36GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP36GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 49 | 51 | 54 | 9.5 | 10.5 | 12 | 4 | 3.6 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335917/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトカセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP45GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP45GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 16 | 670 | 670 | 49 | 52 | 54 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 5 | 4.5 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335918/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトカセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP56GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP56GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 17 | 670 | 670 | 50 | 54 | 55 | 10 | 12.5 | 13 | 6.3 | 5.6 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335919/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトカセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP71GM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP71GM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.45 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 17 | 670 | 670 | 53 | 56 | 58 | 11 | 12.5 | 15 | 8 | 7.1 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335920/
4方向天井カセット形<システム天井カセット>
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<システム天井カセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP22PM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP22PM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.23 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 13.5 | 570 | 570 | 42 | 44 | 47 | 7 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335921/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<システム天井カセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP28PM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP28PM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 13.5 | 570 | 570 | 43 | 46 | 50 | 7 | 8 | 9 | 3.2 | 2.8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335922/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<システム天井カセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP36PM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP36PM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 14.5 | 570 | 570 | 44 | 47 | 51 | 7 | 8 | 9.5 | 4 | 3.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335923/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<システム天井カセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP45PM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP45PM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 14.5 | 570 | 570 | 46 | 50 | 55 | 7.5 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335924/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<システム天井カセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP56PM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PLFY-MP56PM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.54 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 14.5 | 570 | 570 | 51 | 55 | 60 | 9 | 11 | 13 | 6.3 | 5.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335925/
ビル用マルチ ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<システム天井カセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP22PM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP22PM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.23 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 13.5 | 570 | 570 | 42 | 44 | 47 | 7 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 2.2 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335921/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<システム天井カセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP28PM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP28PM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 13.5 | 570 | 570 | 43 | 46 | 50 | 7 | 8 | 9 | 3.2 | 2.8 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335922/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<システム天井カセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP36PM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP36PM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 14.5 | 570 | 570 | 44 | 47 | 51 | 7 | 8 | 9.5 | 4 | 3.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335923/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<システム天井カセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP45PM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP45PM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.37 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 14.5 | 570 | 570 | 46 | 50 | 55 | 7.5 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335924/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 4方向天井カセット形<システム天井カセット> | ビル用マルチ ４方向カセット形室内機 | PLFY-MP56PM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PLFY-MP56PM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.54 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 200 | 1 | 6 | 14.5 | 570 | 570 | 51 | 55 | 60 | 9 | 11 | 13 | 6.3 | 5.6 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335925/
1方向天井カセット形
ビル用マルチ １方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 相[φ] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品質量[kg] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P22BMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P22BMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282027 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 6.5 | 8 | 8.7 | 2.5 | 2.2 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P28BMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P28BMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282028 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 3.2 | 2.8 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36BMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P36BMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282029 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 4 | 3.6 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45BMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P45BMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282030 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.26 | 0.045 | 0.045 | 0.028 | 200 | 87 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 5 | 4.5 | 14 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36FMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P36FMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282031 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 11 | 13 | 14 | 4 | 3.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45FMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P45FMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282032 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 11 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P56FMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P56FMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282033 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.45 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 200 | 89 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 11 | 14 | 16 | 6.3 | 5.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P71FMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P71FMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282034 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 14 | 17 | 19 | 8 | 7.1 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P80FMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P80FMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282035 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 14 | 18 | 20 | 9 | 8 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P22BMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P22BMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297412 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 6.5 | 8 | 8.7 | 2.5 | 2.2 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P28BMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P28BMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297413 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 3.2 | 2.8 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36BMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P36BMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297414 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 4 | 3.6 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45BMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P45BMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297415 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.26 | 0.045 | 0.045 | 0.028 | 200 | 87 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 5 | 4.5 | 14 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36FMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P36FMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297416 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 11 | 13 | 14 | 4 | 3.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45FMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P45FMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297417 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 11 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P56FMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P56FMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297418 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.45 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 200 | 89 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 11 | 14 | 16 | 6.3 | 5.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P71FMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P71FMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297419 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 14 | 17 | 19 | 8 | 7.1 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P80FMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P80FMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297420 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 14 | 18 | 20 | 9 | 8 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P22BMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P22BMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305430 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 | 43 | 48 | 50 | 6.5 | 8 | 8.7 | 2.5 | 2.2 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P28BMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P28BMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305431 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 | 47 | 50 | 52 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 3.2 | 2.8 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36BMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P36BMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305432 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 | 47 | 50 | 52 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 4 | 3.6 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45BMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P45BMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305433 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.26 | 0.045 | 0.045 | 0.028 | 200 | 87 | 1 | 230 | 395 | 812 | 49 | 53 | 55 | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 5 | 4.5 | 14 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36FMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P36FMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305434 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 47 | 51 | 53 | 11 | 13 | 14 | 4 | 3.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45FMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P45FMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305435 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 47 | 52 | 54 | 11 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P56FMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P56FMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305436 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.45 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 200 | 89 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 48 | 52 | 55 | 11 | 14 | 16 | 6.3 | 5.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P71FMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P71FMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305437 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 54 | 56 | 14 | 17 | 19 | 8 | 7.1 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P80FMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P80FMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305438 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 55 | 58 | 14 | 18 | 20 | 9 | 8 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P22BMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P22BMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321233 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 | 43 | 48 | 50 | 6.5 | 8 | 8.7 | 2.5 | 2.2 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P28BMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P28BMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321234 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 | 47 | 50 | 52 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 3.2 | 2.8 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36BMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P36BMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321235 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 | 47 | 50 | 52 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 4 | 3.6 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45BMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P45BMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321236 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.26 | 0.045 | 0.045 | 0.028 | 200 | 87 | 1 | 230 | 395 | 812 | 49 | 53 | 55 | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 5 | 4.5 | 14 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36FMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P36FMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321266 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 47 | 51 | 53 | 11 | 13 | 14 | 4 | 3.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45FMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P45FMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321237 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 47 | 52 | 54 | 11 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P56FMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P56FMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321238 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.45 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 200 | 89 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 48 | 52 | 55 | 11 | 14 | 16 | 6.3 | 5.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P71FMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P71FMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321239 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 54 | 56 | 14 | 17 | 19 | 8 | 7.1 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P80FMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-P80FMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321269 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 55 | 58 | 14 | 18 | 20 | 9 | 8 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP22CM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP22CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365963 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 |  | 1 | 185 | 360 | 1121 | 42 | 44 | 45 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 2.5 | 2.2 | 16
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP28CM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP28CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365964 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 |  | 1 | 185 | 360 | 1121 | 43 | 48 | 51 | 5.5 | 7.2 | 8 | 3.2 | 2.8 | 16
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP36CM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP36CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365965 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 |  | 1 | 185 | 360 | 1121 | 46 | 50 | 53 | 6.4 | 7.6 | 8.3 | 4 | 3.6 | 16.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP45CM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP45CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365966 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 200 |  | 1 | 185 | 360 | 1121 | 47 | 53 | 57 | 6.4 | 8.5 | 9.7 | 5 | 4.5 | 16.3
ビル用マルチ １方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 相[φ] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品質量[kg] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P22BMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P22BMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282027 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 6.5 | 8 | 8.7 | 2.5 | 2.2 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P28BMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P28BMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282028 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 3.2 | 2.8 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36BMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P36BMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282029 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 4 | 3.6 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45BMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P45BMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282030 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.26 | 0.045 | 0.045 | 0.028 | 200 | 87 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 5 | 4.5 | 14 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36FMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P36FMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282031 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 11 | 13 | 14 | 4 | 3.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45FMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P45FMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282032 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 11 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P56FMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P56FMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282033 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.45 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 200 | 89 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 11 | 14 | 16 | 6.3 | 5.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P71FMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P71FMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282034 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 14 | 17 | 19 | 8 | 7.1 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P80FMG5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P80FMG5\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-03-14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=282035 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 14 | 18 | 20 | 9 | 8 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P22BMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P22BMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297412 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 6.5 | 8 | 8.7 | 2.5 | 2.2 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P28BMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P28BMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297413 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 3.2 | 2.8 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36BMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P36BMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297414 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 4 | 3.6 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45BMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P45BMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297415 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.26 | 0.045 | 0.045 | 0.028 | 200 | 87 | 1 | 230 | 395 | 812 |  |  |  | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 5 | 4.5 | 14 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36FMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P36FMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297416 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 11 | 13 | 14 | 4 | 3.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45FMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P45FMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297417 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 11 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P56FMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P56FMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297418 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.45 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 200 | 89 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 11 | 14 | 16 | 6.3 | 5.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P71FMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P71FMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297419 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 14 | 17 | 19 | 8 | 7.1 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P80FMG6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P80FMG6\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-02-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297420 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 14 | 18 | 20 | 9 | 8 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P22BMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P22BMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305430 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 | 43 | 48 | 50 | 6.5 | 8 | 8.7 | 2.5 | 2.2 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P28BMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P28BMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305431 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 | 47 | 50 | 52 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 3.2 | 2.8 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36BMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P36BMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305432 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 | 47 | 50 | 52 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 4 | 3.6 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45BMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P45BMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305433 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.26 | 0.045 | 0.045 | 0.028 | 200 | 87 | 1 | 230 | 395 | 812 | 49 | 53 | 55 | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 5 | 4.5 | 14 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36FMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P36FMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305434 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 47 | 51 | 53 | 11 | 13 | 14 | 4 | 3.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45FMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P45FMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305435 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 47 | 52 | 54 | 11 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P56FMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P56FMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305436 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.45 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 200 | 89 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 48 | 52 | 55 | 11 | 14 | 16 | 6.3 | 5.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P71FMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P71FMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305437 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 54 | 56 | 14 | 17 | 19 | 8 | 7.1 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P80FMG7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P80FMG7\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-22 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305438 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 55 | 58 | 14 | 18 | 20 | 9 | 8 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P22BMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P22BMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321233 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 | 43 | 48 | 50 | 6.5 | 8 | 8.7 | 2.5 | 2.2 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P28BMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P28BMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321234 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 | 47 | 50 | 52 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 3.2 | 2.8 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36BMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P36BMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321235 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 88 | 1 | 230 | 395 | 812 | 47 | 50 | 52 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 4 | 3.6 | 14 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45BMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P45BMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321236 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.26 | 0.045 | 0.045 | 0.028 | 200 | 87 | 1 | 230 | 395 | 812 | 49 | 53 | 55 | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 5 | 4.5 | 14 | 87
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P36FMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P36FMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321266 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 47 | 51 | 53 | 11 | 13 | 14 | 4 | 3.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P45FMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P45FMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321237 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 88 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 47 | 52 | 54 | 11 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P56FMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P56FMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321238 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.45 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 200 | 89 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 48 | 52 | 55 | 11 | 14 | 16 | 6.3 | 5.6 | 26 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P71FMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P71FMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321239 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 54 | 56 | 14 | 17 | 19 | 8 | 7.1 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-P80FMG9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-P80FMG9\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-09-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=321269 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.58 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 86 | 1 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 55 | 58 | 14 | 18 | 20 | 9 | 8 | 27 | 85
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP22CM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP22CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365963 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 200 |  | 1 | 185 | 360 | 1121 | 42 | 44 | 45 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 2.5 | 2.2 | 16
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP28CM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP28CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365964 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 |  | 1 | 185 | 360 | 1121 | 43 | 48 | 51 | 5.5 | 7.2 | 8 | 3.2 | 2.8 | 16
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP36CM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP36CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365965 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 |  | 1 | 185 | 360 | 1121 | 46 | 50 | 53 | 6.4 | 7.6 | 8.3 | 4 | 3.6 | 16.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形 | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP45CM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP45CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-06-29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/365966 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 200 |  | 1 | 185 | 360 | 1121 | 47 | 53 | 57 | 6.4 | 8.5 | 9.7 | 5 | 4.5 | 16.3
1方向天井カセット形<小容量タイプ>
ビル用マルチ １方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<小容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP22BM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP22BM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 200 | 1 | 6 | 15 | 395 | 812 | 43 | 48 | 50 | 6.5 | 8 | 8.7 | 2.5 | 2.2 | 230 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335926/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<小容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP28BM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP28BM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 1 | 6 | 15 | 395 | 812 | 47 | 50 | 52 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 3.2 | 2.8 | 230 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335927/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<小容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP36BM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP36BM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 1 | 6 | 15 | 395 | 812 | 47 | 50 | 52 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 4 | 3.6 | 230 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335939/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<小容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP45BM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP45BM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.26 | 0.045 | 0.045 | 0.028 | 200 | 1 | 6 | 15 | 395 | 812 | 49 | 53 | 55 | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 5 | 4.5 | 230 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335928/
ビル用マルチ １方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<小容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP22BM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP22BM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 200 | 1 | 6 | 15 | 395 | 812 | 43 | 48 | 50 | 6.5 | 8 | 8.7 | 2.5 | 2.2 | 230 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335926/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<小容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP28BM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP28BM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 1 | 6 | 15 | 395 | 812 | 47 | 50 | 52 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 3.2 | 2.8 | 230 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335927/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<小容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP36BM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP36BM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.028 | 200 | 1 | 6 | 15 | 395 | 812 | 47 | 50 | 52 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 4 | 3.6 | 230 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335939/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<小容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP45BM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP45BM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.26 | 0.045 | 0.045 | 0.028 | 200 | 1 | 6 | 15 | 395 | 812 | 49 | 53 | 55 | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 5 | 4.5 | 230 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335928/
1方向天井カセット形<大容量タイプ>
ビル用マルチ １方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<大容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP36FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP36FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.43 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 1 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 47 | 51 | 53 | 11 | 13 | 14 | 4 | 3.6 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335929/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<大容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP45FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP45FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.47 | 0.52 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 1 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 47 | 52 | 54 | 11 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335930/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<大容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP56FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP56FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.52 | 0.57 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 200 | 1 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 48 | 52 | 55 | 11 | 14 | 16 | 6.3 | 5.6 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335931/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<大容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP71FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP71FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.62 | 0.67 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 1 | 6 | 28 | 724 | 1112 | 51 | 54 | 56 | 14 | 17 | 19 | 8 | 7.1 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335932/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<大容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP80FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PMFY-MP80FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.8 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 1 | 6 | 28 | 724 | 1112 | 51 | 55 | 58 | 14 | 18 | 20 | 9 | 8 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335933/
ビル用マルチ １方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<大容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP36FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP36FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.43 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 1 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 47 | 51 | 53 | 11 | 13 | 14 | 4 | 3.6 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335929/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<大容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP45FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP45FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.47 | 0.52 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 200 | 1 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 47 | 52 | 54 | 11 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335930/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<大容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP56FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP56FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.52 | 0.57 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 200 | 1 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 48 | 52 | 55 | 11 | 14 | 16 | 6.3 | 5.6 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335931/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<大容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP71FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP71FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.62 | 0.67 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 1 | 6 | 28 | 724 | 1112 | 51 | 54 | 56 | 14 | 17 | 19 | 8 | 7.1 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335932/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 1方向天井カセット形<大容量タイプ> | ビル用マルチ １方向カセット形室内機 | PMFY-MP80FM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PMFY-MP80FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.8 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 200 | 1 | 6 | 28 | 724 | 1112 | 51 | 55 | 58 | 14 | 18 | 20 | 9 | 8 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335933/
分流コントローラ
分流コントローラ（単独）
分流コントローラ
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P104J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI_CMB-P104J\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-08 | 596 | 429 | 246 | 24 | 1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281554
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P106J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI_CMB-P106J\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-08 | 596 | 429 | 246 | 28 | 1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281555
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P108J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI_CMB-P108J\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-08 | 596 | 429 | 246 | 32 | 1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281556
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P1012J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI_CMB-P1012J\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-08 | 911 | 573 | 246 | 48 | 1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281557
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P1016J |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI_CMB-P1016J\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-08 | 1135 | 573 | 246 | 59 | 1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281558
分流コントローラ[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P104J1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_CMB-P104J1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 612 | 407 | 251 | 27 | 1 | 200 | 0.07 | 0.031 | 0.35 | 0.16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298329
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P106J1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_CMB-P106J1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 612 | 407 | 251 | 31 | 1 | 200 | 0.101 | 0.047 | 0.51 | 0.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298330
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P108J1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_CMB-P108J1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 612 | 407 | 251 | 35 | 1 | 200 | 0.132 | 0.062 | 0.66 | 0.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298331
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P1012J1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_CMB-P1012J1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 927 | 554 | 253 | 51 | 1 | 200 | 0.194 | 0.093 | 0.97 | 0.47 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298332
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P1016J1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_CMB-P1016J1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 1151 | 554 | 253 | 63 | 1 | 200 | 0.255 | 0.124 | 1.28 | 0.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298333
分流コントローラ[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P104J1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_CMB-P104J1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 612 | 407 | 251 | 27 | 1 | 200 | 0.06 | 0.027 | 0.3 | 0.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298329
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P106J1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_CMB-P106J1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 612 | 407 | 251 | 31 | 1 | 200 | 0.086 | 0.04 | 0.43 | 0.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298330
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P108J1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_CMB-P108J1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 612 | 407 | 251 | 35 | 1 | 200 | 0.112 | 0.053 | 0.56 | 0.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298331
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P1012J1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_CMB-P1012J1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 927 | 554 | 253 | 51 | 1 | 200 | 0.165 | 0.08 | 0.83 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298332
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（単独） | 分流コントローラ | CMB-P1016J1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_CMB-P1016J1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 1151 | 554 | 253 | 63 | 1 | 200 | 0.217 | 0.106 | 1.09 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298333
分流コントローラ（子機）
分流コントローラ
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（子機） | 分流コントローラ | CMB-P104KB |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI_CMB-P104KB\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-08 | 596 | 429 | 246 | 22 | 1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281562
分流コントローラ[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（子機） | 分流コントローラ | CMB-P104KB1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_CMB-P104KB1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 612 | 407 | 251 | 24 | 1 | 200 | 0.062 | 0.031 | 0.31 | 0.16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298337
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（子機） | 分流コントローラ | CMB-P108KB1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_CMB-P108KB1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 612 | 407 | 251 | 32 | 1 | 200 | 0.124 | 0.062 | 0.62 | 0.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298339
分流コントローラ[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（子機） | 分流コントローラ | CMB-P104KB1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_CMB-P104KB1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 612 | 407 | 251 | 24 | 1 | 200 | 0.053 | 0.027 | 0.27 | 0.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298337
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（子機） | 分流コントローラ | CMB-P108KB1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_CMB-P108KB1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 612 | 407 | 251 | 32 | 1 | 200 | 0.106 | 0.053 | 0.53 | 0.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298339
分流コントローラ（親機）
分流コントローラ
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（親機） | 分流コントローラ | CMB-P108JA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI_CMB-P108JA\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-08 | 911 | 573 | 246 | 46 | 1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281559
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（親機） | 分流コントローラ | CMB-P1012JA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI_CMB-P1012JA\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-08 | 1135 | 573 | 246 | 58 | 1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281560
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（親機） | 分流コントローラ | CMB-P1016JA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI_CMB-P1016JA\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-08 | 1135 | 573 | 246 | 66 | 1 | 200 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=281561
分流コントローラ[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（親機） | 分流コントローラ | CMB-P108JA1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_CMB-P108JA1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 927 | 554 | 253 | 50 | 1 | 200 | 0.132 | 0.062 | 0.66 | 0.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298334
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（親機） | 分流コントローラ | CMB-P1012JA1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_CMB-P1012JA1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 1151 | 554 | 253 | 63 | 1 | 200 | 0.194 | 0.093 | 0.97 | 0.47 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298335
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（親機） | 分流コントローラ | CMB-P1016JA1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_CMB-P1016JA1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 1151 | 554 | 253 | 71 | 1 | 200 | 0.255 | 0.124 | 1.28 | 0.62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298336
分流コントローラ[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（親機） | 分流コントローラ | CMB-P108JA1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_CMB-P108JA1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 927 | 554 | 253 | 50 | 1 | 200 | 0.112 | 0.053 | 0.56 | 0.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298334
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（親機） | 分流コントローラ | CMB-P1012JA1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_CMB-P1012JA1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 1151 | 554 | 253 | 63 | 1 | 200 | 0.165 | 0.08 | 0.83 | 0.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298335
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 分流コントローラ（親機） | 分流コントローラ | CMB-P1016JA1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_CMB-P1016JA1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-21 | 1151 | 554 | 253 | 71 | 1 | 200 | 0.217 | 0.106 | 1.09 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298336
遮断弁キット
遮断弁キット
[20 empty] | 製品リリース年月日 | URL
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | ビル用マルチエアコン | 遮断弁キット | 遮断弁キット | CMR-MP100KT |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI_CMR-MP100KT\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-30 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/335460/
店舗・事務所用パッケージエアコン
室内ユニット
４方向天井カセット形<ファインパワーカセット>
空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP40EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291506 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP45EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4.5 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291507 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP50EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291508 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP56EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5.6 | 5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291509 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP63EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291510 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 | 1 | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 15 | 17 | 19 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP40EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291516 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 | 1 | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 11 | 12 | 16 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP45EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4.5 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291517 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 | 1 | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 11 | 12 | 16 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP50EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291518 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 | 1 | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP56EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5.6 | 5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291519 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 | 1 | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP63EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291520 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 | 1 | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP71EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 7 | 6.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291511 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 | 1 | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 19 | 21 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP80EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291522 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.04 | 1 | 0.04 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 18 | 20 | 23 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP71EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 7 | 6.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291521 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 | 1 | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 19 | 22 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP80EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291512 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 | 1 | 0.04 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 19 | 21 | 24 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-HRP80EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291505 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 | 1 | 0.04 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 17 | 20 | 23 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP112EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 11.2 | 10 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291513 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 | 1 | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 24 | 30 | 36 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP140EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 14 | 12.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291514 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 | 1 | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 26 | 32 | 36 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP160EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291515 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 | 1 | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 28 | 33 | 36 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP112EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 11.2 | 10 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291523 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.92 | 0.97 | 0.1 | 1 | 0.1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 25 | 30 | 34 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP140EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 14 | 12.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291524 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.99 | 1.04 | 0.11 | 1 | 0.11 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 26 | 31 | 35 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP160EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291525 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.12 | 1 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 28 | 31 | 36 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP40EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298653 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |  | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 11 | 12 | 16 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP45EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298654 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |  | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 11 | 12 | 16 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP50EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298655 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP56EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298656 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP63EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298697 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP71EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298698 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 19 | 22 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP80EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298699 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.04 |  | 0.04 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 18 | 20 | 23 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP112EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298700 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.92 | 0.97 | 0.1 |  | 0.1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 25 | 30 | 34 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP140EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298736 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.99 | 1.04 | 0.11 |  | 0.11 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 26 | 31 | 35 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP160EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298737 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.12 |  | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 28 | 31 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-HRP80EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298652 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 |  | 0.04 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 17 | 20 | 23 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP40EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298701 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP45EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298702 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP50EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298703 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP56EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298704 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP63EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298705 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 15 | 17 | 19 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP71EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298706 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 19 | 21 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP80EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298648 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 |  | 0.04 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 19 | 21 | 24 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP112EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298649 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 24 | 30 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP140EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298650 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 26 | 32 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP160EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298651 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 28 | 33 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP40EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305291 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP45EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305292 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP50EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305293 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP56EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305294 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP63EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305295 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP71EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305296 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP80EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305297 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 |  | 0.04 | 25 | 298 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 19 | 21 | 24 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP112EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305298 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP140EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305299 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP160EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305300 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP40EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305302 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |  | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP45EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305303 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |  | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP50EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305304 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP56EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305305 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP63EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305306 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP71EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305307 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 22 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP80EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305308 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.04 |  | 0.04 | 20 | 258 | 840 | 840 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP112EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305309 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.92 | 0.97 | 0.1 |  | 0.1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 53 | 56 | 59 | 25 | 30 | 34 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP140EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305310 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.12 |  | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP160EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305311 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.12 |  | 0.12 | 27 | 298 | 840 | 840 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-HRP80EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305301 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 |  | 0.04 | 27 | 298 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP40EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311565 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |  | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP45EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311566 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |  | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP50EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311567 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP56EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311568 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP63EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311569 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP71EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311570 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 22 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP80EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311571 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.04 |  | 0.04 | 20 | 258 | 840 | 840 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP112EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311444 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.92 | 0.97 | 0.1 |  | 0.1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 53 | 56 | 59 | 25 | 30 | 34 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP140EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311445 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.12 |  | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP160EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311446 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.12 |  | 0.12 | 27 | 298 | 840 | 840 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-HRP80EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311564 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 |  | 0.04 | 27 | 298 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP40EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311554 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP45EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311555 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP50EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311556 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP56EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311557 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP63EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311558 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP71EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311559 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP80EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311560 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 |  | 0.04 | 25 | 298 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 19 | 21 | 24 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP112EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311561 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP140EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311562 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP160EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311563 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 36 | 0.12
空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP40EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291506 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP45EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4.5 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291507 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP50EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291508 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP56EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5.6 | 5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291509 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP63EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291510 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 | 1 | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 15 | 17 | 19 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP40EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291516 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 | 1 | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 11 | 12 | 16 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP45EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4.5 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291517 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 | 1 | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 11 | 12 | 16 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP50EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291518 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 | 1 | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP56EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5.6 | 5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291519 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 | 1 | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP63EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291520 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 | 1 | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP71EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 7 | 6.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291511 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 | 1 | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 19 | 21 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP80EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291522 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.04 | 1 | 0.04 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 18 | 20 | 23 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP71EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 7 | 6.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291521 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 | 1 | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 19 | 22 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP80EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291512 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 | 1 | 0.04 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 19 | 21 | 24 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-HRP80EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291505 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 | 1 | 0.04 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 17 | 20 | 23 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP112EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 11.2 | 10 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291513 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 | 1 | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 24 | 30 | 36 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP140EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 14 | 12.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291514 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 | 1 | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 26 | 32 | 36 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP160EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291515 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 | 1 | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 28 | 33 | 36 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP112EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 11.2 | 10 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291523 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.92 | 0.97 | 0.1 | 1 | 0.1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 25 | 30 | 34 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP140EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 14 | 12.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291524 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.99 | 1.04 | 0.11 | 1 | 0.11 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 26 | 31 | 35 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160EA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP160EA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 16 | 14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291525 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.12 | 1 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 28 | 31 | 36 | 0.12 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP40EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298653 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |  | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 11 | 12 | 16 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP45EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298654 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |  | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 11 | 12 | 16 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP50EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298655 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP56EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298656 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP63EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298697 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP71EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298698 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 19 | 22 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP80EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298699 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.04 |  | 0.04 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 18 | 20 | 23 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP112EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298700 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.92 | 0.97 | 0.1 |  | 0.1 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 25 | 30 | 34 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP140EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298736 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.99 | 1.04 | 0.11 |  | 0.11 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 26 | 31 | 35 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP160EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298737 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.12 |  | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 28 | 31 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-HRP80EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298652 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 |  | 0.04 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 17 | 20 | 23 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP40EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298701 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP45EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298702 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP50EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298703 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP56EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298704 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP63EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298705 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 15 | 17 | 19 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP71EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298706 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 |  |  |  | 16 | 19 | 21 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP80EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298648 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 |  | 0.04 | 25 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 19 | 21 | 24 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP112EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298649 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 24 | 30 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP140EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298650 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 26 | 32 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160EA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP160EA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298651 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 |  |  |  | 28 | 33 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP40EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305291 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP45EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305292 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP50EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305293 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP56EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305294 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP63EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305295 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP71EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305296 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP80EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305297 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 |  | 0.04 | 25 | 298 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 19 | 21 | 24 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP112EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305298 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP140EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305299 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP160EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305300 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP40EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305302 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |  | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP45EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305303 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |  | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP50EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305304 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP56EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305305 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP63EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305306 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP71EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305307 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 22 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP80EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305308 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.04 |  | 0.04 | 20 | 258 | 840 | 840 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP112EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305309 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.92 | 0.97 | 0.1 |  | 0.1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 53 | 56 | 59 | 25 | 30 | 34 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP140EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305310 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.12 |  | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP160EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305311 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.12 |  | 0.12 | 27 | 298 | 840 | 840 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80EA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-HRP80EA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305301 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 |  | 0.04 | 27 | 298 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP40EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311565 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |  | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP45EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311566 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |  | 0.02 | 20 | 258 | 840 | 840 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP50EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311567 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP56EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311568 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP63EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311569 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP71EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311570 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 22 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP80EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311571 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.38 | 0.43 | 0.04 |  | 0.04 | 20 | 258 | 840 | 840 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP112EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311444 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.92 | 0.97 | 0.1 |  | 0.1 | 25 | 298 | 840 | 840 | 53 | 56 | 59 | 25 | 30 | 34 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP140EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311445 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.12 |  | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP160EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311446 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.12 |  | 0.12 | 27 | 298 | 840 | 840 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-HRP80EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311564 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 |  | 0.04 | 27 | 298 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP40EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311554 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP45EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311555 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP50EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311556 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP56EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311557 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.32 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP63EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311558 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 258 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP71EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311559 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.39 | 0.03 |  | 0.03 | 20 | 258 | 840 | 840 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP80EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311560 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.41 | 0.46 | 0.04 |  | 0.04 | 25 | 298 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 19 | 21 | 24 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP112EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311561 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP140EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311562 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 36 | 0.12
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<ファインパワーカセット> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160EA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP160EA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311563 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 | 0.13 |  | 0.13 | 27 | 298 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 36 | 0.12
４方向天井カセット形<コンパクトタイプ>
空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291526 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 1 | 0.09 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4.5 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291527 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 1 | 0.09 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291528 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 1 | 0.09 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5.6 | 5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291529 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 1 | 0.09 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291530 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.55 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 12 | 12.5 | 13.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291532 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.55 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 12 | 12.5 | 13.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 7 | 6.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291531 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.55 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 12 | 12.5 | 13.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298738 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298778 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298779 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 10.5 | 12 | 12.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298780 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 11 | 12.5 | 14 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298781 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 11.5 | 13 | 14.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298782 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298783 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305312 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305313 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305314 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305315 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305316 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305317 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305318 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311447 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311448 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311449 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311450 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311451 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311452 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311453 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP28GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP28GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323647 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 48 | 49 | 50 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323673 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323674 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323675 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323676 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323648 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323677 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323678 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291526 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 1 | 0.09 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4.5 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291527 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 1 | 0.09 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291528 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.55 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5.6 | 5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291529 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.55 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291530 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | 1 | 0.11 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 12 | 12.5 | 13.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291532 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | 1 | 0.11 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 12 | 12.5 | 13.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71JA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71JA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 7 | 6.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291531 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | 1 | 0.11 | 20 | 307 | 660 | 660 |  |  |  | 12 | 12.5 | 13.5 | 0.03 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298738 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298778 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298779 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 10.5 | 12 | 12.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298780 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 11 | 12.5 | 14 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298781 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 11.5 | 13 | 14.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298782 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80GA\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298783 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 |  |  |  | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305312 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305313 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305314 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305315 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305316 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305317 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80GA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305318 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311447 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311448 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311449 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311450 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311451 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311452 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80GA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311453 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP28GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP28GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323647 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 48 | 49 | 50 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323673 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323674 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323675 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323676 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 |  | 0.03 | 17 | 298 | 670 | 670 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323648 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323677 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80GA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323678 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 |  | 0.04 | 17 | 298 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 0.05
4方向天井カセット形<コンパクトタイプ>
空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP28GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP28GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 48 | 49 | 50 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325709/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP40GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325710/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP45GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325711/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP50GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325712/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP56GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325713/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP63GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325714/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP71GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325715/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP80GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325716/
空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP28GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP28GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 48 | 49 | 50 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325709/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP40GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325710/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP45GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325711/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP50GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325712/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP56GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325713/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP63GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325714/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP71GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325715/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-RP80GA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80GA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 6 | 17 | 670 | 670 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325716/
空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP28GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP28GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 33 | 34 | 35 | 48 | 49 | 50 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 2.8 | 2.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333688/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333689/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333690/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 35 | 38 | 39 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333691/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 36 | 39 | 41 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333692/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 38 | 40 | 42 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333693/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 39 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333694/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 39 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333695/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP28GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP28GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 33 | 34 | 35 | 48 | 49 | 50 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 2.8 | 2.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339655/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339656/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339657/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 35 | 38 | 39 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339658/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 36 | 39 | 41 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339659/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 38 | 40 | 42 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339660/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 39 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339661/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 39 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339662/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP28GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP28GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 33 | 34 | 35 | 48 | 49 | 50 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 2.8 | 2.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364719
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364720
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364721
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 35 | 38 | 39 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364722
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 36 | 39 | 41 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364723
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 38 | 40 | 42 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364724
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 39 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364725
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 39 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364726
空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP28GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP28GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 33 | 34 | 35 | 48 | 49 | 50 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 2.8 | 2.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333688/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333689/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333690/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 35 | 38 | 39 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333691/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 36 | 39 | 41 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333692/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 38 | 40 | 42 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333693/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 39 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333694/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80GA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 39 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333695/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP28GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP28GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 33 | 34 | 35 | 48 | 49 | 50 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 2.8 | 2.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339655/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339656/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339657/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 35 | 38 | 39 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339658/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 36 | 39 | 41 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339659/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 38 | 40 | 42 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339660/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 39 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339661/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80GA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 39 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339662/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP28GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP28GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 33 | 34 | 35 | 48 | 49 | 50 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 2.8 | 2.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364719
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP40GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364720
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP45GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 | 9 | 9.5 | 12 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364721
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP50GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.26 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 35 | 38 | 39 | 50 | 53 | 54 | 10 | 12 | 12.5 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364722
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP56GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.32 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 36 | 39 | 41 | 50 | 54 | 56 | 10 | 12.5 | 14 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364723
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP63GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.35 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 38 | 40 | 42 | 53 | 55 | 57 | 11.5 | 13 | 14.5 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364724
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP71GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 39 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364725
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<コンパクトタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-RP80GA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80GA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.39 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 17 | 298 | 670 | 670 | 39 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13.5 | 15 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364726
４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>
空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP40HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323652
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP45HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323653
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP50HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323654
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP56HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323655
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP63HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323656
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP71HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323657
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP80HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 6 | 24 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 19 | 22 | 24 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323658
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP112HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323659
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP140HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323660
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP160HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323661
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP40HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323663
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP45HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323664
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP50HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323665
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP56HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323666
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP63HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.22 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323667
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP71HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323668
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP80HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323669
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP112HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.77 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 6 | 25 | 840 | 840 | 53 | 56 | 59 | 24 | 30 | 35 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323670
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP140HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 25 | 840 | 840 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323671
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP160HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 25 | 840 | 840 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323672
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-HRP80HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323662
空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP40HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323652
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP45HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323653
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP50HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323654
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP56HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323655
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP63HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323656
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP71HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323657
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP80HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 6 | 24 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 19 | 22 | 24 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323658
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP112HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323659
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP140HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323660
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP160HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323661
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP40HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323663
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP45HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323664
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP50HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323665
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP56HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323666
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP63HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.22 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323667
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP71HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323668
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP80HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323669
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP112HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.77 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 6 | 25 | 840 | 840 | 53 | 56 | 59 | 24 | 30 | 35 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323670
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP140HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 25 | 840 | 840 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323671
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP160HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 25 | 840 | 840 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323672
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ４方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80HA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-HRP80HA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323662
4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>
空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP40HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP40HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325688/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP45HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP45HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325689/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP50HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP50HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325690/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP56HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP56HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325691/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP63HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP63HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325692/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP71HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP71HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325693/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP80HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP80HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 6 | 24 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 19 | 22 | 24 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325694/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP112HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP112HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325695/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP140HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP140HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325696/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP160HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP160HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325697/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP40HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP40HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325699/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP45HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP45HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325700/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP50HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP50HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325701/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP56HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP56HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325702/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP63HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP63HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.22 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325703/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP71HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP71HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325704/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP80HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP80HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325705/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP112HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP112HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.77 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 6 | 25 | 840 | 840 | 53 | 56 | 59 | 24 | 30 | 35 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325706/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP140HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP140HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 25 | 840 | 840 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325707/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP160HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP160HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 25 | 840 | 840 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325708/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-HRP80HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-HRP80HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325698/
空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP40HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP40HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325688/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP45HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP45HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325689/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP50HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP50HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325690/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP56HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP56HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325691/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP63HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP63HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325692/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP71HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP71HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325693/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP80HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP80HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 6 | 24 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 19 | 22 | 24 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325694/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP112HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP112HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325695/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP140HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP140HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325696/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ZRP160HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP160HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325697/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP40HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP40HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325699/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP45HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP45HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325700/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP50HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP50HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325701/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP56HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP56HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325702/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP63HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP63HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.22 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325703/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP71HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP71HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325704/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP80HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP80HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 6 | 20 | 840 | 840 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 258 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325705/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP112HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP112HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.77 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 6 | 25 | 840 | 840 | 53 | 56 | 59 | 24 | 30 | 35 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325706/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP140HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP140HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 25 | 840 | 840 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325707/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-ERP160HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP160HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 25 | 840 | 840 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 38 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325708/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC 4方向カセット形室内機 | PL-HRP80HA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-HRP80HA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 6 | 26 | 840 | 840 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 298 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325698/
空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP40HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333667/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP45HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333668/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP50HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333669/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP56HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333670/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP63HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 33 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333671/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP71HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 33 | 35 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333672/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP80HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 24 | 298 | 840 | 840 | 31 | 34 | 36 | 48 | 50 | 52 | 19 | 22 | 24 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333673/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP112HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 36 | 42 | 46 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333674/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP140HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 38 | 43 | 47 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 38 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333675/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP160HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 40 | 44 | 47 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 38 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333676/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP40HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 27 | 29 | 31 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333678/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP45HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 27 | 29 | 31 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333679/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP50HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333680/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP56HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333681/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP63HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.22 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 29 | 31 | 33 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333682/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP71HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 33 | 35 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333683/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP80HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 32 | 35 | 36 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333684/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP112HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.77 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 36 | 40 | 44 | 53 | 56 | 59 | 24 | 30 | 35 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333685/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP140HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 38 | 45 | 47 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 38 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333686/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP160HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 40 | 45 | 47 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 38 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333687/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-HRP80HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 30 | 33 | 36 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333677/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP40HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339634/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP45HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339635/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP50HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339636/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP56HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339637/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP63HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 33 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339638/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP71HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 33 | 35 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339639/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP80HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 24 | 298 | 840 | 840 | 31 | 34 | 36 | 48 | 50 | 52 | 19 | 22 | 24 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339640/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP112HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 36 | 42 | 46 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339641/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP140HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 38 | 43 | 47 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 38 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339642/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP160HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 40 | 44 | 47 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 38 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339643/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-HRP80HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 30 | 33 | 36 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339644/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP40HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 27 | 29 | 31 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339645/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP45HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 27 | 29 | 31 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339646/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP50HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339647/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP56HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339648/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP63HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.22 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 29 | 31 | 33 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339649/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP71HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 33 | 35 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339650/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP80HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 32 | 35 | 36 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339651/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP112HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.77 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 36 | 40 | 44 | 53 | 56 | 59 | 24 | 30 | 35 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339652/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP140HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 38 | 45 | 47 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 38 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339653/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP160HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 40 | 45 | 47 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 38 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339654/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP40HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364686
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP45HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364687
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP50HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364688
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP56HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364689
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP63HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 33 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364690
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP71HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 33 | 35 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364691
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP80HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 24 | 298 | 840 | 840 | 31 | 34 | 36 | 48 | 50 | 52 | 19 | 22 | 24 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364692
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP112HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 36 | 42 | 46 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364693
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP140HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 38 | 43 | 47 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 38 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364694
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ZRP160HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 40 | 44 | 47 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 38 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364695
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-HRP80HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 30 | 33 | 36 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364696
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP40HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 27 | 29 | 31 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364697
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP45HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 27 | 29 | 31 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364698
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP50HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364699
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP56HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364700
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP63HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.22 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 29 | 31 | 33 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364701
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP71HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 33 | 35 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364714
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP80HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 32 | 35 | 36 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364715
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP112HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.77 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 36 | 40 | 44 | 53 | 56 | 59 | 24 | 30 | 35 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364716
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP140HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 38 | 45 | 47 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 38 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364717
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-ERP160HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 40 | 45 | 47 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 38 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364718
空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP40HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333667/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP45HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333668/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP50HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333669/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP56HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333670/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP63HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 33 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333671/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP71HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 33 | 35 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333672/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP80HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 24 | 298 | 840 | 840 | 31 | 34 | 36 | 48 | 50 | 52 | 19 | 22 | 24 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333673/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP112HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 36 | 42 | 46 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333674/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP140HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 38 | 43 | 47 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 38 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333675/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP160HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 40 | 44 | 47 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 38 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333676/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP40HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 27 | 29 | 31 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333678/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP45HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 27 | 29 | 31 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333679/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP50HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333680/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP56HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333681/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP63HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.22 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 29 | 31 | 33 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333682/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP71HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 33 | 35 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333683/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP80HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 32 | 35 | 36 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333684/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP112HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.77 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 36 | 40 | 44 | 53 | 56 | 59 | 24 | 30 | 35 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333685/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP140HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 38 | 45 | 47 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 38 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333686/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP160HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 40 | 45 | 47 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 38 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333687/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80HA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-HRP80HA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 30 | 33 | 36 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333677/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP40HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339634/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP45HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339635/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP50HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339636/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP56HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339637/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP63HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 33 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339638/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP71HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 33 | 35 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339639/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP80HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 24 | 298 | 840 | 840 | 31 | 34 | 36 | 48 | 50 | 52 | 19 | 22 | 24 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339640/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP112HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 36 | 42 | 46 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339641/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP140HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 38 | 43 | 47 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 38 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339642/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP160HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 40 | 44 | 47 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 38 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339643/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-HRP80HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 30 | 33 | 36 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339644/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP40HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 27 | 29 | 31 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339645/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP45HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 27 | 29 | 31 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339646/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP50HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339647/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP56HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339648/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP63HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.22 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 29 | 31 | 33 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339649/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP71HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 33 | 35 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339650/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP80HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 32 | 35 | 36 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339651/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP112HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.77 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 36 | 40 | 44 | 53 | 56 | 59 | 24 | 30 | 35 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339652/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP140HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 38 | 45 | 47 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 38 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339653/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160HA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP160HA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 40 | 45 | 47 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 38 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339654/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP40HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP40HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364686
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP45HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP45HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364687
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP50HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP50HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 48 | 14 | 16 | 17 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364688
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP56HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP56HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 46 | 47 | 48 | 14 | 16 | 17 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364689
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP63HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP63HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 33 | 46 | 48 | 49 | 15 | 17 | 19 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364690
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP71HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP71HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 33 | 35 | 47 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364691
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP80HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP80HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 24 | 298 | 840 | 840 | 31 | 34 | 36 | 48 | 50 | 52 | 19 | 22 | 24 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364692
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP112HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP112HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.93 | 0.98 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 36 | 42 | 46 | 53 | 57 | 61 | 24 | 30 | 36 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364693
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP140HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP140HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 38 | 43 | 47 | 55 | 59 | 61 | 26 | 32 | 38 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364694
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ZRP160HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ZRP160HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 40 | 44 | 47 | 56 | 59 | 62 | 28 | 33 | 38 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364695
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-HRP80HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-HRP80HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 26 | 298 | 840 | 840 | 30 | 33 | 36 | 48 | 50 | 52 | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364696
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP40HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP40HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 27 | 29 | 31 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 16 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364697
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP45HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP45HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 27 | 29 | 31 | 43 | 44 | 46 | 11 | 12 | 16 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364698
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP50HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP50HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 46 | 47 | 48 | 16 | 17 | 18 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364699
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP56HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP56HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 31 | 32 | 47 | 48 | 49 | 16 | 17 | 18 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364700
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP63HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP63HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.22 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 29 | 31 | 33 | 47 | 48 | 49 | 16 | 18 | 20 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364701
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP71HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP71HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 30 | 33 | 35 | 48 | 49 | 51 | 16 | 19 | 21 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364714
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP80HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP80HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.28 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 20 | 258 | 840 | 840 | 32 | 35 | 36 | 50 | 51 | 52 | 18 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364715
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP112HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP112HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.77 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 36 | 40 | 44 | 53 | 56 | 59 | 24 | 30 | 35 | 11.2 | 10 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364716
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP140HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP140HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 38 | 45 | 47 | 55 | 60 | 62 | 26 | 31 | 38 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364717
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ> | 空冷H/P PAC ４方向カセット形室内機 | PL-ERP160HA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-ERP160HA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 1.07 | 1.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 25 | 298 | 840 | 840 | 40 | 45 | 47 | 57 | 60 | 62 | 28 | 31 | 38 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364718
１方向天井カセット形
空冷H/P PAC １方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP40FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291533 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 1 | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 0.09 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP45FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4.5 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291534 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 1 | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 0.09 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP50FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291535 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 1 | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 0.09 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP56FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5.6 | 5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291536 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 | 1 | 0.08 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 0.095 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP63FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291537 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 | 1 | 0.09 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 17 | 19 | 0.095 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP80FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291539 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 1 | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.095 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP71FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 7 | 6.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291538 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 1 | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.095 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-HRP80FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291540 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.11 | 27 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.095 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP40FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298784 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP45FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298785 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP50FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298786 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP56FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298787 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 |  | 0.08 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP63FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298788 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 |  | 0.09 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 17 | 19 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP71FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298789 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP80FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298599 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-HRP80FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298790 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 |  | 0.11 | 27 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP40FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305319 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP45FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305320 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP50FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305121 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP56FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305122 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 |  | 0.08 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP63FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305123 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 |  | 0.09 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP71FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305124 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP80FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305125 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-HRP80FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305126 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 |  | 0.11 | 27 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP40FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311454 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP45FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311455 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP50FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311456 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP56FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311457 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 |  | 0.08 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP63FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311458 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 |  | 0.09 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP71FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311501 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP80FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311502 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-HRP80FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311503 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 |  | 0.11 | 27 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP40FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323478 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP45FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323451 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP50FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323452 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP56FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323453 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 |  | 0.08 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP63FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323649 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 |  | 0.09 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP71FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323454 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP80FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323455 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-HRP80FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323456 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 |  | 0.11 | 27 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 0.095
空冷H/P PAC １方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP40FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4 | 3.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291533 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 1 | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 0.09 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP45FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 4.5 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291534 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 1 | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 0.09 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP50FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291535 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 1 | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 0.09 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP56FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 5.6 | 5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291536 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 | 1 | 0.08 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 0.095 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP63FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6.3 | 5.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291537 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 | 1 | 0.09 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 17 | 19 | 0.095 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP80FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291539 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 1 | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.095 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP71FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 7 | 6.3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291538 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 1 | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.095 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-HRP80FA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 8 | 7.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291540 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.11 | 27 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.095 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP40FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298784 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP45FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298785 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP50FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298786 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP56FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298787 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 |  | 0.08 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP63FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298788 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 |  | 0.09 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 17 | 19 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP71FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298789 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP80FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298599 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-HRP80FA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298790 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 |  | 0.11 | 27 | 225 | 724 | 1112 |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP40FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305319 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP45FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305320 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP50FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305121 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP56FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305122 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 |  | 0.08 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP63FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305123 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 |  | 0.09 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP71FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305124 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP80FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305125 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-HRP80FA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305126 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 |  | 0.11 | 27 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP40FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311454 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP45FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311455 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP50FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311456 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP56FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311457 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 |  | 0.08 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP63FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311458 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 |  | 0.09 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP71FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311501 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP80FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311502 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-HRP80FA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311503 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 |  | 0.11 | 27 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP40FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323478 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP45FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323451 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP50FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323452 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 |  | 0.08 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 0.09
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP56FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323453 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 |  | 0.08 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP63FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323649 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 |  | 0.09 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP71FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323454 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP80FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323455 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 |  | 0.1 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 0.095
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | １方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-HRP80FA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323456 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 |  | 0.11 | 27 | 225 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 0.095
1方向天井カセット形
空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP40FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP40FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 6 | 25 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325717/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP45FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP45FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 6 | 25 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325718/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP50FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP50FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 6 | 25 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325719/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP56FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP56FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325720/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP63FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP63FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325721/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP71FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP71FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325722/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP80FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP80FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325723/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-HRP80FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 | 0.11 | 0.095 | 6 | 27 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325724/
空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP40FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP40FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 6 | 25 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325717/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP45FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP45FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 6 | 25 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325718/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP50FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP50FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 6 | 25 | 724 | 1112 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325719/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP56FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP56FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325720/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP63FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP63FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325721/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP71FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP71FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325722/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-RP80FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP80FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 6 | 26 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325723/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC 1方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-HRP80FA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 | 0.11 | 0.095 | 6 | 27 | 724 | 1112 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 225 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325724/
空冷H/P PAC １方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP40FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333696/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP45FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333697/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP50FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333698/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP56FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 34 | 36 | 38 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333699/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP63FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 37 | 39 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333700/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP71FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 41 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333701/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP80FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 41 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333702/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-HRP80FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 | 0.11 | 0.095 | 27 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 42 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333703/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP40FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339663/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP45FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339664/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP50FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339665/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP56FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 34 | 36 | 38 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339666/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP63FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 37 | 39 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339667/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP71FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 41 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339668/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP80FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 41 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339669/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-HRP80FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 | 0.11 | 0.095 | 27 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 42 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339670/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP40FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364727
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP45FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364728
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP50FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364729
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP56FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 34 | 36 | 38 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364730
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP63FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 37 | 39 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364731
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP71FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 41 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364732
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-RP80FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 41 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364733
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PM-HRP80FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 | 0.11 | 0.095 | 27 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 42 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364734
空冷H/P PAC １方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP40FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333696/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP45FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333697/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP50FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333698/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP56FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 34 | 36 | 38 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333699/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP63FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 37 | 39 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333700/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP71FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 41 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333701/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP80FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 41 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333702/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-HRP80FA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 | 0.11 | 0.095 | 27 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 42 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333703/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP40FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339663/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP45FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339664/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP50FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339665/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP56FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 34 | 36 | 38 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339666/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP63FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 37 | 39 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339667/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP71FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 41 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339668/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP80FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 41 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339669/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-HRP80FA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 | 0.11 | 0.095 | 27 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 42 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339670/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP40FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP40FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 4 | 3.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364727
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP45FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP45FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 4.5 | 4 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364728
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP50FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP50FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 25 | 225 | 724 | 1112 | 32 | 35 | 38 | 50 | 52 | 55 | 12 | 14 | 15 | 5 | 4.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364729
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP56FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP56FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.4 | 0.49 | 0.07 | 0.08 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 34 | 36 | 38 | 51 | 53 | 55 | 15 | 16 | 17 | 5.6 | 5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364730
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP63FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP63FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.56 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 37 | 39 | 52 | 54 | 56 | 16 | 17 | 19 | 6.3 | 5.6 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364731
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP71FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP71FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 41 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364732
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-RP80FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-RP80FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.53 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 26 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 41 | 53 | 55 | 58 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364733
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 1方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC １方向カセット形室内機 | PM-HRP80FA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PM-HRP80FA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 0.59 | 0.7 | 0.1 | 0.11 | 0.095 | 27 | 225 | 724 | 1112 | 35 | 38 | 42 | 53 | 55 | 59 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364734
天吊形
空冷H/P PAC 天吊形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 相[φ] | URL | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291541 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13 | 4 | 3.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291542 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13 | 4.5 | 4 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291543 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291544 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291551 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13 | 4 | 3.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291552 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13 | 4.5 | 4 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291553 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291554 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291545 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.33 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291555 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.33 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291547 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291546 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20 | 7 | 6.3 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291557 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291556 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20 | 7 | 6.3 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291548 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.61 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291549 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.73 | 0.77 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291550 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.87 | 0.91 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 25 | 28 | 33 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291558 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.61 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291559 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.73 | 0.77 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291560 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.87 | 0.91 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 25 | 28 | 33 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298791 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298708 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298792 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298709 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298793 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298710 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298794 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298711 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298795 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.33 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298712 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.33 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298796 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298713 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298797 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298714 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298798 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.61 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298715 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.61 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298799 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.73 | 0.77 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298716 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.73 | 0.77 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298707 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.87 | 0.91 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298717 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.87 | 0.91 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224BA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP224BA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | 96 | 96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298192 | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 80 | 320 | 800 | 1800 | [6 empty] | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280BA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP280BA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298160 | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.7 | 3.7 | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 95 | 320 | 800 | 2100 | [6 empty] | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224CA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP224CA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | 96 | 96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298159 | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 80 | 320 | 800 | 1800 | [6 empty] | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280CA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP280CA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298161 | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.7 | 3.7 | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 95 | 320 | 800 | 2100 | [6 empty] | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224BA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP224BA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 96 | 96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305354 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 80 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280BA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP280BA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305385 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 95 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224CA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP224CA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 96 | 96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305356 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 80 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280CA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP280CA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305357 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 95 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305127 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305137 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305128 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305138 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305129 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305139 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305130 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305140 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305131 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305141 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305132 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305142 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305133 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305143 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305134 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.61 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305144 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.61 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305135 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.73 | 0.77 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305145 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.73 | 0.77 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305136 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.87 | 0.91 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305146 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.87 | 0.91 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224BA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP224BA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | 96 | 96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310225 | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 80 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280BA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP280BA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310226 | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.7 | 3.7 | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 95 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224CA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP224CA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | 96 | 96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310227 | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 80 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280CA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP280CA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310228 | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.7 | 3.7 | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 95 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311504 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311505 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311506 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311507 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311380 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311466 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311467 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311468 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311469 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311470 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311471 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311472 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311473 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311474 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311475 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311476 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311477 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311478 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311479 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311480 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323457 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323650 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323458 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323459 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323460 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323461 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323462 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323463 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323651 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323464 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323626 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323627 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323628 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323629 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323630 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323631 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323632 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323633 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323634 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323471 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325725/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325726/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325727/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325728/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325729/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325730/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325731/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325732/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325733/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325734/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325735/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325736/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325737/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325738/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325739/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325740/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325741/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325742/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325743/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325744/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224BA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP224BA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326037/ | 96 | 96 |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 84 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280BA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP280BA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326038/ | 97 | 97 |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.7 | 3.7 | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 101 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224CA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP224CA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326040/ | 96 | 96 |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 84 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280CA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP280CA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326041/ | 97 | 97 |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.7 | 3.7 | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 101 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333704/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333705/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333706/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333707/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333708/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 32 | 34 | 36 | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333709/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333710/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333711/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 38 | 41 | 44 | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333712/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 39 | 42 | 45 | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333713/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 40 | 44 | 47 | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333714/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333715/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333716/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333717/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333718/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 32 | 34 | 36 | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333719/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333720/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333721/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 38 | 41 | 44 | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333722/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 39 | 42 | 45 | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333723/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 40 | 44 | 47 | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224BA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP224BA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | 96 | 96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332922/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 84 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280BA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP280BA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332923/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.7 | 3.7 | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 101 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224CA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP224CA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | 96 | 96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332892/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 84 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280CA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP280CA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332890/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.7 | 3.7 | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 101 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224BA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP224BA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | 96 | 96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338250/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 84 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224CA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP224CA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | 96 | 96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338252/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 84 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280BA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP280BA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338251/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.7 | 3.7 | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 101 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280CA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP280CA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338220/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.7 | 3.7 | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 101 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339671/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339672/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339673/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339674/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339675/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 32 | 34 | 36 | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339676/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339677/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339678/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 38 | 41 | 44 | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339679/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 39 | 42 | 45 | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339680/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 40 | 44 | 47 | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339681/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339682/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339683/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339684/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339685/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 32 | 34 | 36 | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339686/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339687/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339688/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 38 | 41 | 44 | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339689/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 39 | 42 | 45 | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339690/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 40 | 44 | 47 | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364735 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364736 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364737 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364738 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364739 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 32 | 34 | 36 | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364740 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364741 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364742 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 38 | 41 | 44 | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364743 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 39 | 42 | 45 | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364702 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 40 | 44 | 47 | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP40KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364744 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP45KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364745 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP50KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364746 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP56KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364747 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP63KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364748 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 32 | 34 | 36 | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP71KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364749 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364703 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP112KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364750 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 38 | 41 | 44 | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364751 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 39 | 42 | 45 | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP160KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364752 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 40 | 44 | 47 | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33 | 16 | 14
空冷H/P PAC 天吊形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 相[φ] | URL | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291541 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13 | 4 | 3.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291542 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13 | 4.5 | 4 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291543 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291544 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291551 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13 | 4 | 3.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291552 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13 | 4.5 | 4 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291553 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291554 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291545 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.33 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291555 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.33 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291547 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291546 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20 | 7 | 6.3 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291557 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291556 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20 | 7 | 6.3 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291548 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.61 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291549 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.73 | 0.77 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291550 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.87 | 0.91 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 25 | 28 | 33 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291558 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.61 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291559 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.73 | 0.77 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KAL14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291560 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.87 | 0.91 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 25 | 28 | 33 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298791 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298708 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298792 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298709 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.24 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 10 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298793 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298710 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298794 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298711 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | [6 empty] | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298795 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.33 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298712 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.33 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298796 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298713 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298797 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298714 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | [6 empty] | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298798 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.61 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298715 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.61 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298799 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.73 | 0.77 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298716 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.73 | 0.77 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298707 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.87 | 0.91 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KAL15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298717 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.87 | 0.91 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | [6 empty] | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224BA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP224BA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298192 | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 80 | 320 | 800 | 1800 | [6 empty] | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280BA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP280BA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298160 | 6 | 35 | 19 | 20 | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 95 | 320 | 800 | 2100 | [6 empty] | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224CA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP224CA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298159 | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 80 | 320 | 800 | 1800 | [6 empty] | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280CA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP280CA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298161 | 6 | 35 | 19 | 20 | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 95 | 320 | 800 | 2100 | [6 empty] | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224BA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP224BA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305354 |  |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 80 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280BA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP280BA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305385 |  |  |  |  | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 95 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224CA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP224CA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305356 |  |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 80 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280CA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP280CA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305357 |  |  |  |  | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 95 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305127 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305137 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305128 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305138 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305129 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305139 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305130 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305140 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305131 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305141 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305132 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305142 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305133 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305143 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305134 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.61 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305144 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.61 | 0.64 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305135 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.73 | 0.77 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305145 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.73 | 0.77 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305136 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.87 | 0.91 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KAL16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305146 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.87 | 0.91 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224BA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP224BA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310225 | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 80 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280BA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP280BA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310226 | 6 | 35 | 19 | 20 | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 95 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224CA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP224CA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310227 | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 80 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280CA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP280CA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310228 | 6 | 35 | 19 | 20 | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 95 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311504 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311505 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311506 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311507 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311380 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311466 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311467 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311468 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311469 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311470 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311471 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311472 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311473 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311474 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311475 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311476 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311477 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311478 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311479 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KAL17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311480 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323457 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323650 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323458 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323459 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323460 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323461 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323462 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323463 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323651 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323464 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323626 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323627 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323628 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323629 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323630 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323631 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323632 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323633 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323634 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KAL18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323471 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325725/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325726/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325727/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325728/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325729/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325730/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325731/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325732/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325733/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325734/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325735/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325736/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325737/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325738/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 |  |  |  | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325739/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325740/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325741/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 |  |  |  | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325742/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325743/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KAL19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325744/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 |  |  |  | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224BA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP224BA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326037/ | 97 | 97 |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 84 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280BA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP280BA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326038/ | 97 | 97 |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 101 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224CA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP224CA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326040/ | 97 | 97 |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 84 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280CA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP280CA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326041/ | 97 | 97 |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 101 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333704/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333705/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333706/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333707/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333708/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 32 | 34 | 36 | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333709/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333710/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333711/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 38 | 41 | 44 | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333712/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 39 | 42 | 45 | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333713/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 40 | 44 | 47 | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333714/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333715/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333716/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333717/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333718/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 32 | 34 | 36 | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333719/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333720/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333721/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 38 | 41 | 44 | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333722/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 39 | 42 | 45 | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KAL20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333723/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 40 | 44 | 47 | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224BA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP224BA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332922/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 84 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280BA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP280BA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332923/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 101 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224CA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP224CA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332892/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 84 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280CA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP280CA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332890/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 101 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224BA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP224BA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338250/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 84 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP224CA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP224CA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338252/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.32 | 84 | 320 | 800 | 1800 |  |  |  | 72 |  | 75 | 49 |  | 58 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280BA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP280BA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338251/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 101 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP280CA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP280CA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338220/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 101 | 320 | 800 | 2100 |  |  |  | 76 |  | 78 | 60 |  | 70 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339671/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339672/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339673/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339674/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339675/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 32 | 34 | 36 | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339676/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339677/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339678/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 38 | 41 | 44 | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339679/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 39 | 42 | 45 | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339680/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 40 | 44 | 47 | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339681/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339682/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339683/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339684/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339685/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 32 | 34 | 36 | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339686/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339687/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339688/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 38 | 41 | 44 | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339689/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 39 | 42 | 45 | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KAL21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339690/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 40 | 44 | 47 | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364735 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364736 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364737 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364738 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364739 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 32 | 34 | 36 | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364740 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364741 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364742 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 38 | 41 | 44 | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364743 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 39 | 42 | 45 | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364702 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 40 | 44 | 47 | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP40KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP40KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364744 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP45KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP45KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364745 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 24 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 36 | 50 | 53 | 55 | 10 | 11 | 13 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP50KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP50KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364746 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP56KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP56KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364747 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 25 | 230 | 680 | 960 | 32 | 34 | 37 | 50 | 53 | 55 | 11 | 12 | 13 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP63KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP63KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364748 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 32 | 34 | 36 | 51 | 53 | 55 | 14 | 15 | 17 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP71KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP71KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364749 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP80KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364703 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.49 | 0.52 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 32 | 230 | 680 | 1280 | 34 | 37 | 40 | 53 | 55 | 57 | 16 | 18 | 20 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP112KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP112KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364750 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.81 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 38 | 41 | 44 | 56 | 59 | 62 | 22 | 26 | 29 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP140KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364751 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.9 | 1.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 39 | 42 | 45 | 58 | 61 | 63 | 24 | 27 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天吊形 | 空冷H/P PAC 天吊形室内機 | PC-RP160KAL22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP160KAL22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364752 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.09 | 1.29 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 38 | 230 | 680 | 1600 | 40 | 44 | 47 | 60 | 62 | 65 | 25 | 28 | 33 | 16 | 14
厨房用 天吊形
空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80HA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291561 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 1 | 41 | 650 | 1136 |  |  |  |  | 15 | 17 | 8 | 7.1 | 280 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140HA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291562 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 1 | 56 | 650 | 1520 |  |  |  |  | 30 | 38 | 14 | 12.5 | 280 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80HA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298718 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |  | 41 | 650 | 1136 |  |  |  |  | 15 | 17 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140HA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298719 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 |  |  |  |  | 30 | 38 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80HA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305147 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |  | 41 | 650 | 1136 |  |  | 55 | 57 | 15 | 17 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140HA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305148 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 |  |  | 61 | 68 | 28 | 38 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80HA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311481 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |  | 42 | 650 | 1136 |  |  | 55 | 57 | 15 | 17 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140HA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311482 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 |  |  | 61 | 68 | 28 | 38 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80HA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323472 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |  | 42 | 650 | 1136 |  |  | 55 | 57 | 15 | 17 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140HA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323473 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 |  |  | 61 | 68 | 28 | 38 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80HA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333724/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |  | 42 | 650 | 1136 | 37 | 40 | 55 | 57 | 15 | 17 | 8 | 7.1 | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140HA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333725/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 | 44 | 50 | 61 | 68 | 28 | 38 | 14 | 12.5 | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80HA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339691/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |  | 42 | 650 | 1136 | 37 | 40 | 55 | 57 | 15 | 17 | 8 | 7.1 | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140HA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339692/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 | 44 | 50 | 61 | 68 | 28 | 38 | 14 | 12.5 | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80HA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364753 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |  | 42 | 650 | 1136 | 37 | 40 | 55 | 57 | 15 | 17 | 8 | 7.1 | 312
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140HA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364754 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 | 44 | 50 | 61 | 68 | 28 | 38 | 14 | 12.5 | 312
空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80HA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291561 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 1 | 41 | 650 | 1136 |  |  |  |  | 15 | 17 | 8 | 7.1 | 280 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140HA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291562 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | 1 | 56 | 650 | 1520 |  |  |  |  | 30 | 38 | 14 | 12.5 | 280 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80HA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298718 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.04 |  | 41 | 650 | 1136 |  |  |  |  | 15 | 17 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140HA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298719 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 |  |  |  |  | 30 | 38 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80HA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305147 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.04 |  | 41 | 650 | 1136 |  |  | 55 | 57 | 15 | 17 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140HA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305148 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 |  |  | 61 | 68 | 28 | 38 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80HA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311481 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.04 |  | 42 | 650 | 1136 |  |  | 55 | 57 | 15 | 17 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140HA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311482 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 |  |  | 61 | 68 | 28 | 38 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80HA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323472 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.04 |  | 42 | 650 | 1136 |  |  | 55 | 57 | 15 | 17 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140HA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323473 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 |  |  | 61 | 68 | 28 | 38 |  |  | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80HA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333724/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.04 |  | 42 | 650 | 1136 | 37 | 40 | 55 | 57 | 15 | 17 | 8 | 7.1 | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140HA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333725/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 | 44 | 50 | 61 | 68 | 28 | 38 | 14 | 12.5 | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80HA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339691/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.04 |  | 42 | 650 | 1136 | 37 | 40 | 55 | 57 | 15 | 17 | 8 | 7.1 | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140HA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339692/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 | 44 | 50 | 61 | 68 | 28 | 38 | 14 | 12.5 | 280
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80HA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364753 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.04 |  | 42 | 650 | 1136 | 37 | 40 | 55 | 57 | 15 | 17 | 8 | 7.1 | 312
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140HA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364754 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.16 |  | 56 | 650 | 1520 | 44 | 50 | 61 | 68 | 28 | 38 | 14 | 12.5 | 312
厨房用 天吊形
空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 製品質量[kg] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP80HA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.13 | 0.13 | 6 | 0.04 | 280 | 650 | 1136 | 55 | 57 | 15 | 17 | 42 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325745/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PC-RP140HA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0.16 | 280 | 650 | 1520 | 61 | 68 | 28 | 38 | 56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325746/
空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 電動機出力(送風機)[kW] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 製品質量[kg] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP80HA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP80HA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 6 | 0.04 | 280 | 650 | 1136 | 55 | 57 | 15 | 17 | 42 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325745/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 厨房用 天吊形 | 空冷H/P PAC 厨房用天吊形室内機 | PC-RP140HA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PC-RP140HA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0.34 | 0.34 | 6 | 0.16 | 280 | 650 | 1520 | 61 | 68 | 28 | 38 | 56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325746/
壁掛形
空冷H/P PAC 壁掛形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP40KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291563 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 | [6 empty] | 7.6 | 9.4 | 11.5 | 4 | 3.6 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP45KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291564 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 | [6 empty] | 7.6 | 9.4 | 11.5 | 4.5 | 4 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP50KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291565 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 | [6 empty] | 7.6 | 9.4 | 11.5 | 5 | 4.5 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP56KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291566 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 | [6 empty] | 9.4 | 13.6 | 17.2 | 5.6 | 5 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP63KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291567 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 | [6 empty] | 9.4 | 13.6 | 17.2 | 6.3 | 5.6 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP71KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291568 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 | [6 empty] | 9.4 | 13.6 | 17.2 | 7 | 6.3 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP80KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291569 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | [6 empty] | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP112KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291496 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | [6 empty] | 17 | 21 | 25 | 11.2 | 10 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP40KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298720 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 | [6 empty] | 7.6 | 9.4 | 11.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP45KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298721 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 | [6 empty] | 7.6 | 9.4 | 11.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP50KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298722 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 | [6 empty] | 7.6 | 9.4 | 11.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP56KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298723 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 | [6 empty] | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP63KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298724 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 | [6 empty] | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP71KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298725 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 | [6 empty] | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP80KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298726 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | [6 empty] | 17 | 20 | 23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP112KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298727 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | [6 empty] | 17 | 21 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP40KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305149 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 |  |  |  | 47 | 53 | 59 | 7.6 | 9.4 | 11.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP45KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305150 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 |  |  |  | 48 | 54 | 60 | 7.6 | 9.4 | 11.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP50KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305151 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 |  |  |  | 48 | 54 | 60 | 7.6 | 9.4 | 11.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP56KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305152 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 |  |  |  | 49 | 56 | 62 | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP63KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305153 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 |  |  |  | 49 | 56 | 62 | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP71KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305154 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 |  |  |  | 49 | 56 | 62 | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP80KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305155 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP112KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305156 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40LA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP40LA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311483 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45LA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP45LA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311484 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50LA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP50LA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311485 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP56KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311486 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 |  |  |  | 49 | 56 | 62 | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP63KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311487 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 |  |  |  | 49 | 56 | 62 | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP71KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311488 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 |  |  |  | 49 | 56 | 62 | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP80KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311489 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP112KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311490 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP28LA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP28LA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323474 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 48 | 50 | 52 | 7.3 | 8 | 8.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40LA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP40LA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323475 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45LA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP45LA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323476 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50LA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP50LA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323477 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56LA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP56LA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323479 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 54 | 59 | 63 | 9.4 | 11.6 | 13.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP63KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323480 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 20 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP71KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323481 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP80KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323482 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP112KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323483 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP28LA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP28LA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325747/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 48 | 50 | 52 | 7.3 | 8 | 8.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40LA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP40LA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325748/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45LA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP45LA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325749/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50LA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP50LA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325750/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56LA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP56LA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325751/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 54 | 59 | 63 | 9.4 | 11.6 | 13.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP63KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325676/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 20 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP71KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325677/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP80KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325678/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP112KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325679/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP28LA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP28LA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333726/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 32 | 34 | 37 | 48 | 50 | 52 | 7.3 | 8 | 8.7 | 2.8 | 2.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40LA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP40LA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333727/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45LA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP45LA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333728/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50LA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP50LA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333729/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56LA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP56LA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333730/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 37 | 42 | 48 | 54 | 59 | 63 | 9.4 | 11.6 | 13.6 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP63KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333731/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 20 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 38 | 40 | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP71KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333732/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 38 | 40 | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP80KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333733/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 41 | 46 | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP112KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333734/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 39 | 44 | 49 | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP28LA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP28LA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339693/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 32 | 34 | 37 | 48 | 50 | 52 | 7.3 | 8 | 8.7 | 2.8 | 2.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40LA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP40LA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339694/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45LA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP45LA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339695/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50LA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP50LA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339696/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56LA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP56LA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339697/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 37 | 42 | 48 | 54 | 59 | 63 | 9.4 | 11.6 | 13.6 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP63KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339698/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.056 | 20 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 38 | 40 | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP71KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339699/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.056 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 38 | 40 | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP80KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339700/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 41 | 46 | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP112KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339701/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 39 | 44 | 49 | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP28LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP28LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364755 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 32 | 34 | 37 | 48 | 50 | 52 | 7.3 | 8 | 8.7 | 2.8 | 2.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP40LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364704 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP45LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364756 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP50LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364757 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP56LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364758 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 37 | 42 | 48 | 54 | 59 | 63 | 9.4 | 11.6 | 13.6 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP63KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364627 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.056 | 20 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 38 | 40 | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP71KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364628 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.056 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 38 | 40 | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP80KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364629 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 41 | 46 | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PK-RP112KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364630 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 39 | 44 | 49 | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25 | 11.2 | 10
空冷H/P PAC 壁掛形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 相[φ] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP40KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291563 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 | [6 empty] | 7.6 | 9.4 | 11.5 | 4 | 3.6 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP45KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291564 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 | [6 empty] | 7.6 | 9.4 | 11.5 | 4.5 | 4 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP50KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291565 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 | [6 empty] | 7.6 | 9.4 | 11.5 | 5 | 4.5 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP56KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291566 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 | [6 empty] | 9.4 | 13.6 | 17.2 | 5.6 | 5 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP63KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291567 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 | [6 empty] | 9.4 | 13.6 | 17.2 | 6.3 | 5.6 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP71KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291568 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 | [6 empty] | 9.4 | 13.6 | 17.2 | 7 | 6.3 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP80KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291569 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | [6 empty] | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP112KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291496 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | [6 empty] | 17 | 21 | 25 | 11.2 | 10 | 1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP40KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298720 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 | [6 empty] | 7.6 | 9.4 | 11.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP45KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298721 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 | [6 empty] | 7.6 | 9.4 | 11.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP50KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298722 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 | [6 empty] | 7.6 | 9.4 | 11.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP56KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298723 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 | [6 empty] | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP63KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298724 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 | [6 empty] | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP71KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298725 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 | [6 empty] | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP80KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298726 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | [6 empty] | 17 | 20 | 23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP112KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298727 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | [6 empty] | 17 | 21 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP40KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305149 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 |  |  |  | 47 | 53 | 59 | 7.6 | 9.4 | 11.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP45KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305150 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 |  |  |  | 48 | 54 | 60 | 7.6 | 9.4 | 11.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP50KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305151 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.48 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 9 | 298 | 210 | 780 |  |  |  | 48 | 54 | 60 | 7.6 | 9.4 | 11.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP56KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305152 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 |  |  |  | 49 | 56 | 62 | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP63KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305153 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 |  |  |  | 49 | 56 | 62 | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP71KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305154 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 |  |  |  | 49 | 56 | 62 | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP80KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305155 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP112KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305156 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40LA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP40LA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311483 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45LA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP45LA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311484 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50LA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP50LA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311485 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP56KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311486 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 |  |  |  | 49 | 56 | 62 | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP63KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311487 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 |  |  |  | 49 | 56 | 62 | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP71KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311488 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 16 | 325 | 258 | 1100 |  |  |  | 49 | 56 | 62 | 9.4 | 13.6 | 17.2
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP80KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311489 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP112KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311490 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP28LA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP28LA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323474 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 48 | 50 | 52 | 7.3 | 8 | 8.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40LA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP40LA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323475 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45LA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP45LA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323476 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50LA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP50LA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323477 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56LA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP56LA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323479 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 54 | 59 | 63 | 9.4 | 11.6 | 13.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP63KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323480 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 20 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP71KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323481 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP80KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323482 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP112KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323483 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP28LA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP28LA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325747/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 48 | 50 | 52 | 7.3 | 8 | 8.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40LA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP40LA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325748/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45LA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP45LA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325749/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50LA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP50LA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325750/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56LA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP56LA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325751/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 |  |  |  | 54 | 59 | 63 | 9.4 | 11.6 | 13.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP63KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325676/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 20 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP71KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325677/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP80KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325678/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP112KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325679/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 |  |  |  | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP28LA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP28LA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333726/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 32 | 34 | 37 | 48 | 50 | 52 | 7.3 | 8 | 8.7 | 2.8 | 2.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40LA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP40LA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333727/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45LA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP45LA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333728/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50LA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP50LA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333729/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56LA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP56LA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333730/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 37 | 42 | 48 | 54 | 59 | 63 | 9.4 | 11.6 | 13.6 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP63KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333731/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 20 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 38 | 40 | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP71KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333732/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 38 | 40 | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP80KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333733/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 41 | 46 | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP112KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333734/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 39 | 44 | 49 | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP28LA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP28LA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339693/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 32 | 34 | 37 | 48 | 50 | 52 | 7.3 | 8 | 8.7 | 2.8 | 2.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40LA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP40LA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339694/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45LA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP45LA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339695/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50LA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP50LA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339696/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56LA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP56LA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339697/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 37 | 42 | 48 | 54 | 59 | 63 | 9.4 | 11.6 | 13.6 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP63KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339698/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.056 | 20 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 38 | 40 | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP71KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339699/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.056 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 38 | 40 | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP80KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339700/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 41 | 46 | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP112KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339701/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 39 | 44 | 49 | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP28LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP28LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364755 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 32 | 34 | 37 | 48 | 50 | 52 | 7.3 | 8 | 8.7 | 2.8 | 2.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP40LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP40LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364704 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP45LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP45LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364756 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 4.5 | 4
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP50LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP50LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364757 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 35 | 38 | 41 | 51 | 54 | 57 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP56LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP56LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364758 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 12.5 | 299 | 237 | 898 | 37 | 42 | 48 | 54 | 59 | 63 | 9.4 | 11.6 | 13.6 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP63KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP63KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364627 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.056 | 20 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 38 | 40 | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP71KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP71KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364628 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.056 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 38 | 40 | 53 | 55 | 56 | 16.5 | 17.8 | 19 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP80KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP80KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364629 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 36 | 41 | 46 | 53 | 57 | 61 | 17 | 20 | 23 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 壁掛形 | 空冷H/P PAC 壁掛形室内機 | PK-RP112KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PK-RP112KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364630 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 21 | 365 | 295 | 1170 | 39 | 44 | 49 | 56 | 61 | 66 | 17 | 21 | 25 | 11.2 | 10
床置形
空冷H/P PAC 床置形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 相[φ] | URL | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP50KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291497 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP56KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291498 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP63KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291499 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 13 | 14 | 15 | 6.3 | 5.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP71KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291500 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 13 | 14 | 15 | 7 | 6.3 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP80KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291501 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 13 | 14 | 15 | 8 | 7.1 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP112KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291502 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | [6 empty] | 24 | 27 | 30 | 11.2 | 10 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP140KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291503 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | [6 empty] | 24 | 27 | 30 | 14 | 12.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP160KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291504 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | [6 empty] | 24 | 27 | 30 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP50KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298728 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP56KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298729 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP63KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298730 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP71KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298731 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP80KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298732 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP112KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298733 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | [6 empty] | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP140KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298734 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | [6 empty] | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP160KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298735 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | [6 empty] | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP224BA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PF-RP224BA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | 95 | 95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298181 | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 112 | 1850 | 400 | 985 | [6 empty] | 44 |  | 55 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP280BA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PF-RP280BA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | 93 | 93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298182 | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 121 | 1850 | 400 | 1200 | [6 empty] | 60 |  | 75 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP224BA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PF-RP224BA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 95 | 95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305376 |  |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 112 | 1850 | 400 | 985 |  |  |  | 67 |  | 70 | 44 |  | 55 | 22.4 | 20 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP280BA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PF-RP280BA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 93 | 93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305377 |  |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 121 | 1850 | 400 | 1200 |  |  |  | 71 |  | 72 | 60 |  | 75 | 28 | 25 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP50KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305157 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP56KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305158 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP63KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305159 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP71KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305160 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP80KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305161 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP112KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305162 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP140KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305163 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP160KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305164 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP224EA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PF-RP224EA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | 75 | 75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310223 | 6 | 35 | 19 | 20 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 100 | 1850 | 400 | 985 |  |  |  | 66 | 67 | 68 | 46 | 49 | 53 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP280EA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PF-RP280EA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | 74 | 74 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310224 | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 111 | 1850 | 400 | 1200 |  |  |  | 69 | 70 | 72 | 61 | 67 | 73 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP50KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311491 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP56KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311492 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP63KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311493 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP71KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311494 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP80KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311495 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP112KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311496 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP140KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311497 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP160KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311498 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP50KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323484 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP56KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323485 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP63KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323486 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP71KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323487 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP80KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323488 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP112KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323489 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP140KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323490 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP160KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323491 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP50KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325680/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP56KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325681/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP63KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325682/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP71KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325683/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP80KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325684/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP112KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325685/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP140KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325686/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP160KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325687/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP224EA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PF-RP224EA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326042/ | 75 | 75 |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 100 | 1850 | 400 | 985 |  |  |  | 66 | 67 | 68 | 46 | 49 | 53 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP280EA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PF-RP280EA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326043/ | 74 | 74 |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 111 | 1850 | 400 | 1200 |  |  |  | 69 | 70 | 72 | 61 | 67 | 73 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP50KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333735/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 40 | 42 | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP56KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333736/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 40 | 42 | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP63KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333737/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP71KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333738/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP80KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333739/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP112KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333740/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP140KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333741/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP160KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333742/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP224EA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PF-RP224EA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | 75 | 75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332889/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 100 | 1850 | 400 | 985 |  |  |  | 66 | 67 | 68 | 46 | 49 | 53 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP280EA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PF-RP280EA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | 74 | 74 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332891/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 111 | 1850 | 400 | 1200 |  |  |  | 69 | 70 | 72 | 61 | 67 | 73 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP224EA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PF-RP224EA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | 75 | 75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338248/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 100 | 1850 | 400 | 985 |  |  |  | 66 | 67 | 68 | 46 | 49 | 53 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP280EA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PF-RP280EA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | 74 | 74 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338249/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 111 | 1850 | 400 | 1200 |  |  |  | 69 | 70 | 72 | 61 | 67 | 73 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP50KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339702/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 40 | 42 | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP56KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339703/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 40 | 42 | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP63KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339704/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP71KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339705/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP80KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339706/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP112KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339707/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP140KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339708/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP160KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339709/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP50KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364631 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 40 | 42 | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP56KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364632 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 40 | 42 | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP63KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364633 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP71KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364634 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP80KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364635 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP112KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364636 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 48 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP140KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364637 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 48 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PS-RP160KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364638 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 48 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30 | 16 | 14
空冷H/P PAC 床置形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 相[φ] | URL | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP50KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291497 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP56KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291498 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP63KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291499 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 13 | 14 | 15 | 6.3 | 5.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP71KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291500 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 13 | 14 | 15 | 7 | 6.3 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP80KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291501 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 13 | 14 | 15 | 8 | 7.1 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP112KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291502 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | [6 empty] | 24 | 27 | 30 | 11.2 | 10 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP140KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291503 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | [6 empty] | 24 | 27 | 30 | 14 | 12.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP160KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 1 |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291504 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | [6 empty] | 24 | 27 | 30 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP50KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298728 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP56KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298729 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP63KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298730 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP71KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298731 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP80KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298732 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | [6 empty] | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP112KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298733 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | [6 empty] | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP140KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298734 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | [6 empty] | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP160KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298735 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | [6 empty] | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP224BA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PF-RP224BA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | 96 | 96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298181 | 6 | 35 | 19 | 20 | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.25 | 112 | 1850 | 400 | 985 | [6 empty] | 44 |  | 55 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP280BA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PF-RP280BA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298182 | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.4 | 3.4 | 0.66 | 0.66 | 0.4 | 121 | 1850 | 400 | 1200 | [6 empty] | 60 |  | 75 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP224BA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PF-RP224BA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 96 | 96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305376 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 0.54 | 0.54 | 0.25 | 112 | 1850 | 400 | 985 |  |  |  | 67 |  | 70 | 44 |  | 55 | 22.4 | 20 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP280BA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PF-RP280BA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 97 | 97 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305377 |  |  |  |  | 3.4 | 3.4 | 0.66 | 0.66 | 0.4 | 121 | 1850 | 400 | 1200 |  |  |  | 71 |  | 72 | 60 |  | 75 | 28 | 25 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP50KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305157 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP56KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305158 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP63KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305159 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP71KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305160 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP80KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305161 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP112KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305162 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP140KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305163 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP160KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305164 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP224EA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PF-RP224EA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | 75 | 75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310223 | 6 | 35 | 19 | 20 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 100 | 1850 | 400 | 985 |  |  |  | 66 | 67 | 68 | 46 | 49 | 53 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP280EA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PF-RP280EA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | 74 | 74 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310224 | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 111 | 1850 | 400 | 1200 |  |  |  | 69 | 70 | 72 | 61 | 67 | 73 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP50KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311491 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP56KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311492 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP63KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311493 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP71KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311494 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP80KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311495 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP112KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311496 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP140KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311497 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP160KA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311498 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP50KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323484 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP56KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323485 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP63KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323486 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP71KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323487 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP80KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323488 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP112KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323489 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP140KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323490 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA18 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP160KA18\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323491 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP50KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325680/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP56KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325681/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP63KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325682/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP71KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325683/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP80KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325684/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 |  |  |  | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP112KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325685/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP140KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325686/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP160KA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325687/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 |  |  |  | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP224EA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PF-RP224EA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326042/ | 75 | 75 |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 100 | 1850 | 400 | 985 |  |  |  | 66 | 67 | 68 | 46 | 49 | 53 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP280EA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PF-RP280EA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326043/ | 74 | 74 |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 111 | 1850 | 400 | 1200 |  |  |  | 69 | 70 | 72 | 61 | 67 | 73 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP50KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333735/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 40 | 42 | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP56KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333736/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 40 | 42 | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP63KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333737/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP71KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333738/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP80KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333739/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP112KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333740/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP140KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333741/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP160KA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333742/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP224EA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PF-RP224EA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | 75 | 75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332889/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 100 | 1850 | 400 | 985 |  |  |  | 66 | 67 | 68 | 46 | 49 | 53 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP280EA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PF-RP280EA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | 74 | 74 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332891/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 111 | 1850 | 400 | 1200 |  |  |  | 69 | 70 | 72 | 61 | 67 | 73 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP224EA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PF-RP224EA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | 75 | 75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338248/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 100 | 1850 | 400 | 985 |  |  |  | 66 | 67 | 68 | 46 | 49 | 53 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PF-RP280EA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PF-RP280EA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | 74 | 74 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338249/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 111 | 1850 | 400 | 1200 |  |  |  | 69 | 70 | 72 | 61 | 67 | 73 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP50KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339702/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 40 | 42 | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP56KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339703/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 40 | 42 | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP63KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339704/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP71KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339705/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP80KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339706/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP112KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339707/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP140KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339708/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP160KA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339709/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 49 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP50KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP50KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364631 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 40 | 42 | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP56KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP56KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364632 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 40 | 42 | 52 | 54 | 56 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP63KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP63KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364633 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 54 | 56 | 13 | 14 | 15 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP71KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP71KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364634 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15 | 7.1 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP80KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP80KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364635 | 6 | 35 | 19 | 20 | 0.46 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 35 | 1700 | 270 | 470 | 38 | 41 | 43 | 52 | 55 | 57 | 13 | 14 | 15 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP112KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP112KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364636 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 48 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP140KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP140KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364637 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 48 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 57 | 61 | 63 | 24 | 27 | 30 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 床置形 | 空冷H/P PAC 床置形室内機 | PS-RP160KA22 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PS-RP160KA22\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364638 | 6 | 35 | 19 | 20 | 1.05 | 1.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 48 | 1900 | 360 | 600 | 44 | 47 | 49 | 59 | 62 | 64 | 24 | 27 | 30 | 16 | 14
２方向天井カセット形
空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 相[φ] | URL | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP40LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298186 | 6 | 35 | 19 | 20 | 50 | 42 | 0.3 | 0.35 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP45LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298187 | 6 | 35 | 19 | 20 | 64 | 55 | 0.31 | 0.36 | 0.04 |  | 0.04 | 24 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP50LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298188 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP56LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298189 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP63LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298190 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 6.3 | 5.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP71LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298191 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 7 | 6.3 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP80LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298158 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 8 | 7.1 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP112LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP112LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298183 | 6 | 35 | 19 | 20 | 65 | 60 | 0.69 | 0.74 | 0.09 |  | 0.09 | 45 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 20.5 | 22.5 | 24 | 11.2 | 10 | 0.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP140LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP140LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298184 | 6 | 35 | 19 | 20 | 72 | 68 | 0.97 | 1.02 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 24.5 | 27 | 29 | 14 | 12.5 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP160LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP160LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298185 | 6 | 35 | 19 | 20 | 70 | 66 | 1.07 | 1.12 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 24.5 | 27 | 30 | 16 | 14 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP40LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305378 |  |  |  |  | 50 | 42 | 0.3 | 0.35 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 51 | 52 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP45LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305352 |  |  |  |  | 64 | 55 | 0.31 | 0.36 | 0.04 |  | 0.04 | 24 | 290 | 650 | 940 | 50 | 52 | 53 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP50LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305379 |  |  |  |  | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP56LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305380 |  |  |  |  | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP63LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305381 |  |  |  |  | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 6.3 | 5.6 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP71LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305382 |  |  |  |  | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6.3 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP80LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305353 |  |  |  |  | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 56 | 57 | 59 | 12 | 13 | 14 | 8 | 7.1 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP112LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP112LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305383 |  |  |  |  | 65 | 60 | 0.69 | 0.74 | 0.09 |  | 0.09 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 60 | 61 | 62 | 20.5 | 22.5 | 24 | 11.2 | 10 | 0.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP140LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP140LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305384 |  |  |  |  | 72 | 68 | 0.97 | 1.02 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 62 | 65 | 66 | 24.5 | 27 | 29 | 14 | 12.5 | 0.24 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP160LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP160LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305355 |  |  |  |  | 70 | 66 | 1.07 | 1.12 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 66 | 67 | 24.5 | 27 | 30 | 16 | 14 | 0.24 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP40LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310232 | 6 | 35 | 19 | 20 | 50 | 42 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 200 | 0.03 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 51 | 52 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP45LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310231 | 6 | 35 | 19 | 20 | 64 | 55 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 200 | 0.04 | 24 | 290 | 650 | 940 | 50 | 52 | 53 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP50LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310196 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 | 200 | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP56LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310197 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 | 200 | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP63LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310198 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 | 200 | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 6.3 | 5.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP71LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310199 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 | 200 | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6.3 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP80LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310200 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 | 200 | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 56 | 57 | 59 | 12 | 13 | 14 | 8 | 7.1 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP112LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP112LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310201 | 6 | 35 | 19 | 20 | 65 | 60 | 0.69 | 0.74 | 0.09 | 200 | 0.09 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 60 | 61 | 62 | 20.5 | 22.5 | 24 | 11.2 | 10 | 0.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP140LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP140LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310202 | 6 | 35 | 19 | 20 | 72 | 68 | 0.97 | 1.02 | 0.14 | 200 | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 62 | 65 | 66 | 24.5 | 27 | 29 | 14 | 12.5 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP160LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP160LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310203 | 6 | 35 | 19 | 20 | 70 | 66 | 1.07 | 1.12 | 0.14 | 200 | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 66 | 67 | 24.5 | 27 | 30 | 16 | 14 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP40LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326012/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 50 | 42 | 0.3 | 0.35 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 51 | 52 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP45LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326013/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 64 | 55 | 0.31 | 0.36 | 0.04 |  | 0.04 | 24 | 290 | 650 | 940 | 50 | 52 | 53 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP50LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326009/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP56LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326039/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP63LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326010/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 6.3 | 5.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP71LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326011/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6.3 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP80LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326014/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 56 | 57 | 59 | 12 | 13 | 14 | 8 | 7.1 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP112LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP112LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326015/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 65 | 60 | 0.69 | 0.74 | 0.09 |  | 0.09 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 60 | 61 | 62 | 20.5 | 22.5 | 24 | 11.2 | 10 | 0.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP140LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP140LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326016/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 72 | 68 | 0.97 | 1.02 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 62 | 65 | 66 | 24.5 | 27 | 29 | 14 | 12.5 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP160LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP160LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326017/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 70 | 66 | 1.07 | 1.12 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 66 | 67 | 24.5 | 27 | 30 | 16 | 14 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP40LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332893/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 50 | 42 | 0.3 | 0.35 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 51 | 52 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP45LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332894/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 64 | 55 | 0.31 | 0.36 | 0.04 |  | 0.04 | 24 | 290 | 650 | 940 | 50 | 52 | 53 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP50LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332895/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP56LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332896/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP63LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332897/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 6.3 | 5.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP71LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332898/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6.3 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP80LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332899/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 56 | 57 | 59 | 12 | 13 | 14 | 8 | 7.1 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP112LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP112LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332900/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 65 | 60 | 0.69 | 0.74 | 0.09 |  | 0.09 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 60 | 61 | 62 | 20.5 | 22.5 | 24 | 11.2 | 10 | 0.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP140LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP140LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332901/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 72 | 68 | 0.97 | 1.02 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 62 | 65 | 66 | 24.5 | 27 | 29 | 14 | 12.5 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP160LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP160LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332902/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 70 | 66 | 1.07 | 1.12 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 66 | 67 | 24.5 | 27 | 30 | 16 | 14 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP40LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP40LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338218/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 50 | 42 | 0.3 | 0.35 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 51 | 52 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP45LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP45LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338219/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 64 | 55 | 0.31 | 0.36 | 0.04 |  | 0.04 | 24 | 290 | 650 | 940 | 50 | 52 | 53 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP50LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP50LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338221/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP56LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP56LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338222/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP63LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP63LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338223/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 6.3 | 5.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP71LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP71LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338224/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6.3 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP80LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP80LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338225/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 56 | 57 | 59 | 12 | 13 | 14 | 8 | 7.1 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP112LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP112LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338226/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 65 | 60 | 0.69 | 0.74 | 0.09 |  | 0.09 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 60 | 61 | 62 | 20.5 | 22.5 | 24 | 11.2 | 10 | 0.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP140LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP140LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338227/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 72 | 68 | 0.97 | 1.02 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 62 | 65 | 66 | 24.5 | 27 | 29 | 14 | 12.5 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP160LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PL-RP160LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338228/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 70 | 66 | 1.07 | 1.12 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 66 | 67 | 24.5 | 27 | 30 | 16 | 14 | 0.24
空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 相[φ] | URL | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP40LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298186 | 6 | 35 | 19 | 20 | 50 | 42 | 0.3 | 0.35 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 290 | 650 | 770 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP45LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298187 | 6 | 35 | 19 | 20 | 64 | 55 | 0.31 | 0.36 | 0.04 |  | 0.04 | 24 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP50LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298188 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP56LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298189 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP63LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298190 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 6.3 | 5.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP71LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298191 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 7 | 6.3 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP80LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298158 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 8 | 7.1 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP112LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP112LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298183 | 6 | 35 | 19 | 20 | 65 | 60 | 0.69 | 0.74 | 0.09 |  | 0.09 | 45 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 20.5 | 22.5 | 24 | 11.2 | 10 | 0.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP140LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP140LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298184 | 6 | 35 | 19 | 20 | 72 | 68 | 0.97 | 1.02 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 24.5 | 27 | 29 | 14 | 12.5 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP160LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP160LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298185 | 6 | 35 | 19 | 20 | 70 | 66 | 1.07 | 1.12 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 |  |  |  | 24.5 | 27 | 30 | 16 | 14 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP40LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305378 |  |  |  |  | 50 | 42 | 0.3 | 0.35 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 51 | 52 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP45LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305352 |  |  |  |  | 64 | 55 | 0.31 | 0.36 | 0.04 |  | 0.04 | 24 | 290 | 650 | 940 | 50 | 52 | 53 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP50LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305379 |  |  |  |  | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP56LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305380 |  |  |  |  | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP63LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305381 |  |  |  |  | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 6.3 | 5.6 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP71LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305382 |  |  |  |  | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6.3 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP80LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305353 |  |  |  |  | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 56 | 57 | 59 | 12 | 13 | 14 | 8 | 7.1 | 0.05 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP112LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP112LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305383 |  |  |  |  | 65 | 60 | 0.69 | 0.74 | 0.09 |  | 0.09 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 60 | 61 | 62 | 20.5 | 22.5 | 24 | 11.2 | 10 | 0.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP140LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP140LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305384 |  |  |  |  | 72 | 68 | 0.97 | 1.02 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 62 | 65 | 66 | 24.5 | 27 | 29 | 14 | 12.5 | 0.24 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP160LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP160LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305355 |  |  |  |  | 70 | 66 | 1.07 | 1.12 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 66 | 67 | 24.5 | 27 | 30 | 16 | 14 | 0.24 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP40LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310232 | 6 | 35 | 19 | 20 | 50 | 42 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | 200 | 0.03 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 51 | 52 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP45LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310231 | 6 | 35 | 19 | 20 | 64 | 55 | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 200 | 0.04 | 24 | 290 | 650 | 940 | 50 | 52 | 53 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP50LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310196 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 | 200 | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP56LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310197 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 | 200 | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP63LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310198 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 | 200 | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 6.3 | 5.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP71LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310199 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 | 200 | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6.3 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP80LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310200 | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 | 200 | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 56 | 57 | 59 | 12 | 13 | 14 | 8 | 7.1 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP112LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP112LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310201 | 6 | 35 | 19 | 20 | 65 | 60 | 0.69 | 0.74 | 0.09 | 200 | 0.09 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 60 | 61 | 62 | 20.5 | 22.5 | 24 | 11.2 | 10 | 0.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP140LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP140LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310202 | 6 | 35 | 19 | 20 | 72 | 68 | 0.97 | 1.02 | 0.14 | 200 | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 62 | 65 | 66 | 24.5 | 27 | 29 | 14 | 12.5 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP160LA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP160LA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310203 | 6 | 35 | 19 | 20 | 70 | 66 | 1.07 | 1.12 | 0.14 | 200 | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 66 | 67 | 24.5 | 27 | 30 | 16 | 14 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP40LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326012/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 50 | 42 | 0.3 | 0.35 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 51 | 52 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP45LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326013/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 64 | 55 | 0.31 | 0.36 | 0.04 |  | 0.04 | 24 | 290 | 650 | 940 | 50 | 52 | 53 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP50LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326009/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP56LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326039/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP63LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326010/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 6.3 | 5.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP71LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326011/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6.3 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP80LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326014/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 56 | 57 | 59 | 12 | 13 | 14 | 8 | 7.1 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP112LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP112LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326015/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 65 | 60 | 0.69 | 0.74 | 0.09 |  | 0.09 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 60 | 61 | 62 | 20.5 | 22.5 | 24 | 11.2 | 10 | 0.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP140LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP140LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326016/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 72 | 68 | 0.97 | 1.02 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 62 | 65 | 66 | 24.5 | 27 | 29 | 14 | 12.5 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP160LA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP160LA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326017/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 70 | 66 | 1.07 | 1.12 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 66 | 67 | 24.5 | 27 | 30 | 16 | 14 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP40LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332893/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 50 | 42 | 0.3 | 0.35 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 51 | 52 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP45LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332894/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 64 | 55 | 0.31 | 0.36 | 0.04 |  | 0.04 | 24 | 290 | 650 | 940 | 50 | 52 | 53 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP50LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332895/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP56LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332896/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP63LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332897/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 6.3 | 5.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP71LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332898/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6.3 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP80LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332899/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 56 | 57 | 59 | 12 | 13 | 14 | 8 | 7.1 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP112LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP112LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332900/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 65 | 60 | 0.69 | 0.74 | 0.09 |  | 0.09 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 60 | 61 | 62 | 20.5 | 22.5 | 24 | 11.2 | 10 | 0.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP140LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP140LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332901/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 72 | 68 | 0.97 | 1.02 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 62 | 65 | 66 | 24.5 | 27 | 29 | 14 | 12.5 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP160LA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP160LA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332902/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 70 | 66 | 1.07 | 1.12 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 66 | 67 | 24.5 | 27 | 30 | 16 | 14 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP40LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP40LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338218/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 50 | 42 | 0.3 | 0.35 | 0.03 |  | 0.03 | 21 | 290 | 650 | 770 | 50 | 51 | 52 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP45LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP45LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338219/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 64 | 55 | 0.31 | 0.36 | 0.04 |  | 0.04 | 24 | 290 | 650 | 940 | 50 | 52 | 53 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP50LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP50LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338221/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4.5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP56LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP56LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338222/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 5.6 | 5 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP63LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP63LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338223/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 54 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 6.3 | 5.6 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP71LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP71LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338224/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 55 | 56 | 58 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6.3 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP80LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP80LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338225/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 66 | 60 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |  | 0.06 | 26 | 290 | 650 | 940 | 56 | 57 | 59 | 12 | 13 | 14 | 8 | 7.1 | 0.05
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP112LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP112LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338226/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 65 | 60 | 0.69 | 0.74 | 0.09 |  | 0.09 | 45 | 331 | 650 | 1440 | 60 | 61 | 62 | 20.5 | 22.5 | 24 | 11.2 | 10 | 0.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP140LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP140LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338227/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 72 | 68 | 0.97 | 1.02 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 62 | 65 | 66 | 24.5 | 27 | 29 | 14 | 12.5 | 0.24
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ２方向天井カセット形 | 空冷H/P PAC ２方向カセット形室内機 | PL-RP160LA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PL-RP160LA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338228/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 70 | 66 | 1.07 | 1.12 | 0.14 |  | 0.14 | 47 | 331 | 650 | 1440 | 63 | 66 | 67 | 24.5 | 27 | 30 | 16 | 14 | 0.24
天井ビルトイン形
空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 相[φ] | URL | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP40GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP40GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298165 | 6 | 35 | 19 | 20 | 86 | 81 | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP50GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP50GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298166 | 6 | 35 | 19 | 20 | 86 | 81 | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP56GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP56GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298167 | 6 | 35 | 19 | 20 | 86 | 81 | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 10 | 12 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP63GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP63GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298168 | 6 | 35 | 19 | 20 | 86 | 81 | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 16 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP71GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP71GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298169 | 6 | 35 | 19 | 20 | 86 | 81 | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 16 | 19 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP80GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP80GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298170 | 6 | 35 | 19 | 20 | 86 | 81 | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP112GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP112GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298162 | 6 | 35 | 19 | 20 | 87 | 84 | 1.2 | 1.25 | 0.21 | 0.21 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 20 | 24 | 28 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP140GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP140GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298163 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 83 | 1.4 | 1.45 | 0.24 | 0.24 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 22 | 26 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP160GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP160GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298164 | 6 | 35 | 19 | 20 | 87 | 85 | 1.65 | 1.7 | 0.29 | 0.29 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP40GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP40GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305358 |  |  |  |  | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 52 | 55 | 58 | 10 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP50GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP50GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305359 |  |  |  |  | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 55 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP56GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP56GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305360 |  |  |  |  | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5.6 | 5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP63GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP63GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305361 |  |  |  |  | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 54 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 6.3 | 5.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP71GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP71GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305362 |  |  |  |  | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 55 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 6.3 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP80GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP80GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305363 |  |  |  |  | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 8 | 7.1 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP112GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP112GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305364 |  |  |  |  | 83 | 79 | 1.15 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 60 | 62 | 10 | 20 | 24 | 28 | 11.2 | 10 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP140GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP140GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305365 |  |  |  |  | 79 | 76 | 1.4 | 1.45 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 61 | 62 | 64 | 10 | 22 | 26 | 31 | 14 | 12.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP160GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP160GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305366 |  |  |  |  | 84 | 81 | 1.55 | 1.6 | 0.26 | 0.26 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 63 | 65 | 67 | 10 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP40GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP40GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310204 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 52 | 55 | 58 | 10 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3.6 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP50GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP50GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310205 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 55 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP56GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP56GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310206 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5.6 | 5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP63GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP63GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310207 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 54 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 6.3 | 5.6 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP71GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP71GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310208 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 55 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 6.3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP80GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP80GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310209 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP112GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP112GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310210 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 79 | 1.15 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 60 | 62 | 10 | 20 | 24 | 28 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP140GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP140GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310233 | 6 | 35 | 19 | 20 | 79 | 76 | 1.4 | 1.45 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 61 | 62 | 64 | 10 | 22 | 26 | 31 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP160GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP160GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310212 | 6 | 35 | 19 | 20 | 84 | 81 | 1.55 | 1.6 | 0.26 | 0.26 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 63 | 65 | 67 | 10 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP40GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP40GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326018/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 52 | 55 | 58 | 10 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP50GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP50GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326019/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 55 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP56GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP56GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326020/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP63GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP63GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326021/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 54 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP71GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP71GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326022/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 55 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP80GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP80GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326023/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP112GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP112GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326024/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 79 | 1.15 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 60 | 62 | 10 | 20 | 24 | 28 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP140GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP140GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326025/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 79 | 76 | 1.4 | 1.45 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 61 | 62 | 64 | 10 | 22 | 26 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP160GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP160GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326026/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 84 | 81 | 1.55 | 1.6 | 0.26 | 0.26 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 63 | 65 | 67 | 10 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP40GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP40GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332903/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 52 | 55 | 58 | 10 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP50GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP50GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332904/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 55 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP56GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP56GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332905/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP63GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP63GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332906/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 54 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP71GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP71GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332907/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 55 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP80GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP80GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332908/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP112GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP112GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332909/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 79 | 1.15 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 60 | 62 | 10 | 20 | 24 | 28 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP140GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP140GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332910/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 79 | 76 | 1.4 | 1.45 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 61 | 62 | 64 | 10 | 22 | 26 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP160GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP160GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332911/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 84 | 81 | 1.55 | 1.6 | 0.26 | 0.26 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 63 | 65 | 67 | 10 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP40GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP40GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338229/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 52 | 55 | 58 | 10 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP50GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP50GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338230/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 55 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP56GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP56GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338231/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP63GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP63GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338232/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 54 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP71GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP71GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338233/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 55 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP80GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP80GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338234/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP112GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP112GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338235/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 79 | 1.15 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 60 | 62 | 10 | 20 | 24 | 28 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP140GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP140GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338236/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 79 | 76 | 1.4 | 1.45 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 61 | 62 | 64 | 10 | 22 | 26 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP160GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PD-RP160GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338237/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 84 | 81 | 1.55 | 1.6 | 0.26 | 0.26 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 63 | 65 | 67 | 10 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 相[φ] | URL | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP40GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP40GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298165 | 6 | 35 | 19 | 20 | 86 | 81 | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP50GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP50GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298166 | 6 | 35 | 19 | 20 | 86 | 81 | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP56GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP56GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298167 | 6 | 35 | 19 | 20 | 86 | 81 | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 |  |  |  | 30 | 10 | 12 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP63GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP63GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298168 | 6 | 35 | 19 | 20 | 86 | 81 | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 16 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP71GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP71GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298169 | 6 | 35 | 19 | 20 | 86 | 81 | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 16 | 19 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP80GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP80GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298170 | 6 | 35 | 19 | 20 | 86 | 81 | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 |  |  |  | 30 | 13 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP112GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP112GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298162 | 6 | 35 | 19 | 20 | 87 | 84 | 1.2 | 1.25 | 0.21 | 0.21 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 20 | 24 | 28 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP140GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP140GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298163 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 83 | 1.4 | 1.45 | 0.24 | 0.24 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 22 | 26 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP160GA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP160GA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298164 | 6 | 35 | 19 | 20 | 87 | 85 | 1.65 | 1.7 | 0.29 | 0.29 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 |  |  |  | 30 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP40GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP40GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305358 |  |  |  |  | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 52 | 55 | 58 | 10 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP50GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP50GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305359 |  |  |  |  | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 55 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP56GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP56GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305360 |  |  |  |  | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5.6 | 5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP63GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP63GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305361 |  |  |  |  | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 54 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 6.3 | 5.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP71GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP71GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305362 |  |  |  |  | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 55 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 6.3 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP80GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP80GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305363 |  |  |  |  | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 8 | 7.1 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP112GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP112GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305364 |  |  |  |  | 83 | 79 | 1.15 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 60 | 62 | 10 | 20 | 24 | 28 | 11.2 | 10 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP140GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP140GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305365 |  |  |  |  | 79 | 76 | 1.4 | 1.45 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 61 | 62 | 64 | 10 | 22 | 26 | 31 | 14 | 12.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP160GA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP160GA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305366 |  |  |  |  | 84 | 81 | 1.55 | 1.6 | 0.26 | 0.26 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 63 | 65 | 67 | 10 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP40GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP40GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310204 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 52 | 55 | 58 | 10 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3.6 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP50GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP50GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310205 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 55 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP56GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP56GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310206 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5.6 | 5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP63GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP63GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310207 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 54 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 6.3 | 5.6 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP71GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP71GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310208 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 55 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 6.3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP80GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP80GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310209 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP112GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP112GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310210 | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 79 | 1.15 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 60 | 62 | 10 | 20 | 24 | 28 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP140GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP140GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310233 | 6 | 35 | 19 | 20 | 79 | 76 | 1.4 | 1.45 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 61 | 62 | 64 | 10 | 22 | 26 | 31 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP160GA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP160GA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310212 | 6 | 35 | 19 | 20 | 84 | 81 | 1.55 | 1.6 | 0.26 | 0.26 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 63 | 65 | 67 | 10 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP40GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP40GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326018/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 52 | 55 | 58 | 10 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP50GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP50GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326019/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 55 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP56GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP56GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326020/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP63GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP63GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326021/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 54 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP71GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP71GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326022/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 55 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP80GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP80GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326023/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP112GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP112GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326024/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 79 | 1.15 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 60 | 62 | 10 | 20 | 24 | 28 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP140GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP140GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326025/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 79 | 76 | 1.4 | 1.45 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 61 | 62 | 64 | 10 | 22 | 26 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP160GA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP160GA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326026/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 84 | 81 | 1.55 | 1.6 | 0.26 | 0.26 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 63 | 65 | 67 | 10 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP40GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP40GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332903/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 52 | 55 | 58 | 10 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP50GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP50GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332904/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 55 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP56GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP56GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332905/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP63GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP63GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332906/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 54 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP71GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP71GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332907/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 55 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP80GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP80GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332908/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP112GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP112GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332909/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 79 | 1.15 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 60 | 62 | 10 | 20 | 24 | 28 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP140GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP140GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332910/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 79 | 76 | 1.4 | 1.45 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 61 | 62 | 64 | 10 | 22 | 26 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP160GA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP160GA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332911/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 84 | 81 | 1.55 | 1.6 | 0.26 | 0.26 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 63 | 65 | 67 | 10 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP40GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP40GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338229/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 52 | 55 | 58 | 10 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP50GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP50GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338230/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 55 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP56GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP56GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338231/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 29 | 272 | 701 | 900 | 53 | 56 | 59 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP63GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP63GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338232/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 54 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP71GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP71GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338233/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 55 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP80GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP80GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338234/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 77 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 33 | 272 | 701 | 1100 | 56 | 57 | 60 | 10 | 13 | 16 | 19 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP112GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP112GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338235/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 83 | 79 | 1.15 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 59 | 60 | 62 | 10 | 20 | 24 | 28 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP140GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP140GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338236/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 79 | 76 | 1.4 | 1.45 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 61 | 62 | 64 | 10 | 22 | 26 | 31 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井ビルトイン形 | 空冷H/P PAC 天井ビルトイン形室内機 | PD-RP160GA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PD-RP160GA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338237/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 84 | 81 | 1.55 | 1.6 | 0.26 | 0.26 | 0.244 | 42 | 272 | 701 | 1400 | 63 | 65 | 67 | 10 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
天井埋込形
空冷H/P PAC 天井埋込形室内機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 相[φ] | URL | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP50DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP50DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298176 | 6 | 35 | 19 | 20 | 88 | 83 | 0.91 | 0.96 | 0.16 | 0.16 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 |  |  |  | 100 | 12 | 14.5 | 17 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP56DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP56DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298177 | 6 | 35 | 19 | 20 | 88 | 83 | 0.91 | 0.96 | 0.16 | 0.16 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 |  |  |  | 100 | 12 | 14.5 | 17 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP63DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP63DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298178 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 81 | 0.94 | 0.99 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 |  |  |  | 100 | 14.5 | 18 | 21 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP71DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP71DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298179 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 81 | 0.94 | 0.99 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 |  |  |  | 100 | 14.5 | 18 | 21 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP80DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP80DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298180 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 82 | 1.17 | 1.22 | 0.2 | 0.2 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 |  |  |  | 100 | 17.5 | 21 | 25 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP112DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP112DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298171 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 83 | 1.64 | 1.69 | 0.28 | 0.28 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 |  |  |  | 100 | 24 | 29 | 34 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP140DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP140DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298172 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 83 | 1.64 | 1.69 | 0.28 | 0.28 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 |  |  |  | 100 | 24 | 29 | 34 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP160DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP160DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298173 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 83 | 1.64 | 1.69 | 0.28 | 0.28 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 |  |  |  | 100 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP224BA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP224BA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 | 3 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298174 | 6 | 35 | 19 | 20 | 88 | 88 | 1.8 | 1.8 | 0.55 | 0.55 | 0.4 | 74 | 465 | 614 | 1580 |  |  |  | 50 |  |  | 60 | 22.4 | 20 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP280BA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP280BA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 | 3 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298175 | 6 | 35 | 19 | 20 | 88 | 88 | 3.1 | 3.1 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 80 | 465 | 614 | 1580 |  |  |  | 50 |  |  | 80 | 28 | 25 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP50DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP50DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305369 |  |  |  |  | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 51 | 53 | 56 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5 | 4.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP56DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP56DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305370 |  |  |  |  | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 52 | 54 | 57 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5.6 | 5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP63DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP63DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305371 |  |  |  |  | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 53 | 54 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 6.3 | 5.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP71DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP71DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305372 |  |  |  |  | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 54 | 55 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 7 | 6.3 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP80DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP80DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305373 |  |  |  |  | 76 | 73 | 1.05 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 55 | 56 | 59 | 50 | 17.5 | 21 | 25 | 8 | 7.1 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP112DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP112DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305374 |  |  |  |  | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 58 | 60 | 62 | 50 | 24 | 29 | 34 | 11.2 | 10 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP140DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP140DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305351 |  |  |  |  | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 60 | 61 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 14 | 12.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP160DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP160DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305375 |  |  |  |  | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 61 | 62 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP224BA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP224BA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 3 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305367 |  |  |  |  | 88 | 88 | 1.8 | 1.8 | 0.55 | 0.55 | 0.4 | 74 | 465 | 614 | 1580 |  |  | 69 | 50 |  |  | 60 | 22.4 | 20 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP280BA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP280BA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 3 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305368 |  |  |  |  | 88 | 88 | 3.1 | 3.1 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 80 | 465 | 614 | 1580 |  |  | 74 | 50 |  |  | 80 | 28 | 25 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP50DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP50DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310213 | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 51 | 53 | 56 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5 | 4.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP56DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP56DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310214 | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 52 | 54 | 57 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5.6 | 5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP63DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP63DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310215 | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 53 | 54 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 6.3 | 5.6 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP71DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP71DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310216 | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 54 | 55 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 7 | 6.3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP80DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP80DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310217 | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.05 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 55 | 56 | 59 | 50 | 17.5 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP112DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP112DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310218 | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 58 | 60 | 62 | 50 | 24 | 29 | 34 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP140DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP140DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310219 | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 60 | 61 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP160DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP160DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310220 | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 61 | 62 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP224EA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP224EA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310221 | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 75 | 2.34 | 2.34 | 0.35 | 0.35 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 63 | 64 | 64 | 75 | 42 | 51 | 60 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP280EA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP280EA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310222 | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 76 | 3.5 | 3.5 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 67 | 67 | 68 | 75 | 50 | 61 | 72 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP50DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP50DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326027/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 51 | 53 | 56 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP56DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP56DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326028/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 52 | 54 | 57 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP63DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP63DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326029/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 53 | 54 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP71DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP71DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326030/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 54 | 55 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP80DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP80DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326031/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.05 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 55 | 56 | 59 | 50 | 17.5 | 21 | 25 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP112DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP112DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326032/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 58 | 60 | 62 | 50 | 24 | 29 | 34 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP140DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP140DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326033/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 60 | 61 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP160DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP160DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326034/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 61 | 62 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP224EA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP224EA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326035/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 75 | 2.34 | 2.34 | 0.35 | 0.35 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 63 | 64 | 64 | 75 | 42 | 51 | 60 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP280EA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP280EA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326036/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 76 | 3.5 | 3.5 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 67 | 67 | 68 | 75 | 50 | 61 | 72 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP50DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP50DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332912/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 51 | 53 | 56 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP56DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP56DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332913/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 52 | 54 | 57 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP63DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP63DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332914/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 53 | 54 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP71DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP71DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332915/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 54 | 55 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP80DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP80DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332916/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.05 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 55 | 56 | 59 | 50 | 17.5 | 21 | 25 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP112DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP112DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332917/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 58 | 60 | 62 | 50 | 24 | 29 | 34 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP140DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP140DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332918/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 60 | 61 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP160DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP160DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332919/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 61 | 62 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP224EA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP224EA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332920/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 75 | 2.34 | 2.34 | 0.35 | 0.35 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 63 | 64 | 64 | 75 | 42 | 51 | 60 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP280EA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP280EA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332921/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 76 | 3.5 | 3.5 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 67 | 67 | 68 | 75 | 50 | 61 | 72 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP50DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP50DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338238/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 51 | 53 | 56 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP56DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP56DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338239/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 52 | 54 | 57 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP63DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP63DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338240/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 53 | 54 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP71DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP71DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338241/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 54 | 55 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP80DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP80DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338242/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.05 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 55 | 56 | 59 | 50 | 17.5 | 21 | 25 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP112DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP112DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338243/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 58 | 60 | 62 | 50 | 24 | 29 | 34 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP140DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP140DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338244/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 60 | 61 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP160DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP160DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338245/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 61 | 62 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP224EA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP224EA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338246/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 75 | 2.34 | 2.34 | 0.35 | 0.35 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 63 | 64 | 64 | 75 | 42 | 51 | 60 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP280EA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PE-RP280EA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338247/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 76 | 3.5 | 3.5 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 67 | 67 | 68 | 75 | 50 | 61 | 72 | 28 | 25
空冷H/P PAC 天井埋込形室内機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 相[φ] | URL | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,中)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 電圧[V] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP50DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP50DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298176 | 6 | 35 | 19 | 20 | 88 | 83 | 0.91 | 0.96 | 0.16 | 0.16 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 |  |  |  | 100 | 12 | 14.5 | 17 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP56DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP56DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298177 | 6 | 35 | 19 | 20 | 88 | 83 | 0.91 | 0.96 | 0.16 | 0.16 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 |  |  |  | 100 | 12 | 14.5 | 17 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP63DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP63DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298178 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 81 | 0.94 | 0.99 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 |  |  |  | 100 | 14.5 | 18 | 21 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP71DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP71DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298179 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 81 | 0.94 | 0.99 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 |  |  |  | 100 | 14.5 | 18 | 21 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP80DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP80DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298180 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 82 | 1.17 | 1.22 | 0.2 | 0.2 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 |  |  |  | 100 | 17.5 | 21 | 25 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP112DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP112DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298171 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 83 | 1.64 | 1.69 | 0.28 | 0.28 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 |  |  |  | 100 | 24 | 29 | 34 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP140DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP140DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298172 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 83 | 1.64 | 1.69 | 0.28 | 0.28 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 |  |  |  | 100 | 24 | 29 | 34 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP160DA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP160DA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298173 | 6 | 35 | 19 | 20 | 85 | 83 | 1.64 | 1.69 | 0.28 | 0.28 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 |  |  |  | 100 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP224BA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP224BA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 | 3 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298174 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 2.2 | 2.2 | 0.69 | 0.69 | 0.4 | 74 | 465 | 614 | 1580 |  |  |  | 50 |  |  | 60 | 22.4 | 20 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP280BA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP280BA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-06-21 | 3 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298175 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 3.4 | 3.4 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 80 | 465 | 614 | 1580 |  |  |  | 50 |  |  | 80 | 28 | 25 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP50DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP50DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305369 |  |  |  |  | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 51 | 53 | 56 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5 | 4.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP56DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP56DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305370 |  |  |  |  | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 52 | 54 | 57 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5.6 | 5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP63DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP63DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305371 |  |  |  |  | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 53 | 54 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 6.3 | 5.6 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP71DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP71DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305372 |  |  |  |  | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 54 | 55 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 7 | 6.3 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP80DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP80DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305373 |  |  |  |  | 76 | 73 | 1.05 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 55 | 56 | 59 | 50 | 17.5 | 21 | 25 | 8 | 7.1 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP112DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP112DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305374 |  |  |  |  | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 58 | 60 | 62 | 50 | 24 | 29 | 34 | 11.2 | 10 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP140DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP140DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305351 |  |  |  |  | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 60 | 61 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 14 | 12.5 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP160DA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP160DA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305375 |  |  |  |  | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 61 | 62 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP224BA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP224BA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 3 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305367 |  |  |  |  | 91 | 91 | 2.2 | 2.2 | 0.69 | 0.69 | 0.4 | 74 | 465 | 614 | 1580 |  |  | 69 | 50 |  |  | 60 | 22.4 | 20 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP280BA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP280BA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-28 | 3 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305368 |  |  |  |  | 90 | 90 | 3.4 | 3.4 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 80 | 465 | 614 | 1580 |  |  | 74 | 50 |  |  | 80 | 28 | 25 |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP50DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP50DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310213 | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 51 | 53 | 56 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5 | 4.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP56DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP56DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310214 | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 52 | 54 | 57 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5.6 | 5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP63DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP63DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310215 | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 53 | 54 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 6.3 | 5.6 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP71DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP71DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310216 | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 54 | 55 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 7 | 6.3 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP80DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP80DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310217 | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.05 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 55 | 56 | 59 | 50 | 17.5 | 21 | 25 | 8 | 7.1 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP112DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP112DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310218 | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 58 | 60 | 62 | 50 | 24 | 29 | 34 | 11.2 | 10 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP140DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP140DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310219 | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 60 | 61 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 14 | 12.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP160DA17 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP160DA17\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310220 | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 61 | 62 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP224EA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP224EA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310221 | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 75 | 2.34 | 2.34 | 0.35 | 0.35 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 63 | 64 | 64 | 75 | 42 | 51 | 60 | 22.4 | 20 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP280EA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP280EA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-05-20 | 1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=310222 | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 76 | 3.5 | 3.5 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 67 | 67 | 68 | 75 | 50 | 61 | 72 | 28 | 25 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP50DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP50DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326027/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 51 | 53 | 56 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP56DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP56DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326028/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 52 | 54 | 57 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP63DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP63DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326029/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 53 | 54 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP71DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP71DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326030/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 54 | 55 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP80DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP80DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326031/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.05 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 55 | 56 | 59 | 50 | 17.5 | 21 | 25 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP112DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP112DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326032/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 58 | 60 | 62 | 50 | 24 | 29 | 34 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP140DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP140DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326033/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 60 | 61 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP160DA19 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP160DA19\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326034/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 61 | 62 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP224EA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP224EA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326035/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 75 | 2.34 | 2.34 | 0.35 | 0.35 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 63 | 64 | 64 | 75 | 42 | 51 | 60 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP280EA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP280EA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/326036/ |  | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 76 | 3.5 | 3.5 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 67 | 67 | 68 | 75 | 50 | 61 | 72 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP50DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP50DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332912/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 51 | 53 | 56 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP56DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP56DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332913/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 52 | 54 | 57 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP63DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP63DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332914/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 53 | 54 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP71DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP71DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332915/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 54 | 55 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP80DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP80DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332916/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.05 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 55 | 56 | 59 | 50 | 17.5 | 21 | 25 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP112DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP112DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332917/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 58 | 60 | 62 | 50 | 24 | 29 | 34 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP140DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP140DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332918/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 60 | 61 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP160DA20 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP160DA20\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332919/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 61 | 62 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP224EA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP224EA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332920/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 75 | 2.34 | 2.34 | 0.35 | 0.35 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 63 | 64 | 64 | 75 | 42 | 51 | 60 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP280EA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP280EA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/332921/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 76 | 3.5 | 3.5 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 67 | 67 | 68 | 75 | 50 | 61 | 72 | 28 | 25
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP50DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP50DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338238/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 51 | 53 | 56 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP56DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP56DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338239/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 27 | 250 | 732 | 900 | 52 | 54 | 57 | 50 | 12 | 14.5 | 17 | 5.6 | 5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP63DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP63DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338240/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 53 | 54 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 6.3 | 5.6
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP71DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP71DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338241/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 71 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 54 | 55 | 57 | 50 | 14.5 | 18 | 21 | 7 | 6.3
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP80DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP80DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338242/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.05 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 0.121 | 29 | 250 | 732 | 1100 | 55 | 56 | 59 | 50 | 17.5 | 21 | 25 | 8 | 7.1
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP112DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP112DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338243/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 58 | 60 | 62 | 50 | 24 | 29 | 34 | 11.2 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP140DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP140DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338244/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 60 | 61 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 14 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP160DA21 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP160DA21\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338245/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 73 | 1.45 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 38 | 250 | 732 | 1400 | 61 | 62 | 63 | 50 | 24 | 29 | 34 | 16 | 14
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP224EA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP224EA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338246/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 75 | 75 | 2.34 | 2.34 | 0.35 | 0.35 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 63 | 64 | 64 | 75 | 42 | 51 | 60 | 22.4 | 20
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 天井埋込形 | 空冷H/P PAC 天井埋込形室内機 | PE-RP280EA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PE-RP280EA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338247/ | 6 | 35 | 19 | 20 | 76 | 76 | 3.5 | 3.5 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 87 | 470 | 1120 | 1370 | 67 | 67 | 68 | 75 | 50 | 61 | 72 | 28 | 25
室外ユニット
スリムＺＲ
空冷H/P PAC インバータ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.9 | 4.4 | 0.917 | 0.814 | 0.04 | 0.6 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 4.8 | 4 |  |  | 3.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291584 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.9 | 4.4 | 0.917 | 0.814 | 0.04 | 0.6 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 4.8 | 4 |  |  | 3.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291583 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6 | 5.2 | 1.13 | 0.975 | 0.04 | 0.7 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.2 | 4.5 |  |  | 4 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291669 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6 | 5.2 | 1.13 | 0.975 | 0.04 | 0.7 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.2 | 4.5 |  |  | 4 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291668 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6.6 | 5.9 | 1.22 | 1.1 | 0.04 | 0.8 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.8 | 5 |  |  | 4.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291675 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6.6 | 5.9 | 1.22 | 1.1 | 0.04 | 0.8 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.8 | 5 |  |  | 4.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291674 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.5 | 4.1 | 1.46 | 1.35 | 0.04 | 0.9 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 5.6 |  |  | 5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291681 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.5 | 4.1 | 1.46 | 1.35 | 0.04 | 0.9 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 5.6 |  |  | 5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291680 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 8.9 | 8.5 | 1.45 | 1.35 | 0.04 | 1.2 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 6.3 |  |  | 5.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291588 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 8.9 | 8.5 | 1.45 | 1.35 | 0.04 | 1.2 |  | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 6.3 |  |  | 5.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291587 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 |  | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 |  |  | 55 |  |  | 9.1 | 8 |  |  | 7.1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291594 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 |  | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 |  |  | 55 |  |  | 9.1 | 8 |  |  | 7.1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291593 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 8.59 | 8.04 | 2.74 | 2.53 | 0.12 | 2.1 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 100 |  |  | 13.2 | 11.2 |  |  | 10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291599 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.07 | 10.95 | 3.85 | 3.49 | 0.12 | 2.8 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 100 |  |  | 15.4 | 14 |  |  | 12.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291602 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 15.18 | 16.7 | 4.89 | 5.32 | 0.12 | 3.3 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 100 |  |  | 16.4 | 16 |  |  | 14 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291605 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRP224KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRP224KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 17.25 | 18.82 | 5.5 | 6.13 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 131 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 130 |  |  | 20 | 22.4 |  |  | 20 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291608 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRP280KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRP280KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 25.52 | 31.05 | 8.14 | 10.12 | 0.4 | 5.7 |  | 3 | 140 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 140 |  |  | 23 | 28 |  |  | 25 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291611 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298691 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298692 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 0.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298739 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 0.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298740 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 0.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298745 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 0.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298746 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.03 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298751 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.03 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298752 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298757 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298758 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 |  | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 |  |  | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298763 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 |  | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 |  |  | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298764 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 8.59 | 8.04 | 2.74 | 2.53 | 0.12 | 2.1 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298769 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.07 | 10.95 | 3.85 | 3.49 | 0.12 | 2.8 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.69 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298772 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 15.18 | 16.7 | 4.89 | 5.32 | 0.12 | 3.3 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.69 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298775 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRP224KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRP224KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 17.25 | 18.82 | 5.5 | 6.13 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 131 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298800 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRP280KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRP280KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 25.52 | 31.05 | 8.14 | 10.12 | 0.4 | 5.7 |  | 3 | 140 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298803 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305165 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305166 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 0.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305171 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 0.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305172 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 0.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305177 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 0.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305178 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.03 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305183 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.03 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305184 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305189 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305190 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 |  | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305195 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 |  | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305196 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 8.37 | 7.59 | 2.67 | 2.39 | 0.12 | 2.1 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305201 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 11.66 | 10.54 | 3.72 | 3.36 | 0.12 | 2.8 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305204 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 13.93 | 16.29 | 4.49 | 5.19 | 0.12 | 3.3 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305207 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRP224KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRP224KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 17.25 | 18.82 | 5.5 | 6.13 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 131 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305210 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRP280KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRP280KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 25.52 | 31.05 | 8.14 | 10.12 | 0.4 | 5.7 |  | 3 | 140 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305213 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311383
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311384
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311389
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311390
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311395
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311396
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311401
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311402
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311407
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311408
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311413
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311414
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311419
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311541
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311544
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP224KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311547
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP280KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311550
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323494
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323496
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323497
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323495
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323498
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323499
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323500
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323502
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323503
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323501
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323504
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323505
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323506
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323508
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323509
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323507
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323465
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323466
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323467
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323469
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323470
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323468
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323510
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323511
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323512
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323514
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323515
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323513
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323516
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323517
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323636
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323519
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323520
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323518
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323522
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323637
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323523
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323525
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323526
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323524
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323527
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323638
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323528
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323529
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323530
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323559
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323531
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323532
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323533
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323534
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323535
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP224KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323536
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP224KA2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323537
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP224KA2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323538
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP280KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323539
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP280KA2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323540
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP280KA2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323541
空冷H/P PAC インバータ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.9 | 4.4 | 0.917 | 0.814 | 0.04 | 0.6 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 4.8 | 4 |  |  | 3.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291584 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.9 | 4.4 | 0.917 | 0.814 | 0.04 | 0.6 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 4.8 | 4 |  |  | 3.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291583 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6 | 5.2 | 1.13 | 0.975 | 0.04 | 0.7 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.2 | 4.5 |  |  | 4 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291669 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6 | 5.2 | 1.13 | 0.975 | 0.04 | 0.7 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.2 | 4.5 |  |  | 4 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291668 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6.6 | 5.9 | 1.22 | 1.1 | 0.04 | 0.8 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.8 | 5 |  |  | 4.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291675 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6.6 | 5.9 | 1.22 | 1.1 | 0.04 | 0.8 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.8 | 5 |  |  | 4.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291674 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.5 | 4.1 | 1.46 | 1.35 | 0.04 | 0.9 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 5.6 |  |  | 5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291681 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.5 | 4.1 | 1.46 | 1.35 | 0.04 | 0.9 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 5.6 |  |  | 5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291680 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 8.9 | 8.5 | 1.45 | 1.35 | 0.04 | 1.2 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 6.3 |  |  | 5.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291588 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 8.9 | 8.5 | 1.45 | 1.35 | 0.04 | 1.2 |  | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 6.3 |  |  | 5.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291587 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 |  | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 |  |  | 55 |  |  | 9.1 | 8 |  |  | 7.1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291594 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 |  | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 |  |  | 55 |  |  | 9.1 | 8 |  |  | 7.1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291593 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 8.59 | 8.04 | 2.74 | 2.53 | 0.12 | 2.1 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 100 |  |  | 13.2 | 11.2 |  |  | 10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291599 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.07 | 10.95 | 3.85 | 3.49 | 0.12 | 2.8 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 100 |  |  | 15.4 | 14 |  |  | 12.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291602 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 15.18 | 16.7 | 4.89 | 5.32 | 0.12 | 3.3 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 100 |  |  | 16.4 | 16 |  |  | 14 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291605 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRP224KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRP224KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 17.25 | 18.82 | 5.5 | 6.13 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 131 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 130 |  |  | 20 | 22.4 |  |  | 20 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291608 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRP280KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRP280KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 25.52 | 31.05 | 8.14 | 10.12 | 0.4 | 5.7 |  | 3 | 140 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 140 |  |  | 23 | 28 |  |  | 25 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291611 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298691 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298692 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 0.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298739 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 0.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298740 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 0.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298745 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 0.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298746 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.03 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298751 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.03 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298752 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298757 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298758 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 |  | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 |  |  | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298763 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 |  | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 |  |  | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298764 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 8.59 | 8.04 | 2.74 | 2.53 | 0.12 | 2.1 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298769 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.07 | 10.95 | 3.85 | 3.49 | 0.12 | 2.8 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.69 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298772 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 15.18 | 16.7 | 4.89 | 5.32 | 0.12 | 3.3 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.69 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298775 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRP224KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRP224KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 17.25 | 18.82 | 5.5 | 6.13 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 131 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298800 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRP280KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRP280KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 25.52 | 31.05 | 8.14 | 10.12 | 0.4 | 5.7 |  | 3 | 140 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298803 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305165 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305166 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 0.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305171 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 0.91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305172 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 0.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305177 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 0.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305178 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.03 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305183 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.03 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305184 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305189 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.05 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305190 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 |  | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305195 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 |  | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305196 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 8.37 | 7.59 | 2.67 | 2.39 | 0.12 | 2.1 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.02 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305201 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 11.66 | 10.54 | 3.72 | 3.36 | 0.12 | 2.8 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305204 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 13.93 | 16.29 | 4.49 | 5.19 | 0.12 | 3.3 |  | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305207 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRP224KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRP224KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 17.25 | 18.82 | 5.5 | 6.13 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 131 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305210 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRP280KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRP280KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 25.52 | 31.05 | 8.14 | 10.12 | 0.4 | 5.7 |  | 3 | 140 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305213 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311383
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311384
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311389
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311390
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311395
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311396
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311401
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311402
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311407
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311408
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311413
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311414
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311419
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311541
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311544
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP224KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311547
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP280KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311550
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323494
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323496
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323497
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323495
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323498
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323499
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323500
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323502
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323503
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323501
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323504
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323505
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323506
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323508
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323509
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323507
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323465
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323466
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323467
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323469
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323470
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323468
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323510
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323511
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323512
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323514
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323515
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323513
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323516
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323517
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323636
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323519
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323520
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323518
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323522
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323637
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323523
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323525
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.92 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323526
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323524
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323527
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.18 | 6.08 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 943 | 330 | 950 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323638
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323528
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323529
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323530
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323559
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323531
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323532
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323533
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323534
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323535
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP224KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323536
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP224KA2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323537
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP224KA2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323538
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP280KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323539
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP280KA2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323540
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＺＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP280KA2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323541
スリムZR
空冷H/P PAC インバータ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325753/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325752/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325759/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325758/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325765/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325764/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325771/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325770/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325777/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325776/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325783/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325782/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 |  |  | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325789/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 |  |  | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325788/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325794/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325797/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325800/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP224KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325803/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP280KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325806/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333751/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333750/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333757/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333756/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333763/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333762/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333769/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333768/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333775/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333774/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333781/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333780/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333787/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333786/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333792/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333795/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333798/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP224KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333801/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP280KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333804/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339710/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339711/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339712/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339713/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339714/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339715/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339716/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339717/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339718/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339719/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339720/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339721/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339722/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339723/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339724/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339725/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339726/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339727/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339728/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339729/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339730/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339731/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339732/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339733/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339734/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339735/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339736/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339737/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339738/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339739/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339740/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339741/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339742/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339743/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339744/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339745/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339746/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339747/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339748/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339749/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339750/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339751/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339752/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339753/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339754/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339755/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339756/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339757/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339758/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339759/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339760/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP224KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339761/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP224KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339762/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP224KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339763/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP280KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339764/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP280KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339765/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP280KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339766/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364639
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364641
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364642
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364640
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364643
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP28SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364644
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364645
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364647
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364648
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364646
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364649
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP40SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364651
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364653
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364654
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364652
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364655
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP45SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364656
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364657
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364705
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364659
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364658
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364660
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP50SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364661
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364710
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364663
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364664
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364662
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364665
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP56SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364666
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364667
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364669
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364670
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364668
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364671
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP63SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364672
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364673
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364675
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80HA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364676
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364674
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364677
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP80SHA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364678
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364679
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364706
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP112KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364680
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364681
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364682
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP140KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364683
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364684
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364685
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP160KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364566
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP224KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364567
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP224KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364568
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP224KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364569
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP280KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364570
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP280KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364571
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ZRMP280KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364572
空冷H/P PAC インバータ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325753/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325752/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325759/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325758/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325765/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325764/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325771/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325770/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325777/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325776/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325783/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325782/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 |  |  | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325789/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 |  |  | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325788/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325794/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325797/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325800/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP224KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325803/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP280KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325806/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333751/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333750/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333757/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333756/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333763/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333762/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333769/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333768/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333775/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333774/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333781/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333780/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333787/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333786/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333792/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333795/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333798/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP224KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333801/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP280KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333804/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339710/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339711/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339712/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339713/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339714/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339715/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339716/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339717/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339718/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339719/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339720/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339721/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339722/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339723/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339724/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339725/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339726/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339727/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339728/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339729/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339730/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339731/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339732/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339733/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339734/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339735/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339736/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339737/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339738/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339739/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339740/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339741/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339742/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339743/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339744/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339745/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339746/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339747/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339748/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339749/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339750/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339751/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339752/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339753/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339754/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339755/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339756/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339757/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339758/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339759/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 99 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339760/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP224KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339761/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP224KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339762/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP224KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339763/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP280KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339764/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP280KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339765/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP280KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339766/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364639
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364641
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 3 | 36 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364642
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364640
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364643
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP28SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP28SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 200 | 1 | 37 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 38 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.53 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364644
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364645
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364647
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364648
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364646
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364649
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP40SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP40SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1 | 5.2 | 4.8 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364650
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364651
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364653
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364654
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364652
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364655
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP45SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP45SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364656
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364657
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364705
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364659
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364658
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364660
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP50SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP50SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364661
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364710
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364663
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364664
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364662
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364665
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP56SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP56SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 5 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364666
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364667
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364669
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364670
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364668
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364671
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP63SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP63SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 5.6 | 1.26 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364672
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364673
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364675
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80HA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80HA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.81 | 5.93 | 2.22 | 1.93 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 66 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364676
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364674
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364677
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP80SHA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP80SHA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.44 | 10.54 | 2.34 | 1.98 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 70 | 6 | 943 | 950 | 47 | 46 | 68 | 66 | 55 | 2 | 10.8 | 9.1 | 8 | 1.9 | 8 | 7.1 | 1.4 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364678
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364679
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364706
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP112KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP112KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.25 | 7.54 | 2.67 | 2.43 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 70 | 68 | 100 | 2.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 10 | 2.29 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364680
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364681
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364682
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP140KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP140KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.56 | 11.15 | 3.72 | 3.61 | 0.12 | 2.8 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 49 | 71 | 68 | 100 | 3.5 | 18.2 | 15.4 | 14 | 3.2 | 14 | 12.5 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364683
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364684
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364685
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP160KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP160KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 13.83 | 14.23 | 4.5 | 4.6 | 0.12 | 3.3 | 200 | 3 | 100 | 6 | 1338 | 1050 | 53 | 51 | 73 | 70 | 100 | 4 | 20.2 | 16.4 | 16 | 3.5 | 16 | 14 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364566
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP224KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364567
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP224KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364568
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP224KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP224KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 96 | 17.51 | 18.27 | 5.66 | 6.07 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 130 | 6 | 1338 | 1050 | 59 | 57 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 20 | 4.26 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364569
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP280KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364570
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP280KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364571
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムZR | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ZRMP280KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ZRMP280KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 95 | 25.32 | 27.87 | 8.14 | 9.2 | 0.4 | 5.7 | 200 | 3 | 134 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.3 | 28 | 25 | 4.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364572
スリムＥＲ
空冷H/P PAC インバータ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.9 | 4.4 | 0.917 | 0.814 | 0.04 | 0.7 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 4.5 | 4 |  |  | 3.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291630 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.9 | 4.4 | 0.917 | 0.814 | 0.04 | 0.7 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 4.5 | 4 |  |  | 3.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291629 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6 | 5.2 | 1.13 | 0.975 | 0.04 | 0.9 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.2 | 4.5 |  |  | 4 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291636 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6 | 5.2 | 1.13 | 0.975 | 0.04 | 0.9 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.2 | 4.5 |  |  | 4 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291635 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6.6 | 5.9 | 1.22 | 1.1 | 0.04 | 1 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.8 | 5 |  |  | 4.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291642 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6.6 | 5.9 | 1.22 | 1.1 | 0.04 | 1 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.8 | 5 |  |  | 4.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291641 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.5 | 4.1 | 1.46 | 1.35 | 0.04 | 1.2 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 5.6 |  |  | 5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291648 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.5 | 4.1 | 1.46 | 1.35 | 0.04 | 1.2 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 5.6 |  |  | 5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291647 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 8.9 | 8.5 | 1.45 | 1.35 | 0.04 | 1.3 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 6.3 |  |  | 5.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291654 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 8.9 | 8.5 | 1.45 | 1.35 | 0.04 | 1.3 |  | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 6.3 |  |  | 5.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291653 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.29 | 10.63 | 2.31 | 2 | 0.15 | 1.6 |  | 1 | 61 | 740 | 330 | 950 |  |  | 50 |  |  | 8 | 8 |  |  | 7.1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291660 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.78 | 6.02 | 2.21 | 1.96 | 0.15 | 1.6 |  | 3 | 59 | 740 | 330 | 950 |  |  | 50 |  |  | 8.7 | 8 |  |  | 7.1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291659 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 9.13 | 8.77 | 2.91 | 2.76 | 0.12 | 2.3 |  | 3 | 87 | 1350 | 330 | 950 |  |  | 110 |  |  | 12.5 | 11.2 |  |  | 10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291665 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.79 | 13.33 | 4.08 | 4.25 | 0.12 | 3 |  | 3 | 87 | 1350 | 330 | 950 |  |  | 110 |  |  | 13.5 | 14 |  |  | 12.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291572 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 15.02 | 16.48 | 4.84 | 5.25 | 0.12 | 3.7 |  | 3 | 89 | 1350 | 330 | 950 |  |  | 110 |  |  | 14.5 | 16 |  |  | 14 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291575 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 9 | 8.45 | 2.87 | 2.66 | 0.2 | 2.1 |  | 3 | 69 | 1018 | 330 | 950 |  |  | 88 |  |  | 12.5 | 11.2 |  |  | 10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291468 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.32 | 12.42 | 3.93 | 3.96 | 0.2 | 2.6 |  | 3 | 76 | 1018 | 330 | 950 |  |  | 88 |  |  | 13.5 | 14 |  |  | 12.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291471 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 16.2 | 17.83 | 5.22 | 5.68 | 0.2 | 3.5 |  | 3 | 76 | 1018 | 330 | 950 |  |  | 96 |  |  | 14.5 | 16 |  |  | 14 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291474 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP224KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERP224KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 19.03 | 21.58 | 5.93 | 6.72 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 130 |  |  | 20 | 22.4 |  |  | 20 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291578 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP280KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERP280KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 28.67 | 35.35 | 8.94 | 11.02 | 0.4 | 6 |  | 3 | 125 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 140 |  |  | 23 | 28 |  |  | 25 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291465 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP224KAPF |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERP224KAPF\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 17.25 | 18.82 | 5.5 | 6.13 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 131 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 130 |  |  | 20 | 22.4 |  |  | 20 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291477 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP280KAPF |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERP280KAPF\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 25.52 | 31.05 | 8.14 | 10.12 | 0.4 | 5.7 |  | 3 | 140 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 140 |  |  | 23 | 28 |  |  | 25 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291480 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298806 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298807 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 0.96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298812 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 0.96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298813 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298818 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298819 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298824 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298825 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 |  | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298830 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298831 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.69 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 |  | 3 | 56 | 740 | 330 | 950 |  |  | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298836 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.8 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 |  | 1 | 59 | 740 | 330 | 950 |  |  | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298837 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 9.13 | 8.77 | 2.91 | 2.76 | 0.12 | 2.3 |  | 3 | 87 | 1350 | 330 | 950 |  |  | 110 | 3.7 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4.3 | 11.2 | 10 | 2.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298603 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 9 | 8.45 | 2.87 | 2.66 | 0.2 | 2.1 |  | 3 | 69 | 1018 | 330 | 950 |  |  | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298682 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.79 | 13.33 | 4.08 | 4.25 | 0.12 | 3 |  | 3 | 87 | 1350 | 330 | 950 |  |  | 110 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 4.6 | 14 | 12.5 | 2.56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298606 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.32 | 12.42 | 3.93 | 3.96 | 0.2 | 2.6 |  | 3 | 76 | 1018 | 330 | 950 |  |  | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298685 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 15.02 | 16.48 | 4.84 | 5.25 | 0.12 | 3.7 |  | 3 | 89 | 1350 | 330 | 950 |  |  | 110 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 5.8 | 16 | 14 | 2.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298609 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 16.2 | 17.83 | 5.22 | 5.68 | 0.2 | 3.5 |  | 3 | 76 | 1018 | 330 | 950 |  |  | 96 | 4.6 | 16 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298688 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP224KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERP224KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 19.03 | 21.58 | 5.93 | 6.72 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 6.4 | 22.4 | 20 | 3.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298612 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP224KAPF2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERP224KAPF2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 17.25 | 18.82 | 5.5 | 6.13 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 131 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298636 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP280KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERP280KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 28.67 | 35.35 | 8.94 | 11.02 | 0.4 | 6 |  | 3 | 125 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.4 | 28 | 25 | 3.68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298633 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP280KAPF2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERP280KAPF2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 25.52 | 31.05 | 8.14 | 10.12 | 0.4 | 5.7 |  | 3 | 140 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298639 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305216 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305217 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 0.96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305222 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 0.96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305223 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305228 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305229 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305234 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305235 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 |  | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305240 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305241 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.69 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 |  | 3 | 56 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305246 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.8 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 |  | 1 | 59 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305247 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 9 | 8.45 | 2.87 | 2.66 | 0.2 | 2.1 |  | 3 | 68 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305252 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.32 | 12.42 | 3.93 | 3.96 | 0.2 | 2.6 |  | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305255 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 16.2 | 17.83 | 5.22 | 5.68 | 0.2 | 3.5 |  | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 16 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305258 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP224KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERP224KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 19.03 | 21.58 | 5.93 | 6.72 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 6.4 | 22.4 | 20 | 3.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305261 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP224KAPF3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERP224KAPF3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 17.25 | 18.82 | 5.5 | 6.13 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 131 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305267 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP280KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERP280KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 28.67 | 35.35 | 8.94 | 11.02 | 0.4 | 6 |  | 3 | 125 | 1338 | 330 | 1050 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.4 | 28 | 25 | 3.68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305264 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP280KAPF3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERP280KAPF3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 25.52 | 31.05 | 8.14 | 10.12 | 0.4 | 5.7 |  | 3 | 140 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305270 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311553
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311420
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311425
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311426
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311431
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311432
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311437
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311438
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311443
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311341
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.69 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.8 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311347
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.65 | 2.74 | 2.78 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 68 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311462
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.59 | 3.93 | 4.07 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311465
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.98 | 16.08 | 4.87 | 5.19 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 16 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311351
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP224KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311354
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP280KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 1338 | 330 | 1050 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311357
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323542
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323544
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323545
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323543
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323546
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323547
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323548
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323550
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323551
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323549
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323552
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323553
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323554
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323639
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323556
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323555
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323557
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323558
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323560
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323561
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323562
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323640
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323563
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323564
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323565
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323566
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323567
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323641
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323568
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323569
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.69 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323570
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.69 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323572
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.69 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323573
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.8 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323571
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.8 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323574
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.8 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323575
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.65 | 2.74 | 2.78 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323576
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.65 | 2.74 | 2.78 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323577
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.65 | 2.74 | 2.78 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323578
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.59 | 3.93 | 4.07 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323579
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.59 | 3.93 | 4.07 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323580
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.59 | 3.93 | 4.07 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323581
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.98 | 16.08 | 4.87 | 5.19 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323582
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.98 | 16.08 | 4.87 | 5.19 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323583
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.98 | 16.08 | 4.87 | 5.19 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323584
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP224KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323585
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP224KA2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323586
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP224KA2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323587
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP280KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 1338 | 330 | 1050 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323588
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP280KA2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 1338 | 330 | 1050 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323589
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP280KA2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 1338 | 330 | 1050 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323590
空冷H/P PAC インバータ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.9 | 4.4 | 0.917 | 0.814 | 0.04 | 0.7 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 4.5 | 4 |  |  | 3.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291630 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.9 | 4.4 | 0.917 | 0.814 | 0.04 | 0.7 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 4.5 | 4 |  |  | 3.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291629 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6 | 5.2 | 1.13 | 0.975 | 0.04 | 0.9 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.2 | 4.5 |  |  | 4 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291636 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6 | 5.2 | 1.13 | 0.975 | 0.04 | 0.9 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.2 | 4.5 |  |  | 4 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291635 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6.6 | 5.9 | 1.22 | 1.1 | 0.04 | 1 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.8 | 5 |  |  | 4.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291642 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 6.6 | 5.9 | 1.22 | 1.1 | 0.04 | 1 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 5.8 | 5 |  |  | 4.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291641 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.5 | 4.1 | 1.46 | 1.35 | 0.04 | 1.2 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 5.6 |  |  | 5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291648 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 4.5 | 4.1 | 1.46 | 1.35 | 0.04 | 1.2 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 5.6 |  |  | 5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291647 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 8.9 | 8.5 | 1.45 | 1.35 | 0.04 | 1.3 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 6.3 |  |  | 5.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291654 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 |  |  | 8.9 | 8.5 | 1.45 | 1.35 | 0.04 | 1.3 |  | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 |  |  | 6.1 | 6.3 |  |  | 5.6 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291653 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.29 | 10.63 | 2.31 | 2 | 0.15 | 1.6 |  | 1 | 61 | 740 | 330 | 950 |  |  | 50 |  |  | 8 | 8 |  |  | 7.1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291660 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 6.78 | 6.02 | 2.21 | 1.96 | 0.15 | 1.6 |  | 3 | 59 | 740 | 330 | 950 |  |  | 50 |  |  | 8.7 | 8 |  |  | 7.1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291659 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 9.13 | 8.77 | 2.91 | 2.76 | 0.12 | 2.3 |  | 3 | 87 | 1350 | 330 | 950 |  |  | 110 |  |  | 12.5 | 11.2 |  |  | 10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291665 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.79 | 13.33 | 4.08 | 4.25 | 0.12 | 3 |  | 3 | 87 | 1350 | 330 | 950 |  |  | 110 |  |  | 13.5 | 14 |  |  | 12.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291572 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 15.02 | 16.48 | 4.84 | 5.25 | 0.12 | 3.7 |  | 3 | 89 | 1350 | 330 | 950 |  |  | 110 |  |  | 14.5 | 16 |  |  | 14 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291575 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 9 | 8.45 | 2.87 | 2.66 | 0.2 | 2.1 |  | 3 | 69 | 1018 | 330 | 950 |  |  | 88 |  |  | 12.5 | 11.2 |  |  | 10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291468 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.32 | 12.42 | 3.93 | 3.96 | 0.2 | 2.6 |  | 3 | 76 | 1018 | 330 | 950 |  |  | 88 |  |  | 13.5 | 14 |  |  | 12.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291471 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 16.2 | 17.83 | 5.22 | 5.68 | 0.2 | 3.5 |  | 3 | 76 | 1018 | 330 | 950 |  |  | 96 |  |  | 14.5 | 16 |  |  | 14 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291474 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP224KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERP224KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 19.03 | 21.58 | 5.93 | 6.72 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 130 |  |  | 20 | 22.4 |  |  | 20 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291578 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP280KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERP280KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 28.67 | 35.35 | 8.94 | 11.02 | 0.4 | 6 |  | 3 | 125 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 140 |  |  | 23 | 28 |  |  | 25 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291465 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP224KAPF |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERP224KAPF\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 17.25 | 18.82 | 5.5 | 6.13 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 131 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 130 |  |  | 20 | 22.4 |  |  | 20 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291477 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP280KAPF |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERP280KAPF\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 25.52 | 31.05 | 8.14 | 10.12 | 0.4 | 5.7 |  | 3 | 140 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 140 |  |  | 23 | 28 |  |  | 25 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291480 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298806 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298807 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 0.96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298812 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 0.96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298813 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298818 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298819 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298824 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298825 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 |  | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298830 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 |  |  | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298831 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.69 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 |  | 3 | 56 | 740 | 330 | 950 |  |  | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298836 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.8 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 |  | 1 | 59 | 740 | 330 | 950 |  |  | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298837 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 9.13 | 8.77 | 2.91 | 2.76 | 0.12 | 2.3 |  | 3 | 87 | 1350 | 330 | 950 |  |  | 110 | 3.7 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4.3 | 11.2 | 10 | 2.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298603 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 9 | 8.45 | 2.87 | 2.66 | 0.2 | 2.1 |  | 3 | 69 | 1018 | 330 | 950 |  |  | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298682 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.79 | 13.33 | 4.08 | 4.25 | 0.12 | 3 |  | 3 | 87 | 1350 | 330 | 950 |  |  | 110 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 4.6 | 14 | 12.5 | 2.56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298606 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.32 | 12.42 | 3.93 | 3.96 | 0.2 | 2.6 |  | 3 | 76 | 1018 | 330 | 950 |  |  | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298685 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 15.02 | 16.48 | 4.84 | 5.25 | 0.12 | 3.7 |  | 3 | 89 | 1350 | 330 | 950 |  |  | 110 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 5.8 | 16 | 14 | 2.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298609 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 16.2 | 17.83 | 5.22 | 5.68 | 0.2 | 3.5 |  | 3 | 76 | 1018 | 330 | 950 |  |  | 96 | 4.6 | 16 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298688 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP224KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERP224KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 19.03 | 21.58 | 5.93 | 6.72 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 6.4 | 22.4 | 20 | 3.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298612 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP224KAPF2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERP224KAPF2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 17.25 | 18.82 | 5.5 | 6.13 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 131 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298636 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP280KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERP280KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 28.67 | 35.35 | 8.94 | 11.02 | 0.4 | 6 |  | 3 | 125 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.4 | 28 | 25 | 3.68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298633 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP280KAPF2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERP280KAPF2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 25.52 | 31.05 | 8.14 | 10.12 | 0.4 | 5.7 |  | 3 | 140 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298639 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305216 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 0.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305217 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 0.96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305222 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 0.96 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305223 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305228 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305229 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305234 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305235 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 |  | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305240 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 |  | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.09 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305241 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.69 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 |  | 3 | 56 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305246 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.8 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 |  | 1 | 59 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305247 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 91 | 9 | 8.45 | 2.87 | 2.66 | 0.2 | 2.1 |  | 3 | 68 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305252 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 92 | 12.32 | 12.42 | 3.93 | 3.96 | 0.2 | 2.6 |  | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305255 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 92 | 16.2 | 17.83 | 5.22 | 5.68 | 0.2 | 3.5 |  | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 16 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.81 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305258 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP224KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERP224KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 19.03 | 21.58 | 5.93 | 6.72 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 6.4 | 22.4 | 20 | 3.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305261 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP224KAPF3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERP224KAPF3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 17.25 | 18.82 | 5.5 | 6.13 | 0.3 | 4.6 |  | 3 | 131 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 6 | 22.4 | 20 | 3.36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305267 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP280KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERP280KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 90 | 90 | 28.67 | 35.35 | 8.94 | 11.02 | 0.4 | 6 |  | 3 | 125 | 1338 | 330 | 1050 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.4 | 28 | 25 | 3.68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305264 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERP280KAPF3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERP280KAPF3\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 92 | 94 | 25.52 | 31.05 | 8.14 | 10.12 | 0.4 | 5.7 |  | 3 | 140 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305270 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311553
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311420
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311425
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311426
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311431
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311432
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311437
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311438
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311443
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311341
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.69 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311346
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.8 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311347
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.65 | 2.74 | 2.78 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 68 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311462
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.59 | 3.93 | 4.07 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311465
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.98 | 16.08 | 4.87 | 5.19 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 16 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311351
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP224KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311354
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP280KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 1338 | 330 | 1050 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311357
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323542
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323544
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323545
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323543
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323546
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323547
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323548
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323550
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323551
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323549
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323552
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323553
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323554
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323639
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323556
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323555
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323557
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323558
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323560
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323561
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323562
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323640
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323563
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323564
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323565
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323566
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323567
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323641
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323568
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 630 | 300 | 809 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323569
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.69 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323570
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.69 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323572
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.69 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323573
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.8 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323571
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.8 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323574
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.8 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 740 | 330 | 950 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323575
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.65 | 2.74 | 2.78 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323576
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.65 | 2.74 | 2.78 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323577
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.65 | 2.74 | 2.78 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323578
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.59 | 3.93 | 4.07 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323579
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.59 | 3.93 | 4.07 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323580
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.59 | 3.93 | 4.07 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323581
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA12 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA12\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.98 | 16.08 | 4.87 | 5.19 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323582
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA12-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA12-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.98 | 16.08 | 4.87 | 5.19 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323583
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA12-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA12-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.98 | 16.08 | 4.87 | 5.19 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 1018 | 330 | 950 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323584
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP224KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323585
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP224KA2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323586
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP224KA2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 1338 | 330 | 1050 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323587
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP280KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 1338 | 330 | 1050 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323588
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA2-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP280KA2-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 1338 | 330 | 1050 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323589
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＥＲ | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA2-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP280KA2-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 1338 | 330 | 1050 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 3.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323590
スリムER
空冷H/P PAC インバータ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1.6 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.8 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325810/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1.6 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.8 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325809/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1.6 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325816/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1.6 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325815/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325822/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325821/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325828/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325827/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.8 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325834/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.8 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325833/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 |  |  | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325840/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 |  |  | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325839/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 |  |  | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325845/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 |  |  | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325848/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 |  |  | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325851/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP224KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325854/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP280KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325857/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333808/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333807/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333814/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333813/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333820/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333819/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333826/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333825/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333832/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333831/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333838/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333837/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333843/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333846/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333849/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP224KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333852/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP280KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333855/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339767/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339768/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339769/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339770/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339771/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339772/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339773/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339774/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339775/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339776/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339777/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339778/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339779/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339780/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339781/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339782/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339783/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339784/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339785/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339786/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339787/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339788/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339789/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339790/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339791/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339792/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339793/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339794/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339795/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339796/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339797/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.86 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339798/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339799/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339800/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.86 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339801/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.86 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339802/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339803/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339804/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339805/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339806/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339807/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339808/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339809/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339810/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339811/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP224KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339812/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP224KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339813/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP224KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339814/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP280KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339815/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP280KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339816/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP280KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339817/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364573
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364579
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364585
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364591
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364597
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364586
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364574
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364580
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364592
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364598
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364575
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364581
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364587
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364593
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364599
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364589
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364577
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364583
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364595
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364601
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364576
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364582
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364588
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364594
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364600
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP50SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364590
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP40SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364578
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP45SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364584
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP56SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364596
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP63SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364602
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364603
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.86 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364604
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364605
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.86 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364607
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80HA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364606
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP80SHA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.86 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364608
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364609
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364612
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364707
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364610
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364613
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364615
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP112LA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364611
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP140LA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364614
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP160LA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364616
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP224KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364617
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP280KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364708
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP224KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364618
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP280KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364620
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP224KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364619
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-ERMP280KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364621
空冷H/P PAC インバータ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1.6 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.8 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325810/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.6 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1.6 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.8 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325809/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1.6 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325816/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 66 | 64 | 45 | 1.6 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325815/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325822/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.8 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325821/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325828/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 41 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325827/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 43 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.8 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325834/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 42 | 6 | 630 | 809 |  |  | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.8 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325833/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 |  |  | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325840/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 |  |  | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325839/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 |  |  | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325845/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 |  |  | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325848/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 |  |  | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325851/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP224KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325854/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP280KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325857/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333808/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333807/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333814/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333813/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333820/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333819/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333826/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333825/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333832/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333831/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.87 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333838/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333837/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333843/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333846/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA14 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA14\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333849/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP224KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333852/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP280KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333855/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339767/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339768/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339769/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339770/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339771/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339772/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339773/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339774/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339775/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339776/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339777/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339778/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339779/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339780/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339781/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339782/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339783/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339784/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339785/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339786/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339787/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339788/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339789/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339790/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339791/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339792/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339793/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339794/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339795/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339796/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339797/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.86 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339798/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339799/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339800/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.86 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339801/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.86 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339802/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339803/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339804/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339805/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339806/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339807/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339808/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA15 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA15\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339809/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA15-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA15-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339810/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA15-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA15-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339811/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP224KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339812/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP224KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339813/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP224KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339814/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP280KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339815/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP280KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339816/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP280KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339817/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364573
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364579
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364585
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364591
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364597
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364586
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364574
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364580
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364592
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364598
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364575
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364581
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364587
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364593
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364599
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364589
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364577
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364583
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364595
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364601
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364576
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364582
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364588
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 3 | 38 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364594
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63KA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63KA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 3 | 39 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364600
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP50SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP50SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.3 | 6.6 | 5.8 | 5 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364590
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP40SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP40SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.7 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364578
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP45SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP45SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 0.9 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 66 | 64 | 45 | 1.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364584
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP56SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP56SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.2 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 44 | 67 | 65 | 45 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364596
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP63SKA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP63SKA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | [6 empty] | 0.04 | 1.3 | 200 | 1 | 40 | 6 | 630 | 809 | 46 | 45 | 67 | 65 | 45 | 1.6 | 8 | 6.1 | 6.3 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 300 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364602
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364603
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.86 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364604
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364605
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.86 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364607
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80HA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80HA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 7.12 | 6.7 | 2.32 | 2.18 | 0.06 | 1.6 | 200 | 3 | 56 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364606
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP80SHA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP80SHA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 12.86 | 11.82 | 2.42 | 2.22 | 0.06 | 1.6 | 200 | 1 | 59 | 6 | 740 | 950 | 49 | 47 | 70 | 68 | 50 | 2 | 10.2 | 7.6 | 8 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364608
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364609
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364612
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA16 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA16\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364707
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364610
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364613
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA16-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA16-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364615
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP112LA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP112LA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.47 | 8.08 | 2.74 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 3 | 67 | 6 | 1018 | 950 | 53 | 52 | 74 | 72 | 88 | 4.5 | 14 | 12.5 | 11.2 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364611
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP140LA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP140LA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 12.22 | 12.4 | 3.93 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 56 | 55 | 74 | 73 | 88 | 3.7 | 18.2 | 13.5 | 14 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364614
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP160LA16-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP160LA16-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 93 | 14.92 | 15.33 | 4.85 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 3 | 75 | 6 | 1018 | 950 | 57 | 56 | 76 | 74 | 96 | 4.6 | 19 | 14.5 | 16 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364616
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP224KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364617
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP280KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364708
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP224KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364618
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP280KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364620
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP224KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP224KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 92 | 20.68 | 19.58 | 6.52 | 6.21 | 0.3 | 4.6 | 200 | 3 | 106 | 6 | 1338 | 1050 | 60 | 58 | 81 | 79 | 130 | 5.6 | 27 | 20 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 20 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364619
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムER | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-ERMP280KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-ERMP280KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 91 | 27.44 | 29.58 | 8.62 | 9.33 | 0.4 | 6 | 200 | 3 | 117 | 6 | 1338 | 1050 | 62 | 59 | 83 | 82 | 140 | 7 | 34 | 23 | 28 | 6.5 | 28 | 25 | 4.33 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364621
スリムＫ<個別マルチ>
空冷H/P PAC インバータ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＫ<個別マルチ> | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-KP140KM4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-KP140KM4\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-19 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.7 | 11.1 | 3.77 | 3.56 | 0.12 | 3.22 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 12.5 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305865
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＫ<個別マルチ> | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-KP160KM4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-KP160KM4\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-19 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 13.2 | 13.3 | 4.3 | 4.32 | 0.12 | 3.5 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 72 | 110 | 13.4 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305866
空冷H/P PAC インバータ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＫ<個別マルチ> | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-KP140KM4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-KP140KM4\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-19 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 11.7 | 11.1 | 3.77 | 3.56 | 0.12 | 3.22 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 12.5 | 14 | 12.5 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305865
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | スリムＫ<個別マルチ> | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-KP160KM4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-KP160KM4\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-19 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 13.2 | 13.3 | 4.3 | 4.32 | 0.12 | 3.5 | 200 | 3 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 74 | 72 | 110 | 13.4 | 16 | 14 | 6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305866
ズバ暖スリム(寒冷地向け）
空冷H/P PAC インバータ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.69 | 1.92 | 1.77 | 0.14 | 1.5 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 |  |  | 12.5 | 8 |  |  | 7.1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291483 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.34 | 7.76 | 2.69 | 2.5 | 0.14 | 2.1 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 |  |  | 14.7 | 11.2 |  |  | 10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291486 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 10.91 | 11.32 | 3.56 | 3.69 | 0.14 | 2.7 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 |  |  | 17.1 | 14 |  |  | 12.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291489 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 13.78 | 15.44 | 4.49 | 5.03 | 0.14 | 3.1 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 |  |  | 18 | 16 |  |  | 14 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291492 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.69 | 1.92 | 1.77 | 0.14 | 1.5 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 3.6 | 11.2 | 12.5 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298666 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.34 | 7.76 | 2.69 | 2.5 | 0.14 | 2.1 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.7 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298669 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 10.91 | 11.32 | 3.56 | 3.69 | 0.14 | 2.7 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.1 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298672 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 13.78 | 15.44 | 4.49 | 5.03 | 0.14 | 3.1 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298675 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.69 | 1.92 | 1.77 | 0.14 | 1.5 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.6 | 11.2 | 12.5 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305288 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.34 | 7.76 | 2.69 | 2.5 | 0.14 | 2.1 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.7 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305321 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 10.91 | 11.32 | 3.56 | 3.69 | 0.14 | 2.7 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.1 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305324 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 13.78 | 15.44 | 4.49 | 5.03 | 0.14 | 3.1 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305327 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.69 | 1.92 | 1.77 | 0.14 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 1338 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.6 | 11.2 | 12.5 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311511
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.14 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 1338 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.7 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311514
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.36 | 11.14 | 3.74 | 3.69 | 0.14 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 1338 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.1 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311517
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.14 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311520
空冷H/P PAC インバータ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.69 | 1.92 | 1.77 | 0.14 | 1.5 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 |  |  | 12.5 | 8 |  |  | 7.1 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291483 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.34 | 7.76 | 2.69 | 2.5 | 0.14 | 2.1 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 |  |  | 14.7 | 11.2 |  |  | 10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291486 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 10.91 | 11.32 | 3.56 | 3.69 | 0.14 | 2.7 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 |  |  | 17.1 | 14 |  |  | 12.5 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291489 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 13.78 | 15.44 | 4.49 | 5.03 | 0.14 | 3.1 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 |  |  | 18 | 16 |  |  | 14 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=291492 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.69 | 1.92 | 1.77 | 0.14 | 1.5 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 3.6 | 11.2 | 12.5 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298666 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.34 | 7.76 | 2.69 | 2.5 | 0.14 | 2.1 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.7 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298669 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 10.91 | 11.32 | 3.56 | 3.69 | 0.14 | 2.7 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.1 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298672 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-15 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 13.78 | 15.44 | 4.49 | 5.03 | 0.14 | 3.1 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 |  |  | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=298675 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.69 | 1.92 | 1.77 | 0.14 | 1.5 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.6 | 11.2 | 12.5 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305288 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 93 | 93 | 8.34 | 7.76 | 2.69 | 2.5 | 0.14 | 2.1 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.7 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305321 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 10.91 | 11.32 | 3.56 | 3.69 | 0.14 | 2.7 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.1 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305324 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-02-27 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 94 | 13.78 | 15.44 | 4.49 | 5.03 | 0.14 | 3.1 |  | 3 | 116 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=305327 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.69 | 1.92 | 1.77 | 0.14 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 1338 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.6 | 11.2 | 12.5 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311511
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.14 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 1338 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.7 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311514
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.36 | 11.14 | 3.74 | 3.69 | 0.14 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 1338 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.1 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311517
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリム(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-02-16 | 6 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.14 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 1338 | 330 | 1050 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311520
冷房専用
空冷冷専PAC インバータ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 相[φ] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 製品質量[kg] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP40KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP40KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.6 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.6 | 4 | 3.6 | 1.14 | 38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311360
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP40SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP40SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.6 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.6 | 4 | 3.6 | 1.14 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311361
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP45KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP45KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.8 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311362
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP45SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP45SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.8 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311363
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP50KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP50KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.8 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.9 | 5 | 4.5 | 1.14 | 38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311364
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP50SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP50SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.8 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.9 | 5 | 4.5 | 1.14 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311365
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP56KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP56KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.9 | 5.6 | 5 | 1.14 | 38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311366
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP56SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP56SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.9 | 5.6 | 5 | 1.14 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311367
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP63KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP63KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 2 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311368
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP63SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP63SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 2 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311369
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP80HA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP80HA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 | 94 | 6.69 | 2.18 | 0.06 | 1.3 | 200 | 6 | 3 | 740 | 330 | 950 | 68 | 50 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 55 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311370
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP80SHA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP80SHA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 | 94 | 11.8 | 2.22 | 0.06 | 1.3 | 200 | 6 | 1 | 740 | 330 | 950 | 68 | 50 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311371
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP112LA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP112LA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 | 93 | 8.49 | 2.73 | 0.12 | 2.2 | 200 | 6 | 3 | 1350 | 330 | 950 | 72 | 110 | 4.3 | 11.2 | 10 | 2.76 | 87 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311508
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP140LA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP140LA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 | 93 | 12.18 | 3.94 | 0.12 | 3 | 200 | 6 | 3 | 1350 | 330 | 950 | 73 | 110 | 4.6 | 14 | 12.5 | 2.76 | 87 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311509
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP160LA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP160LA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 | 93 | 14.26 | 4.61 | 0.12 | 3.6 | 200 | 6 | 3 | 1350 | 330 | 950 | 73 | 110 | 5.8 | 16 | 14 | 2.97 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311510
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP40SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP40SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.5 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.8 | 4 | 3.6 | 1.14 | 43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325861/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP40KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP40KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.5 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.8 | 4 | 3.6 | 1.14 | 41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325860/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP45SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP45SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.6 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.8 | 4.5 | 4 | 1.14 | 43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325863/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP45KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP45KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.6 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.8 | 4.5 | 4 | 1.14 | 41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325862/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP50SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP50SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.7 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325865/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP50KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP50KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.7 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325864/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP56SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP56SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.9 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325867/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP56KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP56KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.9 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325866/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP63SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP63SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1.1 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.8 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325869/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP63KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP63KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1.1 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.8 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 42 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325868/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP80SHA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP80SHA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 11.82 | 2.22 | 0.06 | 1.3 | 200 | 6 | 1 | 740 | 330 | 950 | 68 | 50 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325871/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP80HA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP80HA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 6.7 | 2.18 | 0.06 | 1.3 | 200 | 6 | 3 | 740 | 330 | 950 | 68 | 50 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325870/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP112LA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP112LA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 8.08 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 6 | 3 | 1018 | 330 | 950 | 72 | 88 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 67 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325872/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP140LA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP140LA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 12.4 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 6 | 3 | 1018 | 330 | 950 | 73 | 88 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325873/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP160LA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PU-CRMP160LA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 15.33 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 6 | 3 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 96 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325874/
空冷冷専PAC インバータ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 相[φ] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 製品質量[kg] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP40KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP40KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.6 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.6 | 4 | 3.6 | 1.14 | 38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311360
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP40SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP40SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.6 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.6 | 4 | 3.6 | 1.14 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311361
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP45KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP45KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.8 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311362
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP45SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP45SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.8 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.7 | 4.5 | 4 | 1.14 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311363
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP50KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP50KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.8 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.9 | 5 | 4.5 | 1.14 | 38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311364
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP50SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP50SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.8 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.9 | 5 | 4.5 | 1.14 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311365
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP56KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP56KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.9 | 5.6 | 5 | 1.14 | 38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311366
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP56SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP56SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.9 | 5.6 | 5 | 1.14 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311367
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP63KA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP63KA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 2 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311368
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP63SKA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP63SKA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 2 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311369
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP80HA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP80HA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 | 94 | 6.69 | 2.18 | 0.06 | 1.3 | 200 | 6 | 3 | 740 | 330 | 950 | 68 | 50 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 55 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311370
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP80SHA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP80SHA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 | 94 | 11.8 | 2.22 | 0.06 | 1.3 | 200 | 6 | 1 | 740 | 330 | 950 | 68 | 50 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311371
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP112LA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP112LA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 | 93 | 8.49 | 2.73 | 0.12 | 2.2 | 200 | 6 | 3 | 1350 | 330 | 950 | 72 | 110 | 4.3 | 11.2 | 10 | 2.76 | 87 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311508
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP140LA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP140LA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 | 93 | 12.18 | 3.94 | 0.12 | 3 | 200 | 6 | 3 | 1350 | 330 | 950 | 73 | 110 | 4.6 | 14 | 12.5 | 2.76 | 87 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311509
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP160LA11 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP160LA11\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-03-03 | 35 | 19 | 20 | 93 | 14.26 | 4.61 | 0.12 | 3.6 | 200 | 6 | 3 | 1350 | 330 | 950 | 73 | 110 | 5.8 | 16 | 14 | 2.97 | 89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311510
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP40SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP40SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.5 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.8 | 4 | 3.6 | 1.14 | 43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325861/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP40KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP40KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.5 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.8 | 4 | 3.6 | 1.14 | 41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325860/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP45SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP45SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.6 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.8 | 4.5 | 4 | 1.14 | 43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325863/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP45KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP45KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.6 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 64 | 45 | 1.8 | 4.5 | 4 | 1.14 | 41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325862/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP50SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP50SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.7 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325865/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP50KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP50KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.7 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.8 | 5 | 4.5 | 1.14 | 41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325864/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP56SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP56SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.9 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325867/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP56KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP56KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 0.9 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.8 | 5.6 | 5 | 1.14 | 41 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325866/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP63SKA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP63SKA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1.1 | 200 | 6 | 1 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.8 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325869/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP63KA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP63KA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1.1 | 200 | 6 | 3 | 630 | 300 | 809 | 65 | 45 | 1.8 | 6.3 | 5.6 | 1.14 | 42 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325868/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP80SHA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP80SHA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 11.82 | 2.22 | 0.06 | 1.3 | 200 | 6 | 1 | 740 | 330 | 950 | 68 | 50 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325871/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP80HA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP80HA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 6.7 | 2.18 | 0.06 | 1.3 | 200 | 6 | 3 | 740 | 330 | 950 | 68 | 50 | 2 | 8 | 7.1 | 1.14 | 56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325870/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP112LA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP112LA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 8.08 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 200 | 6 | 3 | 1018 | 330 | 950 | 72 | 88 | 4 | 11.2 | 10 | 2.28 | 67 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325872/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP140LA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP140LA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 12.4 | 4.01 | 0.2 | 2.6 | 200 | 6 | 3 | 1018 | 330 | 950 | 73 | 88 | 3.8 | 14 | 12.5 | 2.98 | 75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325873/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | 冷房専用 | 空冷冷専PAC インバータ室外機 | PU-CRMP160LA13 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PU-CRMP160LA13\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 93 | 15.33 | 4.95 | 0.2 | 3.5 | 200 | 6 | 3 | 1018 | 330 | 950 | 74 | 96 | 4.5 | 16 | 14 | 2.98 | 75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325874/
ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け)
空冷H/P PAC インバータ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP80KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323617
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP80KA-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323618
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP80KA-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323619
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP112KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323620
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP112KA-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323621
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP112KA-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323622
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP140KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323623
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP140KA-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323624
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP140KA-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323625
空冷H/P PAC インバータ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP80KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323617
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP80KA-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323618
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP80KA-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323619
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP112KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323620
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP112KA-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323621
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP112KA-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323622
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP140KA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323623
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP140KA-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323624
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＤＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP140KA-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 115 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323625
ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け)
空冷H/P PAC インバータ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP80KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325891/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP112KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325894/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP140KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325897/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP80KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333874/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP112KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333744/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP140KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333747/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP80KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339834/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP80KA4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339835/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP80KA4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339836/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP112KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339837/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP112KA4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339838/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP112KA4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339839/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP140KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339840/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP140KA4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339841/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP140KA4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339842/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP80KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364558
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP112KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364561
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP140KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364564
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP80KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364559
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP112KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364562
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP140KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364711
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP80KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364560
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP112KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364563
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-DHRMP140KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364565
空冷H/P PAC インバータ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP80KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325891/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP112KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325894/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP140KA2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325897/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP80KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333874/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP112KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333744/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP140KA3\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333747/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP80KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339834/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP80KA4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339835/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP80KA4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339836/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP112KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339837/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP112KA4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339838/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP112KA4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339839/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP140KA4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339840/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA4-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP140KA4-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339841/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA4-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP140KA4-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339842/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP80KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364558
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP112KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364561
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA5 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP140KA5\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364564
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP80KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364559
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP112KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364562
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA5-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP140KA5-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364711
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP80KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP80KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364560
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP112KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP112KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364563
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムDHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-DHRMP140KA5-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-DHRMP140KA5-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 115 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364565
ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け)
空冷H/P PAC インバータ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323602
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA6-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA6-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 114 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323613
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323646
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323603
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323604
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA6-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA6-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 114 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323614
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323605
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323606
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323607
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA6-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA6-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 114 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323615
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323608
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323609
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323610
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA6-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA6-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 6 | 114 | 330 | 1050 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323616
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323611
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323612
空冷H/P PAC インバータ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323602
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA6-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA6-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 114 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323613
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323646
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323603
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323604
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA6-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA6-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 114 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323614
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323605
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323606
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323607
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA6-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA6-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 114 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323615
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323608
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323609
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA6 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA6\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323610
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA6-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA6-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 6 | 114 | 330 | 1050 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323616
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA6-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA6-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323611
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムＨシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA6-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA6-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 6 | 113 | 330 | 1050 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 1338 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=323612
ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け)
空冷H/P PAC インバータ室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325875/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325878/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325881/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325884/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333858/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333861/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333864/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-02-09 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333867/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339818/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339819/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339820/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339821/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339822/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339823/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339824/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339825/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339826/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339827/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339828/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339829/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA9-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA9-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339830/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA9-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA9-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339831/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA9-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA9-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339832/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA9-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA9-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339833/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364622
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364625
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364548
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364551
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA10-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA10-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364623
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA10-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA10-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364626
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA10-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA10-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364549
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA10-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA10-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364552
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA10-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA10-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364624
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA10-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA10-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364709
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA10-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA10-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364550
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA10-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA10-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364553
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA10-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP80KA10-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364554
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA10-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP112KA10-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364555
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA10-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP140KA10-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364556
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA10-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUZ-HRMP160KA10-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364557
空冷H/P PAC インバータ室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外気空気温度ＷＢ(暖房)[℃] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 暖房能力(最小)[kW] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最小)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷凍能力(圧縮機)[USRt] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325875/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325878/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325881/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA7 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA7\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 |  |  | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325884/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333858/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333861/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333864/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA8 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA8\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-02-09 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333867/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339818/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339819/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339820/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339821/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339822/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339823/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339824/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339825/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339826/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA9 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA9\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339827/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA9-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA9-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339828/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA9-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA9-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339829/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA9-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA9-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339830/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA9-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA9-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339831/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA9-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA9-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339832/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA9-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA9-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-05-12 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/339833/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364622
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364625
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364548
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA10 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA10\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364551
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA10-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA10-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364623
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA10-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA10-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364626
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA10-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA10-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364549
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA10-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA10-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364552
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA10-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA10-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364624
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA10-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA10-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364709
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA10-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA10-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364550
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA10-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA10-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 113 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364553
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP80KA10-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP80KA10-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 91 | 90 | 6.1 | 5.7 | 1.92 | 1.77 | 0.12 | 1.5 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 68 | 66 | 110 | 3.2 | 11.2 | 12.6 | 8 | 3.5 | 8 | 7.1 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364554
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP112KA10-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP112KA10-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 94 | 95 | 8.22 | 7.58 | 2.69 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 50 | 48 | 69 | 66 | 110 | 3.2 | 14.2 | 14.8 | 11.2 | 4.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364555
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP140KA10-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP140KA10-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 96 | 11.61 | 11.14 | 3.82 | 3.69 | 0.12 | 2.7 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 69 | 68 | 110 | 3.6 | 18.2 | 17.6 | 14 | 4.7 | 14 | 12.5 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364556
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | ズバ暖スリムHシリーズ(寒冷地向け) | 空冷H/P PAC インバータ室外機 | PUZ-HRMP160KA10-BH |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUZ-HRMP160KA10-BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2026-05-11 | 35 | 19 | 20 | 95 | 95 | 13.65 | 14.22 | 4.49 | 4.7 | 0.12 | 3.1 | 200 | 3 | 114 | 6 | 1338 | 1050 | 52 | 51 | 71 | 69 | 110 | 4.1 | 20.7 | 18 | 16 | 4.7 | 16 | 14 | 2.94 | 330 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/364557
業務用・設備用ロスナイ
パワー脱臭カセット形
全熱交換器 業務用 パワー脱臭カセット形[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | パワー脱臭カセット形 | 全熱交換器 業務用 パワー脱臭カセット形 | LGH-N10DC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N10DC\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.26 | 15 | 26 | 100 | 1 | 15 | 341 | 528 | 782 | 56 | 48 | 49 | 41 | 67 | 60 | 26 | 30 | 60 | 100 | 0.15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212457
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | パワー脱臭カセット形 | 全熱交換器 業務用 パワー脱臭カセット形 | LGH-N15DC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15DC\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.44 | 23 | 43 | 100 | 1 | 18 | 373 | 558 | 972 | 56 | 50 | 46 | 40 | 66 | 60 | 27 | 31 | 80 | 135 | 0.24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212458
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | パワー脱臭カセット形 | 全熱交換器 業務用 パワー脱臭カセット形 | LGH-N25DC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25DC\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.88 | 45 | 88 | 100 | 1 | 25 | 413 | 618 | 972 | 65 | 55 | 55 | 42 | 70 | 60 | 30 | 36 | 140 | 250 | 0.45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212045
全熱交換器 業務用 パワー脱臭カセット形[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | パワー脱臭カセット形 | 全熱交換器 業務用 パワー脱臭カセット形 | LGH-N10DC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N10DC\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.3 | 16 | 30 | 100 | 1 | 15 | 341 | 528 | 782 | 56 | 48 | 49 | 41 | 67 | 60 | 26 | 30 | 60 | 100 | 0.16 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212457
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | パワー脱臭カセット形 | 全熱交換器 業務用 パワー脱臭カセット形 | LGH-N15DC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15DC\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.49 | 25 | 49 | 100 | 1 | 18 | 373 | 558 | 972 | 56 | 50 | 46 | 40 | 66 | 60 | 27 | 33 | 80 | 150 | 0.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212458
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | パワー脱臭カセット形 | 全熱交換器 業務用 パワー脱臭カセット形 | LGH-N25DC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25DC\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1 | 48 | 100 | 100 | 1 | 25 | 413 | 618 | 972 | 65 | 55 | 55 | 42 | 70 | 60 | 30 | 36 | 140 | 250 | 0.48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212045
ビル用ロスナイパック
全熱交換器 ビル用パック[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 処理風量(50ヘルツ電源)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-1000X3-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LP-1000X3-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-10-12 | 10000 | 380 | 59.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 3015 | 1005 | 3 | 200 | 11400 | 43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259967
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-250X3-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LP-250X3-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-10-12 | 2500 | 393 | 52.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 1515 | 450 | 3 | 200 | 2500 | 10.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259969
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-500X3-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LP-500X3-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-10-12 | 5000 | 380 | 57.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 2015 | 655 | 3 | 200 | 5600 | 23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259971
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-750X3-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LP-750X3-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-10-12 | 7500 | 385 | 58.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 2515 | 835 | 3 | 200 | 7100 | 27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259973
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-250X4-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LP-250X4-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2500 | 393 | 52.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 1515 | 450 | 3 | 200 | 2500 | 10.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294062
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-500X4-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LP-500X4-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 5000 | 380 | 57.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 2015 | 655 | 3 | 200 | 5600 | 23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294064
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-750X4-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LP-750X4-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 7500 | 385 | 58.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 2515 | 835 | 3 | 200 | 7100 | 27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294066
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-1000X4-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LP-1000X4-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 10000 | 380 | 59.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 3015 | 1005 | 3 | 200 | 11400 | 43 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294060
全熱交換器 ビル用パック[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 処理風量(60ヘルツ電源)[m3/h] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-1000X3-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LP-1000X3-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-10-12 | 10000 | 380 | 59.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 3015 | 1005 | 3 | 200 | 11100 | 38.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259968
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-250X3-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LP-250X3-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-10-12 | 2500 | 393 | 52.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 1515 | 450 | 3 | 200 | 2500 | 9.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259970
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-500X3-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LP-500X3-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-10-12 | 5000 | 380 | 57.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 2015 | 655 | 3 | 200 | 5600 | 21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259972
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-750X3-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LP-750X3-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-10-12 | 7500 | 385 | 58.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 2515 | 835 | 3 | 200 | 7000 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259974
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-250X4-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LP-250X4-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2500 | 393 | 52.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 1515 | 450 | 3 | 200 | 2500 | 9.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294063
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-500X4-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LP-500X4-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 5000 | 380 | 57.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 2015 | 655 | 3 | 200 | 5600 | 21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294065
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-750X4-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LP-750X4-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 7500 | 385 | 58.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 2515 | 835 | 3 | 200 | 7000 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294067
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 ビル用パック | LP-1000X4-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LP-1000X4-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 10000 | 380 | 59.5 | 77 | 60 | 66 | 2082 | 1218 | 3015 | 1005 | 3 | 200 | 11100 | 38.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294061
全熱交換器 設備用 床置形 加湿付[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源)[m3/h] | 有効加湿量(50ヘルツ電源,強)[kg/h] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 設備用 床置形 加湿付 | LPB-200KX4-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LPB-200KX4-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1490 | 200 | 3 | 395 | 2182 | 900 | 5.1 | 1854 | 60.5 | 77 | 48 | 196 | 2000 | 4.95 | 66.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=179365
全熱交換器 設備用 床置形 加湿付[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源)[m3/h] | 有効加湿量(60ヘルツ電源,強)[kg/h] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイパック | 全熱交換器 設備用 床置形 加湿付 | LPB-200KX4-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LPB-200KX4-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1880 | 200 | 3 | 395 | 2182 | 900 | 6.5 | 1854 | 60.5 | 77 | 48 | 196 | 2000 | 4.95 | 66.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=179366
ビル用ロスナイユニット横形
全熱交換器 ビル用 ユニット横形[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 処理風量(50ヘルツ電源)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイユニット横形 | 全熱交換器 ビル用 ユニット横形 | LU-160Y |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LU-160Y\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1600 | 175 | 77 | 66 | 71 | 2100 | 500 | 510 | 104 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210097
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイユニット横形 | 全熱交換器 ビル用 ユニット横形 | LU-500Y |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LU-500Y\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 5000 | 280 | 72 | 62 | 67 | 2100 | 860 | 870 | 182 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210098
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイユニット横形 | 全熱交換器 ビル用 ユニット横形 | LU-80Y |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LU-80Y\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 800 | 135 | 77 | 66 | 71 | 1100 | 500 | 508 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210099
全熱交換器 ビル用 ユニット横形[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 処理風量(60ヘルツ電源)[m3/h] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイユニット横形 | 全熱交換器 ビル用 ユニット横形 | LU-160Y |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LU-160Y\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1600 | 175 | 77 | 66 | 71 | 2100 | 500 | 510 | 104 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210097
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイユニット横形 | 全熱交換器 ビル用 ユニット横形 | LU-500Y |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LU-500Y\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 5000 | 280 | 72 | 62 | 67 | 2100 | 860 | 870 | 182 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210098
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | ビル用ロスナイユニット横形 | 全熱交換器 ビル用 ユニット横形 | LU-80Y |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LU-80Y\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 800 | 135 | 77 | 66 | 71 | 1100 | 500 | 508 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210099
外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付
外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報 | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 有効加湿量(50ヘルツ電源,強)[kg/h] | 暖房能力[kW] | 冷房能力[kW] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N100RDF2-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RDF2-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-02-04 | 2.8 | 3.15 | 550 | 620 |  | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 71 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=250123 | 67.5 | 71 | 70 |  | 36.5 | 38 | 116 | 160 | 850 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N100RDF2-50-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RDF2-50-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-02-04 | 2.9 | 3.25 | 560 | 630 |  | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 71 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=250124 | 67.5 | 71 | 70 |  | 36.5 | 38 | 116 | 160 | 850 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N50RDF2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RDF2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-02-04 | 1.15 | 1.6 | 220 | 300 |  | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 69.5 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=250132 | 65.5 | 70.5 | 70 |  | 31 | 35 | 99 | 140 | 420 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N50RDF2-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RDF2-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-02-04 | 1.25 | 1.7 | 230 | 310 |  | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 69.5 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=250128 | 65.5 | 70.5 | 70 |  | 31 | 35 | 99 | 140 | 420 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N80RDF2-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RDF2-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-02-04 | 2.1 | 2.5 | 410 | 490 |  | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=250129 | 69 | 73 | 71 |  | 30 | 35 | 99 | 165 | 620 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N80RDF2-50-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RDF2-50-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-02-04 | 2.2 | 2.6 | 420 | 500 |  | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=250130 | 69 | 73 | 71 |  | 30 | 35 | 99 | 165 | 620 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N50RDF3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RDF3_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-20 | 1.15 | 1.6 | 220 | 300 | 200 | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 69.5 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=301602 | 65.5 | 70.5 | 70 | 70 | 31 | 35 | 99 | 140 | 420 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N50RDF3-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RDF3-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-20 | 1.25 | 1.7 | 230 | 310 | 200 | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 69.5 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=301598 | 65.5 | 70.5 | 70 | 70 | 31 | 35 | 99 | 140 | 420 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N80RDF3-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RDF3-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2.1 | 2.5 | 410 | 490 | 200 | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=301599 | 69 | 73 | 71 | 71 | 30 | 35 | 99 | 165 | 620 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N80RDF3-50-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RDF3-50-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2.2 | 2.6 | 420 | 500 | 200 | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=301600 | 69 | 73 | 71 | 71 | 30 | 35 | 99 | 165 | 620 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N100RDF3-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RDF3-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2.8 | 3.15 | 550 | 620 | 200 | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 71 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=301593 | 67.5 | 71 | 70 | 70 | 36.5 | 38 | 116 | 160 | 850 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N100RDF3-50-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RDF3-50-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2.9 | 3.25 | 560 | 630 | 200 | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 71 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=301594 | 67.5 | 71 | 70 | 70 | 36.5 | 38 | 116 | 160 | 850 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N50RDF4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RDF4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1 | 2.25 | 120 | 300 | 200 | 1 | 64 | 331 | 1176 | 1665 | 75 | 73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324137/ | 67 | 76 | 74 | 74 | 30.5 | 37.5 | 130 | 250 | 360 | 500 | 3.2 | 6.71 | 6.39 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N80RDF4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RDF4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.45 | 3.25 | 190 | 465 | 200 | 1 | 97 | 404 | 1383 | 1929 | 76 | 72.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324141/ | 67 | 78 | 75 | 75 | 31.5 | 37 | 124 | 240 | 576 | 800 | 4.8 | 10.78 | 9.45 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N100RDF4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RDF4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.95 | 4.5 | 265 | 655 | 200 | 1 | 98 | 404 | 1383 | 1929 | 74.5 | 71 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324145/ | 65.5 | 74.5 | 71 | 71 | 34 | 39.5 | 122 | 235 | 720 | 1000 | 6.4 | 13.32 | 12.3 | 62.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N35RDF4-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RDF4-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.81 | 1.8 | 100 | 235 | 200 | 1 | 61 | 331 | 1034 | 1685 | 71.5 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324135/ | 63 | 72 | 70.5 | 70.5 | 29.5 | 37 | 122 | 235 | 252 | 350 | 2.4 | 4.95 | 4.35 | 60
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N50RDF4-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RDF4-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1 | 2.25 | 120 | 300 | 200 | 1 | 64 | 331 | 1176 | 1665 | 75 | 73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324146/ | 67 | 76 | 74 | 74 | 30.5 | 37.5 | 130 | 250 | 360 | 500 | 3.2 | 6.71 | 6.39 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N80RDF4-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RDF4-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.45 | 3.25 | 190 | 465 | 200 | 1 | 97 | 404 | 1383 | 1929 | 76 | 72.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324143/ | 67 | 78 | 75 | 75 | 31.5 | 37 | 124 | 240 | 576 | 800 | 4.8 | 10.78 | 9.45 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N100RDF4-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RDF4-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.95 | 4.5 | 265 | 655 | 200 | 1 | 98 | 404 | 1383 | 1929 | 74.5 | 71 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324133/ | 65.5 | 74.5 | 71 | 71 | 34 | 39.5 | 122 | 235 | 720 | 1000 | 6.4 | 13.32 | 12.3 | 62.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-NM50RDF |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-NM50RDF\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 1.6 | 2.25 | 210 | 300 | 200 | 1 | 64 | 331 | 1176 | 1665 | 73 | 73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338317/ | 64.5 | 74 | 74 | 74 | 37.5 | 37.5 | 140 | 250 | 500 | 500 | 3.2 | 6.2 | 4.96 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-NM50RDF-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-NM50RDF-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 1.6 | 2.25 | 210 | 300 | 200 | 1 | 64 | 331 | 1176 | 1665 | 73 | 73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338318/ | 64.5 | 74 | 74 | 74 | 37.5 | 37.5 | 140 | 250 | 500 | 500 | 3.5 | 6.2 | 4.96 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-NM80RDF |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-NM80RDF\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2.25 | 3 | 315 | 425 | 200 | 1 | 97 | 404 | 1383 | 1929 | 72.5 | 72.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338320/ | 63.5 | 75 | 75 | 75 | 37 | 37 | 131 | 240 | 800 | 800 | 4.8 | 10.13 | 7.78 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-NM80RDF-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-NM80RDF-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2.25 | 3 | 315 | 425 | 200 | 1 | 97 | 404 | 1383 | 1929 | 72.5 | 72.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338319/ | 63.5 | 75 | 75 | 75 | 37 | 37 | 131 | 240 | 800 | 800 | 4.8 | 10.13 | 7.78 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-NM100RDF |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-NM100RDF\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 3.15 | 4.3 | 455 | 640 | 200 | 1 | 98 | 404 | 1383 | 1929 | 71 | 71 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338315/ | 62.5 | 71 | 71 | 71 | 39.5 | 39.5 | 102 | 235 | 1000 | 1000 | 6.4 | 12.56 | 9.72 | 62.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-NM100RDF-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-NM100RDF-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 3.15 | 4.3 | 455 | 640 | 200 | 1 | 98 | 404 | 1383 | 1929 | 71 | 71 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338316/ | 62.5 | 71 | 71 | 71 | 39.5 | 39.5 | 102 | 235 | 1000 | 1000 | 6.4 | 12.56 | 9.72 | 62.5
外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報 | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 有効加湿量(50ヘルツ電源,強)[kg/h] | 暖房能力[kW] | 冷房能力[kW] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N100RDF2-50-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RDF2-50-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-23 | 2.8 | 3.15 | 550 | 620 |  | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 71 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259759 | 67.5 | 71 | 70 |  | 36.5 | 38 | 116 | 160 | 850 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N100RDF2-50-DM-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RDF2-50-DM-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-23 | 2.9 | 3.25 | 560 | 630 |  | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 71 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259760 | 67.5 | 71 | 70 |  | 36.5 | 38 | 116 | 160 | 850 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N50RDF2-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RDF2-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-23 | 1.15 | 1.6 | 220 | 300 |  | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 69.5 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259756 | 65.5 | 70.5 | 70 |  | 31 | 35 | 99 | 140 | 420 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N50RDF2-DM-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RDF2-DM-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-23 | 1.25 | 1.7 | 230 | 310 |  | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 69.5 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259755 | 65.5 | 70.5 | 70 |  | 31 | 35 | 99 | 140 | 420 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N80RDF2-50-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RDF2-50-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-23 | 2.1 | 2.5 | 410 | 490 |  | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259754 | 69 | 73 | 71 |  | 30 | 35 | 99 | 165 | 620 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N80RDF2-50-DM-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RDF2-50-DM-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-23 | 2.2 | 2.6 | 420 | 500 |  | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259753 | 69 | 73 | 71 |  | 30 | 35 | 99 | 165 | 620 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N50RDF3-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RDF3-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-23 | 1.15 | 1.6 | 220 | 300 | 200 | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 69.5 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=302658 | 65.5 | 70.5 | 70 | 70 | 31 | 35 | 99 | 140 | 420 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N50RDF3-DM-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RDF3-DM-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-23 | 1.25 | 1.7 | 230 | 310 | 200 | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 69.5 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=302657 | 65.5 | 70.5 | 70 | 70 | 31 | 35 | 99 | 140 | 420 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N80RDF3-50-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RDF3-50-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-23 | 2.1 | 2.5 | 410 | 490 | 200 | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=302656 | 69 | 73 | 71 | 71 | 30 | 35 | 99 | 165 | 620 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N80RDF3-50-DM-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RDF3-50-DM-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-23 | 2.2 | 2.6 | 420 | 500 | 200 | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=302653 | 69 | 73 | 71 | 71 | 30 | 35 | 99 | 165 | 620 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N100RDF3-50-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RDF3-50-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-23 | 2.8 | 3.15 | 550 | 620 | 200 | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 71 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=302679 | 67.5 | 71 | 70 | 70 | 36.5 | 38 | 116 | 160 | 850 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N100RDF3-50-DM-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RDF3-50-DM-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-23 | 2.9 | 3.25 | 560 | 630 | 200 | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 71 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=302678 | 67.5 | 71 | 70 | 70 | 36.5 | 38 | 116 | 160 | 850 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66
外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報 | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 有効加湿量(60ヘルツ電源,強)[kg/h] | 暖房能力[kW] | 冷房能力[kW] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N100RDF2-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RDF2-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-02-04 | 2.75 | 4.2 | 540 | 830 |  | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 72.5 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=250125 | 69 | 73 | 70 |  | 34 | 39 | 104 | 225 | 680 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N100RDF2-60-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RDF2-60-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-02-04 | 2.85 | 4.3 | 550 | 840 |  | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 72.5 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=250126 | 69 | 73 | 70 |  | 34 | 39 | 104 | 225 | 680 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N50RDF2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RDF2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-02-04 | 1.5 | 2 | 280 | 390 |  | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 70 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=250132 | 66.5 | 71 | 70 |  | 30 | 37 | 118 | 240 | 350 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N50RDF2-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RDF2-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-02-04 | 1.6 | 2.1 | 290 | 400 |  | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 70 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=250128 | 66.5 | 71 | 70 |  | 30 | 37 | 118 | 240 | 350 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N80RDF2-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RDF2-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-02-04 | 2.25 | 3.25 | 440 | 635 |  | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=250131 | 69 | 73 | 71 |  | 31.5 | 36 | 129 | 230 | 600 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N80RDF2-60-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RDF2-60-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-02-04 | 2.35 | 3.35 | 450 | 645 |  | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=250127 | 69 | 73 | 71 |  | 31.5 | 36 | 129 | 230 | 600 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N50RDF3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RDF3_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-20 | 1.5 | 2 | 280 | 390 | 200 | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 70 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=301602 | 66.5 | 71 | 70 | 70 | 30 | 37 | 118 | 240 | 350 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N50RDF3-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RDF3-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-20 | 1.6 | 2.1 | 290 | 400 | 200 | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 70 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=301598 | 66.5 | 71 | 70 | 70 | 30 | 37 | 118 | 240 | 350 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N80RDF3-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RDF3-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2.25 | 3.25 | 440 | 635 | 200 | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=301601 | 69 | 73 | 71 | 71 | 31.5 | 36 | 129 | 230 | 600 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N80RDF3-60-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RDF3-60-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2.35 | 3.35 | 450 | 645 | 200 | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=301597 | 69 | 73 | 71 | 71 | 31.5 | 36 | 129 | 230 | 600 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N100RDF3-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RDF3-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2.75 | 4.2 | 540 | 830 | 200 | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 72.5 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=301595 | 69 | 73 | 70 | 70 | 34 | 39 | 104 | 225 | 680 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N100RDF3-60-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RDF3-60-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2.85 | 4.3 | 550 | 840 | 200 | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 72.5 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=301596 | 69 | 73 | 70 | 70 | 34 | 39 | 104 | 225 | 680 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N50RDF4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RDF4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1 | 2.25 | 120 | 300 | 200 | 1 | 64 | 331 | 1176 | 1665 | 75 | 73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324137/ | 67 | 76 | 74 | 74 | 30.5 | 37.5 | 130 | 250 | 360 | 500 | 3.2 | 6.71 | 6.39 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N80RDF4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RDF4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.45 | 3.25 | 190 | 465 | 200 | 1 | 97 | 404 | 1383 | 1929 | 76 | 72.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324141/ | 67 | 78 | 75 | 75 | 31.5 | 37 | 124 | 240 | 576 | 800 | 4.8 | 10.78 | 9.45 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N100RDF4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RDF4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.95 | 4.5 | 265 | 655 | 200 | 1 | 98 | 404 | 1383 | 1929 | 74.5 | 71 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324145/ | 65.5 | 74.5 | 71 | 71 | 34 | 39.5 | 122 | 235 | 720 | 1000 | 6.4 | 13.32 | 12.3 | 62.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N35RDF4-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RDF4-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.81 | 1.8 | 100 | 235 | 200 | 1 | 61 | 331 | 1034 | 1685 | 71.5 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324135/ | 63 | 72 | 70.5 | 70.5 | 29.5 | 37 | 122 | 235 | 252 | 350 | 2.4 | 4.95 | 4.35 | 60
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N50RDF4-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RDF4-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1 | 2.25 | 120 | 300 | 200 | 1 | 64 | 331 | 1176 | 1665 | 75 | 73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324146/ | 67 | 76 | 74 | 74 | 30.5 | 37.5 | 130 | 250 | 360 | 500 | 3.2 | 6.71 | 6.39 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N80RDF4-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RDF4-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.45 | 3.25 | 190 | 465 | 200 | 1 | 97 | 404 | 1383 | 1929 | 76 | 72.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324143/ | 67 | 78 | 75 | 75 | 31.5 | 37 | 124 | 240 | 576 | 800 | 4.8 | 10.78 | 9.45 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-N100RDF4-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RDF4-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.95 | 4.5 | 265 | 655 | 200 | 1 | 98 | 404 | 1383 | 1929 | 74.5 | 71 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324133/ | 65.5 | 74.5 | 71 | 71 | 34 | 39.5 | 122 | 235 | 720 | 1000 | 6.4 | 13.32 | 12.3 | 62.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-NM50RDF |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-NM50RDF\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 1.6 | 2.25 | 210 | 300 | 200 | 1 | 64 | 331 | 1176 | 1665 | 73 | 73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338317/ | 64.5 | 74 | 74 | 74 | 37.5 | 37.5 | 140 | 250 | 500 | 500 | 3.2 | 6.2 | 4.96 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-NM50RDF-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-NM50RDF-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 1.6 | 2.25 | 210 | 300 | 200 | 1 | 64 | 331 | 1176 | 1665 | 73 | 73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338318/ | 64.5 | 74 | 74 | 74 | 37.5 | 37.5 | 140 | 250 | 500 | 500 | 3.5 | 6.2 | 4.96 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-NM80RDF |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-NM80RDF\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2.25 | 3 | 315 | 425 | 200 | 1 | 97 | 404 | 1383 | 1929 | 72.5 | 72.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338320/ | 63.5 | 75 | 75 | 75 | 37 | 37 | 131 | 240 | 800 | 800 | 4.8 | 10.13 | 7.78 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-NM80RDF-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-NM80RDF-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2.25 | 3 | 315 | 425 | 200 | 1 | 97 | 404 | 1383 | 1929 | 72.5 | 72.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338319/ | 63.5 | 75 | 75 | 75 | 37 | 37 | 131 | 240 | 800 | 800 | 4.8 | 10.13 | 7.78 | 63.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-NM100RDF |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-NM100RDF\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 3.15 | 4.3 | 455 | 640 | 200 | 1 | 98 | 404 | 1383 | 1929 | 71 | 71 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338315/ | 62.5 | 71 | 71 | 71 | 39.5 | 39.5 | 102 | 235 | 1000 | 1000 | 6.4 | 12.56 | 9.72 | 62.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 | LGH-NM100RDF-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-NM100RDF-DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-06-30 | 3.15 | 4.3 | 455 | 640 | 200 | 1 | 98 | 404 | 1383 | 1929 | 71 | 71 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/338316/ | 62.5 | 71 | 71 | 71 | 39.5 | 39.5 | 102 | 235 | 1000 | 1000 | 6.4 | 12.56 | 9.72 | 62.5
外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報 | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 有効加湿量(60ヘルツ電源,強)[kg/h] | 暖房能力[kW] | 冷房能力[kW] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N100RDF2-60-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RDF2-60-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2.75 | 4.2 | 540 | 830 |  | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 72.5 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259758 | 69 | 73 | 70 |  | 34 | 39 | 104 | 225 | 680 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N100RDF2-60-DM-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RDF2-60-DM-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2.85 | 4.3 | 550 | 840 |  | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 72.5 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259757 | 69 | 73 | 70 |  | 34 | 39 | 104 | 225 | 680 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N50RDF2-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RDF2-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-23 | 1.5 | 2 | 280 | 390 |  | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 70 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259756 | 66.5 | 71 | 70 |  | 30 | 37 | 118 | 240 | 350 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N50RDF2-DM-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RDF2-DM-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-23 | 1.6 | 2.1 | 290 | 400 |  | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 70 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259755 | 66.5 | 71 | 70 |  | 30 | 37 | 118 | 240 | 350 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N80RDF2-60-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RDF2-60-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2.25 | 3.25 | 440 | 635 |  | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259751 | 69 | 73 | 71 |  | 31.5 | 36 | 129 | 230 | 600 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N80RDF2-60-DM-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RDF2-60-DM-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2.35 | 3.35 | 450 | 645 |  | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=259752 | 69 | 73 | 71 |  | 31.5 | 36 | 129 | 230 | 600 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N50RDF3-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RDF3-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-23 | 1.5 | 2 | 280 | 390 | 200 | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 70 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=302658 | 66.5 | 71 | 70 | 70 | 30 | 37 | 118 | 240 | 350 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N50RDF3-DM-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RDF3-DM-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-23 | 1.6 | 2.1 | 290 | 400 | 200 | 1 | 74 | 333 | 1180 | 1659 | 70 | 68.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=302657 | 66.5 | 71 | 70 | 70 | 30 | 37 | 118 | 240 | 350 | 500 | 3.2 | 6.18 | 6.3 | 64.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N80RDF3-60-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RDF3-60-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-23 | 2.25 | 3.25 | 440 | 635 | 200 | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=302654 | 69 | 73 | 71 | 71 | 31.5 | 36 | 129 | 230 | 600 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N80RDF3-60-DM-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RDF3-60-DM-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-23 | 2.35 | 3.35 | 450 | 645 | 200 | 1 | 112 | 408 | 1387 | 1927 | 73 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=302655 | 69 | 73 | 71 | 71 | 31.5 | 36 | 129 | 230 | 600 | 800 | 4.8 | 10.11 | 9.45 | 67
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N100RDF3-60-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RDF3-60-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-23 | 2.75 | 4.2 | 540 | 830 | 200 | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 72.5 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=302660 | 69 | 73 | 70 | 70 | 34 | 39 | 104 | 225 | 680 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 外気処理ユニット 天井埋込形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 天埋直膨形 加熱加湿付 BCP対応品 | LGH-N100RDF3-60-DM-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RDF3-60-DM-B_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-23 | 2.85 | 4.3 | 550 | 840 | 200 | 1 | 114 | 408 | 1387 | 1927 | 72.5 | 70.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=302659 | 69 | 73 | 70 | 70 | 34 | 39 | 104 | 225 | 680 | 1000 | 6.4 | 12.5 | 12.3 | 66
学校用ロスナイ床置形
全熱交換器 業務用 床置タイプ[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 学校用ロスナイ床置形 | 全熱交換器 業務用 床置タイプ | SCF-40LS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SCF-40LS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.3 | 60 | 129 | 100 | 1 | 27 | 700 | 340 | 900 | 57 | 45 | 52 | 40 | 70 | 60 | 30 | 39.5 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=161516
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 学校用ロスナイ床置形 | 全熱交換器 業務用 床置タイプ | SCF-50LS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SCF-50LS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.86 | 107 | 185 | 100 | 1 | 35 | 850 | 380 | 900 | 58 | 48 | 54 | 43 | 70 | 61 | 34 | 43 | 22 | 60 | 300 | 500 | 1.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=161517
全熱交換器 業務用 床置タイプ[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 学校用ロスナイ床置形 | 全熱交換器 業務用 床置タイプ | SCF-40LS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SCF-40LS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.5 | 63 | 149 | 100 | 1 | 27 | 700 | 340 | 900 | 57 | 45 | 52 | 40 | 70 | 60 | 30 | 39.5 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0.63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=161516
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 学校用ロスナイ床置形 | 全熱交換器 業務用 床置タイプ | SCF-50LS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SCF-50LS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 2.22 | 113 | 220 | 100 | 1 | 35 | 850 | 380 | 900 | 58 | 48 | 54 | 43 | 70 | 61 | 34 | 43 | 22 | 60 | 300 | 500 | 1.14 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=161517
学校用ロスナイ天吊露出形
全熱交換機 業務用 天吊露出形[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 学校用ロスナイ天吊露出形 | 全熱交換機 業務用 天吊露出形 | SCH-40ES2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SCH-40ES2\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 0.59 | 1.25 | 59 | 124 |  | 1 | 27 | 255 | 778 | 900 | 57 | 45 | 52 | 40 | 70 | 60 |  | 30 | 39 | 10 | 40 | 200 | 400 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=161518 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 学校用ロスナイ天吊露出形 | 全熱交換機 業務用 天吊露出形 | SCH-50ESH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SCH-50ESH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.18 | 1.71 | 117 | 170 |  | 1 | 36 | 295 | 985 | 900 | 71 | 62 | 67 | 58 | 80 | 74 |  | 33 | 39.5 | 22 | 60 | 300 | 500 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=161519 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 学校用ロスナイ天吊露出形 | 全熱交換機 業務用 天吊露出形 | SCH-40EXC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SCH-40EXC\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-20 | 0.69 | 1.34 | 69 | 134 | 100 | 1 | 29 | 304 | 778 | 922 | 57 | 45 | 52 | 40 | 70 | 60 | 60 | 30 | 39 | 10 | 40 | 200 | 400 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311791
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 学校用ロスナイ天吊露出形 | 全熱交換機 業務用 天吊露出形 | SCH-50EXC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SCH-50EXC\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-20 | 1.27 | 1.8 | 127 | 180 | 100 | 1 | 38 | 338 | 985 | 922 | 71 | 62 | 67 | 58 | 80 | 74 | 74 | 33 | 39.5 | 27 | 60 | 330 | 500 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311788
全熱交換機 業務用 天吊露出形[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 製品情報 | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 学校用ロスナイ天吊露出形 | 全熱交換機 業務用 天吊露出形 | SCH-40ES2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SCH-40ES2\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 0.64 | 1.5 | 64 | 149 |  | 1 | 27 | 255 | 778 | 900 | 57 | 45 | 52 | 40 | 70 | 60 |  | 30 | 39 | 10 | 40 | 200 | 400 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=161518 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 学校用ロスナイ天吊露出形 | 全熱交換機 業務用 天吊露出形 | SCH-50ESH2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SCH-50ESH2\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.29 | 2.2 | 128 | 217 |  | 1 | 36 | 295 | 985 | 900 | 71 | 62 | 67 | 58 | 80 | 74 |  | 33 | 39.5 | 22 | 60 | 300 | 500 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=161519 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 学校用ロスナイ天吊露出形 | 全熱交換機 業務用 天吊露出形 | SCH-40EXC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SCH-40EXC\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-20 | 0.74 | 1.59 | 74 | 159 | 100 | 1 | 29 | 304 | 778 | 922 | 57 | 45 | 52 | 40 | 70 | 60 | 60 | 30 | 39 | 10 | 40 | 200 | 400 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311791
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 学校用ロスナイ天吊露出形 | 全熱交換機 業務用 天吊露出形 | SCH-50EXC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SCH-50EXC\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-20 | 1.38 | 2.27 | 138 | 227 | 100 | 1 | 38 | 338 | 985 | 922 | 71 | 62 | 67 | 58 | 80 | 74 | 74 | 33 | 39.5 | 22 | 60 | 300 | 500 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311788
工業用ロスナイ耐湿形
顕熱交換器 工業用 耐湿形[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 処理風量(50ヘルツ電源)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 工業用ロスナイ耐湿形 | 顕熱交換器 工業用 耐湿形 | LUP-160Y |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LUP-160Y\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1600 | 115 | 58.5 | 2100 | 500 | 510 | 113 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 工業用ロスナイ耐湿形 | 顕熱交換器 工業用 耐湿形 | LUP-500Y |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LUP-500Y\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 5000 | 205 | 59 | 2100 | 860 | 870 | 224 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210101
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 工業用ロスナイ耐湿形 | 顕熱交換器 工業用 耐湿形 | LUP-80Y |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LUP-80Y\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 800 | 65 | 58.5 | 1100 | 500 | 508 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210102
顕熱交換器 工業用 耐湿形[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 処理風量(60ヘルツ電源)[m3/h] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 工業用ロスナイ耐湿形 | 顕熱交換器 工業用 耐湿形 | LUP-160Y |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LUP-160Y\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1600 | 115 | 58.5 | 2100 | 500 | 510 | 113 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 工業用ロスナイ耐湿形 | 顕熱交換器 工業用 耐湿形 | LUP-500Y |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LUP-500Y\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 5000 | 205 | 59 | 2100 | 860 | 870 | 224 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210101
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 工業用ロスナイ耐湿形 | 顕熱交換器 工業用 耐湿形 | LUP-80Y |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LUP-80Y\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 800 | 65 | 58.5 | 1100 | 500 | 508 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210102
床置ビルトイン形加湿付
全熱交換器 設備用 床置形 加湿付[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源)[m3/h] | 有効加湿量(50ヘルツ電源,強)[kg/h] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加湿付 | 全熱交換器 設備用 床置形 加湿付 | LPB-350KX5-K |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LPB-350KX5-K_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2550 | 200 | 3 | 584 | 2236 | 1500 | 12.9 | 1875 | 60.5 | 77 | 51 | 196 | 3500 | 8.8 | 66.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294068
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加湿付 | 全熱交換器 設備用 床置形 加湿付 | LPB-500KX5-K |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LPB-500KX5-K_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 4250 | 200 | 3 | 737 | 2336 | 1690 | 20.5 | 1975 | 60.5 | 77 | 55 | 250 | 5000 | 12.5 | 66.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294069
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加湿付 | 全熱交換器 設備用 床置形 加湿付 | LB-150KX5-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LB-150KX5-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-21 | 1220 | 200 | 3 | 375 | 2127 | 1767 | 4.9 | 590 | 67 | 70 | 45 | 220 | 1500 | 3.4 | 69.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294046
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加湿付 | 全熱交換器 設備用 床置形 加湿付 | LB-200KX5-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LB-200KX5-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 1625 | 200 | 3 | 385 | 2127 | 1767 | 5.5 | 590 | 67 | 70 | 46 | 200 | 2000 | 4.6 | 69 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294048
全熱交換器 設備用 床置形 加湿付[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源)[m3/h] | 有効加湿量(60ヘルツ電源,強)[kg/h] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加湿付 | 全熱交換器 設備用 床置形 加湿付 | LPB-350KX5-K |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LPB-350KX5-K_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 3900 | 200 | 3 | 584 | 2236 | 1500 | 13.9 | 1875 | 60.5 | 77 | 52 | 325 | 3500 | 8.8 | 66.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294068
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加湿付 | 全熱交換器 設備用 床置形 加湿付 | LPB-500KX5-K |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LPB-500KX5-K_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 6200 | 200 | 3 | 737 | 2336 | 1690 | 22.5 | 1975 | 60.5 | 77 | 58 | 460 | 5000 | 12.5 | 66.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294069
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加湿付 | 全熱交換器 設備用 床置形 加湿付 | LB-150KX5-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LB-150KX5-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-21 | 1500 | 200 | 3 | 375 | 2127 | 1767 | 5.1 | 590 | 67 | 70 | 45.5 | 220 | 1500 | 3.4 | 69.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294047
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加湿付 | 全熱交換器 設備用 床置形 加湿付 | LB-200KX5-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LB-200KX5-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2100 | 200 | 3 | 385 | 2127 | 1767 | 7.2 | 590 | 67 | 70 | 47 | 200 | 2000 | 4.6 | 69 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294049
床置ビルトイン形加熱加湿付
外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 有効加湿量(50ヘルツ電源,強)[kg/h] | 処理風量(50ヘルツ電源)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 製品情報 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 電圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付 | LB-150DF8-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LB-150DF8-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-01 | [22 empty] | 13.82 | 14.7 | 8.3 | 1500 | 185 | 45 | 70 | 67 | 69.5 | 590 | 1825 | 2127 | 380 | 3 |  | 1260 | 4.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311598 |  |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付 | LB-200DF8-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LB-200DF8-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-01 | [22 empty] | 16.84 | 17.7 | 9.7 | 2000 | 185 | 46 | 70 | 67 | 69 | 590 | 1825 | 2127 | 390 | 3 |  | 1700 | 5.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311612 |  |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付 | LB-100DF6-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LB-100DF6-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 120 | 60 | 40 | 38 | 34 | 79 | 79 | 81.5 | 150 | 62.5 | 66 | 68 | 68 | 71.5 | 630 | 595 | 490 | 3.2 | 62.5 | 800 | 1000 | 1000 | 10.36 | 11.59 | 5.08 |  |  |  | 79 |  |  | 590 | 1385 | 1945 | 245 | 1 | 200 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=216410 | 3 | 2.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付 | LB-200DF6-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LB-200DF6-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | [22 empty] | 15.83 | 17.43 | 7.8 | 2000 | 150 | 46 | 79 | 62.5 | 68 | 590 | 1860 | 2127 | 370 | 3 | 200 | 1610 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=216414 | 5.4
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付 | LB-150DF7-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LB-150DF7-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-05-15 | [22 empty] | 13.82 | 14.7 | 8.3 | 1500 | 185 | 45 | 70 | 67 | 69.5 | 590 | 1825 | 2127 | 380 | 3 | 200 | 1260 | 4.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293014
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付 | LB-200DF7-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LB-200DF7-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-05-15 | [22 empty] | 16.84 | 17.7 | 9.7 | 2000 | 185 | 46 | 70 | 67 | 69 | 590 | 1825 | 2127 | 390 | 3 | 200 | 1700 | 5.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293012
外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 有効加湿量(60ヘルツ電源,強)[kg/h] | 処理風量(60ヘルツ電源)[m3/h] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 製品情報 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 電圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付 | LB-150DF8-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LB-150DF8-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-01 | [22 empty] | 13.82 | 14.7 | 8.3 | 1500 | 185 | 45.5 | 70 | 67 | 69.5 | 590 | 1825 | 2127 | 380 | 3 |  | 1500 | 5.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311597 |  |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付 | LB-200DF8-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LB-200DF8-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-01 | [22 empty] | 16.84 | 17.7 | 9.7 | 2000 | 185 | 47 | 70 | 67 | 69 | 590 | 1825 | 2127 | 390 | 3 |  | 2100 | 7.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311610 |  |  | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付 | LB-100DF6-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LB-100DF6-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 120 | 60 | 40 | 38 | 34 | 79 | 79 | 81.5 | 150 | 62.5 | 66 | 68 | 68 | 71.5 | 690 | 620 | 445 | 3.5 | 62.5 | 800 | 1000 | 1000 | 10.36 | 11.59 | 5.08 |  |  |  | 79 |  |  | 590 | 1385 | 1945 | 245 | 1 | 200 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=216411 | 3.1 | 2.3
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付 | LB-200DF6-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LB-200DF6-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | [22 empty] | 15.83 | 17.43 | 7.8 | 2000 | 150 | 46 | 79 | 62.5 | 68 | 590 | 1860 | 2127 | 370 | 3 | 200 | 2170 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=216415 | 7.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付 | LB-150DF7-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LB-150DF7-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-05-15 | [22 empty] | 13.82 | 14.7 | 8.3 | 1500 | 185 | 45.5 | 70 | 67 | 69.5 | 590 | 1825 | 2127 | 380 | 3 | 200 | 1500 | 5.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293011
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置ビルトイン形加熱加湿付 | 外気処理ユニット 床置形 加熱加湿付 | LB-200DF7-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LB-200DF7-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-05-15 | [22 empty] | 16.84 | 17.7 | 9.7 | 2000 | 185 | 47 | 70 | 67 | 69 | 590 | 1825 | 2127 | 390 | 3 | 200 | 2100 | 7.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293013
床置形
全熱交換器 設備用 床置形[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 製品情報 | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-100X |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-100X\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 75 | 78.5 | 65 | 69.5 | 68 | 72 | 545 | 34.5 | 330 | 1.7 | [6 empty] | 2.8 | 40 | 100 | 170 | [6 empty] | 530 | 1460 | 1380 | 130 | 1 | 200 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153355 | 1000 | 770
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-150X-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-150X-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | [16 empty] | 5.2 |  |  |  | 1500 | 220 | 43.5 | 75 | 65 | 68 | 635 | 1760 | 1970 | 290 | 3 | 200 | 970 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153356
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-200X-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-200X-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | [16 empty] | 4.7 |  |  |  | 2000 | 250 | 46 | 75 | 65 | 68 | 635 | 1760 | 1970 | 295 | 3 | 200 | 1390 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153358
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-300X-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-300X-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | [16 empty] | 8.7 |  |  |  | 3000 | 220 | 51 | 75 | 65 | 68 | 1220 | 1840 | 1970 | 540 | 3 | 200 | 2340 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153360
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-400X-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-400X-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | [16 empty] | 10.6 |  |  |  | 4000 | 250 | 52.5 | 75 | 65 | 68 | 1220 | 1840 | 1970 | 550 | 3 | 200 | 3140 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153362
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-500X-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-500X-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | [16 empty] | 11.5 |  |  |  | 5000 | 215 | 53.5 | 75 | 65 | 68 | 1220 | 1840 | 2357 | 620 | 3 | 200 | 3410 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153364
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-50X |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-50X\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 75 | 77.5 | 65 | 68.5 | 68 | 71 | 270 | 30.5 | 210 | 1.1 | 500 | 170 | 38 | 75 | 65 | 68 | 1.4 | 36 | 85 | 130 | [6 empty] | 470 | 1190 | 1100 | 85 | 1 | 200 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153366 | 500 | 410 | 300 | 1.55
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-80X |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-80X\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 78 | 79.5 | 68.5 | 70.5 | 71 | 73.5 | 465 | 34.5 | 330 | 1.7 | [6 empty] | 2.4 | 38.5 | 140 | 180 | [6 empty] | 530 | 1460 | 1380 | 130 | 1 | 200 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153367 | 800 | 700
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-150X2-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-150X2-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-21 | [20 empty] | 1500 | 220 | 43.5 | 75 | 65 | 68 | 635 | 1760 | 1970 | 290 | 3 | 200 | 970 | 5.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294050
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-200X2-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-200X2-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-21 | [20 empty] | 2000 | 250 | 46 | 75 | 65 | 68 | 635 | 1760 | 1970 | 295 | 3 | 200 | 1390 | 4.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294052
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-300X2-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-300X2-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | [20 empty] | 3000 | 220 | 51 | 75 | 65 | 68 | 1220 | 1840 | 1970 | 540 | 3 | 200 | 2340 | 8.7 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294054
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-400X2-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-400X2-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | [20 empty] | 4000 | 250 | 52.5 | 75 | 65 | 68 | 1220 | 1840 | 1970 | 550 | 3 | 200 | 3140 | 10.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294056
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-500X2-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-500X2-50\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | [20 empty] | 5000 | 215 | 53.5 | 75 | 65 | 68 | 1220 | 1840 | 2357 | 620 | 3 | 200 | 3410 | 11.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294058
全熱交換器 設備用 床置形[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源)[m3/h] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 製品情報 | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-100X |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-100X\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 75 | 79 | 65 | 70 | 68 | 73 | 730 | 34 | 400 | 2.1 | [6 empty] | 3.8 | 40.5 | 105 | 200 | [6 empty] | 530 | 1460 | 1380 | 130 | 1 | 200 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153355 | 1000 | 730
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-150X-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-150X-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | [16 empty] | 4.5 |  |  |  | 1500 | 320 | 43.5 | 75 | 65 | 68 | 635 | 1760 | 1970 | 290 | 3 | 200 | 1210 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153357
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-200X-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-200X-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | [16 empty] | 5.9 |  |  |  | 2000 | 330 | 48 | 75 | 65 | 68 | 635 | 1760 | 1970 | 295 | 3 | 200 | 1650 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153359
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-300X-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-300X-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | [16 empty] | 10 |  |  |  | 3000 | 320 | 52 | 75 | 65 | 68 | 1220 | 1840 | 1970 | 540 | 3 | 200 | 2500 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153361
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-400X-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-400X-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | [16 empty] | 11.2 |  |  |  | 4000 | 300 | 53.5 | 75 | 65 | 68 | 1220 | 1840 | 1970 | 550 | 3 | 200 | 3000 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153363
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-500X-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-500X-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | [16 empty] | 12.5 |  |  |  | 5000 | 215 | 54.5 | 75 | 65 | 68 | 1220 | 1840 | 2357 | 620 | 3 | 200 | 3560 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153365
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-50X |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-50X\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 75 | 79 | 65 | 70.5 | 68 | 73 | 350 | 28 | 225 | 1.2 | 500 | 220 | 38.5 | 75 | 65 | 68 | 1.78 | 36 | 85 | 175 | [6 empty] | 470 | 1190 | 1100 | 85 | 1 | 200 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153366 | 500 | 350 | 395 | 2
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-80X |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-80X\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 78 | 80 | 68.5 | 71.5 | 71 | 74.5 | 620 | 34 | 400 | 2.1 | [6 empty] | 3.2 | 39 | 135 | 200 | [6 empty] | 530 | 1460 | 1380 | 130 | 1 | 200 |  |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=153367 | 800 | 660
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-150X2-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-150X2-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-21 | [20 empty] | 1500 | 320 | 43.5 | 75 | 65 | 68 | 635 | 1760 | 1970 | 290 | 3 | 200 | 1210 | 4.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294051
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-200X2-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-200X2-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-21 | [20 empty] | 2000 | 330 | 48 | 75 | 65 | 68 | 635 | 1760 | 1970 | 295 | 3 | 200 | 1650 | 5.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294053
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-300X2-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-300X2-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | [20 empty] | 3000 | 320 | 52 | 75 | 65 | 68 | 1220 | 1840 | 1970 | 540 | 3 | 200 | 2500 | 10 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294055
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-400X2-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-400X2-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | [20 empty] | 4000 | 300 | 53.5 | 75 | 65 | 68 | 1220 | 1840 | 1970 | 550 | 3 | 200 | 3000 | 11.2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294057
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 | LF-500X2-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-500X2-60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | [20 empty] | 5000 | 215 | 54.5 | 75 | 65 | 68 | 1220 | 1840 | 2357 | 620 | 3 | 200 | 3560 | 12.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294059
全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報 | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源)[m3/h] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-150X-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-150X-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 |  | 1210 | 200 | 3 | 290 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=205669 | 1760 | 68 | 65 | 75 | 43.5 | 320 | 1500 | 635 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-200X-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-200X-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 |  | 1650 | 200 | 3 | 295 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=205670 | 1760 | 68 | 65 | 75 | 48 | 330 | 2000 | 635 | 5.9
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-300X-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-300X-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 |  | 2500 | 200 | 3 | 540 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=205671 | 1840 | 68 | 65 | 75 | 52 | 320 | 3000 | 1220 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-400X-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-400X-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 |  | 3000 | 200 | 3 | 550 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=205672 | 1840 | 68 | 65 | 75 | 53.5 | 300 | 4000 | 1220 | 11.2
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-500X-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-500X-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 |  | 3560 | 200 | 3 | 620 | 2357 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=205673 | 1840 | 68 | 65 | 75 | 54.5 | 215 | 5000 | 1220 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-150X2-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-150X2-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-21 | 4.5 | 1210 | 200 | 3 | 290 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294070 | 1760 | 68 | 65 | 75 | 43.5 | 320 | 1500 | 635
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-200X2-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-200X2-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-21 | 5.9 | 1650 | 200 | 3 | 295 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294071 | 1760 | 68 | 65 | 75 | 48 | 330 | 2000 | 635
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-300X2-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-300X2-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 10 | 2500 | 200 | 3 | 540 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294072 | 1840 | 68 | 65 | 75 | 52 | 320 | 3000 | 1220
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-400X2-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-400X2-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 11.2 | 3000 | 200 | 3 | 550 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294073 | 1840 | 68 | 65 | 75 | 53.5 | 300 | 4000 | 1220
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-500X2-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LF-500X2-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 12.5 | 3560 | 200 | 3 | 620 | 2357 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294074 | 1840 | 68 | 65 | 75 | 54.5 | 215 | 5000 | 1220
全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品情報 | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源)[m3/h] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-150X-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-150X-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 |  | 1210 | 200 | 3 | 290 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=205669 | 1760 | 68 | 65 | 75 | 43.5 | 320 | 1500 | 635 | 4.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-200X-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-200X-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 |  | 1650 | 200 | 3 | 295 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=205670 | 1760 | 68 | 65 | 75 | 48 | 330 | 2000 | 635 | 5.9
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-300X-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-300X-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 |  | 2500 | 200 | 3 | 540 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=205671 | 1840 | 68 | 65 | 75 | 52 | 320 | 3000 | 1220 | 10
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-400X-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-400X-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 |  | 3000 | 200 | 3 | 550 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=205672 | 1840 | 68 | 65 | 75 | 53.5 | 300 | 4000 | 1220 | 11.2
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-500X-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-500X-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 |  | 3560 | 200 | 3 | 620 | 2357 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=205673 | 1840 | 68 | 65 | 75 | 54.5 | 215 | 5000 | 1220 | 12.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-150X2-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-150X2-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-21 | 4.5 | 1210 | 200 | 3 | 290 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294070 | 1760 | 68 | 65 | 75 | 43.5 | 320 | 1500 | 635
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-200X2-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-200X2-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-21 | 5.9 | 1650 | 200 | 3 | 295 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294071 | 1760 | 68 | 65 | 75 | 48 | 330 | 2000 | 635
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-300X2-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-300X2-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 10 | 2500 | 200 | 3 | 540 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294072 | 1840 | 68 | 65 | 75 | 52 | 320 | 3000 | 1220
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-400X2-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-400X2-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 11.2 | 3000 | 200 | 3 | 550 | 1970 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294073 | 1840 | 68 | 65 | 75 | 53.5 | 300 | 4000 | 1220
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 床置形 | 全熱交換器 設備用 床置形 インバータ端子付 | LF-500X2-F60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LF-500X2-F60\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-07-05 | 12.5 | 3560 | 200 | 3 | 620 | 2357 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294074 | 1840 | 68 | 65 | 75 | 54.5 | 215 | 5000 | 1220
真下グリル形
全熱交換器 店舗用ロスナイ 真下グリル形[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 真下グリル形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 真下グリル形 | SKU-25HC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SKU-25HC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 0.73 | 42 | 73 | 100 | 1 | 15.5 | 352 | 570 | 806 | 0.42 | 46 | 40 | 32 | 59 | 50 | 23 | 29 | 20 | 160 | 250 | 38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42643
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 真下グリル形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 真下グリル形 | SKU-35HC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SKU-35HC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.28 | 69 | 122 | 100 | 1 | 16 | 352 | 570 | 806 | 0.74 | 41 | 35 | 26 | 54 | 44 | 29 | 38 | 10 | 210 | 350 | 32 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42644
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 真下グリル形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 真下グリル形 | SKU-50HC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SKU-50HC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.66 | 96 | 166 | 100 | 1 | 26 | 417 | 690 | 957 | 0.98 | 48 | 42 | 33 | 61 | 52 | 28 | 37 | 20 | 320 | 500 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42645
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 真下グリル形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 真下グリル形 | SKU-65HC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SKU-65HC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 2.1 | 130 | 209 | 100 | 1 | 26 | 417 | 690 | 957 | 1.34 | 44 | 37 | 29 | 56 | 47 | 33 | 41 | 10 | 410 | 650 | 35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42646
全熱交換器 店舗用ロスナイ 真下グリル形[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 真下グリル形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 真下グリル形 | SKU-25HC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SKU-25HC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 0.82 | 44 | 81 | 100 | 1 | 15.5 | 352 | 570 | 806 | 0.44 | 48 | 42 | 32 | 60 | 50 | 23 | 29 | 10 | 150 | 250 | 38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42643
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 真下グリル形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 真下グリル形 | SKU-35HC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SKU-35HC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.53 | 72 | 151 | 100 | 1 | 16 | 352 | 570 | 806 | 0.76 | 42 | 36 | 26 | 55 | 44 | 29 | 38 | 10 | 200 | 350 | 32 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42644
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 真下グリル形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 真下グリル形 | SKU-50HC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SKU-50HC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.87 | 98 | 187 | 100 | 1 | 26 | 417 | 690 | 957 | 0.99 | 50 | 44 | 33 | 62 | 52 | 28 | 37 | 10 | 300 | 500 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42645
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 真下グリル形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 真下グリル形 | SKU-65HC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SKU-65HC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 2.61 | 139 | 261 | 100 | 1 | 26 | 417 | 690 | 957 | 1.43 | 45 | 39 | 29 | 57 | 47 | 33 | 41 | 15 | 380 | 650 | 35 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42646
全カセット形
全熱交換器 店舗用ロスナイ 全カセット形[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 全カセット形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 全カセット形 | SKU-25AC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SKU-25AC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 0.84 | 52 | 83 | 100 | 1 | 14 | 341 | 538 | 763 | 46 | 44 | 40 | 38 | 59 | 58 | 27 | 33 | 160 | 250 | 0.53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42639
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 全カセット形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 全カセット形 | SKU-35AC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SKU-35AC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.11 | 69 | 110 | 100 | 1 | 14.5 | 341 | 538 | 763 | 41 | 37 | 35 | 31 | 54 | 51 | 31 | 38 | 210 | 350 | 0.71 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42640
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 全カセット形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 全カセット形 | SKU-50AC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SKU-50AC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.63 | 99 | 163 | 100 | 1 | 24.5 | 413 | 643 | 955 | 48 | 43 | 42 | 36 | 61 | 56 | 32 | 39 | 320 | 500 | 0.99 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42641
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 全カセット形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 全カセット形 | SKU-65AC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SKU-65AC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 2.11 | 143 | 209 | 100 | 1 | 24.5 | 413 | 643 | 955 | 44 | 39 | 37 | 33 | 56 | 53 | 35 | 42 | 410 | 650 | 1.46 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42642
全熱交換器 店舗用ロスナイ 全カセット形[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 全カセット形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 全カセット形 | SKU-25AC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SKU-25AC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 0.93 | 56 | 93 | 100 | 1 | 14 | 341 | 538 | 763 | 48 | 44 | 42 | 38 | 60 | 58 | 27 | 33 | 150 | 250 | 0.56 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42639
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 全カセット形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 全カセット形 | SKU-35AC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SKU-35AC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.3 | 74 | 129 | 100 | 1 | 14.5 | 341 | 538 | 763 | 42 | 37 | 36 | 31 | 55 | 51 | 31 | 38 | 200 | 350 | 0.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42640
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 全カセット形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 全カセット形 | SKU-50AC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SKU-50AC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 1.9 | 106 | 189 | 100 | 1 | 24.5 | 413 | 643 | 955 | 50 | 43 | 44 | 36 | 62 | 56 | 32 | 39 | 300 | 500 | 1.06 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42641
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 全カセット形 | 全熱交換器 店舗用ロスナイ 全カセット形 | SKU-65AC |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SKU-65AC\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 2.56 | 154 | 255 | 100 | 1 | 24.5 | 413 | 643 | 955 | 45 | 39 | 39 | 33 | 57 | 53 | 35 | 42 | 380 | 650 | 1.57 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=42642
耐湿形顕熱交換タイプ
顕熱交換機 業務用 耐湿形[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 耐湿形顕熱交換タイプ | 顕熱交換機 業務用 耐湿形 | LGH-N100RHP |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RHP\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 5 | 370 | 490 | 100 | 1 | 83 | 475 | 1426 | 1322 | 70.5 | 67 | 30 | 37 | 75 | 140 | 720 | 1000 | 3.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212043
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 耐湿形顕熱交換タイプ | 顕熱交換機 業務用 耐湿形 | LGH-N50RHP |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RHP\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.28 | 122 | 227 | 100 | 1 | 42 | 394 | 1211 | 1046 | 71.5 | 67 | 25.5 | 34 | 45 | 120 | 300 | 500 | 1.26 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212042
顕熱交換機 業務用 耐湿形[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 耐湿形顕熱交換タイプ | 顕熱交換機 業務用 耐湿形 | LGH-N100RHP |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RHP\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 6.4 | 390 | 630 | 100 | 1 | 83 | 475 | 1426 | 1322 | 71 | 67 | 29 | 37 | 85 | 180 | 680 | 1000 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212043
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 耐湿形顕熱交換タイプ | 顕熱交換機 業務用 耐湿形 | LGH-N50RHP |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RHP\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.81 | 124 | 281 | 100 | 1 | 42 | 394 | 1211 | 1046 | 72.5 | 67 | 24 | 34 | 40 | 150 | 260 | 500 | 1.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212042
耐湿形全熱交換タイプ
全熱交換機 業務用 耐湿形[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 耐湿形全熱交換タイプ | 全熱交換機 業務用 耐湿形 | LGH-N100RHW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RHW\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 5 | 370 | 490 | 100 | 1 | 83 | 475 | 1426 | 1322 | 59 | 55 | 52 | 46 | 70.5 | 67 | 30 | 37 | 75 | 140 | 720 | 1000 | 3.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212460
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 耐湿形全熱交換タイプ | 全熱交換機 業務用 耐湿形 | LGH-N15RHW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RHW\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.95 | 48 | 94 | 100 | 1 | 20 | 332 | 805 | 888 | 57 | 50 | 50 | 44 | 68 | 64 | 21 | 27 | 40 | 80 | 105 | 150 | 0.49 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212512
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 耐湿形全熱交換タイプ | 全熱交換機 業務用 耐湿形 | LGH-N50RHW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RHW\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.28 | 122 | 227 | 100 | 1 | 42 | 394 | 1211 | 1046 | 57.5 | 53 | 52 | 46 | 71.5 | 67 | 25.5 | 34 | 45 | 120 | 300 | 500 | 1.26 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212461
全熱交換機 業務用 耐湿形[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 耐湿形全熱交換タイプ | 全熱交換機 業務用 耐湿形 | LGH-N100RHW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RHW\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 6.4 | 390 | 630 | 100 | 1 | 83 | 475 | 1426 | 1322 | 59 | 55 | 53 | 46 | 71 | 67 | 29 | 37 | 85 | 180 | 680 | 1000 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212460
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 耐湿形全熱交換タイプ | 全熱交換機 業務用 耐湿形 | LGH-N15RHW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RHW\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.09 | 48 | 109 | 100 | 1 | 20 | 332 | 805 | 888 | 59.5 | 50 | 52.5 | 44 | 69.5 | 64 | 21 | 28 | 40 | 110 | 90 | 150 | 0.52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212512
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 耐湿形全熱交換タイプ | 全熱交換機 業務用 耐湿形 | LGH-N50RHW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RHW\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.81 | 124 | 281 | 100 | 1 | 42 | 394 | 1211 | 1046 | 59 | 53 | 54 | 46 | 72.5 | 67 | 24 | 34 | 40 | 150 | 260 | 500 | 1.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212461
単独加湿ユニット
業務用単独加湿ユニット[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 有効加湿量(50ヘルツ電源,弱)[kg/h] | 有効加湿量(50ヘルツ電源,強)[kg/h] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 単独加湿ユニット | 業務用単独加湿ユニット | TKA-2400R2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_TKA-2400R2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-07 | 1.59 | 91 | 158 | 100 | 1 | 33 | 340 | 815 | 992 | 23 | 33.5 | 35 | 95 | 410 | 720 | 1.6 | 2.4 | 0.93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=263792
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 単独加湿ユニット | 業務用単独加湿ユニット | TKA-2400R2-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_TKA-2400R2-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-11-30 | 1.77 | 101 | 168 | 100 | 1 | 33 | 340 | 815 | 992 | 23 | 33.5 | 35 | 95 | 410 | 720 | 1.6 | 2.4 | 1.11 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266999
業務用単独加湿ユニット[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 有効加湿量(60ヘルツ電源,弱)[kg/h] | 有効加湿量(60ヘルツ電源,強)[kg/h] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 単独加湿ユニット | 業務用単独加湿ユニット | TKA-2400R2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_TKA-2400R2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-06-07 | 2.02 | 92 | 201 | 100 | 1 | 33 | 340 | 815 | 992 | 22 | 33.5 | 24 | 95 | 360 | 720 | 1.4 | 2.4 | 0.94 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=263792
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 単独加湿ユニット | 業務用単独加湿ユニット | TKA-2400R2-DM |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_TKA-2400R2-DM_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-11-30 | 2.2 | 102 | 211 | 100 | 1 | 33 | 340 | 815 | 992 | 22 | 33.5 | 24 | 95 | 360 | 720 | 1.4 | 2.4 | 1.12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266999
単独脱臭ユニット
業務用単独脱臭ユニット[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 単独脱臭ユニット | 業務用単独脱臭ユニット | TDA-30JC2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_TDA-30JC2\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 300 | 130 | 38 | 22 | 455 | 455 | 305.5 | 8.5 | 1 | 100 | 43 | 27 | 0.44 | 0.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=44428
業務用単独脱臭ユニット[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 単独脱臭ユニット | 業務用単独脱臭ユニット | TDA-30JC2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_TDA-30JC2\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-09-02 | 300 | 130 | 38 | 22 | 455 | 455 | 305.5 | 8.5 | 1 | 100 | 48 | 27 | 0.49 | 0.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=44428
天井カセット形
全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 製品情報 | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N15CS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15CS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.44 | 0.69 |  | 44 | 69 |  |  | 1 | 18 | 378 | 673 | 948 | 73.5 | 69 |  | 72 | 66 |  | 150 | 90 |  | 75 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212420 |  | 22 |  |  | 76.5 | 79 |  | 28.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N15CSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15CSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.3 | 0.36 |  | 40 | 69 |  |  | 1 | 18 | 378 | 673 | 948 | 74 | 69 |  | 73 | 66 |  | 150 | 85 |  | 75 | 24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212149 |  | 22 |  |  | 76.5 | 79 |  | 28.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N25CS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.65 | 1.2 |  | 62 | 116 |  |  | 1 | 18 | 378 | 683 | 948 | 71 | 67 |  | 70 | 64 |  | 250 | 145 |  | 57 | 19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212419 |  | 25 |  |  | 75 | 76.5 |  | 32 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N25CSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.44 | 0.54 |  | 52 | 106 |  |  | 1 | 18 | 378 | 683 | 948 | 71.5 | 67 |  | 70.5 | 64 |  | 250 | 135 |  | 57 | 17 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212148 |  | 25 |  |  | 75 | 77 |  | 32 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N35CS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35CS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.78 | 1.37 | 1.55 | 77 | 134 | 153 |  | 1 | 28 | 440 | 754 | 1334 | 71.5 | 67 | 67 | 70 | 64 | 350 | 350 | 205 | 95 | 35 | 12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212418 | 33.5 | 25 | 75 |  | 75 | 77 | 64 | 31.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N35CSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35CSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.65 | 0.77 | 0.85 | 68 | 145 | 153 |  | 1 | 28 | 440 | 754 | 1334 | 73 | 67 | 67 | 72 | 64 | 350 | 350 | 170 | 95 | 35 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212147 | 33.5 | 25 | 75 |  | 75 | 78 | 64 | 31.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N50CS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.31 | 1.91 | 2 | 126 | 186 | 195 |  | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 69.5 | 66 | 66 | 67.5 | 63 | 500 | 500 | 330 | 95 | 55 | 24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212417 | 36 | 27 | 74 |  | 74 | 75.5 | 63 | 34 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N50CSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 106 | 186 | 195 |  | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 71 | 66 | 66 | 70 | 63 | 500 | 500 | 265 | 95 | 55 | 15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212146 | 36 | 27 | 74 |  | 74 | 76.5 | 63 | 34.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N15CS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15CS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.44 | 0.69 |  | 44 | 69 |  | 100 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 72 | 70 |  | 68 | 64 |  | 150 | 90 |  | 75 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300755 |  | 22 |  | 73 | 73 | 75.5 |  | 28.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N15CS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15CS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.3 | 0.31 |  | 45 | 65 |  | 200 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 72 | 70 |  | 68 | 64 |  | 150 | 100 |  | 75 | 33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300756 |  | 22 |  | 73 | 73 | 75.5 |  | 28.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N25CS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.81 | 1.07 |  | 80 | 107 |  | 100 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 70 | 69 |  | 64 | 61.5 |  | 250 | 145 |  | 57 | 19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300759 |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 71 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N25CS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.38 | 0.49 |  | 52 | 101 |  | 200 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 75 | 69 |  | 67.5 | 61.5 |  | 250 | 120 |  | 57 | 13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300760 |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 72 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N35CS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35CS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.87 | 1.4 | 1.55 | 85 | 140 | 153 | 100 | 1 | 32 | 500 | 1334 | 770 | 77 | 71 | 71 | 70.5 | 64.5 | 350 | 350 | 205 | 95 | 35 | 12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300763 | 33.5 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N35CS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35CS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.65 | 0.74 | 0.75 | 68 | 145 | 153 | 200 | 1 | 32 | 500 | 1334 | 770 | 75 | 71 | 71 | 66.5 | 64.5 | 350 | 350 | 180 | 95 | 35 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300764 | 33.5 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N50CS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 1.31 | 1.91 | 2 | 126 | 186 | 195 | 100 | 1 | 33 | 500 | 1334 | 770 | 68 | 67 | 67 | 65 | 60.5 | 500 | 500 | 340 | 95 | 55 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300767 | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 34
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N50CS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.92 | 1.04 | 1.09 | 106 | 196 | 202 | 200 | 1 | 33 | 500 | 1334 | 770 | 71.5 | 67 | 67 | 65 | 60.5 | 500 | 500 | 290 | 95 | 55 | 19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300768 | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 34.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N15CS3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15CS3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.44 | 0.69 |  | 44 | 69 |  | 100 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 72 | 70 |  | 68 | 64 |  | 150 | 90 |  | 75 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324107/ |  | 22 |  | 73 | 73 | 75.5 |  | 28.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N25CS3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CS3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.81 | 1.07 |  | 80 | 107 |  | 100 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 70 | 69 |  | 64 | 61.5 |  | 250 | 145 |  | 57 | 19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324102/ |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 71 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N35CS3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35CS3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.87 | 1.4 | 1.55 | 85 | 140 | 153 | 100 | 1 | 28 | 440 | 770 | 1334 | 77 | 71 | 71 | 70.5 | 64.5 | 350 | 350 | 205 | 95 | 35 | 12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324098/ | 33.5 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N50CS3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CS3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.31 | 1.91 | 2 | 126 | 186 | 195 | 100 | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 68 | 67 | 67 | 65 | 60.5 | 500 | 500 | 340 | 95 | 55 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324094/ | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 34
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N15CS3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15CS3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.3 | 0.33 |  | 45 | 65 |  | 200 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 72 | 70 |  | 68 | 64 |  | 150 | 100 |  | 75 | 33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324105/ |  | 22 |  | 73 | 73 | 75.5 |  | 28.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N25CS3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CS3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.38 | 0.51 |  | 52 | 101 |  | 200 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 75 | 69 |  | 67.5 | 61.5 |  | 250 | 120 |  | 57 | 13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324101/ |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 72 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N35CS3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35CS3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.65 | 0.74 | 0.79 | 68 | 145 | 153 | 200 | 1 | 28 | 440 | 770 | 1334 | 75 | 71 | 71 | 66.5 | 64.5 | 350 | 350 | 180 | 95 | 35 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324097/ | 33.5 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N50CS3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CS3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.92 | 1.04 | 1.09 | 106 | 196 | 202 | 200 | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 71.5 | 67 | 67 | 65 | 60.5 | 500 | 500 | 290 | 95 | 55 | 19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324093/ | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 34.5
全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 製品情報 | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N15CS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15CS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.44 | 0.81 |  | 44 | 80 |  |  | 1 | 18 | 378 | 673 | 948 | 75 | 69 |  | 74 | 66 |  | 150 | 75 |  | 80 | 20 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212420 |  | 22 |  |  | 76.5 | 79.5 |  | 29 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N15CSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15CSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.32 | 0.44 |  | 45 | 80 |  |  | 1 | 18 | 378 | 673 | 948 | 74.5 | 69 |  | 73 | 66 |  | 150 | 80 |  | 80 | 23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212149 |  | 22 |  |  | 76.5 | 79 |  | 29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N25CS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.67 | 1.45 |  | 63 | 144 |  |  | 1 | 18 | 378 | 683 | 948 | 73 | 67 |  | 72 | 64 |  | 250 | 120 |  | 80 | 18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212419 |  | 25 |  |  | 75 | 78 |  | 32 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N25CSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.49 | 0.66 |  | 60 | 131 |  |  | 1 | 18 | 378 | 683 | 948 | 72.5 | 67 |  | 71.5 | 64 |  | 250 | 125 |  | 80 | 20 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212148 |  | 25 |  |  | 75 | 77.5 |  | 32 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N35CS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35CS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.79 | 1.52 | 1.96 | 78 | 150 | 195 |  | 1 | 28 | 440 | 754 | 1334 | 71.5 | 67 | 67 | 70.5 | 64 | 350 | 350 | 200 | 105 | 5 | 2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212418 | 33 | 25 | 75 |  | 75 | 77 | 64 | 31 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N35CSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35CSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.73 | 0.83 | 1.04 | 90 | 166 | 195 |  | 1 | 28 | 440 | 754 | 1334 | 71 | 67 | 67 | 70 | 64 | 350 | 350 | 210 | 105 | 5 | 2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212147 | 33 | 25 | 75 |  | 75 | 76.5 | 64 | 31 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N50CS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.35 | 2.37 | 2.51 | 130 | 232 | 249 |  | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 70 | 66 | 66 | 68.5 | 63 | 500 | 500 | 310 | 110 | 10 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212417 | 36 | 27 | 74 |  | 74 | 75.5 | 63 | 33 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N50CSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.01 | 1.13 | 1.25 | 138 | 220 | 249 |  | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 69.5 | 66 | 66 | 67.5 | 63 | 500 | 500 | 330 | 110 | 10 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212146 | 36 | 27 | 74 |  | 74 | 75.5 | 63 | 33.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N15CS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15CS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.44 | 0.81 |  | 44 | 80 |  | 100 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 75 | 70 |  | 70 | 64 |  | 150 | 75 |  | 80 | 20 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300755 |  | 22 |  | 73 | 73 | 76 |  | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N15CS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15CS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.35 | 0.38 |  | 52 | 80 |  | 200 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 72 | 70 |  | 70 | 64 |  | 150 | 90 |  | 80 | 29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300756 |  | 22 |  | 73 | 73 | 76 |  | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N25CS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.85 | 1.28 |  | 81 | 128 |  | 100 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 67 | 69 |  | 64 | 61.5 |  | 250 | 125 |  | 80 | 20 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300759 |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 70.5 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N25CS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.42 | 0.6 |  | 60 | 127 |  | 200 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 77 | 69 |  | 69.5 | 61.5 |  | 250 | 120 |  | 80 | 18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300760 |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 70.5 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N35CS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35CS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.87 | 1.56 | 1.86 | 86 | 156 | 185 | 100 | 1 | 32 | 500 | 1334 | 770 | 77.5 | 71 | 71 | 71 | 64.5 | 350 | 350 | 200 | 105 | 5 | 2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300763 | 33 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N35CS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35CS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.73 | 0.83 | 0.9 | 90 | 166 | 185 | 200 | 1 | 32 | 500 | 1334 | 770 | 76 | 71 | 71 | 68.5 | 64.5 | 350 | 350 | 215 | 105 | 5 | 2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300764 | 33 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N50CS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 1.35 | 2.37 | 2.51 | 130 | 232 | 249 | 100 | 1 | 33 | 500 | 1334 | 770 | 69 | 67 | 67 | 66 | 60.5 | 500 | 500 | 310 | 110 | 10 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300767 | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N50CS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 1.01 | 1.29 | 1.42 | 138 | 245 | 268 | 200 | 1 | 33 | 500 | 1334 | 770 | 72.5 | 67 | 67 | 66 | 60.5 | 500 | 500 | 330 | 110 | 10 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300768 | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 33.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N15CS3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15CS3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.44 | 0.81 |  | 44 | 80 |  | 100 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 75 | 70 |  | 70 | 64 |  | 150 | 75 |  | 80 | 20 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324107/ |  | 22 |  | 73 | 73 | 76 |  | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N25CS3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CS3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.85 | 1.28 |  | 81 | 128 |  | 100 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 67 | 69 |  | 64 | 61.5 |  | 250 | 125 |  | 80 | 20 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324102/ |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 70.5 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N35CS3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35CS3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.87 | 1.56 | 1.86 | 86 | 156 | 185 | 100 | 1 | 28 | 440 | 770 | 1334 | 77.5 | 71 | 71 | 71 | 64.5 | 350 | 350 | 200 | 105 | 5 | 2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324098/ | 33 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N50CS3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CS3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.35 | 2.37 | 2.51 | 130 | 232 | 249 | 100 | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 69 | 67 | 67 | 66 | 60.5 | 500 | 500 | 310 | 110 | 10 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324094/ | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N15CS3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15CS3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.35 | 0.4 |  | 52 | 80 |  | 200 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 72 | 70 |  | 70 | 64 |  | 150 | 90 |  | 80 | 29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324105/ |  | 22 |  | 73 | 73 | 76 |  | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N25CS3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CS3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.42 | 0.64 |  | 60 | 127 |  | 200 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 77 | 69 |  | 69.5 | 61.5 |  | 250 | 120 |  | 80 | 18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324101/ |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 70.5 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N35CS3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35CS3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.73 | 0.83 | 0.96 | 90 | 166 | 185 | 200 | 1 | 28 | 440 | 770 | 1334 | 76 | 71 | 71 | 68.5 | 64.5 | 350 | 350 | 215 | 105 | 5 | 2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324097/ | 33 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形スタンダード | LGH-N50CS3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CS3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.01 | 1.29 | 1.42 | 138 | 245 | 268 | 200 | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 72.5 | 67 | 67 | 66 | 60.5 | 500 | 500 | 330 | 110 | 10 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324093/ | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 33.5
全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 製品情報 | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N15CX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15CX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.44 | 0.69 |  | 44 | 69 |  |  | 1 | 18 | 378 | 673 | 948 | 73.5 | 69 |  | 72 | 66 |  | 150 | 90 |  | 75 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212145 |  | 22 |  |  | 76.5 | 79 |  | 28.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N15CXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15CXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.3 | 0.36 |  | 40 | 69 |  |  | 1 | 18 | 378 | 673 | 948 | 74 | 69 |  | 73 | 66 |  | 150 | 85 |  | 75 | 24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212141 |  | 22 |  |  | 76.5 | 79 |  | 28.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N25CX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.65 | 1.2 |  | 62 | 116 |  |  | 1 | 18 | 378 | 683 | 948 | 71 | 67 |  | 70 | 64 |  | 250 | 145 |  | 57 | 19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212144 |  | 25 |  |  | 75 | 76.5 |  | 32 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N25CXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.44 | 0.54 |  | 52 | 106 |  |  | 1 | 18 | 378 | 683 | 948 | 71.5 | 67 |  | 70.5 | 64 |  | 250 | 135 |  | 57 | 17 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212416 |  | 25 |  |  | 75 | 77 |  | 32 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N35CX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35CX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.78 | 1.37 | 1.55 | 77 | 134 | 153 |  | 1 | 28 | 440 | 754 | 1334 | 71.5 | 67 | 67 | 70 | 64 | 350 | 350 | 205 | 95 | 35 | 12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212143 | 33.5 | 25 | 75 |  | 75 | 77 | 64 | 31.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N35CXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35CXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.65 | 0.77 | 0.85 | 68 | 145 | 153 |  | 1 | 28 | 440 | 754 | 1334 | 73 | 67 | 67 | 72 | 64 | 350 | 350 | 170 | 95 | 35 | 8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212415 | 33.5 | 25 | 75 |  | 75 | 78 | 64 | 31.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N50CX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.31 | 1.91 | 2 | 126 | 186 | 195 |  | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 69.5 | 66 | 66 | 67.5 | 63 | 500 | 500 | 330 | 95 | 55 | 24 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212142 | 36 | 27 | 74 |  | 74 | 75.5 | 63 | 34 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N50CXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 106 | 186 | 195 |  | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 71 | 66 | 66 | 70 | 63 | 500 | 500 | 265 | 95 | 55 | 15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212414 | 36 | 27 | 74 |  | 74 | 76.5 | 63 | 34.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N15CX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15CX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.44 | 0.69 |  | 44 | 69 |  | 100 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 72 | 70 |  | 68 | 64 |  | 150 | 90 |  | 75 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300757 |  | 22 |  | 73 | 73 | 75.5 |  | 28.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N15CX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15CX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.3 | 0.31 |  | 45 | 65 |  | 200 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 72 | 70 |  | 68 | 64 |  | 150 | 100 |  | 75 | 33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300758 |  | 22 |  | 73 | 73 | 75.5 |  | 28.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N25CX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.81 | 1.07 |  | 80 | 107 |  | 100 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 70 | 69 |  | 64 | 61.5 |  | 250 | 145 |  | 57 | 19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300761 |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 71 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N25CX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.38 | 0.49 |  | 52 | 101 |  | 200 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 75 | 69 |  | 67.5 | 61.5 |  | 250 | 120 |  | 57 | 13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300762 |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 72 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N35CX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35CX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.87 | 1.4 | 1.55 | 85 | 140 | 153 | 100 | 1 | 32 | 500 | 1334 | 770 | 77 | 71 | 71 | 70.5 | 64.5 | 350 | 350 | 205 | 95 | 35 | 12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300765 | 33.5 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N35CX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35CX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.65 | 0.74 | 0.75 | 68 | 145 | 153 | 200 | 1 | 32 | 500 | 1334 | 770 | 75 | 71 | 71 | 66.5 | 64.5 | 350 | 350 | 180 | 95 | 35 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300766 | 33.5 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N50CX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 1.31 | 1.91 | 2 | 126 | 186 | 195 | 100 | 1 | 33 | 500 | 1334 | 770 | 68 | 67 | 67 | 65 | 60.5 | 500 | 500 | 340 | 95 | 55 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300769 | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 34
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N50CX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.92 | 1.04 | 1.09 | 106 | 196 | 202 | 200 | 1 | 33 | 500 | 1334 | 770 | 71.5 | 67 | 67 | 65 | 60.5 | 500 | 500 | 290 | 95 | 55 | 19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300770 | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 34.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N15CX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15CX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.44 | 0.69 |  | 44 | 69 |  | 100 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 72 | 70 |  | 68 | 64 |  | 150 | 90 |  | 75 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324104/ |  | 22 |  | 73 | 73 | 75.5 |  | 28.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N25CX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.81 | 1.07 |  | 80 | 107 |  | 100 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 70 | 69 |  | 64 | 61.5 |  | 250 | 145 |  | 57 | 19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324100/ |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 71 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N35CX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35CX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.87 | 1.4 | 1.55 | 85 | 140 | 153 | 100 | 1 | 28 | 440 | 770 | 1334 | 77 | 71 | 71 | 70.5 | 64.5 | 350 | 350 | 205 | 95 | 35 | 12 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324096/ | 33.5 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N50CX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.31 | 1.91 | 2 | 126 | 186 | 195 | 100 | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 68 | 67 | 67 | 65 | 60.5 | 500 | 500 | 340 | 95 | 55 | 25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324092/ | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 34
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N15CX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15CX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.3 | 0.33 |  | 45 | 65 |  | 200 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 72 | 70 |  | 68 | 64 |  | 150 | 100 |  | 75 | 33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324103/ |  | 22 |  | 73 | 73 | 75.5 |  | 28.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N25CX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.38 | 0.51 |  | 52 | 101 |  | 200 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 75 | 69 |  | 67.5 | 61.5 |  | 250 | 120 |  | 57 | 13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324099/ |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 72 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N35CX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35CX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.65 | 0.74 | 0.79 | 68 | 145 | 153 | 200 | 1 | 28 | 440 | 770 | 1334 | 75 | 71 | 71 | 66.5 | 64.5 | 350 | 350 | 180 | 95 | 35 | 9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324095/ | 33.5 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N50CX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.92 | 1.04 | 1.09 | 106 | 196 | 202 | 200 | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 71.5 | 67 | 67 | 65 | 60.5 | 500 | 500 | 290 | 95 | 55 | 19 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324106/ | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 34.5
全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 製品情報 | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N15CX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15CX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.44 | 0.81 |  | 44 | 80 |  |  | 1 | 18 | 378 | 673 | 948 | 75 | 69 |  | 74 | 66 |  | 150 | 75 |  | 80 | 20 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212145 |  | 22 |  |  | 76.5 | 79.5 |  | 29 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N15CXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15CXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.32 | 0.44 |  | 45 | 80 |  |  | 1 | 18 | 378 | 673 | 948 | 74.5 | 69 |  | 73 | 66 |  | 150 | 80 |  | 80 | 23 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212141 |  | 22 |  |  | 76.5 | 79 |  | 29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N25CX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.67 | 1.45 |  | 63 | 144 |  |  | 1 | 18 | 378 | 683 | 948 | 73 | 67 |  | 72 | 64 |  | 250 | 120 |  | 80 | 18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212144 |  | 25 |  |  | 75 | 78 |  | 32 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N25CXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.49 | 0.66 |  | 60 | 131 |  |  | 1 | 18 | 378 | 683 | 948 | 72.5 | 67 |  | 71.5 | 64 |  | 250 | 125 |  | 80 | 20 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212416 |  | 25 |  |  | 75 | 77.5 |  | 32 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N35CX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35CX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.79 | 1.52 | 1.96 | 78 | 150 | 195 |  | 1 | 28 | 440 | 754 | 1334 | 71.5 | 67 | 67 | 70.5 | 64 | 350 | 350 | 200 | 105 | 5 | 2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212143 | 33 | 25 | 75 |  | 75 | 77 | 64 | 31 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N35CXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35CXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.73 | 0.83 | 1.04 | 90 | 166 | 195 |  | 1 | 28 | 440 | 754 | 1334 | 71 | 67 | 67 | 70 | 64 | 350 | 350 | 210 | 105 | 5 | 2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212415 | 33 | 25 | 75 |  | 75 | 76.5 | 64 | 31 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N50CX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.35 | 2.37 | 2.51 | 130 | 232 | 249 |  | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 70 | 66 | 66 | 68.5 | 63 | 500 | 500 | 310 | 110 | 10 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212142 | 36 | 27 | 74 |  | 74 | 75.5 | 63 | 33 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N50CXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.01 | 1.13 | 1.25 | 138 | 220 | 249 |  | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 69.5 | 66 | 66 | 67.5 | 63 | 500 | 500 | 330 | 110 | 10 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212414 | 36 | 27 | 74 |  | 74 | 75.5 | 63 | 33.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N15CX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15CX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.44 | 0.81 |  | 44 | 80 |  | 100 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 75 | 70 |  | 70 | 64 |  | 150 | 75 |  | 80 | 20 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300757 |  | 22 |  | 73 | 73 | 76 |  | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N15CX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15CX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.35 | 0.38 |  | 52 | 80 |  | 200 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 72 | 70 |  | 70 | 64 |  | 150 | 90 |  | 80 | 29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300758 |  | 22 |  | 73 | 73 | 76 |  | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N25CX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.85 | 1.28 |  | 81 | 128 |  | 100 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 67 | 69 |  | 64 | 61.5 |  | 250 | 125 |  | 80 | 20 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300761 |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 70.5 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N25CX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.42 | 0.6 |  | 60 | 127 |  | 200 | 1 | 18 | 438 | 948 | 685 | 77 | 69 |  | 69.5 | 61.5 |  | 250 | 120 |  | 80 | 18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300762 |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 70.5 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N35CX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35CX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.87 | 1.56 | 1.86 | 86 | 156 | 185 | 100 | 1 | 32 | 500 | 1334 | 770 | 77.5 | 71 | 71 | 71 | 64.5 | 350 | 350 | 200 | 105 | 5 | 2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300765 | 33 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N35CX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35CX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.73 | 0.83 | 0.9 | 90 | 166 | 185 | 200 | 1 | 32 | 500 | 1334 | 770 | 76 | 71 | 71 | 68.5 | 64.5 | 350 | 350 | 215 | 105 | 5 | 2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300766 | 33 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N50CX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 1.35 | 2.37 | 2.51 | 130 | 232 | 249 | 100 | 1 | 33 | 500 | 1334 | 770 | 69 | 67 | 67 | 66 | 60.5 | 500 | 500 | 310 | 110 | 10 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300769 | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N50CX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 1.01 | 1.29 | 1.42 | 138 | 245 | 268 | 200 | 1 | 33 | 500 | 1334 | 770 | 72.5 | 67 | 67 | 66 | 60.5 | 500 | 500 | 330 | 110 | 10 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300770 | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 33.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N15CX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15CX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.44 | 0.81 |  | 44 | 80 |  | 100 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 75 | 70 |  | 70 | 64 |  | 150 | 75 |  | 80 | 20 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324104/ |  | 22 |  | 73 | 73 | 76 |  | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N25CX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.85 | 1.28 |  | 81 | 128 |  | 100 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 67 | 69 |  | 64 | 61.5 |  | 250 | 125 |  | 80 | 20 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324100/ |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 70.5 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N35CX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35CX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.87 | 1.56 | 1.86 | 86 | 156 | 185 | 100 | 1 | 28 | 440 | 770 | 1334 | 77.5 | 71 | 71 | 71 | 64.5 | 350 | 350 | 200 | 105 | 5 | 2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324096/ | 33 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N50CX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.35 | 2.37 | 2.51 | 130 | 232 | 249 | 100 | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 69 | 67 | 67 | 66 | 60.5 | 500 | 500 | 310 | 110 | 10 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324092/ | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N15CX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15CX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.35 | 0.4 |  | 52 | 80 |  | 200 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 72 | 70 |  | 70 | 64 |  | 150 | 90 |  | 80 | 29 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324103/ |  | 22 |  | 73 | 73 | 76 |  | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N25CX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.42 | 0.64 |  | 60 | 127 |  | 200 | 1 | 18 | 378 | 685 | 948 | 77 | 69 |  | 69.5 | 61.5 |  | 250 | 120 |  | 80 | 18 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324099/ |  | 25 |  | 70.5 | 70.5 | 70.5 |  | 32
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N35CX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35CX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 0.73 | 0.83 | 0.96 | 90 | 166 | 185 | 200 | 1 | 28 | 440 | 770 | 1334 | 76 | 71 | 71 | 68.5 | 64.5 | 350 | 350 | 215 | 105 | 5 | 2 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324095/ | 33 | 25 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 64.5 | 31
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 マイコン | LGH-N50CX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-03-14 | 1.01 | 1.29 | 1.42 | 138 | 245 | 268 | 200 | 1 | 29 | 440 | 770 | 1334 | 72.5 | 67 | 67 | 66 | 60.5 | 500 | 500 | 330 | 110 | 10 | 4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324106/ | 36 | 27 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 60.5 | 33.5
天井カセット形加湿付
全熱交換器 業務用 天カセ形 加湿付[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 有効加湿量(50ヘルツ電源,弱)[kg/h] | 有効加湿量(50ヘルツ電源,強)[kg/h] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 加湿付 | LGH-N25CKS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25CKS_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.45 | 91 | 143 | 100 | 1 | 39 | 395 | 971 | 1443 | 67 | 0.92 | 64 | 58 | 75.5 | 72 | 27 | 34 | 50 | 170 | 250 | 0.6 | 0.8 | 61.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212459
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 加湿付 | LGH-N50CKS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50CKS_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.45 | 138 | 244 | 100 | 1 | 47 | 395 | 986 | 1693 | 69 | 1.39 | 62 | 56 | 78.5 | 73 | 29 | 38.5 | 10 | 300 | 500 | 1.04 | 1.57 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212044
全熱交換器 業務用 天カセ形 加湿付[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 有効加湿量(60ヘルツ電源,弱)[kg/h] | 有効加湿量(60ヘルツ電源,強)[kg/h] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 加湿付 | LGH-N25CKS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25CKS_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.76 | 93 | 172 | 100 | 1 | 39 | 395 | 971 | 1443 | 69 | 0.94 | 64 | 58 | 77 | 72 | 26 | 34 | 70 | 140 | 250 | 0.52 | 0.8 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212459
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井カセット形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天カセ形 加湿付 | LGH-N50CKS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50CKS_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.99 | 149 | 299 | 100 | 1 | 47 | 395 | 986 | 1693 | 70.5 | 1.53 | 62 | 56 | 80 | 73 | 29 | 38.5 | 30 | 260 | 500 | 0.94 | 1.57 | 67 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212044
天井埋込形
全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N100RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 5.1 | 5.45 | 385 | 500 | 535 | 100 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 73.5 | 71 | 71 | 72.5 | 70 | 70 | 78.5 | 75 | 75 | 31 | 35 | 36.5 | 66 | 125 | 150 | 740 | 1000 | 1000 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212049
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N100RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.7 | 2.75 | 425 | 515 | 525 | 200 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 72.5 | 71 | 71 | 71.5 | 70 | 70 | 77 | 75 | 75 | 31.5 | 35.5 | 36.5 | 80 | 125 | 150 | 820 | 1000 | 1000 | 2.55 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212110
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N15RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.02 |  | 56 | 102 |  | 100 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 72.5 | 69 |  | 71 | 68 |  | 77.5 | 74 |  | 21 | 26.5 |  | 40 | 75 |  | 110 | 150 |  | 0.57 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=211858
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N15RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.54 |  | 45 | 108 |  | 200 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 73 | 69 |  | 71.5 | 68 |  | 78 | 74 |  | 20.5 | 26.5 |  | 36 | 75 |  | 105 | 150 |  | 0.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212048
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N25RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.16 |  | 64 | 115 |  | 100 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 74 | 69 |  | 72.5 | 68 |  | 79 | 74 |  | 21.5 | 28.5 |  | 31 | 75 |  | 160 | 250 |  | 0.66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212054
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N25RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.72 |  | 62 | 141 |  | 200 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 74.5 | 69 |  | 73 | 68 |  | 79.5 | 74 |  | 21.5 | 28.5 |  | 27 | 75 |  | 150 | 250 |  | 0.55 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212047
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N35RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.65 | 1.83 | 100 | 163 | 181 | 100 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 75.5 | 71 | 71 | 75 | 70 | 70 | 80 | 75 | 75 | 21.5 | 29 | 31 | 44 | 110 | 145 | 220 | 350 | 350 | 1.03 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212053
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N35RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.86 | 0.96 | 91 | 171 | 190 | 200 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 76 | 71 | 71 | 75 | 70 | 70 | 80 | 75 | 75 | 21.5 | 29 | 31 | 42 | 110 | 145 | 215 | 350 | 350 | 0.84 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212046
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N50RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.6 | 2.78 | 169 | 258 | 275 | 100 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 72 | 68.5 | 68.5 | 71 | 68 | 68 | 78 | 74 | 74 | 26 | 33.5 | 36 | 59 | 120 | 140 | 350 | 500 | 500 | 1.76 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212052
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N50RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.21 | 1.27 | 133 | 238 | 250 | 200 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 72.5 | 68.5 | 68.5 | 72 | 68 | 68 | 78.5 | 74 | 74 | 24 | 34 | 35.5 | 51 | 120 | 140 | 325 | 500 | 500 | 1.15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212113
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N65RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 3.8 | 4.4 | 280 | 355 | 395 | 100 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 71 | 68.5 | 68.5 | 69.5 | 67.5 | 67.5 | 76 | 73 | 73 | 29 | 34.5 | 37 | 77 | 135 | 160 | 490 | 650 | 650 | 3 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212051
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N65RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.7 | 1.95 | 235 | 340 | 390 | 200 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 70.5 | 68.5 | 68.5 | 69 | 67.5 | 67.5 | 75.5 | 73 | 73 | 29.5 | 34.5 | 37 | 83 | 135 | 160 | 510 | 650 | 650 | 1.85 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212112
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N80RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 4.15 | 4.35 | 330 | 410 | 430 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 73 | 71 | 71 | 72 | 70 | 70 | 77.5 | 75 | 75 | 29 | 34 | 35 | 83 | 130 | 150 | 640 | 800 | 800 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212050
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N80RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.15 | 2.2 | 295 | 415 | 420 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 73.5 | 71 | 71 | 72.5 | 70 | 70 | 78 | 75 | 75 | 29 | 34.5 | 35.5 | 68 | 130 | 150 | 580 | 800 | 800 | 2.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212111
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N100RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 5.1 | 5.45 | 385 | 500 | 535 | 100 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 76.5 | 75 | 75 | 67.5 | 65 | 65 | 75 | 73 | 73 | 31 | 35 | 36.5 | 82 | 150 | 170 | 740 | 1000 | 1000 | 3.95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293256
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N100RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2.7 | 2.75 | 375 | 515 | 525 | 200 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 68 | 65 | 65 | 75.5 | 73 | 73 | 31.5 | 35.5 | 36.5 | 74 | 150 | 170 | 700 | 1000 | 1000 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293257
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N15RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.02 |  | 57 | 102 |  | 100 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 78 | 75.5 |  | 68 | 64.5 |  | 77 | 74 |  | 21 | 26.5 |  | 62 | 115 |  | 110 | 150 |  | 0.58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293261
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N15RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.54 |  | 47 | 108 |  | 200 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 78 | 75.5 |  | 68 | 64.5 |  | 77 | 74 |  | 20.5 | 26.5 |  | 62 | 115 |  | 110 | 150 |  | 0.39 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293262
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N25RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.16 |  | 66 | 115 |  | 100 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 77 | 73 |  | 67 | 63 |  | 75 | 70 |  | 21.5 | 28.5 |  | 44 | 95 |  | 170 | 250 |  | 0.67 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293266
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N25RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.67 |  | 67 | 132 |  | 200 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 77 | 73 |  | 67 | 63 |  | 75 | 70 |  | 21.5 | 28.5 |  | 44 | 95 |  | 170 | 250 |  | 0.55 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293267
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N35RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.75 | 1.94 | 100 | 168 | 194 | 100 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 78.5 | 76 | 76 | 66.5 | 64 | 64 | 75 | 71.5 | 71.5 | 21.5 | 29 | 31 | 60 | 145 | 165 | 225 | 350 | 350 | 1.03 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293270
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N35RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.86 | 0.95 | 80 | 171 | 182 | 200 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 79 | 76 | 76 | 67 | 64 | 64 | 75.5 | 71.5 | 71.5 | 21.5 | 29 | 31 | 47 | 145 | 165 | 200 | 350 | 350 | 0.79 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293271
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N50RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2.6 | 2.78 | 179 | 240 | 258 | 100 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 76.5 | 73 | 73 | 65.5 | 63 | 63 | 74 | 71 | 71 | 26 | 33.5 | 36 | 83 | 140 | 160 | 385 | 500 | 500 | 1.85 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293274
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N50RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.19 | 1.25 | 118 | 236 | 248 | 200 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 78.5 | 73 | 73 | 67.5 | 63 | 63 | 76 | 71 | 71 | 24 | 34 | 35.5 | 50 | 140 | 160 | 300 | 500 | 500 | 1.13 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293275
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N65RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 3.8 | 4.4 | 260 | 365 | 395 | 100 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 75 | 72 | 72 | 66 | 63 | 63 | 75 | 71.5 | 71.5 | 29 | 34.5 | 37 | 94 | 165 | 180 | 490 | 650 | 650 | 2.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293278
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N65RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.8 | 2 | 220 | 360 | 395 | 200 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 75 | 72 | 72 | 66 | 63 | 63 | 75 | 71.5 | 71.5 | 29.5 | 34.5 | 37 | 98 | 165 | 180 | 500 | 650 | 650 | 1.8 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293279
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N80RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 4.15 | 4.35 | 330 | 415 | 430 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 67 | 65 | 65 | 75 | 73 | 73 | 29 | 34 | 35 | 102 | 150 | 170 | 660 | 800 | 800 | 3.4 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293282
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N80RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2.05 | 2.1 | 300 | 400 | 410 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 77.5 | 75 | 75 | 67.5 | 65 | 65 | 75.5 | 73 | 73 | 29 | 34.5 | 35.5 | 93 | 150 | 170 | 630 | 800 | 800 | 2.15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293283
全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N100RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 6.3 | 7.1 | 410 | 625 | 695 | 100 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 74.5 | 71 | 71 | 73 | 70 | 70 | 79 | 75 | 75 | 30 | 35 | 37 | 55 | 120 | 200 | 680 | 1000 | 1000 | 4.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212049
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N100RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 3.25 | 3.4 | 475 | 635 | 665 | 200 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 73.5 | 71 | 71 | 72 | 70 | 70 | 78 | 75 | 75 | 31.5 | 35.5 | 37 | 72 | 120 | 200 | 780 | 1000 | 1000 | 2.75 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212110
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N15RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.21 |  | 60 | 120 |  | 100 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 74 | 69 |  | 72.5 | 68 |  | 79 | 74 |  | 20.5 | 29 |  | 48 | 120 |  | 95 | 150 |  | 0.61 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=211858
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N15RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.64 |  | 52 | 126 |  | 200 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 74 | 69 |  | 72 | 68 |  | 79 | 74 |  | 20 | 29 |  | 48 | 120 |  | 95 | 150 |  | 0.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212048
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N25RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.43 |  | 67 | 142 |  | 100 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 76 | 69 |  | 74 | 68 |  | 81 | 74 |  | 21 | 30 |  | 33 | 115 |  | 135 | 250 |  | 0.69 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212054
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N25RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.77 |  | 74 | 154 |  | 200 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 75 | 69 |  | 73.5 | 68 |  | 80 | 74 |  | 20.5 | 30 |  | 38 | 115 |  | 145 | 250 |  | 0.59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212047
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N35RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.02 | 2.26 | 101 | 201 | 225 | 100 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 77.5 | 71 | 71 | 77 | 70 | 70 | 81 | 75 | 75 | 20.5 | 28 | 31.5 | 31 | 110 | 200 | 185 | 350 | 350 | 1.04 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212053
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N35RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.04 | 1.13 | 111 | 208 | 225 | 200 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 76 | 71 | 71 | 75 | 70 | 70 | 80 | 75 | 75 | 20.5 | 29 | 32.5 | 42 | 110 | 200 | 215 | 350 | 350 | 0.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212046
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N50RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 3.21 | 3.31 | 177 | 320 | 330 | 100 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 73.5 | 68.5 | 68.5 | 72.5 | 68 | 68 | 79.5 | 74 | 74 | 25 | 33 | 35 | 53 | 150 | 210 | 300 | 500 | 500 | 1.83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212052
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N50RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.5 | 1.59 | 156 | 292 | 310 | 200 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 73 | 68.5 | 68.5 | 72.5 | 68 | 68 | 79 | 74 | 74 | 25 | 34 | 36 | 58 | 150 | 210 | 310 | 500 | 500 | 1.27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212113
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N65RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 4.7 | 5.1 | 305 | 455 | 505 | 100 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 72.5 | 68.5 | 68.5 | 71 | 67.5 | 67.5 | 78 | 73 | 73 | 28 | 35 | 38 | 68 | 160 | 225 | 425 | 650 | 650 | 3.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212051
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N65RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.25 | 2.7 | 265 | 435 | 515 | 200 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 71.5 | 68.5 | 68.5 | 70 | 67.5 | 67.5 | 76 | 73 | 73 | 29 | 35.5 | 38.5 | 87 | 160 | 225 | 480 | 650 | 650 | 2.15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212112
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N80RS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 5.25 | 5.55 | 375 | 520 | 550 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 73.5 | 71 | 71 | 72.5 | 70 | 70 | 78 | 75 | 75 | 28 | 33.5 | 35.5 | 68 | 130 | 230 | 580 | 800 | 800 | 3.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212050
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N80RSD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RSD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.7 | 2.75 | 360 | 535 | 540 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 73.5 | 71 | 71 | 72.5 | 70 | 70 | 78 | 75 | 75 | 28 | 33.5 | 35.5 | 71 | 130 | 230 | 590 | 800 | 800 | 2.6 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212111
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N100RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 6.7 | 7.1 | 410 | 655 | 695 | 100 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 68 | 65 | 65 | 75.5 | 73 | 73 | 30 | 35 | 37 | 65 | 140 | 220 | 680 | 1000 | 1000 | 4.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293256
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N100RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 3.35 | 3.5 | 475 | 665 | 695 | 200 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 68 | 65 | 65 | 75.5 | 73 | 73 | 31.5 | 35.5 | 37 | 65 | 140 | 220 | 680 | 1000 | 1000 | 3.15 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293257
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N15RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.21 |  | 62 | 120 |  | 100 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 79 | 75.5 |  | 69 | 64.5 |  | 78 | 74 |  | 20.5 | 29 |  | 68 | 170 |  | 95 | 150 |  | 0.63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293261
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N15RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.64 |  | 54 | 126 |  | 200 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 79 | 75.5 |  | 69 | 64.5 |  | 78 | 74 |  | 20 | 29 |  | 68 | 170 |  | 95 | 150 |  | 0.44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293262
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N25RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.43 |  | 71 | 142 |  | 100 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 78.5 | 73 |  | 68.5 | 63 |  | 77 | 70 |  | 21 | 30 |  | 45 | 135 |  | 145 | 250 |  | 0.72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293266
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N25RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.71 |  | 77 | 142 |  | 200 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 77.5 | 73 |  | 67.5 | 63 |  | 76 | 70 |  | 20.5 | 30 |  | 55 | 135 |  | 160 | 250 |  | 0.59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293267
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N35RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2.18 | 2.43 | 106 | 210 | 243 | 100 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 79 | 76 | 76 | 67 | 64 | 64 | 75.5 | 71.5 | 71.5 | 20.5 | 28 | 31.5 | 54 | 175 | 230 | 195 | 350 | 350 | 1.08 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293270
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N35RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.04 | 1.13 | 100 | 208 | 225 | 200 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 79 | 76 | 76 | 67 | 64 | 64 | 75.5 | 71.5 | 71.5 | 20.5 | 29 | 32.5 | 60 | 175 | 230 | 205 | 350 | 350 | 0.89 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293271
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N50RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 3 | 3.18 | 200 | 298 | 315 | 100 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 77.5 | 73 | 73 | 66.5 | 63 | 63 | 75 | 71 | 71 | 25 | 33 | 35 | 83 | 180 | 240 | 340 | 500 | 500 | 2.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293274
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N50RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.51 | 1.56 | 147 | 300 | 310 | 200 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 78.5 | 73 | 73 | 67.5 | 63 | 63 | 76 | 71 | 71 | 25 | 34 | 36 | 65 | 180 | 240 | 300 | 500 | 500 | 1.28 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293275
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N65RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 4.85 | 5.1 | 305 | 480 | 505 | 100 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 76 | 72 | 72 | 67 | 63 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 28 | 35 | 38 | 92 | 210 | 255 | 430 | 650 | 650 | 3.25 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293278
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N65RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2.45 | 2.8 | 250 | 470 | 515 | 200 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 75.5 | 72 | 72 | 66.5 | 63 | 63 | 75.5 | 71.5 | 71.5 | 29 | 35.5 | 38.5 | 110 | 210 | 255 | 470 | 650 | 650 | 2.1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293279
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N80RS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RS2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 5.25 | 5.55 | 375 | 525 | 550 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 78 | 75 | 75 | 68 | 65 | 65 | 76 | 73 | 73 | 28 | 33.5 | 35.5 | 95 | 180 | 250 | 580 | 800 | 800 | 3.9 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293282
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 スタンダード | LGH-N80RS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RS2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2.55 | 2.6 | 350 | 510 | 520 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 78 | 75 | 75 | 68 | 65 | 65 | 76 | 73 | 73 | 28 | 33.5 | 35.5 | 95 | 180 | 250 | 580 | 800 | 800 | 2.45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293283
全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 製品情報 | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 3.95 | 5.1 | 5.45 | 385 | 500 | 535 |  | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 73.5 | 71 | 71 | 72.5 | 70 | 1000 | 1000 | 740 | 150 | 125 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212121 | 36.5 | 31 |  | 75 | 75 | 78.5 | 70 | 35 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.55 | 2.7 | 2.75 | 425 | 515 | 525 |  | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 72.5 | 71 | 71 | 71.5 | 70 | 1000 | 1000 | 820 | 150 | 125 | 80 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212114 | 36.5 | 31.5 |  | 75 | 75 | 77 | 70 | 35.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N150RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N150RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 560 | 820 | 840 |  | 1 | 120 | 808 | 1165.5 | 1267 | 74.5 | 71.5 | 71.5 | 73.5 | 70.5 | 1500 | 1500 | 1050 | 150 | 135 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212456 | 39.5 | 30 |  | 75.5 | 75.5 | 79.5 | 70.5 | 38.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.57 | 1.02 |  | 56 | 102 |  |  | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 72.5 | 69 |  | 71 | 68 |  | 150 | 110 |  | 75 | 40 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212109 |  | 21 |  |  | 74 | 77.5 |  | 26.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.39 | 0.54 |  | 45 | 108 |  |  | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 73 | 69 |  | 71.5 | 68 |  | 150 | 105 |  | 75 | 36 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212120 |  | 20.5 |  |  | 74 | 78 |  | 26.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N200RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N200RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 5.25 | 5.4 | 5.6 | 870 | 1030 | 1060 |  | 1 | 132 | 808 | 1392.5 | 1267 | 72.5 | 71 | 71 | 71.5 | 70 | 2000 | 2000 | 1650 | 135 | 105 | 71 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212421 | 40 | 35 |  | 75 | 75 | 77 | 70 | 39 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.66 | 1.16 |  | 64 | 115 |  |  | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 74 | 69 |  | 72.5 | 68 |  | 250 | 160 |  | 75 | 31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212108 |  | 21.5 |  |  | 74 | 79 |  | 28.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.55 | 0.72 |  | 62 | 141 |  |  | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 74.5 | 69 |  | 73 | 68 |  | 250 | 150 |  | 75 | 27 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212119 |  | 21.5 |  |  | 74 | 79.5 |  | 28.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.03 | 1.65 | 1.83 | 100 | 163 | 181 |  | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 75.5 | 71 | 71 | 75 | 70 | 350 | 350 | 220 | 145 | 110 | 44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212107 | 31 | 21.5 |  | 75 | 75 | 80 | 70 | 29 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.84 | 0.86 | 0.96 | 91 | 171 | 190 |  | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 76 | 71 | 71 | 75 | 70 | 350 | 350 | 215 | 145 | 110 | 42 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212118 | 31 | 21.5 |  | 75 | 75 | 80 | 70 | 29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.76 | 2.6 | 2.78 | 169 | 258 | 275 |  | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 72 | 68.5 | 68.5 | 71 | 68 | 500 | 500 | 350 | 140 | 120 | 59 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212106 | 36 | 26 |  | 74 | 74 | 78 | 68 | 33.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 133 | 238 | 250 |  | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 72.5 | 68.5 | 68.5 | 72 | 68 | 500 | 500 | 325 | 140 | 120 | 51 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212117 | 35.5 | 24 |  | 74 | 74 | 78.5 | 68 | 34 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 3 | 3.8 | 4.4 | 280 | 355 | 395 |  | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 71 | 68.5 | 68.5 | 69.5 | 67.5 | 650 | 650 | 490 | 160 | 135 | 77 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=214255 | 37 | 29 |  | 73 | 73 | 76 | 67.5 | 34.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.85 | 1.7 | 1.95 | 235 | 340 | 390 |  | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 70.5 | 68.5 | 68.5 | 69 | 67.5 | 650 | 650 | 510 | 160 | 135 | 83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212116 | 37 | 29.5 |  | 73 | 73 | 75.5 | 67.5 | 34.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 3.4 | 4.15 | 4.35 | 330 | 410 | 430 |  | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 73 | 71 | 71 | 72 | 70 | 800 | 800 | 640 | 150 | 130 | 83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212122 | 35 | 29 |  | 75 | 75 | 77.5 | 70 | 34 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.25 | 2.15 | 2.2 | 295 | 415 | 420 |  | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 73.5 | 71 | 71 | 72.5 | 70 | 800 | 800 | 580 | 150 | 130 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212115 | 35.5 | 29 |  | 75 | 75 | 78 | 70 | 34.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 3.95 | 5.1 | 5.45 | 385 | 500 | 535 |  | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 76.5 | 75 | 75 | 67.5 | 65 | 1000 | 1000 | 740 | 170 | 150 | 82 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293258 | 36.5 | 31 |  | 73 | 73 | 75 | 65 | 35 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2.8 | 2.7 | 2.75 | 375 | 515 | 525 |  | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 68 | 65 | 1000 | 1000 | 700 | 170 | 150 | 74 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293259 | 36.5 | 31.5 |  | 73 | 73 | 75.5 | 65 | 35.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N150RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N150RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 590 | 830 | 840 |  | 1 | 120 | 808 | 1165.5 | 1267 | 77.5 | 76 | 76 | 67.5 | 66 | 1500 | 1500 | 1260 | 170 | 155 | 109 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293260 | 39.5 | 33 |  | 74 | 74 | 75.5 | 66 | 38.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.58 | 1.02 |  | 57 | 102 |  |  | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 78 | 75.5 |  | 68 | 64.5 |  | 150 | 110 |  | 115 | 62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293263 |  | 21 |  |  | 74 | 77 |  | 26.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.39 | 0.54 |  | 47 | 108 |  |  | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 78 | 75.5 |  | 68 | 64.5 |  | 150 | 110 |  | 115 | 62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293264 |  | 20.5 |  |  | 74 | 77 |  | 26.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N200RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N200RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 740 | 1030 | 1060 |  | 1 | 132 | 808 | 1392.5 | 1267 | 77 | 75 | 75 | 68 | 65 | 2000 | 2000 | 1400 | 155 | 130 | 64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293265 | 40 | 35 |  | 73 | 73 | 75.5 | 65 | 39 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.67 | 1.16 |  | 66 | 115 |  |  | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 77 | 73 |  | 67 | 63 |  | 250 | 170 |  | 95 | 44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293268 |  | 21.5 |  |  | 70 | 75 |  | 28.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.55 | 0.67 |  | 67 | 132 |  |  | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 77 | 73 |  | 67 | 63 |  | 250 | 170 |  | 95 | 44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293269 |  | 21.5 |  |  | 70 | 75 |  | 28.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.03 | 1.75 | 1.94 | 100 | 168 | 194 |  | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 78.5 | 76 | 76 | 66.5 | 64 | 350 | 350 | 225 | 165 | 145 | 60 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293272 | 31 | 21.5 |  | 71.5 | 71.5 | 75 | 64 | 29 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.79 | 0.86 | 0.95 | 80 | 171 | 182 |  | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 79 | 76 | 76 | 67 | 64 | 350 | 350 | 200 | 165 | 145 | 47 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293273 | 31 | 21.5 |  | 71.5 | 71.5 | 75.5 | 64 | 29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.85 | 2.6 | 2.78 | 179 | 240 | 258 |  | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 76.5 | 73 | 73 | 65.5 | 63 | 500 | 500 | 385 | 160 | 140 | 83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293276 | 36 | 26 |  | 71 | 71 | 74 | 63 | 33.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 118 | 236 | 248 |  | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 78.5 | 73 | 73 | 67.5 | 63 | 500 | 500 | 300 | 160 | 140 | 50 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293277 | 35.5 | 24 |  | 71 | 71 | 76 | 63 | 34 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 260 | 365 | 395 |  | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 75 | 72 | 72 | 66 | 63 | 650 | 650 | 490 | 180 | 165 | 94 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293280 | 37 | 29 |  | 71.5 | 71.5 | 75 | 63 | 34.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.8 | 1.8 | 2 | 220 | 360 | 395 |  | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 75 | 72 | 72 | 66 | 63 | 650 | 650 | 500 | 180 | 165 | 98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293281 | 37 | 29.5 |  | 71.5 | 71.5 | 75 | 63 | 34.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 3.4 | 4.15 | 4.35 | 330 | 415 | 430 |  | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 67 | 65 | 800 | 800 | 660 | 170 | 150 | 102 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293254 | 35 | 29 |  | 73 | 73 | 75 | 65 | 34 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2.15 | 2.05 | 2.1 | 300 | 400 | 410 |  | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 77.5 | 75 | 75 | 67.5 | 65 | 800 | 800 | 630 | 170 | 150 | 93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293255 | 35.5 | 29 |  | 73 | 73 | 75.5 | 65 | 34.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.58 | 1.02 |  | 57 | 102 |  | 100 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 78 | 75.5 |  | 68 | 64.5 |  | 150 | 110 |  | 115 | 62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300333 |  | 21 | 74 |  | 74 | 77 |  | 26.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.39 | 0.54 |  | 47 | 108 |  | 200 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 78 | 75.5 |  | 68 | 64.5 |  | 150 | 110 |  | 115 | 62 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300334 |  | 20.5 | 74 |  | 74 | 77 |  | 26.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.67 | 1.16 |  | 66 | 115 |  | 100 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 77 | 73 |  | 67 | 63 |  | 250 | 170 |  | 95 | 44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300338 |  | 21.5 | 70 |  | 70 | 75 |  | 28.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.55 | 0.67 |  | 67 | 132 |  | 200 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 77 | 73 |  | 67 | 63 |  | 250 | 170 |  | 95 | 44 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300339 |  | 21.5 | 70 |  | 70 | 75 |  | 28.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 1.03 | 1.75 | 1.94 | 100 | 168 | 194 | 100 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 78.5 | 76 | 76 | 66.5 | 64 | 350 | 350 | 225 | 165 | 145 | 60 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300342 | 31 | 21.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75 | 64 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.79 | 0.86 | 0.95 | 80 | 171 | 182 | 200 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 79 | 76 | 76 | 67 | 64 | 350 | 350 | 200 | 165 | 145 | 47 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300343 | 31 | 21.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75.5 | 64 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 1.85 | 2.6 | 2.78 | 179 | 240 | 258 | 100 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1044 | 76.5 | 73 | 73 | 65.5 | 63 | 500 | 500 | 385 | 160 | 140 | 83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300346 | 36 | 26 | 71 | 71 | 71 | 74 | 63 | 33.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 118 | 236 | 248 | 200 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1044 | 78.5 | 73 | 73 | 67.5 | 63 | 500 | 500 | 300 | 160 | 140 | 50 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300347 | 35.5 | 24 | 71 | 71 | 71 | 76 | 63 | 34
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 260 | 365 | 395 | 100 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 75 | 72 | 72 | 66 | 63 | 650 | 650 | 490 | 180 | 165 | 94 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300350 | 37 | 29 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75 | 63 | 34.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 1.8 | 1.8 | 2 | 220 | 360 | 395 | 200 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 75 | 72 | 72 | 66 | 63 | 650 | 650 | 500 | 180 | 165 | 98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300351 | 37 | 29.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75 | 63 | 34.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 3.4 | 4.15 | 4.35 | 330 | 415 | 430 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 67 | 65 | 800 | 800 | 660 | 170 | 150 | 102 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300354 | 35 | 29 | 73 | 73 | 73 | 75 | 65 | 34
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 2.15 | 2.05 | 2.1 | 300 | 400 | 410 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 77.5 | 75 | 75 | 67.5 | 65 | 800 | 800 | 630 | 170 | 150 | 93 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300355 | 35.5 | 29 | 73 | 73 | 73 | 75.5 | 65 | 34.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 3.95 | 5.1 | 5.45 | 385 | 500 | 535 | 100 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 76.5 | 75 | 75 | 67.5 | 65 | 1000 | 1000 | 740 | 170 | 150 | 82 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300328 | 36.5 | 31 | 73 | 73 | 73 | 75 | 65 | 35
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 2.8 | 2.7 | 2.75 | 375 | 515 | 525 | 200 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 68 | 65 | 1000 | 1000 | 700 | 170 | 150 | 74 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300329 | 36.5 | 31.5 | 73 | 73 | 73 | 75.5 | 65 | 35.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N150RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N150RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 590 | 830 | 840 | 200 | 1 | 120 | 808 | 1165.5 | 1267 | 77.5 | 76 | 76 | 67.5 | 66 | 1500 | 1500 | 1260 | 170 | 155 | 109 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300330 | 39.5 | 33 | 74 | 74 | 74 | 75.5 | 66 | 38.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N200RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N200RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 740 | 1030 | 1060 | 200 | 1 | 132 | 808 | 1392.5 | 1267 | 77 | 75 | 75 | 68 | 65 | 2000 | 2000 | 1400 | 155 | 130 | 64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300335 | 40 | 35 | 73 | 73 | 73 | 75.5 | 65 | 39
全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 製品情報 | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 電 圧[V]
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 4.25 | 6.3 | 7.1 | 410 | 625 | 695 |  | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 74.5 | 71 | 71 | 73 | 70 | 1000 | 1000 | 680 | 200 | 120 | 55 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212121 | 37 | 30 |  | 75 | 75 | 79 | 70 | 35 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.75 | 3.25 | 3.4 | 475 | 635 | 665 |  | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 73.5 | 71 | 71 | 72 | 70 | 1000 | 1000 | 780 | 200 | 120 | 72 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212114 | 37 | 31.5 |  | 75 | 75 | 78 | 70 | 35.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N150RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N150RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 5.15 | 5.25 | 5.4 | 710 | 1030 | 1070 |  | 1 | 120 | 808 | 1165.5 | 1267 | 74.5 | 71.5 | 71.5 | 73.5 | 70.5 | 1500 | 1500 | 1050 | 250 | 185 | 91 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212456 | 39.5 | 30 |  | 75.5 | 75.5 | 79.5 | 70.5 | 39 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.61 | 1.21 |  | 60 | 120 |  |  | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 74 | 69 |  | 72.5 | 68 |  | 150 | 95 |  | 120 | 48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212109 |  | 20.5 |  |  | 74 | 79 |  | 29 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.44 | 0.64 |  | 52 | 126 |  |  | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 74 | 69 |  | 72 | 68 |  | 150 | 95 |  | 120 | 48 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212120 |  | 20 |  |  | 74 | 79 |  | 29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N200RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N200RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 5.75 | 6.6 | 6.8 | 1000 | 1280 | 1330 |  | 1 | 132 | 808 | 1392.5 | 1267 | 73 | 71 | 71 | 72 | 70 | 2000 | 2000 | 1580 | 185 | 105 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212421 | 39.5 | 34.5 |  | 75 | 75 | 78 | 70 | 39 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.69 | 1.43 |  | 67 | 142 |  |  | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 76 | 69 |  | 74 | 68 |  | 250 | 135 |  | 115 | 33 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212108 |  | 21 |  |  | 74 | 81 |  | 30 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.59 | 0.77 |  | 74 | 154 |  |  | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 75 | 69 |  | 73.5 | 68 |  | 250 | 145 |  | 115 | 38 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212119 |  | 20.5 |  |  | 74 | 80 |  | 30 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.04 | 2.02 | 2.26 | 101 | 201 | 225 |  | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 77.5 | 71 | 71 | 77 | 70 | 350 | 350 | 185 | 200 | 110 | 31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212107 | 31.5 | 20.5 |  | 75 | 75 | 81 | 70 | 28 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 111 | 208 | 225 |  | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 76 | 71 | 71 | 75 | 70 | 350 | 350 | 215 | 200 | 110 | 42 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212118 | 32.5 | 20.5 |  | 75 | 75 | 80 | 70 | 29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.83 | 3.21 | 3.31 | 177 | 320 | 330 |  | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 73.5 | 68.5 | 68.5 | 72.5 | 68 | 500 | 500 | 300 | 210 | 150 | 53 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212106 | 35 | 25 |  | 74 | 74 | 79.5 | 68 | 33 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 1.27 | 1.5 | 1.59 | 156 | 292 | 310 |  | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 73 | 68.5 | 68.5 | 72.5 | 68 | 500 | 500 | 310 | 210 | 150 | 58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212117 | 36 | 25 |  | 74 | 74 | 79 | 68 | 34 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 3.25 | 4.7 | 5.1 | 305 | 455 | 505 |  | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 72.5 | 68.5 | 68.5 | 71 | 67.5 | 650 | 650 | 425 | 225 | 160 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=214255 | 38 | 28 |  | 73 | 73 | 78 | 67.5 | 35 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.15 | 2.25 | 2.7 | 265 | 435 | 515 |  | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 71.5 | 68.5 | 68.5 | 70 | 67.5 | 650 | 650 | 480 | 225 | 160 | 87 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212116 | 38.5 | 29 |  | 73 | 73 | 76 | 67.5 | 35.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 3.9 | 5.25 | 5.55 | 375 | 520 | 550 |  | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 73.5 | 71 | 71 | 72.5 | 70 | 800 | 800 | 580 | 230 | 130 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212122 | 35.5 | 28 |  | 75 | 75 | 78 | 70 | 33.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RXD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RXD\Folder\Item |  |  |  |  | 2013-05-07 | 2.6 | 2.7 | 2.75 | 360 | 535 | 540 |  | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 73.5 | 71 | 71 | 72.5 | 70 | 800 | 800 | 590 | 230 | 130 | 71 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=212115 | 35.5 | 28 |  | 75 | 75 | 78 | 70 | 33.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 4.25 | 6.7 | 7.1 | 410 | 655 | 695 |  | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 68 | 65 | 1000 | 1000 | 680 | 220 | 140 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293258 | 37 | 30 |  | 73 | 73 | 75.5 | 65 | 35 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 475 | 665 | 695 |  | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 68 | 65 | 1000 | 1000 | 680 | 220 | 140 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293259 | 37 | 31.5 |  | 73 | 73 | 75.5 | 65 | 35.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N150RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N150RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 690 | 1050 | 1070 |  | 1 | 120 | 808 | 1165.5 | 1267 | 78.5 | 76 | 76 | 68.5 | 66 | 1500 | 1500 | 1130 | 270 | 235 | 133 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293260 | 39.5 | 32 |  | 74 | 74 | 76.5 | 66 | 39 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.63 | 1.21 |  | 62 | 120 |  |  | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 79 | 75.5 |  | 69 | 64.5 |  | 150 | 95 |  | 170 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293263 |  | 20.5 |  |  | 74 | 78 |  | 29 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.44 | 0.64 |  | 54 | 126 |  |  | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 79 | 75.5 |  | 69 | 64.5 |  | 150 | 95 |  | 170 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293264 |  | 20 |  |  | 74 | 78 |  | 29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N200RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N200RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 6.2 | 6.8 | 7 | 910 | 1330 | 1390 |  | 1 | 132 | 808 | 1392.5 | 1267 | 77.5 | 75 | 75 | 68.5 | 65 | 2000 | 2000 | 1360 | 205 | 125 | 58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293265 | 39.5 | 34.5 |  | 73 | 73 | 76 | 65 | 39 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.72 | 1.43 |  | 71 | 142 |  |  | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 78.5 | 73 |  | 68.5 | 63 |  | 250 | 145 |  | 135 | 45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293268 |  | 21 |  |  | 70 | 77 |  | 30 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.59 | 0.71 |  | 77 | 142 |  |  | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 77.5 | 73 |  | 67.5 | 63 |  | 250 | 160 |  | 135 | 55 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293269 |  | 20.5 |  |  | 70 | 76 |  | 30 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.08 | 2.18 | 2.43 | 106 | 210 | 243 |  | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 79 | 76 | 76 | 67 | 64 | 350 | 350 | 195 | 230 | 175 | 54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293272 | 31.5 | 20.5 |  | 71.5 | 71.5 | 75.5 | 64 | 28 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 0.89 | 1.04 | 1.13 | 100 | 208 | 225 |  | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 79 | 76 | 76 | 67 | 64 | 350 | 350 | 205 | 230 | 175 | 60 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293273 | 32.5 | 20.5 |  | 71.5 | 71.5 | 75.5 | 64 | 29 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2.1 | 3 | 3.18 | 200 | 298 | 315 |  | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 77.5 | 73 | 73 | 66.5 | 63 | 500 | 500 | 340 | 240 | 180 | 83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293276 | 35 | 25 |  | 71 | 71 | 75 | 63 | 33 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 1.28 | 1.51 | 1.56 | 147 | 300 | 310 |  | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 78.5 | 73 | 73 | 67.5 | 63 | 500 | 500 | 300 | 240 | 180 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293277 | 36 | 25 |  | 71 | 71 | 76 | 63 | 34 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 3.25 | 4.85 | 5.1 | 305 | 480 | 505 |  | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 76 | 72 | 72 | 67 | 63 | 650 | 650 | 430 | 255 | 210 | 92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293280 | 38 | 28 |  | 71.5 | 71.5 | 76 | 63 | 35 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2.1 | 2.45 | 2.8 | 250 | 470 | 515 |  | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 75.5 | 72 | 72 | 66.5 | 63 | 650 | 650 | 470 | 255 | 210 | 110 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293281 | 38.5 | 29 |  | 71.5 | 71.5 | 75.5 | 63 | 35.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RX2\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 3.9 | 5.25 | 5.55 | 375 | 525 | 550 |  | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 78 | 75 | 75 | 68 | 65 | 800 | 800 | 580 | 250 | 180 | 95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293254 | 35.5 | 28 |  | 73 | 73 | 76 | 65 | 33.5 | 100
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RX2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2.45 | 2.55 | 2.6 | 350 | 510 | 520 |  | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 78 | 75 | 75 | 68 | 65 | 800 | 800 | 580 | 250 | 180 | 95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=293255 | 35.5 | 28 |  | 73 | 73 | 76 | 65 | 33.5 | 200
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.63 | 1.21 |  | 62 | 120 |  | 100 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 79 | 75.5 |  | 69 | 64.5 |  | 150 | 95 |  | 170 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300333 |  | 20.5 | 74 |  | 74 | 78 |  | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.44 | 0.64 |  | 54 | 126 |  | 200 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 79 | 75.5 |  | 69 | 64.5 |  | 150 | 95 |  | 170 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300334 |  | 20 | 74 |  | 74 | 78 |  | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.72 | 1.43 |  | 71 | 142 |  | 100 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 78.5 | 73 |  | 68.5 | 63 |  | 250 | 145 |  | 135 | 45 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300338 |  | 21 | 70 |  | 70 | 77 |  | 30
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.59 | 0.71 |  | 77 | 142 |  | 200 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 77.5 | 73 |  | 67.5 | 63 |  | 250 | 160 |  | 135 | 55 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300339 |  | 20.5 | 70 |  | 70 | 76 |  | 30
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 1.08 | 2.18 | 2.43 | 106 | 210 | 243 | 100 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 79 | 76 | 76 | 67 | 64 | 350 | 350 | 195 | 230 | 175 | 54 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300342 | 31.5 | 20.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75.5 | 64 | 28
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0.89 | 1.04 | 1.13 | 100 | 208 | 225 | 200 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 79 | 76 | 76 | 67 | 64 | 350 | 350 | 205 | 230 | 175 | 60 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300343 | 32.5 | 20.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75.5 | 64 | 29
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 2.1 | 3 | 3.18 | 200 | 298 | 315 | 100 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1044 | 77.5 | 73 | 73 | 66.5 | 63 | 500 | 500 | 340 | 240 | 180 | 83 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300346 | 35 | 25 | 71 | 71 | 71 | 75 | 63 | 33
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 1.28 | 1.51 | 1.56 | 147 | 300 | 310 | 200 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1044 | 78.5 | 73 | 73 | 67.5 | 63 | 500 | 500 | 300 | 240 | 180 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300347 | 36 | 25 | 71 | 71 | 71 | 76 | 63 | 34
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 3.25 | 4.85 | 5.1 | 305 | 480 | 505 | 100 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 76 | 72 | 72 | 67 | 63 | 650 | 650 | 430 | 255 | 210 | 92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300350 | 38 | 28 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 76 | 63 | 35
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 2.1 | 2.45 | 2.8 | 250 | 470 | 515 | 200 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 75.5 | 72 | 72 | 66.5 | 63 | 650 | 650 | 470 | 255 | 210 | 110 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300351 | 38.5 | 29 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75.5 | 63 | 35.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 3.9 | 5.25 | 5.55 | 375 | 525 | 550 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 78 | 75 | 75 | 68 | 65 | 800 | 800 | 580 | 250 | 180 | 95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300354 | 35.5 | 28 | 73 | 73 | 73 | 76 | 65 | 33.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 2.45 | 2.55 | 2.6 | 350 | 510 | 520 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 78 | 75 | 75 | 68 | 65 | 800 | 800 | 580 | 250 | 180 | 95 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300355 | 35.5 | 28 | 73 | 73 | 73 | 76 | 65 | 33.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX3 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RX3\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 4.25 | 6.7 | 7.1 | 410 | 655 | 695 | 100 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 68 | 65 | 1000 | 1000 | 680 | 220 | 140 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300328 | 37 | 30 | 73 | 73 | 73 | 75.5 | 65 | 35
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 475 | 665 | 695 | 200 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 68 | 65 | 1000 | 1000 | 680 | 220 | 140 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300329 | 37 | 31.5 | 73 | 73 | 73 | 75.5 | 65 | 35.5
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N150RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N150RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 690 | 1050 | 1070 | 200 | 1 | 120 | 808 | 1165.5 | 1267 | 78.5 | 76 | 76 | 68.5 | 66 | 1500 | 1500 | 1130 | 270 | 235 | 133 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300330 | 39.5 | 32 | 74 | 74 | 74 | 76.5 | 66 | 39
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N200RX3D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N200RX3D\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-28 | 6.2 | 6.8 | 7 | 910 | 1330 | 1390 | 200 | 1 | 132 | 808 | 1392.5 | 1267 | 77.5 | 75 | 75 | 68.5 | 65 | 2000 | 2000 | 1360 | 205 | 125 | 58 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=300335 | 39.5 | 34.5 | 73 | 73 | 73 | 76 | 65 | 39
顕熱交換器 局所用 天埋形 マイコン[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 顕熱交換器 局所用 天埋形 マイコン | LKY-50RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LKY-50RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-03-22 | 2.68 | 2.87 | 165 | 254 | 267 | 100 | 1 | 46 | 390 | 1174.5 | 1046 | 78 | 74 | 74 | 26 | 33.5 | 36 | 65 | 120 | 140 | 350 | 500 | 500 | 1.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266992
顕熱交換器 局所用 天埋形 マイコン[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形 | 顕熱交換器 局所用 天埋形 マイコン | LKY-50RX |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LKY-50RX\Folder\Item |  |  |  |  | 2016-03-22 | 3.11 | 3.14 | 174 | 308 | 312 | 100 | 1 | 46 | 390 | 1174.5 | 1046 | 79.5 | 74 | 74 | 25 | 33.5 | 36 | 65 | 150 | 210 | 300 | 500 | 500 | 1.82 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=266992
天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載）
全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RXW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RXW\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 22 | 290 | 898 | 775 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306592
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RXW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RXW\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 23 | 290 | 918 | 900 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306594
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RXW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RXW\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 32 | 330 | 1028 | 1040 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306595
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RXW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RXW\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 36 | 330 | 1058 | 1185 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306596
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RXW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RXW\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 42 | 404 | 1152 | 1057 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306597
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 52 | 404 | 1312 | 1169 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306598
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 52 | 404 | 1312 | 1169 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306599
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 57 | 404 | 1312 | 1396 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306589
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 57 | 404 | 1312 | 1396 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306590
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N150RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N150RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 106 | 808 | 1277 | 1171.5 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306591
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N200RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N200RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 116 | 808 | 1277 | 1398.5 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306593
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN15RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN15RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 23 | 290 | 898 | 875 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306603
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN25RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN25RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 24 | 290 | 918 | 1000 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306606
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN35RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN35RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 33 | 330 | 1028 | 1140 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306608
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN50RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN50RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 37 | 330 | 1058 | 1285 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306610
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN65RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN65RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 43 | 404 | 1152 | 1157 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306612
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN80RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN80RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 53 | 404 | 1312 | 1269 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306614
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN100RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN100RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1312 | 1496 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306600
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN15RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN15RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 0.72 | 0.79 | 32 | 75 | 85 | 200 | 1 | 23 | 290 | 898 | 875 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.38 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306604
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN25RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN25RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 0.89 | 0.97 | 43 | 100 | 110 | 200 | 1 | 24 | 290 | 918 | 1000 | 78.5 | 73 | 73 | 0.43 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306607
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN35RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN35RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 1.18 | 1.4 | 64 | 140 | 165 | 200 | 1 | 33 | 330 | 1028 | 1140 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 0.59 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306609
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN50RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN50RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 1.78 | 2.17 | 90 | 215 | 260 | 200 | 1 | 37 | 330 | 1058 | 1285 | 77.5 | 73 | 73 | 0.84 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306611
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN65RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN65RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2.75 | 2.9 | 145 | 355 | 385 | 200 | 1 | 43 | 404 | 1152 | 1157 | 76 | 72 | 72 | 1.25 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306613
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN80RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN80RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 53 | 404 | 1312 | 1269 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306615
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN100RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN100RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1312 | 1496 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306601
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN150RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN150RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 107 | 808 | 1277 | 1249 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306602
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN200RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN200RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 117 | 808 | 1277 | 1476 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306605
全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RXW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RXW\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 22 | 290 | 898 | 775 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306592
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RXW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RXW\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 23 | 290 | 918 | 900 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306594
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RXW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RXW\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 32 | 330 | 1028 | 1040 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306595
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RXW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RXW\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 36 | 330 | 1058 | 1185 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306596
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RXW |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RXW\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 42 | 404 | 1152 | 1057 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306597
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 52 | 404 | 1312 | 1169 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306598
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 52 | 404 | 1312 | 1169 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306599
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 57 | 404 | 1312 | 1396 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306589
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 57 | 404 | 1312 | 1396 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306590
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N150RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N150RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 106 | 808 | 1277 | 1171.5 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306591
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N200RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N200RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 116 | 808 | 1277 | 1398.5 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306593
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN15RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN15RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 23 | 290 | 898 | 875 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306603
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN25RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN25RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 24 | 290 | 918 | 1000 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306606
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN35RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN35RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 33 | 330 | 1028 | 1140 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306608
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN50RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN50RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 37 | 330 | 1058 | 1285 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306610
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN65RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN65RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 43 | 404 | 1152 | 1157 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306612
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN80RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN80RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 53 | 404 | 1312 | 1269 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306614
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN100RXV |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN100RXV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1312 | 1496 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306600
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN15RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN15RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 0.72 | 0.79 | 32 | 75 | 85 | 200 | 1 | 23 | 290 | 898 | 875 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.38 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306604
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN25RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN25RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 0.89 | 0.97 | 43 | 100 | 110 | 200 | 1 | 24 | 290 | 918 | 1000 | 78.5 | 73 | 73 | 0.43 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306607
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN35RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN35RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 1.18 | 1.4 | 64 | 140 | 165 | 200 | 1 | 33 | 330 | 1028 | 1140 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 0.59 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306609
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN50RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN50RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 1.78 | 2.17 | 90 | 215 | 260 | 200 | 1 | 37 | 330 | 1058 | 1285 | 77.5 | 73 | 73 | 0.84 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306611
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN65RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN65RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2.75 | 2.9 | 145 | 355 | 385 | 200 | 1 | 43 | 404 | 1152 | 1157 | 76 | 72 | 72 | 1.25 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306613
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN80RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN80RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 53 | 404 | 1312 | 1269 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306615
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN100RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN100RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1312 | 1496 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306601
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN150RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN150RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 107 | 808 | 1277 | 1249 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306602
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形（DCブラシレスモーター搭載） | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-RN200RXVD |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN200RXVD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-07-20 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 117 | 808 | 1277 | 1476 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=306605
天井埋込形加湿付
全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 有効加湿量(50ヘルツ電源,強)[kg/h] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N100RKS2-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RKS2-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 5.3 | 5.4 | 470 | 520 | 530 | 100 | 1 | 90 | 404 | 1381.5 | 1730 | 73 | 71 | 71 | 4.9 | 71.5 | 70 | 77.5 | 75 | 75 | 32 | 35 | 36 | 50 | 80 | 100 | 790 | 1000 | 1000 | 2.8 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254474
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N100RKS2D-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RKS2D-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2.7 | 2.75 | 430 | 520 | 525 | 200 | 1 | 90 | 404 | 1381.5 | 1730 | 73 | 71 | 71 | 2.8 | 71.5 | 70 | 77.5 | 75 | 75 | 32 | 35 | 36 | 50 | 80 | 100 | 790 | 1000 | 1000 | 2.8 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254484
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N15RKS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RKS2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.1 |  | 68 | 107 |  | 100 | 1 | 33 | 298 | 769.5 | 1288 | 72 | 69 |  | 0.7 | 70.5 |  | 77 | 74 |  | 23 | 27.5 |  | 55 | 95 |  | 115 | 150 |  | 0.44 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254490
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N15RKS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RKS2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 0.61 |  | 69 | 110 |  | 200 | 1 | 33 | 298 | 769.5 | 1288 | 72 | 69 |  | 0.56 | 70.5 |  | 77 | 74 |  | 23 | 27.5 |  | 55 | 95 |  | 115 | 150 |  | 0.44 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254491
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N25RKS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RKS2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.35 |  | 76 | 133 |  | 100 | 1 | 36 | 298 | 893.5 | 1338 | 74 | 69 |  | 0.79 | 72.5 |  | 79 | 74 |  | 21 | 28 |  | 35 | 75 |  | 165 | 250 |  | 0.73 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254493
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N25RKS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RKS2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 0.75 |  | 82 | 146 |  | 200 | 1 | 36 | 298 | 893.5 | 1338 | 74 | 69 |  | 0.61 | 72.5 |  | 79 | 74 |  | 21 | 28 |  | 35 | 75 |  | 165 | 250 |  | 0.73 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254494
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N35RKS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RKS2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.67 | 1.92 | 126 | 164 | 187 | 100 | 1 | 44 | 331 | 1033 | 1416 | 73.5 | 71 | 71 | 1.3 | 72.5 | 70 | 77.5 | 75 | 75 | 23.5 | 29 | 31 | 40 | 80 | 100 | 280 | 350 | 350 | 1.01 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254497
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N35RKS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RKS2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 0.82 | 0.92 | 114 | 156 | 173 | 200 | 1 | 44 | 331 | 1033 | 1416 | 75 | 71 | 71 | 0.86 | 74 | 70 | 79 | 75 | 75 | 24 | 29 | 31 | 40 | 80 | 100 | 240 | 350 | 350 | 1.01 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254498
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N50RKS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RKS2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2.73 | 3.02 | 178 | 264 | 285 | 100 | 1 | 50 | 331 | 1175 | 1446 | 71 | 68.5 | 68.5 | 1.88 | 70 | 68 | 77 | 74 | 74 | 26 | 33.5 | 34.5 | 50 | 90 | 105 | 380 | 500 | 500 | 1.4 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254501
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N50RKS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RKS2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.26 | 1.43 | 156 | 250 | 283 | 200 | 1 | 50 | 331 | 1175 | 1446 | 72 | 68.5 | 68.5 | 1.29 | 71 | 68 | 78 | 74 | 74 | 26 | 33.5 | 34.5 | 45 | 90 | 105 | 340 | 500 | 500 | 1.4 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254502
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N65RKS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RKS2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 3.5 | 3.85 | 295 | 345 | 375 | 100 | 1 | 68 | 404 | 1106.5 | 1548 | 70 | 68.5 | 68.5 | 3 | 69 | 67.5 | 74.5 | 73 | 73 | 33 | 34.5 | 36.5 | 82 | 115 | 135 | 550 | 650 | 650 | 1.84 | 67.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254483
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N65RKS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RKS2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.9 | 2 | 320 | 360 | 375 | 200 | 1 | 68 | 404 | 1106.5 | 1548 | 69.5 | 68.5 | 68.5 | 1.95 | 68.5 | 67.5 | 74 | 73 | 73 | 33 | 34.5 | 36.5 | 92 | 115 | 135 | 580 | 650 | 650 | 1.84 | 67.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254482
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N80RKS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RKS2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 4.05 | 4.25 | 360 | 405 | 420 | 100 | 1 | 78 | 404 | 1154.5 | 1730 | 72.5 | 71 | 71 | 3.65 | 71.5 | 70 | 76.5 | 75 | 75 | 31 | 33.5 | 34.5 | 87 | 120 | 135 | 680 | 800 | 800 | 2.21 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254479
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N80RKS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RKS2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2.2 | 2.5 | 225 | 405 | 445 | 200 | 1 | 78 | 404 | 1154.5 | 1730 | 75.5 | 71 | 71 | 2 | 75 | 70 | 80.5 | 75 | 75 | 24.5 | 33.5 | 34.5 | 42 | 120 | 135 | 470 | 800 | 800 | 2.21 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254478
全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 有効加湿量(60ヘルツ電源,強)[kg/h] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N100RKS2-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RKS2-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 7.1 | 7.3 | 540 | 690 | 720 | 100 | 1 | 90 | 404 | 1381.5 | 1730 | 75 | 71 | 71 | 5.7 | 74 | 70 | 80 | 75 | 75 | 29 | 36 | 38 | 45 | 95 | 165 | 670 | 1000 | 1000 | 2.8 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254473
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N100RKS2D-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RKS2D-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 3.5 | 3.6 | 515 | 690 | 705 | 200 | 1 | 90 | 404 | 1381.5 | 1730 | 73.5 | 71 | 71 | 3.15 | 72.5 | 70 | 78.5 | 75 | 75 | 32 | 36 | 38 | 50 | 95 | 165 | 740 | 1000 | 1000 | 2.8 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254485
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N15RKS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RKS2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.34 |  | 77 | 133 |  | 100 | 1 | 33 | 298 | 769.5 | 1288 | 73.5 | 69 |  | 0.8 | 72 |  | 78.5 | 74 |  | 22 | 29 |  | 60 | 130 |  | 100 | 150 |  | 0.44 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254490
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N15RKS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RKS2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 0.69 |  | 76 | 125 |  | 200 | 1 | 33 | 298 | 769.5 | 1288 | 73.5 | 69 |  | 0.61 | 72 |  | 78.5 | 74 |  | 22 | 29 |  | 60 | 130 |  | 100 | 150 |  | 0.44 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254491
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N25RKS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RKS2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.63 |  | 79 | 162 |  | 100 | 1 | 36 | 298 | 893.5 | 1338 | 75 | 69 |  | 0.83 | 73.5 |  | 80 | 74 |  | 21 | 29 |  | 30 | 90 |  | 145 | 250 |  | 0.73 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254493
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N25RKS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RKS2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 0.87 |  | 97 | 173 |  | 200 | 1 | 36 | 298 | 893.5 | 1338 | 74.5 | 69 |  | 0.67 | 73 |  | 79.5 | 74 |  | 21 | 29 |  | 35 | 90 |  | 155 | 250 |  | 0.73 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254494
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N35RKS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RKS2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2.01 | 2.28 | 135 | 198 | 227 | 100 | 1 | 44 | 331 | 1033 | 1416 | 74.5 | 71 | 71 | 1.39 | 73.5 | 70 | 79 | 75 | 75 | 23 | 29.5 | 32.5 | 50 | 85 | 170 | 250 | 350 | 350 | 1.01 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254497
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N35RKS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RKS2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 0.96 | 1.1 | 130 | 190 | 212 | 200 | 1 | 44 | 331 | 1033 | 1416 | 75 | 71 | 71 | 0.96 | 74 | 70 | 79 | 75 | 75 | 23.5 | 29.5 | 32.5 | 40 | 85 | 170 | 245 | 350 | 350 | 1.01 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254498
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N50RKS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RKS2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 3.34 | 3.6 | 196 | 330 | 356 | 100 | 1 | 50 | 331 | 1175 | 1446 | 72 | 68.5 | 68.5 | 2.02 | 71 | 68 | 78 | 74 | 74 | 24 | 33 | 35.5 | 60 | 130 | 170 | 345 | 500 | 500 | 1.4 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254501
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N50RKS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RKS2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.56 | 1.76 | 180 | 306 | 345 | 200 | 1 | 50 | 331 | 1175 | 1446 | 72.5 | 68.5 | 68.5 | 1.43 | 71.5 | 68 | 78.5 | 74 | 74 | 24 | 33 | 35.5 | 55 | 130 | 170 | 330 | 500 | 500 | 1.4 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254502
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N65RKS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RKS2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 4.55 | 5 | 350 | 455 | 500 | 100 | 1 | 68 | 404 | 1106.5 | 1548 | 70.5 | 68.5 | 68.5 | 3.6 | 69.5 | 67.5 | 75 | 73 | 73 | 32 | 35 | 38 | 90 | 140 | 195 | 520 | 650 | 650 | 1.84 | 67.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254483
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N65RKS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RKS2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2.45 | 2.55 | 365 | 485 | 505 | 200 | 1 | 68 | 404 | 1106.5 | 1548 | 70 | 68.5 | 68.5 | 2.4 | 69 | 67.5 | 74.5 | 73 | 73 | 32 | 35.5 | 38 | 100 | 140 | 195 | 550 | 650 | 650 | 1.84 | 67.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254482
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N80RKS2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RKS2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 5.5 | 5.9 | 420 | 550 | 585 | 100 | 1 | 78 | 404 | 1154.5 | 1730 | 74 | 71 | 71 | 4.25 | 73 | 70 | 78.5 | 75 | 75 | 29 | 34 | 36 | 56 | 115 | 200 | 560 | 800 | 800 | 2.21 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254479
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器業務用天埋形加湿付スタンダード | LGH-N80RKS2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RKS2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2.85 | 3.4 | 260 | 545 | 625 | 200 | 1 | 78 | 404 | 1154.5 | 1730 | 75.5 | 71 | 71 | 2.2 | 75 | 70 | 80.5 | 75 | 75 | 24.5 | 34 | 36 | 38 | 115 | 200 | 460 | 800 | 800 | 2.21 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254478
全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 有効加湿量(50ヘルツ電源,強)[kg/h] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N100RKX2-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RKX2-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 5.3 | 5.4 | 470 | 520 | 530 | 100 | 1 | 90 | 404 | 1381.5 | 1730 | 73 | 71 | 71 | 4.9 | 71.5 | 70 | 77.5 | 75 | 75 | 32 | 35 | 36 | 50 | 80 | 100 | 790 | 1000 | 1000 | 2.8 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254486
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N100RKX2D-50 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RKX2D-50_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2.7 | 2.75 | 430 | 520 | 525 | 200 | 1 | 90 | 404 | 1381.5 | 1730 | 73 | 71 | 71 | 2.8 | 71.5 | 70 | 77.5 | 75 | 75 | 32 | 35 | 36 | 50 | 80 | 100 | 790 | 1000 | 1000 | 2.8 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254488
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N15RKX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RKX2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.1 |  | 68 | 107 |  | 100 | 1 | 33 | 298 | 769.5 | 1288 | 72 | 69 |  | 0.7 | 70.5 |  | 77 | 74 |  | 23 | 27.5 |  | 55 | 95 |  | 115 | 150 |  | 0.44 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254492
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N15RKX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RKX2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 0.61 |  | 69 | 110 |  | 200 | 1 | 33 | 298 | 769.5 | 1288 | 72 | 69 |  | 0.56 | 70.5 |  | 77 | 74 |  | 23 | 27.5 |  | 55 | 95 |  | 115 | 150 |  | 0.44 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254475
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N25RKX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RKX2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.35 |  | 76 | 133 |  | 100 | 1 | 36 | 298 | 893.5 | 1338 | 74 | 69 |  | 0.79 | 72.5 |  | 79 | 74 |  | 21 | 28 |  | 35 | 75 |  | 165 | 250 |  | 0.73 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254495
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N25RKX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RKX2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 0.75 |  | 82 | 146 |  | 200 | 1 | 36 | 298 | 893.5 | 1338 | 74 | 69 |  | 0.61 | 72.5 |  | 79 | 74 |  | 21 | 28 |  | 35 | 75 |  | 165 | 250 |  | 0.73 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254496
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N35RKX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RKX2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.67 | 1.92 | 126 | 164 | 187 | 100 | 1 | 44 | 331 | 1033 | 1416 | 73.5 | 71 | 71 | 1.3 | 72.5 | 70 | 77.5 | 75 | 75 | 23.5 | 29 | 31 | 40 | 80 | 100 | 280 | 350 | 350 | 1.01 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254499
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N35RKX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RKX2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 0.82 | 0.92 | 114 | 156 | 173 | 200 | 1 | 44 | 331 | 1033 | 1416 | 75 | 71 | 71 | 0.86 | 74 | 70 | 79 | 75 | 75 | 24 | 29 | 31 | 40 | 80 | 100 | 240 | 350 | 350 | 1.01 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254500
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N50RKX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RKX2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2.73 | 3.02 | 178 | 264 | 285 | 100 | 1 | 50 | 331 | 1175 | 1446 | 71 | 68.5 | 68.5 | 1.88 | 70 | 68 | 77 | 74 | 74 | 26 | 33.5 | 34.5 | 50 | 90 | 105 | 380 | 500 | 500 | 1.4 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254503
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N50RKX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RKX2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.26 | 1.43 | 156 | 250 | 283 | 200 | 1 | 50 | 331 | 1175 | 1446 | 72 | 68.5 | 68.5 | 1.29 | 71 | 68 | 78 | 74 | 74 | 26 | 33.5 | 34.5 | 45 | 90 | 105 | 340 | 500 | 500 | 1.4 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254504
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N65RKX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RKX2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 3.5 | 3.85 | 295 | 345 | 375 | 100 | 1 | 68 | 404 | 1106.5 | 1548 | 70 | 68.5 | 68.5 | 3 | 69 | 67.5 | 74.5 | 73 | 73 | 33 | 34.5 | 36.5 | 82 | 115 | 135 | 550 | 650 | 650 | 1.84 | 67.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254481
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N65RKX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RKX2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.9 | 2 | 320 | 360 | 375 | 200 | 1 | 68 | 404 | 1106.5 | 1548 | 69.5 | 68.5 | 68.5 | 1.95 | 68.5 | 67.5 | 74 | 73 | 73 | 33 | 34.5 | 36.5 | 92 | 115 | 135 | 580 | 650 | 650 | 1.84 | 67.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254480
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N80RKX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RKX2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 4.05 | 4.25 | 360 | 405 | 420 | 100 | 1 | 78 | 404 | 1154.5 | 1730 | 72.5 | 71 | 71 | 3.65 | 71.5 | 70 | 76.5 | 75 | 75 | 31 | 33.5 | 34.5 | 87 | 120 | 135 | 680 | 800 | 800 | 2.21 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254477
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N80RKX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RKX2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2.2 | 2.5 | 225 | 405 | 445 | 200 | 1 | 78 | 404 | 1154.5 | 1730 | 75.5 | 71 | 71 | 2 | 75 | 70 | 80.5 | 75 | 75 | 24.5 | 33.5 | 34.5 | 42 | 120 | 135 | 470 | 800 | 800 | 2.21 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254476
全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電 圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 有効加湿量(60ヘルツ電源,強)[kg/h] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N100RKX2-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RKX2-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 7.1 | 7.3 | 540 | 690 | 720 | 100 | 1 | 90 | 404 | 1381.5 | 1730 | 75 | 71 | 71 | 5.7 | 74 | 70 | 80 | 75 | 75 | 29 | 36 | 38 | 45 | 95 | 165 | 670 | 1000 | 1000 | 2.8 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254487
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N100RKX2D-60 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RKX2D-60_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 3.5 | 3.6 | 515 | 690 | 705 | 200 | 1 | 90 | 404 | 1381.5 | 1730 | 73.5 | 71 | 71 | 3.15 | 72.5 | 70 | 78.5 | 75 | 75 | 32 | 36 | 38 | 50 | 95 | 165 | 740 | 1000 | 1000 | 2.8 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254489
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N15RKX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RKX2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.34 |  | 77 | 133 |  | 100 | 1 | 33 | 298 | 769.5 | 1288 | 73.5 | 69 |  | 0.8 | 72 |  | 78.5 | 74 |  | 22 | 29 |  | 60 | 130 |  | 100 | 150 |  | 0.44 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254492
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N15RKX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RKX2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 0.69 |  | 76 | 125 |  | 200 | 1 | 33 | 298 | 769.5 | 1288 | 73.5 | 69 |  | 0.61 | 72 |  | 78.5 | 74 |  | 22 | 29 |  | 60 | 130 |  | 100 | 150 |  | 0.44 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254475
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N25RKX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RKX2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.63 |  | 79 | 162 |  | 100 | 1 | 36 | 298 | 893.5 | 1338 | 75 | 69 |  | 0.83 | 73.5 |  | 80 | 74 |  | 21 | 29 |  | 30 | 90 |  | 145 | 250 |  | 0.73 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254495
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N25RKX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RKX2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 0.87 |  | 97 | 173 |  | 200 | 1 | 36 | 298 | 893.5 | 1338 | 74.5 | 69 |  | 0.67 | 73 |  | 79.5 | 74 |  | 21 | 29 |  | 35 | 90 |  | 155 | 250 |  | 0.73 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254496
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N35RKX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RKX2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2.01 | 2.28 | 135 | 198 | 227 | 100 | 1 | 44 | 331 | 1033 | 1416 | 74.5 | 71 | 71 | 1.39 | 73.5 | 70 | 79 | 75 | 75 | 23 | 29.5 | 32.5 | 50 | 85 | 170 | 250 | 350 | 350 | 1.01 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254499
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N35RKX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RKX2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 0.96 | 1.1 | 130 | 190 | 212 | 200 | 1 | 44 | 331 | 1033 | 1416 | 75 | 71 | 71 | 0.96 | 74 | 70 | 79 | 75 | 75 | 23.5 | 29.5 | 32.5 | 40 | 85 | 170 | 245 | 350 | 350 | 1.01 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254500
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N50RKX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RKX2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 3.34 | 3.6 | 196 | 330 | 356 | 100 | 1 | 50 | 331 | 1175 | 1446 | 72 | 68.5 | 68.5 | 2.02 | 71 | 68 | 78 | 74 | 74 | 24 | 33 | 35.5 | 60 | 130 | 170 | 345 | 500 | 500 | 1.4 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254503
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N50RKX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RKX2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 1.56 | 1.76 | 180 | 306 | 345 | 200 | 1 | 50 | 331 | 1175 | 1446 | 72.5 | 68.5 | 68.5 | 1.43 | 71.5 | 68 | 78.5 | 74 | 74 | 24 | 33 | 35.5 | 55 | 130 | 170 | 330 | 500 | 500 | 1.4 | 68 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254504
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N65RKX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RKX2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 4.55 | 5 | 350 | 455 | 500 | 100 | 1 | 68 | 404 | 1106.5 | 1548 | 70.5 | 68.5 | 68.5 | 3.6 | 69.5 | 67.5 | 75 | 73 | 73 | 32 | 35 | 38 | 90 | 140 | 195 | 520 | 650 | 650 | 1.84 | 67.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254481
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N65RKX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RKX2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2.45 | 2.55 | 365 | 485 | 505 | 200 | 1 | 68 | 404 | 1106.5 | 1548 | 70 | 68.5 | 68.5 | 2.4 | 69 | 67.5 | 74.5 | 73 | 73 | 32 | 35.5 | 38 | 100 | 140 | 195 | 550 | 650 | 650 | 1.84 | 67.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254480
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N80RKX2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RKX2_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 5.5 | 5.9 | 420 | 550 | 585 | 100 | 1 | 78 | 404 | 1154.5 | 1730 | 74 | 71 | 71 | 4.25 | 73 | 70 | 78.5 | 75 | 75 | 29 | 34 | 36 | 56 | 115 | 200 | 560 | 800 | 800 | 2.21 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254477
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 天井埋込形加湿付 | 全熱交換器 業務用 天埋形加湿付マイコン | LGH-N80RKX2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RKX2D_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2.85 | 3.4 | 260 | 545 | 625 | 200 | 1 | 78 | 404 | 1154.5 | 1730 | 75.5 | 71 | 71 | 2.2 | 75 | 70 | 80.5 | 75 | 75 | 24.5 | 34 | 36 | 38 | 115 | 200 | 460 | 800 | 800 | 2.21 | 70 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=254476
店舗用ロスナイ 天吊露出形
店舗用ロスナイ 天吊露出形[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 店舗用ロスナイ 天吊露出形 | 店舗用ロスナイ 天吊露出形 | SKU-40EXC-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SKU-40EXC-B\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-01 | 1.34 | 69 | 134 | 100 | 1 | 29 | 304 | 778 | 922 | 57 | 0.69 | 45 | 40 | 70 | 60 | 60 | 30 | 39 | 10 | 40 | 200 | 400 | 52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311789
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 店舗用ロスナイ 天吊露出形 | 店舗用ロスナイ 天吊露出形 | SKU-50EXC-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_SKU-50EXC-B\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-01 | 1.8 | 127 | 180 | 100 | 1 | 38 | 338 | 985 | 922 | 71 | 1.27 | 62 | 58 | 80 | 74 | 74 | 33 | 39.5 | 27 | 60 | 330 | 500 | 67 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311790
店舗用ロスナイ 天吊露出形[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 店舗用ロスナイ 天吊露出形 | 店舗用ロスナイ 天吊露出形 | SKU-40EXC-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SKU-40EXC-B\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-01 | 1.59 | 74 | 159 | 100 | 1 | 29 | 304 | 778 | 922 | 57 | 0.74 | 45 | 40 | 70 | 60 | 60 | 30 | 39 | 10 | 40 | 200 | 400 | 52 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311789
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用・設備用ロスナイ | 店舗用ロスナイ 天吊露出形 | 店舗用ロスナイ 天吊露出形 | SKU-50EXC-B |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_SKU-50EXC-B\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2.27 | 138 | 227 | 100 | 1 | 38 | 338 | 985 | 922 | 71 | 1.38 | 62 | 58 | 80 | 74 | 74 | 33 | 39.5 | 22 | 60 | 300 | 500 | 67 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=311790
業務用ロスナイ
天井埋込形 CO2センサー付
全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N15RXW-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RXW-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 23 | 290 | 853 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309797
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N25RXW-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RXW-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 24 | 290 | 988 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309793
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N35RXW-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RXW-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 33 | 330 | 1128 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309794
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N50RXW-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RXW-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 37 | 330 | 1288 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309795
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N65RXW-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RXW-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 43 | 404 | 1160 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309796
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N80RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309787
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N80RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309791
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N100RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309788
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N100RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309789
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N150RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N150RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 107 | 808 | 1272 | 1277 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309790
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N200RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N200RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 117 | 808 | 1499 | 1277 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309792
全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N15RXW-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RXW-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 23 | 290 | 853 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309797
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N25RXW-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RXW-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 24 | 290 | 988 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309793
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N35RXW-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RXW-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 33 | 330 | 1128 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309794
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N50RXW-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RXW-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 37 | 330 | 1288 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309795
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N65RXW-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RXW-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 43 | 404 | 1160 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309796
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N80RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309787
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N80RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309791
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N100RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309788
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N100RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309789
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N150RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N150RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 107 | 808 | 1272 | 1277 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309790
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N200RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N200RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 117 | 808 | 1499 | 1277 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309792
全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN15RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN15RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 23 | 290 | 853 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309810
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN25RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN25RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 24 | 290 | 988 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309805
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN35RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN35RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 33 | 330 | 1128 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309803
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN50RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN50RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 37 | 330 | 1288 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309807
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN65RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN65RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 43 | 404 | 1160 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309799
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN80RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN80RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309800
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN100RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN100RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309813
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN15RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN15RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 0.72 | 0.79 | 32 | 75 | 85 | 200 | 1 | 23 | 290 | 853 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.38 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309809
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN25RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN25RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 0.89 | 0.97 | 43 | 100 | 110 | 200 | 1 | 24 | 290 | 988 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.43 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309804
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN35RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN35RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 1.18 | 1.4 | 64 | 140 | 165 | 200 | 1 | 33 | 330 | 1128 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 0.59 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309808
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN50RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN50RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 1.78 | 2.17 | 90 | 215 | 260 | 200 | 1 | 37 | 330 | 1288 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 0.84 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309806
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN65RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN65RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2.75 | 2.9 | 145 | 355 | 385 | 200 | 1 | 43 | 404 | 1160 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 1.25 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309802
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN80RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN80RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309801
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN100RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN100RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309812
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN150RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN150RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 107 | 808 | 1272 | 1277 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309811
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN200RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN200RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 117 | 808 | 1499 | 1277 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309814
全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN15RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN15RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 23 | 290 | 853 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309810
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN25RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN25RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 24 | 290 | 988 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309805
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN35RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN35RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 33 | 330 | 1128 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309803
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN50RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN50RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 37 | 330 | 1288 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309807
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN65RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN65RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 43 | 404 | 1160 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309799
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN80RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN80RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309800
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN100RXV-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN100RXV-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309813
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN15RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN15RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 0.72 | 0.79 | 32 | 75 | 85 | 200 | 1 | 23 | 290 | 853 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.38 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309809
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN25RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN25RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 0.89 | 0.97 | 43 | 100 | 110 | 200 | 1 | 24 | 290 | 988 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.43 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309804
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN35RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN35RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 1.18 | 1.4 | 64 | 140 | 165 | 200 | 1 | 33 | 330 | 1128 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 0.59 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309808
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN50RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN50RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 1.78 | 2.17 | 90 | 215 | 260 | 200 | 1 | 37 | 330 | 1288 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 0.84 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309806
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN65RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN65RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2.75 | 2.9 | 145 | 355 | 385 | 200 | 1 | 43 | 404 | 1160 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 1.25 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309802
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN80RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN80RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309801
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN100RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN100RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309812
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN150RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN150RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 107 | 808 | 1272 | 1277 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309811
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN200RXVD-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN200RXVD-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-11 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 117 | 808 | 1499 | 1277 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=309814
天井埋込形 DCマイコン
全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RXW2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RXW2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 22 | 290 | 775 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324415/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RXW2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RXW2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 23 | 290 | 900 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324417/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RXW2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RXW2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 32 | 330 | 1040 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324418/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RXW2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RXW2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 36 | 330 | 1185 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324419/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RXW2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RXW2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 42 | 404 | 1057 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324420/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 52 | 404 | 1169 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324421/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 57 | 404 | 1396 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324412/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 52 | 404 | 1169 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324422/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 57 | 404 | 1396 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324413/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N150RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N150RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 106 | 808 | 1171.5 | 1277 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324414/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N200RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N200RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 116 | 808 | 1398.5 | 1277 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324416/
全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RXW2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RXW2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 22 | 290 | 775 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324415/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RXW2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RXW2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 23 | 290 | 900 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324417/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RXW2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RXW2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 32 | 330 | 1040 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324418/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RXW2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RXW2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 36 | 330 | 1185 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324419/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RXW2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RXW2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 42 | 404 | 1057 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324420/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 52 | 404 | 1169 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324421/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 57 | 404 | 1396 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324412/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 52 | 404 | 1169 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324422/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 57 | 404 | 1396 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324413/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N150RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N150RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 106 | 808 | 1171.5 | 1277 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324414/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N200RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N200RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 116 | 808 | 1398.5 | 1277 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324416/
天井埋込形 マイコンタイプ
全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.02 |  | 57 | 102 |  | 100 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 78 | 75.5 |  | 0.58 | 68 |  | 77 | 74 |  | 74 | 21 | 26.5 |  | 62 | 115 |  | 110 | 150 |  | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324469/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.16 |  | 66 | 115 |  | 100 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 77 | 73 |  | 0.67 | 67 |  | 75 | 70 |  | 70 | 21.5 | 28.5 |  | 44 | 95 |  | 170 | 250 |  | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324472/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.75 | 1.94 | 100 | 168 | 194 | 100 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 78.5 | 76 | 76 | 1.03 | 66.5 | 64 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 21.5 | 29 | 31 | 60 | 145 | 165 | 225 | 350 | 350 | 64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324474/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.6 | 2.78 | 179 | 240 | 258 | 100 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 76.5 | 73 | 73 | 1.85 | 65.5 | 63 | 74 | 71 | 71 | 71 | 26 | 33.5 | 36 | 83 | 140 | 160 | 385 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324476/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.8 | 4.4 | 260 | 365 | 395 | 100 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 75 | 72 | 72 | 2.8 | 66 | 63 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 29 | 34.5 | 37 | 94 | 165 | 180 | 490 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324478/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 4.15 | 4.35 | 330 | 415 | 430 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 3.4 | 67 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 29 | 34 | 35 | 102 | 150 | 170 | 660 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324480/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.1 | 5.45 | 385 | 500 | 535 | 100 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 76.5 | 75 | 75 | 3.95 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 31 | 35 | 36.5 | 82 | 150 | 170 | 740 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324466/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.54 |  | 47 | 108 |  | 200 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 78 | 75.5 |  | 0.39 | 68 |  | 77 | 74 |  | 74 | 20.5 | 26.5 |  | 62 | 115 |  | 110 | 150 |  | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324470/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.67 |  | 67 | 132 |  | 200 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 77 | 73 |  | 0.55 | 67 |  | 75 | 70 |  | 70 | 21.5 | 28.5 |  | 44 | 95 |  | 170 | 250 |  | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324473/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.86 | 0.95 | 80 | 171 | 182 | 200 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 79 | 76 | 76 | 0.79 | 67 | 64 | 75.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 21.5 | 29 | 31 | 47 | 145 | 165 | 200 | 350 | 350 | 64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324475/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.19 | 1.25 | 118 | 236 | 248 | 200 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 78.5 | 73 | 73 | 1.13 | 67.5 | 63 | 76 | 71 | 71 | 71 | 24 | 34 | 35.5 | 50 | 140 | 160 | 300 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324477/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.8 | 2 | 220 | 360 | 395 | 200 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 75 | 72 | 72 | 1.8 | 66 | 63 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 29.5 | 34.5 | 37 | 98 | 165 | 180 | 500 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324479/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.05 | 2.1 | 300 | 400 | 410 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 77.5 | 75 | 75 | 2.15 | 67.5 | 65 | 75.5 | 73 | 73 | 73 | 29 | 34.5 | 35.5 | 93 | 150 | 170 | 630 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324481/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.7 | 2.75 | 375 | 515 | 525 | 200 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 2.8 | 68 | 65 | 75.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 35.5 | 36.5 | 74 | 150 | 170 | 700 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324467/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N150RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N150RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 4.15 | 4.2 | 590 | 830 | 840 | 200 | 1 | 120 | 808 | 1165.5 | 1267 | 77.5 | 76 | 76 | 4.1 | 67.5 | 66 | 75.5 | 74 | 74 | 74 | 33 | 38.5 | 39.5 | 109 | 155 | 170 | 1260 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324468/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N200RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N200RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.4 | 5.6 | 740 | 1030 | 1060 | 200 | 1 | 132 | 808 | 1392.5 | 1267 | 77 | 75 | 75 | 5.5 | 68 | 65 | 75.5 | 73 | 73 | 73 | 35 | 39 | 40 | 64 | 130 | 155 | 1400 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324471/
全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.21 |  | 62 | 120 |  | 100 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 79 | 75.5 |  | 0.63 | 69 |  | 78 | 74 |  | 74 | 20.5 | 29 |  | 68 | 170 |  | 95 | 150 |  | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324469/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.43 |  | 71 | 142 |  | 100 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 78.5 | 73 |  | 0.72 | 68.5 |  | 77 | 70 |  | 70 | 21 | 30 |  | 45 | 135 |  | 145 | 250 |  | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324472/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.18 | 2.43 | 106 | 210 | 243 | 100 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 79 | 76 | 76 | 1.08 | 67 | 64 | 75.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 20.5 | 28 | 31.5 | 54 | 175 | 230 | 195 | 350 | 350 | 64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324474/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3 | 3.18 | 200 | 298 | 315 | 100 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 77.5 | 73 | 73 | 2.1 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 25 | 33 | 35 | 83 | 180 | 240 | 340 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324476/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 4.85 | 5.1 | 305 | 480 | 505 | 100 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 76 | 72 | 72 | 3.25 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 28 | 35 | 38 | 92 | 210 | 255 | 430 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324478/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.25 | 5.55 | 375 | 525 | 550 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 78 | 75 | 75 | 3.9 | 68 | 65 | 76 | 73 | 73 | 73 | 28 | 33.5 | 35.5 | 95 | 180 | 250 | 580 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324480/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX4 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RX4\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 6.7 | 7.1 | 410 | 655 | 695 | 100 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 4.25 | 68 | 65 | 75.5 | 73 | 73 | 73 | 30 | 35 | 37 | 65 | 140 | 220 | 680 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324466/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N15RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.64 |  | 54 | 126 |  | 200 | 1 | 22 | 289 | 769 | 888 | 79 | 75.5 |  | 0.44 | 69 |  | 78 | 74 |  | 74 | 20 | 29 |  | 68 | 170 |  | 95 | 150 |  | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324470/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N25RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.71 |  | 77 | 142 |  | 200 | 1 | 23 | 289 | 893.5 | 908 | 77.5 | 73 |  | 0.59 | 67.5 |  | 76 | 70 |  | 70 | 20.5 | 30 |  | 55 | 135 |  | 160 | 250 |  | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324473/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N35RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.04 | 1.13 | 100 | 208 | 225 | 200 | 1 | 32 | 331 | 1032.5 | 1016 | 79 | 76 | 76 | 0.89 | 67 | 64 | 75.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 20.5 | 29 | 32.5 | 60 | 175 | 230 | 205 | 350 | 350 | 64 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324475/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N50RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.51 | 1.56 | 147 | 300 | 310 | 200 | 1 | 36 | 331 | 1174.5 | 1046 | 78.5 | 73 | 73 | 1.28 | 67.5 | 63 | 76 | 71 | 71 | 71 | 25 | 34 | 36 | 65 | 180 | 240 | 300 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324477/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N65RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.45 | 2.8 | 250 | 470 | 515 | 200 | 1 | 48 | 404 | 1112.5 | 1066 | 75.5 | 72 | 72 | 2.1 | 66.5 | 63 | 75.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 29 | 35.5 | 38.5 | 110 | 210 | 255 | 470 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324479/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N80RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.55 | 2.6 | 350 | 510 | 520 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1162.5 | 1302 | 78 | 75 | 75 | 2.45 | 68 | 65 | 76 | 73 | 73 | 73 | 28 | 33.5 | 35.5 | 95 | 180 | 250 | 580 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324481/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N100RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.35 | 3.5 | 475 | 665 | 695 | 200 | 1 | 64 | 404 | 1389.5 | 1302 | 77 | 75 | 75 | 3.15 | 68 | 65 | 75.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 35.5 | 37 | 65 | 140 | 220 | 680 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324467/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N150RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N150RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.3 | 5.4 | 690 | 1050 | 1070 | 200 | 1 | 120 | 808 | 1165.5 | 1267 | 78.5 | 76 | 76 | 4.8 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 39 | 39.5 | 133 | 235 | 270 | 1130 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324468/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 マイコンタイプ | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン | LGH-N200RX4D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N200RX4D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 6.8 | 7 | 910 | 1330 | 1390 | 200 | 1 | 132 | 808 | 1392.5 | 1267 | 77.5 | 75 | 75 | 6.2 | 68.5 | 65 | 76 | 73 | 73 | 73 | 34.5 | 39 | 39.5 | 58 | 125 | 205 | 1360 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324471/
天井埋込形 DCリプレースマイコン
全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN15RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN15RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 23 | 290 | 875 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324437/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN25RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN25RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 24 | 290 | 1000 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324440/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN35RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN35RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 33 | 330 | 1140 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324442/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN50RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN50RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 37 | 330 | 1285 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324444/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN65RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN65RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 43 | 404 | 1157 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324446/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN80RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN80RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 53 | 404 | 1269 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324448/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN100RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN100RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1496 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324434/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN15RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN15RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.72 | 0.79 | 32 | 75 | 85 | 200 | 1 | 23 | 290 | 875 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.38 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324438/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN25RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN25RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.89 | 0.97 | 43 | 100 | 110 | 200 | 1 | 24 | 290 | 1000 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.43 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324441/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN35RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN35RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.18 | 1.4 | 64 | 140 | 165 | 200 | 1 | 33 | 330 | 1140 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 0.59 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324443/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN50RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN50RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.78 | 2.17 | 90 | 215 | 260 | 200 | 1 | 37 | 330 | 1285 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 0.84 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324445/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN65RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN65RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.75 | 2.9 | 145 | 355 | 385 | 200 | 1 | 43 | 404 | 1157 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 1.25 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324447/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN80RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN80RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 53 | 404 | 1269 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324449/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN100RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN100RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1496 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324435/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN150RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN150RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 107 | 808 | 1249 | 1277 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324436/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN200RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN200RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 117 | 808 | 1476 | 1277 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324439/
全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN15RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN15RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 23 | 290 | 875 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324437/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN25RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN25RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 24 | 290 | 1000 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324440/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN35RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN35RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 33 | 330 | 1140 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324442/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN50RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN50RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 37 | 330 | 1285 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324444/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN65RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN65RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 43 | 404 | 1157 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324446/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN80RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN80RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 53 | 404 | 1269 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324448/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN100RXV2 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN100RXV2\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1496 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324434/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN15RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN15RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.72 | 0.79 | 32 | 75 | 85 | 200 | 1 | 23 | 290 | 875 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.38 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324438/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN25RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN25RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.89 | 0.97 | 43 | 100 | 110 | 200 | 1 | 24 | 290 | 1000 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.43 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324441/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN35RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN35RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.18 | 1.4 | 64 | 140 | 165 | 200 | 1 | 33 | 330 | 1140 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 0.59 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324443/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN50RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN50RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.78 | 2.17 | 90 | 215 | 260 | 200 | 1 | 37 | 330 | 1285 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 0.84 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324445/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN65RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN65RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.75 | 2.9 | 145 | 355 | 385 | 200 | 1 | 43 | 404 | 1157 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 1.25 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324447/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN80RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN80RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 53 | 404 | 1269 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324449/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN100RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN100RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1496 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324435/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN150RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN150RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 107 | 808 | 1249 | 1277 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324436/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン | LGH-RN200RXV2D |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN200RXV2D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 117 | 808 | 1476 | 1277 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324439/
天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付
全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N15RXW2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N15RXW2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 23 | 290 | 853 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324426/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N25RXW2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N25RXW2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 24 | 290 | 988 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324428/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N35RXW2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N35RXW2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 33 | 330 | 1128 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324429/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N50RXW2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N50RXW2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 37 | 330 | 1288 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324430/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N65RXW2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N65RXW2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 43 | 404 | 1160 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324431/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N80RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324432/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N100RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324423/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N80RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N80RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324433/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N100RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N100RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324424/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N150RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N150RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 107 | 808 | 1272 | 1277 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324425/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N200RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-N200RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 117 | 808 | 1499 | 1277 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324427/
全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N15RXW2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N15RXW2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 23 | 290 | 853 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324426/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N25RXW2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N25RXW2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 24 | 290 | 988 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324428/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N35RXW2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N35RXW2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 33 | 330 | 1128 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324429/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N50RXW2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N50RXW2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 37 | 330 | 1288 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324430/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N65RXW2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N65RXW2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 43 | 404 | 1160 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324431/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N80RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324432/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N100RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324423/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N80RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N80RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324433/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N100RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N100RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324424/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N150RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N150RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 107 | 808 | 1272 | 1277 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324425/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 マイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-N200RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-N200RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 117 | 808 | 1499 | 1277 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324427/
天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付
全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,50ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN15RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN15RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 23 | 290 | 853 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324453/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN25RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN25RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 24 | 290 | 988 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324456/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN35RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN35RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 33 | 330 | 1128 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324458/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN50RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN50RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 37 | 330 | 1288 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324460/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN65RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN65RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 43 | 404 | 1160 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324462/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN80RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN80RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324464/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN100RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN100RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324450/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN15RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN15RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.72 | 0.79 | 32 | 75 | 85 | 200 | 1 | 23 | 290 | 853 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.38 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324454/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN25RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN25RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.89 | 0.97 | 43 | 100 | 110 | 200 | 1 | 24 | 290 | 988 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.43 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324457/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN35RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN35RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.18 | 1.4 | 64 | 140 | 165 | 200 | 1 | 33 | 330 | 1128 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 0.59 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324459/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN50RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN50RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.78 | 2.17 | 90 | 215 | 260 | 200 | 1 | 37 | 330 | 1288 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 0.84 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324461/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN65RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN65RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.75 | 2.9 | 145 | 355 | 385 | 200 | 1 | 43 | 404 | 1160 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 1.25 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324463/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN80RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN80RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324465/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN100RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN100RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324451/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN150RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN150RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 107 | 808 | 1272 | 1277 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324452/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN200RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_LGH-RN200RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 117 | 808 | 1499 | 1277 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324455/
全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 電圧[V] | 相[φ] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,強)[%] | 全熱交換効率(暖房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,弱)[%] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源)[%] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 全熱交換効率(冷房,60ヘルツ電源,強)[%] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN15RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN15RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.22 | 1.34 | 32 | 75 | 85 | 100 | 1 | 23 | 290 | 853 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.58 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324453/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN25RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN25RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.53 | 1.64 | 43 | 100 | 110 | 100 | 1 | 24 | 290 | 988 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.72 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324456/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN35RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN35RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.08 | 2.44 | 64 | 140 | 165 | 100 | 1 | 33 | 330 | 1128 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 1.03 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324458/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN50RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN50RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.17 | 3.75 | 90 | 215 | 260 | 100 | 1 | 37 | 330 | 1288 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 1.43 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324460/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN65RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN65RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 4.78 | 5.1 | 145 | 355 | 385 | 100 | 1 | 43 | 404 | 1160 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 2.1 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324462/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN80RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN80RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.64 | 6.35 | 175 | 420 | 485 | 100 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 2.52 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324464/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN100RXV2-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN100RXV2-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 6.7 | 7.48 | 203 | 515 | 580 | 100 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 3.03 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324450/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN15RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN15RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.72 | 0.79 | 32 | 75 | 85 | 200 | 1 | 23 | 290 | 853 | 898 | 79 | 75.5 | 75.5 | 0.38 | 69 | 64.5 | 78 | 74 | 74 | 74 | 22.5 | 30 | 31 | 93 | 180 | 210 | 108 | 150 | 150 | 64.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324454/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN25RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN25RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 0.89 | 0.97 | 43 | 100 | 110 | 200 | 1 | 24 | 290 | 988 | 918 | 78.5 | 73 | 73 | 0.43 | 68.5 | 63 | 78 | 70 | 70 | 70 | 22 | 29 | 30 | 75 | 145 | 170 | 180 | 250 | 250 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324457/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN35RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN35RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.18 | 1.4 | 64 | 140 | 165 | 200 | 1 | 33 | 330 | 1128 | 1028 | 78.5 | 74.5 | 74.5 | 0.59 | 66.5 | 65.5 | 75 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 23 | 28.5 | 31.5 | 96 | 185 | 235 | 252 | 350 | 350 | 65.5 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324459/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN50RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN50RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 1.78 | 2.17 | 90 | 215 | 260 | 200 | 1 | 37 | 330 | 1288 | 1058 | 77.5 | 73 | 73 | 0.84 | 66.5 | 63 | 75 | 71 | 71 | 71 | 27 | 33.5 | 35.5 | 98 | 190 | 250 | 360 | 500 | 500 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324461/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN65RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN65RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.75 | 2.9 | 145 | 355 | 385 | 200 | 1 | 43 | 404 | 1160 | 1152 | 76 | 72 | 72 | 1.25 | 67 | 63 | 76 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 31 | 38 | 39 | 119 | 230 | 265 | 468 | 650 | 650 | 63 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324463/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN80RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN80RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2.9 | 3.28 | 175 | 420 | 485 | 200 | 1 | 53 | 404 | 1272 | 1312 | 78 | 75 | 75 | 1.35 | 68 | 65 | 76.5 | 73 | 73 | 73 | 31.5 | 36.5 | 38 | 98 | 190 | 255 | 576 | 800 | 800 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324465/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN100RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN100RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 3.51 | 3.86 | 203 | 515 | 580 | 200 | 1 | 58 | 404 | 1499 | 1312 | 76.5 | 75 | 75 | 1.65 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 30.5 | 37 | 38 | 86 | 165 | 225 | 720 | 1000 | 1000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324451/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN150RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN150RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 5.7 | 6.1 | 353 | 850 | 900 | 200 | 1 | 107 | 808 | 1272 | 1277 | 78.5 | 76 | 76 | 2.6 | 68.5 | 66 | 76.5 | 74 | 74 | 74 | 32 | 38 | 38.5 | 127 | 245 | 275 | 1080 | 1500 | 1500 | 66 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324452/
[7 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 空調機・換気 | 業務用ロスナイ | 天井埋込形 DCリプレースマイコン CO2センサー付 | 全熱交換器 業務用 天埋形 リプレースマイコン ＣＯ２センサー付 | LGH-RN200RXV2D-C |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_LGH-RN200RXV2D-C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-05-15 | 7.02 | 7.72 | 406 | 1030 | 1160 | 200 | 1 | 117 | 808 | 1499 | 1277 | 76.5 | 75 | 75 | 3.3 | 67.5 | 65 | 75 | 73 | 73 | 73 | 33 | 39.5 | 41 | 86 | 165 | 225 | 1440 | 2000 | 2000 | 65 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/324455/
設備用パッケージエアコン
室外機
汎用空冷H/P PAC 標準室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P80DMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P80DMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278664 |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 5.8 | 5.1 | 1.82 | 1.6 | 1.9 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 110 | 49 | 49
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P140DMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P140DMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278667 |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 3.2 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 110 | 50 | 52
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P224DMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P224DMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278670 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 4 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P280DMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280DMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278673 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5.1 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P450DMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P450DMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 5.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278679 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 8.1 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P280SDMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280SDMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278682 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5.1 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 185
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P400SDMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P400SDMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 4.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278685 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 7.4 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 210
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P500SDMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P500SDMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278688 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 9.4 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-RP224DMJ |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-RP224DMJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294726 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 18.4 | 16.2 | 5.76 | 5.09 | 4.67 | 177 | 1650 | 740 | 920 | 165
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-RP280DMJ |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-RP280DMJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294729 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 21.3 | 18.6 | 6.66 | 5.83 | 5.87 | 186 | 1650 | 740 | 920 | 185
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-HP224DMJ |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-HP224DMJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294716 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 19.6 | 19.9 | 6.12 | 6.23 | 5.39 | 196 | 1650 | 740 | 920 | 165
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-HP280DMJ |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-HP280DMJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294695 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.2 | 24 | 7.3 | 7.5 | 6.18 | 205 | 1650 | 740 | 920 | 185
汎用空冷H/P PAC 標準室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P80DMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P80DMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278664 |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 5.8 | 5.1 | 1.82 | 1.6 | 1.9 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 110 | 49 | 49
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P140DMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P140DMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278667 |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 3.2 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 110 | 50 | 52
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P224DMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P224DMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278670 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 4 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P280DMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280DMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278673 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5.1 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P450DMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P450DMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 5.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278679 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 8.1 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P280SDMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280SDMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278682 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5.1 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 185
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P400SDMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P400SDMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 4.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278685 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 7.4 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 210
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P500SDMJ1 |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P500SDMJ1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=278688 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 9.4 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-RP224DMJ |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-RP224DMJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294726 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 18.4 | 16.2 | 5.76 | 5.09 | 4.67 | 177 | 1650 | 740 | 920 | 165
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-RP280DMJ |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-RP280DMJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294729 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 21.3 | 18.6 | 6.66 | 5.83 | 5.87 | 186 | 1650 | 740 | 920 | 185
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-HP224DMJ |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-HP224DMJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294716 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 19.6 | 19.9 | 6.12 | 6.23 | 5.39 | 196 | 1650 | 740 | 920 | 165
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-HP280DMJ |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-HP280DMJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-13 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294695 | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.2 | 24 | 7.3 | 7.5 | 6.18 | 205 | 1650 | 740 | 920 | 185
汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P224DME3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P224DME3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 3.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325911/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 19 | 16.6 | 5.62 | 5 | 4.51 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 76.5 | 76.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P280DME3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280DME3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 4.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325912/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 22.3 | 21 | 6.98 | 6.51 | 5.58 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 80.5 | 80.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P450DME3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P450DME3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325913/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 42.8 | 41.6 | 13 | 13.1 | 10.9 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P560DME3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P560DME3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325914/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 53.8 | 53.6 | 16.8 | 16.8 | 13.6 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P80DMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P80DMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278665/ |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 5.8 | 5.1 | 1.82 | 1.6 | 1.9 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 110 | 70 | 70 | 49 | 49
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P140DMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P140DMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278668/ |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 3.2 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 110 | 73 | 71 | 50 | 52
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P224DMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P224DMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278680/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 4 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 76.5 | 76.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P280DMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280DMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278674/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5.1 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 80.5 | 80.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P450DMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P450DMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 5.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278692/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 8.1 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P280SDMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280SDMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278683/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5.1 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P400SDMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P400SDMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 4.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278686/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 7.4 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P500SDMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P500SDMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278689/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 9.4 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-HP224DMJ-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-HP224DMJ-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294717/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 19.6 | 19.9 | 6.12 | 6.23 | 5.39 | 196 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 77 | 77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-HP280DMJ-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-HP280DMJ-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294696/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.2 | 24 | 7.3 | 7.5 | 6.18 | 205 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 80.5 | 80.5
汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P224DME3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P224DME3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 3.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325911/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 19 | 16.6 | 5.62 | 5 | 4.51 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 76.5 | 76.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P280DME3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280DME3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 4.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325912/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 22.3 | 21 | 6.98 | 6.51 | 5.58 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 80.5 | 80.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P450DME3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P450DME3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325913/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 42.8 | 41.6 | 13 | 13.1 | 10.9 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P560DME3-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P560DME3-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325914/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 53.8 | 53.6 | 16.8 | 16.8 | 13.6 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P80DMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P80DMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278665/ |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 5.8 | 5.1 | 1.82 | 1.6 | 1.9 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 110 | 70 | 70 | 49 | 49
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P140DMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P140DMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278668/ |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 3.2 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 110 | 73 | 71 | 50 | 52
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P224DMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P224DMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278680/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 4 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 76.5 | 76.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P280DMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280DMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278674/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5.1 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 80.5 | 80.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P450DMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P450DMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 5.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278692/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 8.1 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P280SDMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280SDMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278683/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5.1 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P400SDMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P400SDMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 4.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278686/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 7.4 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-P500SDMJ1-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P500SDMJ1-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278689/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 9.4 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-HP224DMJ-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-HP224DMJ-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294717/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 19.6 | 19.9 | 6.12 | 6.23 | 5.39 | 196 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 77 | 77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PUHV-HP280DMJ-BS |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-HP280DMJ-BS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294696/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.2 | 24 | 7.3 | 7.5 | 6.18 | 205 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 80.5 | 80.5
汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P224DME3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P224DME3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 3.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325915/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 19 | 16.6 | 5.62 | 5 | 4.51 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 76.5 | 76.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P280DME3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280DME3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 4.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325916/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 22.3 | 21 | 6.98 | 6.51 | 5.58 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 80.5 | 80.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P450DME3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P450DME3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325917/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 42.8 | 41.6 | 13 | 13.1 | 10.9 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P560DME3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P560DME3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325918/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 53.8 | 53.6 | 16.8 | 16.8 | 13.6 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P80DMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P80DMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278666/ |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 5.8 | 5.1 | 1.82 | 1.6 | 1.9 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 110 | 70 | 70 | 49 | 49
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P140DMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P140DMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278669/ |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 3.2 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 110 | 73 | 71 | 50 | 52
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P224DMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P224DMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278672/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 4 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 76.5 | 76.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P280DMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280DMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278675/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5.1 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 80.5 | 80.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P450DMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P450DMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 5.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278681/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 8.1 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P280SDMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280SDMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278684/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5.1 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P400SDMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P400SDMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 4.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278687/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 7.4 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P500SDMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P500SDMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278690/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 9.4 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-HP224DMJ-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-HP224DMJ-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294694/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 19.6 | 19.9 | 6.12 | 6.23 | 5.39 | 196 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 77 | 77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-HP280DMJ-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-HP280DMJ-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294697/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.2 | 24 | 7.3 | 7.5 | 6.18 | 205 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 80.5 | 80.5
汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 製品情報 | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P224DME3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P224DME3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 3.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325915/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 19 | 16.6 | 5.62 | 5 | 4.51 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 76.5 | 76.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P280DME3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280DME3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 4.31 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325916/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 22.3 | 21 | 6.98 | 6.51 | 5.58 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 80.5 | 80.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P450DME3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P450DME3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325917/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 42.8 | 41.6 | 13 | 13.1 | 10.9 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P560DME3-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P560DME3-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 6.37 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325918/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 53.8 | 53.6 | 16.8 | 16.8 | 13.6 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P80DMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P80DMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278666/ |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 5.8 | 5.1 | 1.82 | 1.6 | 1.9 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 110 | 70 | 70 | 49 | 49
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P140DMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P140DMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278669/ |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 3.2 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 110 | 73 | 71 | 50 | 52
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P224DMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P224DMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 3.21 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278672/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 4 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 76.5 | 76.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P280DMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280DMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278675/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5.1 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 80.5 | 80.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P450DMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P450DMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 5.73 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278681/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 8.1 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 83 | 83
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P280SDMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280SDMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 3.92 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278684/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5.1 | 185 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 83.5 | 83.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P400SDMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P400SDMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 4.98 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278687/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 7.4 | 221 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 85.5 | 85.5
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-P500SDMJ1-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P500SDMJ1-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 5.78 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278690/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 9.4 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 88 | 88
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-HP224DMJ-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-HP224DMJ-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294694/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 19.6 | 19.9 | 6.12 | 6.23 | 5.39 | 196 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 77 | 77
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PUHV-HP280DMJ-BSG |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-HP280DMJ-BSG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-10 |  | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/294697/ | 1 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.2 | 24 | 7.3 | 7.5 | 6.18 | 205 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 80.5 | 80.5
汎用空冷H/P PAC 室外機（天吊形室内機用）[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P224DME3 (PCHV-P224DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P224DME3 (PCHV-P224DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 17.2 | 18.3 | 5.38 | 5.7 | 4.58 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 3.37 | 76.5 | 76.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325907/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P224DME3-BS (PCHV-P224DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P224DME3-BS (PCHV-P224DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 17.2 | 18.3 | 5.38 | 5.7 | 4.58 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 3.37 | 76.5 | 76.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325911/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P224DME3-BSG (PCHV-P224DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P224DME3-BSG (PCHV-P224DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 17.2 | 18.3 | 5.38 | 5.7 | 4.58 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 3.37 | 76.5 | 76.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325915/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P224DME3 (PCHVX-P224DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P224DME3 (PCHVX-P224DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 17.1 | 17.8 | 5.36 | 5.35 | 4.29 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 3.37 | 76.5 | 76.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325907/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P224DME3-BS (PCHVX-P224DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P224DME3-BS (PCHVX-P224DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 17.1 | 17.8 | 5.36 | 5.35 | 4.29 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 3.37 | 76.5 | 76.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325911/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P224DME3-BSG (PCHVX-P224DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P224DME3-BSG (PCHVX-P224DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 17.1 | 17.8 | 5.36 | 5.35 | 4.29 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 3.37 | 76.5 | 76.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325915/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P280DME3 (PCHV-P280DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280DME3 (PCHV-P280DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.4 | 23.5 | 7.21 | 7.21 | 5.78 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 4.31 | 80.5 | 80.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325908/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P280DME3-BS (PCHV-P280DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280DME3-BS (PCHV-P280DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.4 | 23.5 | 7.21 | 7.21 | 5.78 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 4.31 | 80.5 | 80.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325912/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P280DME3-BSG (PCHV-P280DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280DME3-BSG (PCHV-P280DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.4 | 23.5 | 7.21 | 7.21 | 5.78 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 4.31 | 80.5 | 80.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325916/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P280DME3 (PCHVX-P280DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280DME3 (PCHVX-P280DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.5 | 21.8 | 7.33 | 6.82 | 5.88 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 4.31 | 80.5 | 80.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325908/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P280DME3-BS (PCHVX-P280DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280DME3-BS (PCHVX-P280DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.5 | 21.8 | 7.33 | 6.82 | 5.88 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 4.31 | 80.5 | 80.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325912/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P280DME3-BSG (PCHVX-P280DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P280DME3-BSG (PCHVX-P280DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.5 | 21.8 | 7.33 | 6.82 | 5.88 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 4.31 | 80.5 | 80.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325916/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P450DME3 (PCHVX-P450DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P450DME3 (PCHVX-P450DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 38.7 | 39.7 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 6.37 | 83 | 83 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325909/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P450DME3-BS (PCHVX-P450DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P450DME3-BS (PCHVX-P450DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 38.7 | 39.7 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 6.37 | 83 | 83 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325913/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P450DME3-BSG (PCHVX-P450DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P450DME3-BSG (PCHVX-P450DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 38.7 | 39.7 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 6.37 | 83 | 83 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325917/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P450DME3 (PCHVD-P450DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P450DME3 (PCHVD-P450DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 38.7 | 39.7 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 6.37 | 83 | 83 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325909/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P450DME3-BS (PCHVD-P450DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P450DME3-BS (PCHVD-P450DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 38.7 | 39.7 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 6.37 | 83 | 83 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325913/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P450DME3-BSG (PCHVD-P450DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P450DME3-BSG (PCHVD-P450DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 38.7 | 39.7 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 6.37 | 83 | 83 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325917/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P560DME3 (PCHVX-P560DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P560DME3 (PCHVX-P560DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 52.2 | 52.6 | 16.3 | 16.4 | 13.3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325910/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P560DME3-BS (PCHVX-P560DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P560DME3-BS (PCHVX-P560DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 52.2 | 52.6 | 16.3 | 16.4 | 13.3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325914/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P560DME3-BSG (PCHVX-P560DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P560DME3-BSG (PCHVX-P560DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 52.2 | 52.6 | 16.3 | 16.4 | 13.3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325918/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P560DME3 (PCHVD-P560DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P560DME3 (PCHVD-P560DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 52.9 | 49.3 | 16.5 | 15.4 | 13.4 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325910/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P560DME3-BS (PCHVD-P560DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P560DME3-BS (PCHVD-P560DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 52.9 | 49.3 | 16.5 | 15.4 | 13.4 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325914/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P560DME3-BSG (PCHVD-P560DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P560DME3-BSG (PCHVD-P560DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 52.9 | 49.3 | 16.5 | 15.4 | 13.4 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325918/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P560DME3 (PCHVT-P560DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P560DME3 (PCHVT-P560DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 50.9 | 45.8 | 16 | 14.4 | 12.9 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325910/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P560DME3-BS (PCHVT-P560DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P560DME3-BS (PCHVT-P560DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 50.9 | 45.8 | 16 | 14.4 | 12.9 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325914/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P560DME3-BSG (PCHVT-P560DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PUHV-P560DME3-BSG (PCHVT-P560DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 50.9 | 45.8 | 16 | 14.4 | 12.9 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325918/
汎用空冷H/P PAC 室外機（天吊形室内機用）[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 製品情報
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P224DME3 (PCHV-P224DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P224DME3 (PCHV-P224DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 17.2 | 18.3 | 5.38 | 5.7 | 4.58 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 3.37 | 76.5 | 76.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325907/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P224DME3-BS (PCHV-P224DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P224DME3-BS (PCHV-P224DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 17.2 | 18.3 | 5.38 | 5.7 | 4.58 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 3.37 | 76.5 | 76.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325911/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P224DME3-BSG (PCHV-P224DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P224DME3-BSG (PCHV-P224DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 17.2 | 18.3 | 5.38 | 5.7 | 4.58 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 3.37 | 76.5 | 76.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325915/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P224DME3 (PCHVX-P224DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P224DME3 (PCHVX-P224DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 17.1 | 17.8 | 5.36 | 5.35 | 4.29 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 3.37 | 76.5 | 76.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325907/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P224DME3-BS (PCHVX-P224DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P224DME3-BS (PCHVX-P224DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 17.1 | 17.8 | 5.36 | 5.35 | 4.29 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 3.37 | 76.5 | 76.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325911/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P224DME3-BSG (PCHVX-P224DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P224DME3-BSG (PCHVX-P224DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 17.1 | 17.8 | 5.36 | 5.35 | 4.29 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 165 | 3.37 | 76.5 | 76.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325915/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P280DME3 (PCHV-P280DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280DME3 (PCHV-P280DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.4 | 23.5 | 7.21 | 7.21 | 5.78 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 4.31 | 80.5 | 80.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325908/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P280DME3-BS (PCHV-P280DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280DME3-BS (PCHV-P280DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.4 | 23.5 | 7.21 | 7.21 | 5.78 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 4.31 | 80.5 | 80.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325912/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P280DME3-BSG (PCHV-P280DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280DME3-BSG (PCHV-P280DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.4 | 23.5 | 7.21 | 7.21 | 5.78 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 4.31 | 80.5 | 80.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325916/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P280DME3 (PCHVX-P280DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280DME3 (PCHVX-P280DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.5 | 21.8 | 7.33 | 6.82 | 5.88 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 4.31 | 80.5 | 80.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325908/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P280DME3-BS (PCHVX-P280DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280DME3-BS (PCHVX-P280DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.5 | 21.8 | 7.33 | 6.82 | 5.88 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 4.31 | 80.5 | 80.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325912/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P280DME3-BSG (PCHVX-P280DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P280DME3-BSG (PCHVX-P280DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 23.5 | 21.8 | 7.33 | 6.82 | 5.88 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 185 | 4.31 | 80.5 | 80.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325916/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P450DME3 (PCHVX-P450DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P450DME3 (PCHVX-P450DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 38.7 | 39.7 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 6.37 | 83 | 83 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325909/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P450DME3-BS (PCHVX-P450DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P450DME3-BS (PCHVX-P450DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 38.7 | 39.7 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 6.37 | 83 | 83 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325913/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P450DME3-BSG (PCHVX-P450DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P450DME3-BSG (PCHVX-P450DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 38.7 | 39.7 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 6.37 | 83 | 83 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325917/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P450DME3 (PCHVD-P450DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P450DME3 (PCHVD-P450DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 38.7 | 39.7 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 6.37 | 83 | 83 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325909/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P450DME3-BS (PCHVD-P450DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P450DME3-BS (PCHVD-P450DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 38.7 | 39.7 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 6.37 | 83 | 83 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325913/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P450DME3-BSG (PCHVD-P450DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P450DME3-BSG (PCHVD-P450DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 38.7 | 39.7 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 210 | 6.37 | 83 | 83 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325917/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P560DME3 (PCHVX-P560DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P560DME3 (PCHVX-P560DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 52.2 | 52.6 | 16.3 | 16.4 | 13.3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325910/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P560DME3-BS (PCHVX-P560DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P560DME3-BS (PCHVX-P560DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 52.2 | 52.6 | 16.3 | 16.4 | 13.3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325914/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P560DME3-BSG (PCHVX-P560DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P560DME3-BSG (PCHVX-P560DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 52.2 | 52.6 | 16.3 | 16.4 | 13.3 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325918/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P560DME3 (PCHVD-P560DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P560DME3 (PCHVD-P560DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 52.9 | 49.3 | 16.5 | 15.4 | 13.4 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325910/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P560DME3-BS (PCHVD-P560DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P560DME3-BS (PCHVD-P560DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 52.9 | 49.3 | 16.5 | 15.4 | 13.4 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325914/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P560DME3-BSG (PCHVD-P560DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P560DME3-BSG (PCHVD-P560DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 52.9 | 49.3 | 16.5 | 15.4 | 13.4 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325918/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PUHV-P560DME3 (PCHVT-P560DME3用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P560DME3 (PCHVT-P560DME3用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 50.9 | 45.8 | 16 | 14.4 | 12.9 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325910/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様室外機 | PUHV-P560DME3-BS (PCHVT-P560DME3(BS)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P560DME3-BS (PCHVT-P560DME3(BS)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 50.9 | 45.8 | 16 | 14.4 | 12.9 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325914/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様室外機 | PUHV-P560DME3-BSG (PCHVT-P560DME3(BSG)用) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PUHV-P560DME3-BSG (PCHVT-P560DME3(BSG)用)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2 | 35 | 15 | 15 | 50.9 | 45.8 | 16 | 14.4 | 12.9 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 360 | 6.37 | 85.5 | 85.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325918/
汎用空冷H/P PAC 標準室外機（床置形室内機用）[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(室外,暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電圧[V] | 相[φ] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 組合せ商品 | URL | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P224DMJ3用(PUHV-P224DMJ3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P224DMJ3用(PUHV-P224DMJ3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 18.4 | 16.2 | 5.76 | 5.09 | 15 | 15 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 165 | 4.63 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 25 | 20 | 22.4 | 22.4 | 20 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333141/ | 3.21
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P280DMJ3用(PUHV-P280DMJ3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P280DMJ3用(PUHV-P280DMJ3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 21.3 | 18.6 | 5.83 | 5.83 | 15 | 15 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 185 | 5.3 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 31.5 | 25 | 28 | 28 | 25 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333144/ | 3.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P450DMJ3用(PUHV-P450DMJ3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P450DMJ3用(PUHV-P450DMJ3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 38.1 | 37.8 | 11.9 | 11.9 | 15 | 15 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 83 | 83 | 210 | 9.84 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333147/ | 5.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P560DMJ3用(PUHV-P280SDMJ3×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P560DMJ3用(PUHV-P280SDMJ3×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 46.8 | 43.9 | 13.7 | 13.7 | [6 empty] | 83.5 | 83.5 |  | 11.72 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 63 | 50 | 56 | 56 | 50 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333150/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P670DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3＋PUHV-P280SDMJ3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P670DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3＋PUHV-P280SDMJ3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 47 | 55.5 | 17.4 | 17.4 | [6 empty] | 85 | 85 |  | 14.14 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 71 | 60 | 63 | 67 | 63 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333153/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P800DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P800DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 57.7 | 55.5 | 17.4 | 17.4 | [6 empty] | 85.5 | 85.5 |  | 14.66 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 90 | 71 | 80 | 80 | 71 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333156/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P1120DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3×3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1120DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3×3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 82.5 | 83.2 | 26.2 | 26.2 | [6 empty] | 87.5 | 87.5 |  | 21.3 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 126 | 100 | 112 | 112 | 100 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333159/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P1400DMJ3用(PUHV-P500SDMJ3×3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1400DMJ3用(PUHV-P500SDMJ3×3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 102.4 | 106 | 33.4 | 33.4 | [6 empty] | 88 | 88 |  | 27.51 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 160 | 122 | 140 | 140 | 122 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333162/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P1600DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3×4) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1600DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3×4)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 108.7 | 99.9 | 31.3 | 31.3 | [6 empty] | 89 | 89 |  | 27.76 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 180 | 140 | 160 | 160 | 140 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333165/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P224DME3用(PUHV-P224DME3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P224DME3用(PUHV-P224DME3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 19 | 16.6 | 5.62 | 5 | 15 | 15 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 165 | 4.51 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 25 | 20 | 22.4 | 22.4 | 20 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325931/ | 3.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P280DME3用(PUHV-P280DME3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P280DME3用(PUHV-P280DME3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 22.3 | 21 | 6.98 | 6.51 | 15 | 15 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 185 | 5.58 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 31.5 | 25 | 28 | 28 | 25 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325932/ | 4.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P450DME3用(PUHV-P450DME3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P450DME3用(PUHV-P450DME3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 42.8 | 41.6 | 13 | 13.1 | 15 | 15 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 83 | 83 | 210 | 10.9 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325933/ | 6.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P560DME3用(PUHV-P560DME3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P560DME3用(PUHV-P560DME3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 53.8 | 53.6 | 16.8 | 16.8 | 15 | 15 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 85.5 | 85.5 | 360 | 13.6 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 63 | 50 | 56 | 56 | 50 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325934/ | 6.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P670DM-E1用(PUHV-P400SDM-E＋PUHV-P280SDM-E) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P670DM-E1用(PUHV-P400SDM-E＋PUHV-P280SDM-E)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 42.2 | 51.8 | 13.17 | 16.16 | [6 empty] | 82 | 82 |  | 13.1 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 71 | 60 | 63 | 67 | 60 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254960/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P800DM-E1用(PUHV-P450SDM-E+PUHV-P400SDM-E) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P800DM-E1用(PUHV-P450SDM-E+PUHV-P400SDM-E)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 52.3 | 60.1 | 16.32 | 18.74 | [6 empty] | 83.5 | 83.5 |  | 15.8 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 90 | 71 | 80 | 80 | 71 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254898/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P1120DM-E1用(PUHV-P335SDM-E×2+PUHV-P450SDM-E) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1120DM-E1用(PUHV-P335SDM-E×2+PUHV-P450SDM-E)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 75.7 | 91.2 | 23.62 | 28.45 | [6 empty] | 84.5 | 84.5 |  | 21 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 126 | 100 | 112 | 112 | 100 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254965/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P1400DM-E1用(PUHV-P500SDM-E×2+PUHV-P400SDM-E) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1400DM-E1用(PUHV-P500SDM-E×2+PUHV-P400SDM-E)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 90.2 | 115.4 | 28.15 | 35.99 | [6 empty] | 86 | 86 |  | 26.4 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 160 | 125 | 140 | 140 | 125 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254968/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P1600DM-E1用(PUHV-P450SDM-E×2+PUHV-P400SDM-E×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1600DM-E1用(PUHV-P450SDM-E×2+PUHV-P400SDM-E×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 99.1 | 116.4 | 30.92 | 36.31 | [6 empty] | 86.5 | 86.5 |  | 31.6 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 180 | 140 | 160 | 160 | 140 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254971/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P140DMJ1用(PUHV-P140DMJ1) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P140DMJ1用(PUHV-P140DMJ1)\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 8.6 | 8.6 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 3.2 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278609/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P140DMJ1-C用(PUHV-P140DMJ1-C) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P140DMJ1-C用(PUHV-P140DMJ1-C)\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 8.6 | 8.6 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 3.2 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278841/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P140DM-E1用(PUHV-P140DMJ1-C) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P140DM-E1用(PUHV-P140DMJ1-C)\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-01 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 8.6 | 8.6 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 3.2 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/296791/
汎用空冷H/P PAC 標準室外機（床置形室内機用）[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(室外,暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電圧[V] | 相[φ] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 組合せ商品 | URL | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P224DMJ3用(PUHV-P224DMJ3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P224DMJ3用(PUHV-P224DMJ3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 18.4 | 16.2 | 5.76 | 5.09 | 15 | 15 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 165 | 4.63 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 25 | 20 | 22.4 | 22.4 | 20 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333141/ | 3.21
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P280DMJ3用(PUHV-P280DMJ3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P280DMJ3用(PUHV-P280DMJ3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 21.3 | 18.6 | 6.66 | 6.66 | 15 | 15 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 185 | 5.3 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 31.5 | 25 | 28 | 28 | 25 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333144/ | 3.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P450DMJ3用(PUHV-P450DMJ3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P450DMJ3用(PUHV-P450DMJ3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 38.1 | 37.8 | 11.9 | 11.9 | 15 | 15 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 83 | 83 | 210 | 9.84 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333147/ | 5.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P560DMJ3用(PUHV-P280SDMJ3×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P560DMJ3用(PUHV-P280SDMJ3×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 46.8 | 43.9 | 14.6 | 14.6 | [6 empty] | 83.5 | 83.5 |  | 11.72 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 63 | 50 | 56 | 56 | 50 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333150/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P670DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3＋PUHV-P280SDMJ3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P670DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3＋PUHV-P280SDMJ3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 47 | 55.5 | 14.7 | 14.7 | [6 empty] | 85 | 85 |  | 14.14 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 71 | 60 | 63 | 67 | 63 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333153/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P800DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P800DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 57.7 | 55.5 | 18 | 18 | [6 empty] | 85.5 | 85.5 |  | 14.66 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 90 | 71 | 80 | 80 | 71 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333156/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P1120DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3×3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P1120DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3×3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 82.5 | 83.2 | 26 | 26 | [6 empty] | 87.5 | 87.5 |  | 21.3 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 126 | 100 | 112 | 112 | 100 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333159/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P1400DMJ3用(PUHV-P500SDMJ3×3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P1400DMJ3用(PUHV-P500SDMJ3×3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 102.4 | 106 | 32.2 | 32.2 | [6 empty] | 88 | 88 |  | 27.51 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 160 | 122 | 140 | 140 | 122 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333162/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P1600DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3×4) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P1600DMJ3用(PUHV-P400SDMJ3×4)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 108.7 | 99.9 | 34.2 | 34.2 | [6 empty] | 89 | 89 |  | 27.76 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 180 | 140 | 160 | 160 | 140 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333165/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P224DME3用(PUHV-P224DME3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P224DME3用(PUHV-P224DME3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 19 | 16.6 | 5.62 | 5 | 15 | 15 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 165 | 4.51 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 25 | 20 | 22.4 | 22.4 | 20 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325931/ | 3.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P280DME3用(PUHV-P280DME3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P280DME3用(PUHV-P280DME3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 22.3 | 21 | 6.98 | 6.51 | 15 | 15 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 185 | 5.58 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 31.5 | 25 | 28 | 28 | 25 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325932/ | 4.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P450DME3用(PUHV-P450DME3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P450DME3用(PUHV-P450DME3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 42.8 | 41.6 | 13 | 13.1 | 15 | 15 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 83 | 83 | 210 | 10.9 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325933/ | 6.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P560DME3用(PUHV-P560DME3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P560DME3用(PUHV-P560DME3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 53.8 | 53.6 | 16.8 | 16.8 | 15 | 15 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 85.5 | 85.5 | 360 | 13.6 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 63 | 50 | 56 | 56 | 50 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325934/ | 6.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P670DM-E1用(PUHV-P400SDM-E＋PUHV-P280SDM-E) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P670DM-E1用(PUHV-P400SDM-E＋PUHV-P280SDM-E)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 42.2 | 51.8 | 13.17 | 16.16 | [6 empty] | 82 | 82 |  | 13.1 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 71 | 60 | 63 | 67 | 60 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254960/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P800DM-E1用(PUHV-P450SDM-E+PUHV-P400SDM-E) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P800DM-E1用(PUHV-P450SDM-E+PUHV-P400SDM-E)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 52.3 | 60.1 | 16.32 | 18.74 | [6 empty] | 83.5 | 83.5 |  | 15.8 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 90 | 71 | 80 | 80 | 71 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254898/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P1120DM-E1用(PUHV-P335SDM-E×2+PUHV-P450SDM-E) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P1120DM-E1用(PUHV-P335SDM-E×2+PUHV-P450SDM-E)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 75.7 | 91.2 | 23.62 | 28.45 | [6 empty] | 84.5 | 84.5 |  | 21 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 126 | 100 | 112 | 112 | 100 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254965/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P1400DM-E1用(PUHV-P500SDM-E×2+PUHV-P400SDM-E) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P1400DM-E1用(PUHV-P500SDM-E×2+PUHV-P400SDM-E)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 90.2 | 115.4 | 28.15 | 35.99 | [6 empty] | 86 | 86 |  | 26.4 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 160 | 125 | 140 | 140 | 125 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254968/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P1600DM-E1用(PUHV-P450SDM-E×2+PUHV-P400SDM-E×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P1600DM-E1用(PUHV-P450SDM-E×2+PUHV-P400SDM-E×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 99.1 | 116.4 | 30.92 | 36.31 | [6 empty] | 86.5 | 86.5 |  | 31.6 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 180 | 140 | 160 | 160 | 140 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254971/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P140DMJ1用(PUHV-P140DMJ1) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P140DMJ1用(PUHV-P140DMJ1)\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 8.6 | 8.6 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 3.2 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278609/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P140DMJ1-C用(PUHV-P140DMJ1-C) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P140DMJ1-C用(PUHV-P140DMJ1-C)\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 8.6 | 8.6 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 3.2 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278841/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 標準室外機 | PFHV-P140DM-E1用(PUHV-P140DMJ1-C) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P140DM-E1用(PUHV-P140DMJ1-C)\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-01 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 8.6 | 8.6 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 3.2 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/296791/
汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機（床置形室内機用）[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(室外,暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電圧[V] | 相[φ] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 組合せ商品 | URL | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P224DMJ3(BS)用(PUHV-P224DMJ3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P224DMJ3(BS)用(PUHV-P224DMJ3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 18.4 | 16.2 | 5.76 | 5.09 | 15 | 15 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 165 | 4.63 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 25 | 20 | 22.4 | 22.4 | 20 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333142/ | 3.21
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P280DMJ3(BS)用(PUHV-P280DMJ3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P280DMJ3(BS)用(PUHV-P280DMJ3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 21.3 | 18.6 | 5.83 | 5.83 | 15 | 15 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 185 | 5.3 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 31.5 | 25 | 28 | 28 | 25 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333145/ | 3.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P450DMJ3(BS)用(PUHV-P450DMJ3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P450DMJ3(BS)用(PUHV-P450DMJ3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 38.1 | 37.8 | 11.9 | 11.9 | 15 | 15 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 83 | 83 | 210 | 9.84 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333148/ | 5.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P560DMJ3(BS)用(PUHV-P280SDMJ3-BS×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P560DMJ3(BS)用(PUHV-P280SDMJ3-BS×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 46.8 | 43.9 | 13.7 | 13.7 | [6 empty] | 83.5 | 83.5 |  | 11.72 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 63 | 50 | 56 | 56 | 50 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333151/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P670DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS＋PUHV-P280SDMJ3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P670DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS＋PUHV-P280SDMJ3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 47 | 55.5 | 17.4 | 17.4 | [6 empty] | 85 | 85 |  | 14.14 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 71 | 60 | 63 | 67 | 63 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333154/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P800DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P800DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 57.7 | 55.5 | 17.4 | 17.4 | [6 empty] | 85.5 | 85.5 |  | 14.66 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 90 | 71 | 80 | 80 | 71 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333157/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1120DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS×3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1120DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS×3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 82.5 | 83.2 | 26.2 | 26.2 | [6 empty] | 87.5 | 87.5 |  | 21.3 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 126 | 100 | 112 | 112 | 100 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333160/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1400DMJ3(BS)用(PUHV-P500SDMJ3-BS×3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1400DMJ3(BS)用(PUHV-P500SDMJ3-BS×3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 102.4 | 106 | 33.4 | 33.4 | [6 empty] | 88 | 88 |  | 27.51 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 160 | 122 | 140 | 140 | 122 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333163/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1600DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS×4) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1600DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS×4)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 108.7 | 99.9 | 31.3 | 31.3 | [6 empty] | 89 | 89 |  | 27.76 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 180 | 140 | 160 | 160 | 140 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333166/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P224DME3(BS)用(PUHV-P224DME3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P224DME3(BS)用(PUHV-P224DME3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 19 | 16.6 | 5.62 | 5 | 15 | 15 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 165 | 4.51 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 25 | 20 | 22.4 | 22.4 | 20 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325935/ | 3.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P280DME3(BS)用(PUHV-P280DME3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P280DME3(BS)用(PUHV-P280DME3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 22.3 | 21 | 6.98 | 6.51 | 15 | 15 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 185 | 5.58 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 31.5 | 25 | 28 | 28 | 25 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325936/ | 4.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P450DME3(BS)用(PUHV-P450DME3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P450DME3(BS)用(PUHV-P450DME3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 42.8 | 41.6 | 13 | 13.1 | 15 | 15 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 83 | 83 | 210 | 10.9 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325937/ | 6.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P560DME3(BS)用(PUHV-P560DME3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P560DME3(BS)用(PUHV-P560DME3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 53.8 | 53.6 | 16.8 | 16.8 | 15 | 15 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 85.5 | 85.5 | 360 | 13.6 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 63 | 50 | 56 | 56 | 50 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325938/ | 6.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P670DM-E1(BS)用(PUHV-P400SDM-E-BS＋PUHV-P280SDM-E-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P670DM-E1(BS)用(PUHV-P400SDM-E-BS＋PUHV-P280SDM-E-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 42.2 | 51.8 | 13.17 | 16.16 | [6 empty] | 82 | 82 |  | 13.1 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 71 | 60 | 63 | 67 | 60 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254961/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P800DM-E1(BS)用(PUHV-P450SDM-E-BS+PUHV-P400SDM-E-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P800DM-E1(BS)用(PUHV-P450SDM-E-BS+PUHV-P400SDM-E-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 52.3 | 60.1 | 16.32 | 18.74 | [6 empty] | 83.5 | 83.5 |  | 15.8 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 90 | 71 | 80 | 80 | 71 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254963/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1120DM-E1(BS)用(PUHV-P335SDM-E-BS×2+PUHV-P450SDM-E-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1120DM-E1(BS)用(PUHV-P335SDM-E-BS×2+PUHV-P450SDM-E-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 75.7 | 91.2 | 23.62 | 28.45 | [6 empty] | 84.5 | 84.5 |  | 21 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 126 | 100 | 112 | 112 | 100 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254966/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1400DM-E1(BS)用(PUHV-P500SDM-E-BS×2+PUHV-P400SDM-E-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1400DM-E1(BS)用(PUHV-P500SDM-E-BS×2+PUHV-P400SDM-E-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 90.2 | 115.4 | 28.15 | 35.99 | [6 empty] | 86 | 86 |  | 26.4 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 160 | 125 | 140 | 140 | 125 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254969/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1600DM-E1(BS)用(PUHV-P450SDM-E-BS×2+PUHV-P400SDM-E-BS×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1600DM-E1(BS)用(PUHV-P450SDM-E-BS×2+PUHV-P400SDM-E-BS×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 99.1 | 116.4 | 30.92 | 36.31 | [6 empty] | 86.5 | 86.5 |  | 31.6 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 180 | 140 | 160 | 160 | 140 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254972/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P140DMJ1(BS)用(PUHV-P140DMJ1-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P140DMJ1(BS)用(PUHV-P140DMJ1-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 8.6 | 8.6 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 3.2 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278610/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P140DMJ1-C(BS)用(PUHV-P140DMJ1-C-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P140DMJ1-C(BS)用(PUHV-P140DMJ1-C-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 8.6 | 8.6 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 3.2 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278840/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P140DM-E1(BS)用(PUHV-P140DMJ1-C-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P140DM-E1(BS)用(PUHV-P140DMJ1-C-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-01 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 8.6 | 8.6 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 3.2 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/296792/
汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機（床置形室内機用）[60Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(室外,暖房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,60ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 電動機出力(60ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電圧[V] | 相[φ] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 組合せ商品 | URL | 冷凍能力(60ヘルツ電源,圧縮機)[USRt]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P224DMJ3(BS)用(PUHV-P224DMJ3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P224DMJ3(BS)用(PUHV-P224DMJ3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 18.4 | 16.2 | 5.76 | 5.09 | 15 | 15 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 165 | 4.63 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 25 | 20 | 22.4 | 22.4 | 20 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333142/ | 3.21
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P280DMJ3(BS)用(PUHV-P280DMJ3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P280DMJ3(BS)用(PUHV-P280DMJ3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 21.3 | 18.6 | 6.66 | 6.66 | 15 | 15 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 185 | 5.3 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 31.5 | 25 | 28 | 28 | 25 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333145/ | 3.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P450DMJ3(BS)用(PUHV-P450DMJ3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P450DMJ3(BS)用(PUHV-P450DMJ3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 38.1 | 37.8 | 11.9 | 11.9 | 15 | 15 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 83 | 83 | 210 | 9.84 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333148/ | 5.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P560DMJ3(BS)用(PUHV-P280SDMJ3-BS×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P560DMJ3(BS)用(PUHV-P280SDMJ3-BS×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 46.8 | 43.9 | 14.6 | 14.6 | [6 empty] | 83.5 | 83.5 |  | 11.72 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 63 | 50 | 56 | 56 | 50 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333151/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P670DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS＋PUHV-P280SDMJ3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P670DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS＋PUHV-P280SDMJ3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 47 | 55.5 | 14.7 | 14.7 | [6 empty] | 85 | 85 |  | 14.14 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 71 | 60 | 63 | 67 | 63 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333154/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P800DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P800DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 57.7 | 55.5 | 18 | 18 | [6 empty] | 85.5 | 85.5 |  | 14.66 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 90 | 71 | 80 | 80 | 71 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333157/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1120DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS×3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P1120DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS×3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 82.5 | 83.2 | 26 | 26 | [6 empty] | 87.5 | 87.5 |  | 21.3 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 126 | 100 | 112 | 112 | 100 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333160/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1400DMJ3(BS)用(PUHV-P500SDMJ3-BS×3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P1400DMJ3(BS)用(PUHV-P500SDMJ3-BS×3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 102.4 | 106 | 32.2 | 32.2 | [6 empty] | 88 | 88 |  | 27.51 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 160 | 122 | 140 | 140 | 122 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333163/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1600DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS×4) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P1600DMJ3(BS)用(PUHV-P400SDMJ3-BS×4)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 108.7 | 99.9 | 34.2 | 34.2 | [6 empty] | 89 | 89 |  | 27.76 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 180 | 140 | 160 | 160 | 140 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333166/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P224DME3(BS)用(PUHV-P224DME3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P224DME3(BS)用(PUHV-P224DME3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 19 | 16.6 | 5.62 | 5 | 15 | 15 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 165 | 4.51 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 25 | 20 | 22.4 | 22.4 | 20 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325935/ | 3.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P280DME3(BS)用(PUHV-P280DME3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P280DME3(BS)用(PUHV-P280DME3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 22.3 | 21 | 6.98 | 6.51 | 15 | 15 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 185 | 5.58 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 31.5 | 25 | 28 | 28 | 25 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325936/ | 4.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P450DME3(BS)用(PUHV-P450DME3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P450DME3(BS)用(PUHV-P450DME3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 42.8 | 41.6 | 13 | 13.1 | 15 | 15 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 83 | 83 | 210 | 10.9 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325937/ | 6.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P560DME3(BS)用(PUHV-P560DME3-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P560DME3(BS)用(PUHV-P560DME3-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 53.8 | 53.6 | 16.8 | 16.8 | 15 | 15 | 289 | 1650 | 740 | 1750 | 85.5 | 85.5 | 360 | 13.6 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 63 | 50 | 56 | 56 | 50 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325938/ | 6.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P670DM-E1(BS)用(PUHV-P400SDM-E-BS＋PUHV-P280SDM-E-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P670DM-E1(BS)用(PUHV-P400SDM-E-BS＋PUHV-P280SDM-E-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 42.2 | 51.8 | 13.17 | 16.16 | [6 empty] | 82 | 82 |  | 13.1 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 71 | 60 | 63 | 67 | 60 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254961/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P800DM-E1(BS)用(PUHV-P450SDM-E-BS+PUHV-P400SDM-E-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P800DM-E1(BS)用(PUHV-P450SDM-E-BS+PUHV-P400SDM-E-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 52.3 | 60.1 | 16.32 | 18.74 | [6 empty] | 83.5 | 83.5 |  | 15.8 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 90 | 71 | 80 | 80 | 71 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254963/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1120DM-E1(BS)用(PUHV-P335SDM-E-BS×2+PUHV-P450SDM-E-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P1120DM-E1(BS)用(PUHV-P335SDM-E-BS×2+PUHV-P450SDM-E-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 75.7 | 91.2 | 23.62 | 28.45 | [6 empty] | 84.5 | 84.5 |  | 21 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 126 | 100 | 112 | 112 | 100 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254966/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1400DM-E1(BS)用(PUHV-P500SDM-E-BS×2+PUHV-P400SDM-E-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P1400DM-E1(BS)用(PUHV-P500SDM-E-BS×2+PUHV-P400SDM-E-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 90.2 | 115.4 | 28.15 | 35.99 | [6 empty] | 86 | 86 |  | 26.4 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 160 | 125 | 140 | 140 | 125 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254969/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1600DM-E1(BS)用(PUHV-P450SDM-E-BS×2+PUHV-P400SDM-E-BS×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P1600DM-E1(BS)用(PUHV-P450SDM-E-BS×2+PUHV-P400SDM-E-BS×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-02 | 99.1 | 116.4 | 30.92 | 36.31 | [6 empty] | 86.5 | 86.5 |  | 31.6 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 180 | 140 | 160 | 160 | 140 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/254972/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P140DMJ1(BS)用(PUHV-P140DMJ1-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P140DMJ1(BS)用(PUHV-P140DMJ1-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 8.6 | 8.6 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 3.2 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278610/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P140DMJ1-C(BS)用(PUHV-P140DMJ1-C-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P140DMJ1-C(BS)用(PUHV-P140DMJ1-C-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-04-18 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 8.6 | 8.6 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 3.2 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/278840/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐塩害仕様標準室外機 | PFHV-P140DM-E1(BS)用(PUHV-P140DMJ1-C-BS) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__60_PFHV-P140DM-E1(BS)用(PUHV-P140DMJ1-C-BS)\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-03-01 | 10.6 | 10.9 | 3.33 | 3.42 | 8.6 | 8.6 | 122 | 1338 | 330 | 1050 | 73 | 71 | 110 | 3.2 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 16 | 12.5 | 14 | 14 | 12.5 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/296792/
汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機（床置形室内機用）[50Hz]
[20 empty] | 製品リリース年月日 | 運転電流(室外,暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(室外,冷房,50ヘルツ電源)[A] | 消費電力(室外,暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(室外,冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 製品質量[kg] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 電動機出力(50ヘルツ電源,圧縮機)[kW] | 外気空気温度ＷＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(暖房,弱)[℃] | 外気空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 電圧[V] | 相[φ] | 暖房能力(最大)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(最大)[kW] | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 組合せ商品 | URL | 冷凍能力(50ヘルツ電源,圧縮機)[USRt]
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PFHV-P224DMJ3(BSG)用(PUHV-P224DMJ3-BSG) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P224DMJ3(BSG)用(PUHV-P224DMJ3-BSG)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 18.4 | 16.2 | 5.76 | 5.09 | 15 | 15 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 165 | 4.63 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 25 | 20 | 22.4 | 22.4 | 20 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333143/ | 3.21
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PFHV-P280DMJ3(BSG)用(PUHV-P280DMJ3-BSG) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P280DMJ3(BSG)用(PUHV-P280DMJ3-BSG)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 21.3 | 18.6 | 5.83 | 5.83 | 15 | 15 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 185 | 5.3 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 31.5 | 25 | 28 | 28 | 25 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333146/ | 3.92
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PFHV-P450DMJ3(BSG)用(PUHV-P450DMJ3-BSG) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P450DMJ3(BSG)用(PUHV-P450DMJ3-BSG)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 38.1 | 37.8 | 11.9 | 11.9 | 15 | 15 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 83 | 83 | 210 | 9.84 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333149/ | 5.73
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PFHV-P560DMJ3(BSG)用(PUHV-P280SDMJ3-BSG×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P560DMJ3(BSG)用(PUHV-P280SDMJ3-BSG×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 46.8 | 43.9 | 13.7 | 13.7 | [6 empty] | 83.5 | 83.5 |  | 11.72 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 63 | 50 | 56 | 56 | 50 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333152/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PFHV-P670DMJ3(BSG)用(PUHV-P400SDMJ3-BSG＋PUHV-P280SDMJ3-BSG) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P670DMJ3(BSG)用(PUHV-P400SDMJ3-BSG＋PUHV-P280SDMJ3-BSG)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 47 | 55.5 | 17.4 | 17.4 | [6 empty] | 85 | 85 |  | 14.14 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 71 | 60 | 63 | 67 | 63 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333155/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PFHV-P800DMJ3(BSG)用(PUHV-P400SDMJ3-BSG×2) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P800DMJ3(BSG)用(PUHV-P400SDMJ3-BSG×2)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 57.7 | 55.5 | 17.4 | 17.4 | [6 empty] | 85.5 | 85.5 |  | 14.66 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 90 | 71 | 80 | 80 | 71 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333158/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1120DMJ3(BSG)用(PUHV-P400SDMJ3-BSG×3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1120DMJ3(BSG)用(PUHV-P400SDMJ3-BSG×3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 82.5 | 83.2 | 26.2 | 26.2 | [6 empty] | 87.5 | 87.5 |  | 21.3 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 126 | 100 | 112 | 112 | 100 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333161/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1400DMJ3(BSG)用(PUHV-P500SDMJ3-BSG×3) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1400DMJ3(BSG)用(PUHV-P500SDMJ3-BSG×3)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 102.4 | 106 | 33.4 | 33.4 | [6 empty] | 88 | 88 |  | 27.51 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 160 | 122 | 140 | 140 | 122 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333164/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PFHV-P1600DMJ3(BSG)用(PUHV-P400SDMJ3-BSG×4) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P1600DMJ3(BSG)用(PUHV-P400SDMJ3-BSG×4)\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-13 | 108.7 | 99.9 | 31.3 | 31.3 | [6 empty] | 89 | 89 |  | 27.76 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 180 | 140 | 160 | 160 | 140 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/333167/
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PFHV-P224DME3(BSG)用(PUHV-P224DME3-BSG) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P224DME3(BSG)用(PUHV-P224DME3-BSG)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 19 | 16.6 | 5.62 | 5 | 15 | 15 | 169 | 1650 | 740 | 920 | 76.5 | 76.5 | 165 | 4.51 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 25 | 20 | 22.4 | 22.4 | 20 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325939/ | 3.37
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PFHV-P280DME3(BSG)用(PUHV-P280DME3-BSG) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P280DME3(BSG)用(PUHV-P280DME3-BSG)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 22.3 | 21 | 6.98 | 6.51 | 15 | 15 | 180 | 1650 | 740 | 920 | 80.5 | 80.5 | 185 | 5.58 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 31.5 | 25 | 28 | 28 | 25 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325940/ | 4.31
[7 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 空調機・換気 | 設備用パッケージエアコン | 室外機 | 汎用空冷H/P PAC 耐重塩害仕様標準室外機 | PFHV-P450DME3(BSG)用(PUHV-P450DME3-BSG) |  | 三菱電機（株） | MITSUBISHI__50_PFHV-P450DME3(BSG)用(PUHV-P450DME3-BSG)\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-10 | 42.8 | 41.6 | 13 | 13.1 | 15 | 15 | 241 | 1650 | 740 | 1220 | 83 | 83 | 210 | 10.9 | 1 | 2 | 35 | 200 | 3 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/qr/002/325941/ | 6.37