## メーカー提供部材(日本キヤリア)
レブロ 部材一覧 （ メーカー提供部材【日本キヤリア】 )
2026年1月19日
階層 | [5 empty] | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番 | パラメトリック | メーカー名 | 部材ID | 英語 | 中国語 | 部材追加を行ったレブロのバージョン | 廃止履歴 | 部材情報⇒
日本キヤリア
ビル用マルチ空調システム
室外機
スーパーマルチｕ
高効率S仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP2242HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 2.42×2 | 30 | 93 | 93 | 6.3 | 6.16 | 200 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 77 | 75 | 150 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP2802HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 38 | 94 | 94 | 9.11 | 8.73 | 200 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 81 | 185 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP3352HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 40 | 94 | 95 | 9.04 | 9.74 | 200 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 205 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP4002HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 10.0×1 | 50 | 95 | 95 | 11.5 | 12.8 | 200 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 83 | 81 | 215 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP2242HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 2.42×2 | 30 | 93 | 93 | 6.3 | 6.16 | 200 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 77 | 75 | 150 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP2802HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 38 | 94 | 94 | 9.11 | 8.73 | 200 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 81 | 185 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP3352HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 40 | 94 | 95 | 9.04 | 9.74 | 200 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 205 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP4002HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 10.0×1 | 50 | 95 | 95 | 11.5 | 12.8 | 200 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 83 | 81 | 215 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP2242HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 2.42×2 | 30 | 93 | 93 | 6.3 | 6.16 | 200 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 77 | 75 | 150 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP2802HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 38 | 94 | 94 | 9.11 | 8.73 | 200 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 81 | 185 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP3352HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 40 | 94 | 95 | 9.04 | 9.74 | 200 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 205 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP4002HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 10.0×1 | 50 | 95 | 95 | 11.5 | 12.8 | 200 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 83 | 81 | 215 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
高効率仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP2242H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 31 | 95 | 95 | 6.31 | 6.34 | 200 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 79 | 77 | 160 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP2802H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 2 | 7.31×1 | 38 | 95 | 96 | 8.91 | 9.58 | 200 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 81 | 80 | 178 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP3352H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 9.05×1 | 44 | 96 | 96 | 10.24 | 11.64 | 200 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 83 | 81 | 190 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP4002H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 6.01×2 | 55 | 95 | 95 | 13.4 | 15.2 | 200 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 80 | 220 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP4502H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4502H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 7.07×2 | 63 | 95 | 95 | 16.3 | 17.5 | 200 | 327 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP5002H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5002H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 15.5×1 | 71 | 95 | 95 | 16.68 | 19.38 | 200 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 85 | 84 | 250 | 56 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP5602H1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5602H1\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 16.6×1 | 76 | 95 | 95 | 14.77 | 21.07 | 200 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 254 | 56 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP2242HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 31 | 95 | 95 | 6.31 | 6.34 | 200 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 79 | 77 | 160 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP2802HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 2 | 7.31×1 | 38 | 95 | 96 | 8.91 | 9.58 | 200 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 81 | 80 | 178 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP3352HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 9.05×1 | 44 | 96 | 96 | 10.24 | 11.64 | 200 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 83 | 81 | 190 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP4002HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 6.01×2 | 55 | 95 | 95 | 13.4 | 15.2 | 200 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 80 | 220 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP4502HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4502HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 7.07×2 | 63 | 95 | 95 | 16.3 | 17.5 | 200 | 327 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP5002HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5002HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 15.5×1 | 71 | 95 | 95 | 16.68 | 19.38 | 200 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 85 | 84 | 250 | 56 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP5602H1Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5602H1Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 16.6×1 | 76 | 95 | 95 | 14.77 | 21.07 | 200 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 254 | 56 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP2242HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 31 | 95 | 95 | 6.31 | 6.34 | 200 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 79 | 77 | 160 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP2802HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 2 | 7.31×1 | 38 | 95 | 96 | 8.91 | 9.58 | 200 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 81 | 80 | 178 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP3352HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 9.05×1 | 44 | 96 | 96 | 10.24 | 11.64 | 200 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 83 | 81 | 190 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP4002HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 6.01×2 | 55 | 95 | 95 | 13.4 | 15.2 | 200 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 80 | 220 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP4502HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4502HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 7.07×2 | 63 | 95 | 95 | 16.3 | 17.5 | 200 | 327 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP5002HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5002HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 15.5×1 | 71 | 95 | 95 | 16.68 | 19.38 | 200 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 85 | 84 | 250 | 56 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP5602H1ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5602H1ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 16.6×1 | 76 | 95 | 95 | 14.77 | 21.07 | 200 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 254 | 56 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
スーパーモジュールマルチi
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 音響パワーレベル(db(A)) | 騒音値(db(A)) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP1405H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1405H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 2.9 | 23 | 91 | 91 | 3.57 | 4.08 | 200 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 73 | 54 | 14 | 14 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP1605H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1605H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 4 | 25 | 92 | 92 | 4.25 | 5.22 | 200 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 74 | 55 | 16 | 16 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP1405HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1405HZ_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 2.9 | 23 | 91 | 91 | 3.57 | 4.08 | 200 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 73 | 54 | 14 | 14 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP1605HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1605HZ_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 4 | 25 | 92 | 92 | 4.25 | 5.22 | 200 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 74 | 55 | 16 | 16 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP1405HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1405HZG_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 2.9 | 23 | 91 | 91 | 3.57 | 4.08 | 200 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 73 | 54 | 14 | 14 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP1605HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1605HZG_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 4 | 25 | 92 | 92 | 4.25 | 5.22 | 200 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 74 | 55 | 16 | 16 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
スーパーマルチmini
[19 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 冷房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 冷媒量(kg) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 冷房消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 音響パワーレベル(db(A)) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 冷房能力(kW) | 暖房能力(kW) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 製品重量(kg) | 電圧(V) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 冷房時力率(%) | 暖房時力率(%) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini | スーパーマルチmini | MCY-MAP801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 1.96 | 8 | 9 | 69 | 69 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 95 | 200 | 2.18 | 2.07 | 90 | 90 | 14 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini | スーパーマルチmini | MCY-MAP1121H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1121H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 3.07 | 11.2 | 12.5 | 70 | 71 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 95 | 200 | 3.09 | 3.45 | 93 | 93 | 18 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini | スーパーマルチmini | MCY-MAP1401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1401H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 4.39 | 14 | 15 | 71 | 73 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 95 | 200 | 3.91 | 5.01 | 95 | 94 | 21 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini | スーパーマルチmini | MCY-MAP1601H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1601H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 16 | 16 | 18 | 18 | 51 | 6.7 | 51 | 5.13 | 5.13 | 5.5 | 5.5 | 95 | 95 | 69 | 95 | R410A | 4.3 |  |  |  |  | 1550 | 1010 | 370 | 1 | 141 | 200 |  |  |  |  | 26 | 95 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini | スーパーマルチmini | MCY-MAP1601H1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1601H1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 4.72 | 16 | 16 | 72 | 74 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 95 | 200 | 3.74 | 5.44 | 95 | 94 | 22 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini | スーパーマルチmini | MCY-MAP2241H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP2241H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 22.4 | 22.4 | 25 | 25 | 59 | 9.8 | 59 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 94 | 94 | 77 | 94 | R410A | 5.56 |  |  |  |  | 1550 | 1010 | 370 | 1 | 163 | 200 |  |  |  |  | 36 | 94 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini | スーパーマルチmini | MCY-MAP2801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP2801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 28 | 28 | 31.5 | 31.5 | 63 | 9.8 | 63 | 9.93 | 9.93 | 11.83 | 11.83 | 95 | 95 | 81 | 95 | R410A | 8.96 |  |  |  |  | 1550 | 1010 | 370 | 1 | 163 | 200 |  |  |  |  | 44 | 95 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini | スーパーマルチmini | MCY-MAP801HJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP801HJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 1.96 | 8 | 9 | 69 | 69 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 99 | 200 | 2.22 | 2.08 | 93 | 94 | 22 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini | スーパーマルチmini | MCY-MAP1121HJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1121HJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 3.07 | 11.2 | 12.5 | 70 | 71 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 99 | 200 | 3.1 | 3.48 | 97 | 96 | 26 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐塩害) | スーパーマルチmini(耐塩害) | MCY-MAP801HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP801HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 1.96 | 8 | 9 | 69 | 69 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 95 | 200 | 2.18 | 2.07 | 90 | 90 | 14 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐塩害) | スーパーマルチmini(耐塩害) | MCY-MAP1121HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1121HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 3.07 | 11.2 | 12.5 | 70 | 71 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 95 | 200 | 3.09 | 3.45 | 93 | 93 | 18 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐塩害) | スーパーマルチmini(耐塩害) | MCY-MAP1401HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1401HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 4.39 | 14 | 15 | 71 | 73 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 95 | 200 | 3.91 | 5.01 | 95 | 94 | 21 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐塩害) | スーパーマルチmini(耐塩害) | MCY-MAP1601HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1601HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 16 | 16 | 18 | 18 | 51 | 6.7 | 51 | 5.13 | 5.13 | 5.5 | 5.5 | 95 | 95 | 69 | 95 | R410A | 4.3 |  |  |  |  | 1550 | 1010 | 370 | 1 | 141 | 200 |  |  |  |  | 26 | 95 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐塩害) | スーパーマルチmini(耐塩害) | MCY-MAP1601H1Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1601H1Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 4.72 | 16 | 16 | 72 | 74 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 95 | 200 | 3.74 | 5.44 | 95 | 94 | 22 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐塩害) | スーパーマルチmini(耐塩害) | MCY-MAP2241HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP2241HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 22.4 | 22.4 | 25 | 25 | 59 | 9.8 | 59 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 94 | 94 | 77 | 94 | R410A | 5.56 |  |  |  |  | 1550 | 1010 | 370 | 1 | 163 | 200 |  |  |  |  | 36 | 94 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐塩害) | スーパーマルチmini(耐塩害) | MCY-MAP2801HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP2801HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 28 | 28 | 31.5 | 31.5 | 63 | 9.8 | 63 | 9.93 | 9.93 | 11.83 | 11.83 | 95 | 95 | 81 | 95 | R410A | 8.96 |  |  |  |  | 1550 | 1010 | 370 | 1 | 163 | 200 |  |  |  |  | 44 | 95 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐塩害) | スーパーマルチmini(耐塩害) | MCY-MAP801HJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP801HJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 1.96 | 8 | 9 | 69 | 69 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 99 | 200 | 2.22 | 2.08 | 93 | 94 | 22 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐塩害) | スーパーマルチmini(耐塩害) | MCY-MAP1121HJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1121HJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 3.07 | 11.2 | 12.5 | 70 | 71 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 99 | 200 | 3.1 | 3.48 | 97 | 96 | 26 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐重塩害) | スーパーマルチmini(耐重塩害) | MCY-MAP801HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP801HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 1.96 | 8 | 9 | 69 | 69 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 95 | 200 | 2.18 | 2.07 | 90 | 90 | 14 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐重塩害) | スーパーマルチmini(耐重塩害) | MCY-MAP1121HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1121HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 3.07 | 11.2 | 12.5 | 70 | 71 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 95 | 200 | 3.09 | 3.45 | 93 | 93 | 18 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐重塩害) | スーパーマルチmini(耐重塩害) | MCY-MAP1401HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1401HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 4.39 | 14 | 15 | 71 | 73 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 95 | 200 | 3.91 | 5.01 | 95 | 94 | 21 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐重塩害) | スーパーマルチmini(耐重塩害) | MCY-MAP1601HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1601HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 16 | 16 | 18 | 18 | 51 | 6.7 | 51 | 5.13 | 5.13 | 5.5 | 5.5 | 95 | 95 | 69 | 95 | R410A | 4.3 |  |  |  |  | 1550 | 1010 | 370 | 1 | 141 | 200 |  |  |  |  | 26 | 95 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐重塩害) | スーパーマルチmini(耐重塩害) | MCY-MAP1601H1ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1601H1ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 4.72 | 16 | 16 | 72 | 74 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 95 | 200 | 3.74 | 5.44 | 95 | 94 | 22 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐重塩害) | スーパーマルチmini(耐重塩害) | MCY-MAP2241HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP2241HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 22.4 | 22.4 | 25 | 25 | 59 | 9.8 | 59 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 94 | 94 | 77 | 94 | R410A | 5.56 |  |  |  |  | 1550 | 1010 | 370 | 1 | 163 | 200 |  |  |  |  | 36 | 94 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐重塩害) | スーパーマルチmini(耐重塩害) | MCY-MAP2801HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP2801HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 28 | 28 | 31.5 | 31.5 | 63 | 9.8 | 63 | 9.93 | 9.93 | 11.83 | 11.83 | 95 | 95 | 81 | 95 | R410A | 8.96 |  |  |  |  | 1550 | 1010 | 370 | 1 | 163 | 200 |  |  |  |  | 44 | 95 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐重塩害) | スーパーマルチmini(耐重塩害) | MCY-MAP801HJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP801HJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 1.96 | 8 | 9 | 69 | 69 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 99 | 200 | 2.22 | 2.08 | 93 | 94 | 22 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini(耐重塩害) | スーパーマルチmini(耐重塩害) | MCY-MAP1121HJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1121HJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 3.3 | [9 empty] | R410A | 3.07 | 11.2 | 12.5 | 70 | 71 | 1050 | 1010 | 370 | 1 | 99 | 200 | 3.1 | 3.48 | 97 | 96 | 26 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini | スーパーマルチmini | MCY-MAP3151H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP3151H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 9.8 | [9 empty] | R410A | 9.33 | 31.5 | 33.5 | 81 | 82 | 1550 | 1010 | 370 | 1 | 163 | 200 | 8.73 | 12 | 95 | 95 | 44 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini | スーパーマルチmini | MCY-MAP3151HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP3151HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 9.8 | [9 empty] | R410A | 9.33 | 31.5 | 33.5 | 81 | 82 | 1550 | 1010 | 370 | 1 | 163 | 200 | 8.73 | 12 | 95 | 95 | 44 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini | スーパーマルチmini | MCY-MAP3151HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP3151HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [5 empty] | 9.8 | [9 empty] | R410A | 9.33 | 31.5 | 33.5 | 81 | 82 | 1550 | 1010 | 370 | 1 | 163 | 200 | 8.73 | 12 | 95 | 95 | 44 |  | 3
更新用スーパマルチu
高効率S仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | MMY-MUP2242RS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 2.42×2 | 33 | 93 | 93 | 6.3 | 6.16 | 200 | 317 | 780 | 1290 | 1690 | 77 | 75 | 150 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | MMY-MUP2802RS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 41 | 94 | 94 | 9.11 | 8.73 | 200 | 317 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 81 | 185 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | MMY-MUP3352RS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 45 | 94 | 95 | 9.04 | 9.74 | 200 | 346 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 205 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | MMY-MUP4002RS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002RS\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 10.0×1 | 55 | 95 | 95 | 11.7 | 12.8 | 200 | 346 | 780 | 1290 | 1690 | 83 | 81 | 215 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP2242RSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242RSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 2.42×2 | 33 | 93 | 93 | 6.3 | 6.16 | 200 | 317 | 780 | 1290 | 1690 | 77 | 75 | 150 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP2802RSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802RSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 41 | 94 | 94 | 9.11 | 8.73 | 200 | 317 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 81 | 185 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP3352RSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352RSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 45 | 94 | 95 | 9.04 | 9.74 | 200 | 346 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 205 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP4002RSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002RSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 10.0×1 | 55 | 95 | 95 | 11.7 | 12.8 | 200 | 346 | 780 | 1290 | 1690 | 83 | 81 | 215 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP2242RSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242RSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 2.42×2 | 33 | 93 | 93 | 6.3 | 6.16 | 200 | 317 | 780 | 1290 | 1690 | 77 | 75 | 150 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP2802RSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802RSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 41 | 94 | 94 | 9.11 | 8.73 | 200 | 317 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 81 | 185 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP3352RSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352RSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 45 | 94 | 95 | 9.04 | 9.74 | 200 | 346 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 205 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP4002RSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002RSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 10.0×1 | 55 | 95 | 95 | 11.7 | 12.8 | 200 | 346 | 780 | 1290 | 1690 | 83 | 81 | 215 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
高効率仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | MMY-MUP2242R |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242R\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 30 | 95 | 95 | 6.31 | 6.34 | 200 | 231 | 780 | 990 | 1690 | 77 | 79 | 175 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | MMY-MUP2802R |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802R\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 7.47×1 | 38 | 95 | 96 | 9.53 | 10.03 | 200 | 231 | 780 | 990 | 1690 | 82 | 81 | 185 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | MMY-MUP3352R |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352R\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 9.05×1 | 44 | 96 | 96 | 10.24 | 11.64 | 200 | 231 | 780 | 990 | 1690 | 83 | 81 | 190 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | MMY-MUP4002R |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002R\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 6.01×2 | 55 | 95 | 95 | 13.4 | 15.2 | 200 | 317 | 780 | 1290 | 1690 | 85 | 80 | 225 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | MMY-MUP4502R |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4502R\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 7.07×2 | 63 | 95 | 95 | 16.3 | 17.9 | 200 | 331 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | MMY-MUP5002R |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5002R\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 15.7×1 | 71 | 95 | 95 | 16.68 | 19.78 | 200 | 346 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 56 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | スーパーマルチu更新用冷暖切替 | MMY-MUP5602R1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5602R1\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 16.6×1 | 76 | 95 | 95 | 15.47 | 21.07 | 200 | 346 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 254 | 56 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP2242RZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242RZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 30 | 95 | 95 | 6.31 | 6.34 | 200 | 231 | 780 | 990 | 1690 | 77 | 79 | 175 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP2802RZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802RZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 7.47×1 | 38 | 95 | 96 | 9.53 | 10.03 | 200 | 231 | 780 | 990 | 1690 | 82 | 81 | 185 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP3352RZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352RZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 9.05×1 | 44 | 96 | 96 | 10.24 | 11.64 | 200 | 231 | 780 | 990 | 1690 | 83 | 81 | 190 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP4002RZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002RZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 6.01×2 | 55 | 95 | 95 | 13.4 | 15.2 | 200 | 317 | 780 | 1290 | 1690 | 85 | 80 | 225 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP4502RZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4502RZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 7.07×2 | 63 | 95 | 95 | 16.3 | 17.9 | 200 | 331 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP5002RZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5002RZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 15.7×1 | 71 | 95 | 95 | 16.68 | 19.78 | 200 | 346 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 56 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP5602R1Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5602R1Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 16.6×1 | 76 | 95 | 95 | 15.47 | 21.07 | 200 | 346 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 254 | 56 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP2242RZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242RZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 30 | 95 | 95 | 6.31 | 6.34 | 200 | 231 | 780 | 990 | 1690 | 77 | 79 | 175 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP2802RZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802RZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 7.47×1 | 38 | 95 | 96 | 9.53 | 10.03 | 200 | 231 | 780 | 990 | 1690 | 82 | 81 | 185 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP3352RZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352RZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 9.05×1 | 44 | 96 | 96 | 10.24 | 11.64 | 200 | 231 | 780 | 990 | 1690 | 83 | 81 | 190 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP4002RZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002RZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 6.01×2 | 55 | 95 | 95 | 13.4 | 15.2 | 200 | 317 | 780 | 1290 | 1690 | 85 | 80 | 225 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP4502RZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4502RZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 7.07×2 | 63 | 95 | 95 | 16.3 | 17.9 | 200 | 331 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP5002RZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5002RZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 15.7×1 | 71 | 95 | 95 | 16.68 | 19.78 | 200 | 346 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 56 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP5602R1ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5602R1ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 16.6×1 | 76 | 95 | 95 | 15.47 | 21.07 | 200 | 346 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 254 | 56 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
冷暖フレックススーパマルチu
高効率S仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時 | スーパーマルチu冷暖同時 | MMY-MUP2242FS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242FS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 4.08×1 |  | 93 | 93 | 6.24 | 5.88 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 77 | 76 | 196 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時 | スーパーマルチu冷暖同時 | MMY-MUP2802FS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802FS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 5.83×1 |  | 94 | 94 | 8.7 | 8.4 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 200 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時 | スーパーマルチu冷暖同時 | MMY-MUP3352FS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352FS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 6.84×1 |  | 94 | 95 | 9.04 | 9.7 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 80 | 205 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時 | スーパーマルチu冷暖同時 | MMY-MUP4002FS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002FS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 9.20×1 |  | 95 | 95 | 11.7 | 12.8 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 80 | 215 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | MMY-MUP2242FSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242FSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 4.08×1 |  | 93 | 93 | 6.24 | 5.88 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 77 | 76 | 196 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | MMY-MUP2802FSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802FSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 5.83×1 |  | 94 | 94 | 8.7 | 8.4 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 200 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | MMY-MUP3352FSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352FSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 6.84×1 |  | 94 | 95 | 9.04 | 9.7 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 80 | 205 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | MMY-MUP4002FSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002FSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 9.20×1 |  | 95 | 95 | 11.7 | 12.8 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 80 | 215 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | MMY-MUP2242FSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242FSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 4.08×1 |  | 93 | 93 | 6.24 | 5.88 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 77 | 76 | 196 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | MMY-MUP2802FSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802FSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 5.83×1 |  | 94 | 94 | 8.7 | 8.4 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 200 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | MMY-MUP3352FSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352FSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 6.84×1 |  | 94 | 95 | 9.04 | 9.7 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 80 | 205 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | MMY-MUP4002FSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002FSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 9.20×1 |  | 95 | 95 | 11.7 | 12.8 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 80 | 215 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
高効率仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時 | スーパーマルチu冷暖同時 | MMY-MUP2242F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242F\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 4.75×1 |  | 95 | 95 | 6.32 | 6.33 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 79 | 78 | 160 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時 | スーパーマルチu冷暖同時 | MMY-MUP2802F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802F\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 7.34×1 |  | 95 | 96 | 9.14 | 9.7 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 82 | 81 | 178 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時 | スーパーマルチu冷暖同時 | MMY-MUP3352F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352F\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 8.22×1 |  | 96 | 96 | 10.16 | 11.6 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 83 | 81 | 190 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時 | スーパーマルチu冷暖同時 | MMY-MUP4002F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002F\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 9.36×1 |  | 95 | 95 | 12 | 13.2 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 80 | 220 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時 | スーパーマルチu冷暖同時 | MMY-MUP4502F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4502F\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 10.4×1 |  | 95 | 95 | 14.1 | 15.7 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時 | スーパーマルチu冷暖同時 | MMY-MUP5002F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5002F\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 14.4×1 |  | 95 | 95 | 16.4 | 18.9 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 85 | 250 | 56 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時 | スーパーマルチu冷暖同時 | MMY-MUP5602F1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5602F1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 15.7×1 |  | 95 | 95 | 14.77 | 21.05 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 56 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | MMY-MUP2242FZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242FZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 4.75×1 |  | 95 | 95 | 6.32 | 6.33 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 79 | 78 | 160 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | MMY-MUP2802FZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802FZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 7.34×1 |  | 95 | 96 | 9.14 | 9.7 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 82 | 81 | 178 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | MMY-MUP3352FZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352FZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 8.22×1 |  | 96 | 96 | 10.16 | 11.6 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 83 | 81 | 190 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | MMY-MUP4002FZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002FZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 9.36×1 |  | 95 | 95 | 12 | 13.2 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 80 | 220 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | MMY-MUP4502FZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4502FZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 10.4×1 |  | 95 | 95 | 14.1 | 15.7 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | MMY-MUP5002FZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5002FZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 14.4×1 |  | 95 | 95 | 16.4 | 18.9 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 85 | 250 | 56 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐塩害) | MMY-MUP5602F1Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5602F1Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 15.7×1 |  | 95 | 95 | 14.77 | 21.05 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 56 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | MMY-MUP2242FZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242FZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 4.75×1 |  | 95 | 95 | 6.32 | 6.33 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 79 | 78 | 160 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | MMY-MUP2802FZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802FZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 7.34×1 |  | 95 | 96 | 9.14 | 9.7 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 82 | 81 | 178 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | MMY-MUP3352FZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352FZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 8.22×1 |  | 96 | 96 | 10.16 | 11.6 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 83 | 81 | 190 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | MMY-MUP4002FZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4002FZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 9.36×1 |  | 95 | 95 | 12 | 13.2 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 80 | 220 | 45 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | MMY-MUP4502FZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4502FZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 10.4×1 |  | 95 | 95 | 14.1 | 15.7 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | MMY-MUP5002FZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5002FZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 14.4×1 |  | 95 | 95 | 16.4 | 18.9 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 85 | 250 | 56 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時(耐重塩害) | MMY-MUP5602F1ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5602F1ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 15.7×1 |  | 95 | 95 | 14.77 | 21.05 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 86 | 84 | 250 | 56 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
更新用スーパモジュールマルチi
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 音響パワーレベル(db(A)) | 騒音値(db(A)) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP1405HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1405HR_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 2.9 | 23 | 91 | 91 | 3.57 | 4.08 | 200 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 73 | 54 | 14 | 14 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP1605HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1605HR_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 4 | 25 | 92 | 92 | 4.25 | 5.22 | 200 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 74 | 55 | 16 | 16 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP1405HRZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1405HRZ_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 2.9 | 23 | 91 | 91 | 3.57 | 4.08 | 200 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 73 | 54 | 14 | 14 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP1605HRZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1605HRZ_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 4 | 25 | 92 | 92 | 4.25 | 5.22 | 200 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 74 | 55 | 16 | 16 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP1405HRZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1405HRZG_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 2.9 | 23 | 91 | 91 | 3.57 | 4.08 | 200 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 73 | 54 | 14 | 14 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP1605HRZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1605HRZG_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 4 | 25 | 92 | 92 | 4.25 | 5.22 | 200 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 74 | 55 | 16 | 16 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
寒冷地向け
スーパーマルチｕ暖太郎
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎 | MMY-MUP2242HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 44 | 94 | 94 | 6.31 | 6.34 | 200 | 232 | 780 | 990 | 1690 | 79 | 77 | 167 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎 | MMY-MUP2802HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 58 | 94 | 94 | 9.11 | 8.73 | 200 | 315 | 780 | 1290 | 1690 | 82 | 81 | 192 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎 | MMY-MUP3352HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 64 | 94 | 94 | 9.04 | 9.74 | 200 | 348 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 192 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP2242HNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242HNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 44 | 94 | 94 | 6.31 | 6.34 | 200 | 232 | 780 | 990 | 1690 | 79 | 77 | 167 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP2802HNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802HNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 58 | 94 | 94 | 9.11 | 8.73 | 200 | 315 | 780 | 1290 | 1690 | 82 | 81 | 192 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP3352HNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352HNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 64 | 94 | 94 | 9.04 | 9.74 | 200 | 348 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 192 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP2242HNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242HNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 44 | 94 | 94 | 6.31 | 6.34 | 200 | 232 | 780 | 990 | 1690 | 79 | 77 | 167 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP2802HNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802HNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 58 | 94 | 94 | 9.11 | 8.73 | 200 | 315 | 780 | 1290 | 1690 | 82 | 81 | 192 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP3352HNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352HNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 64 | 94 | 94 | 9.04 | 9.74 | 200 | 348 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 192 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
更新用スーパーマルチｕ暖太郎
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎 | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎 | MMY-MUP2242RN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242RN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 44 | 94 | 94 | 6.31 | 6.34 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 77 | 79 | 175 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎 | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎 | MMY-MUP2802RN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802RN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 58 | 94 | 94 | 9.11 | 8.73 | 200 | 319 | 780 | 1290 | 1690 | 82 | 81 | 197 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎 | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎 | MMY-MUP3352RN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352RN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 64 | 94 | 94 | 9.04 | 9.74 | 200 | 352 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 192 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP2242RNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242RNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 44 | 94 | 94 | 6.31 | 6.34 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 77 | 79 | 175 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP2802RNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802RNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 58 | 94 | 94 | 9.11 | 8.73 | 200 | 319 | 780 | 1290 | 1690 | 82 | 81 | 197 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP3352RNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352RNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 64 | 94 | 94 | 9.04 | 9.74 | 200 | 352 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 192 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP2242RNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242RNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 44 | 94 | 94 | 6.31 | 6.34 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 77 | 79 | 175 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP2802RNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802RNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 58 | 94 | 94 | 9.11 | 8.73 | 200 | 319 | 780 | 1290 | 1690 | 82 | 81 | 197 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu更新用冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP3352RNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352RNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-01-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 64 | 94 | 94 | 9.04 | 9.74 | 200 | 352 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 192 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
スーパーマルチmini暖太郎
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | 製品重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini暖太郎 | スーパーマルチmini暖太郎 | MCY-MAP1121HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1121HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 6.7 | R410A | 1 | 2.68 | 27 | 3 | 2.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 370 | 1010 | 1550 | 68 | 66 | 99 | 12.5 | 11.2 | 141 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini暖太郎 | スーパーマルチmini暖太郎 | MCY-MAP1401HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1401HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 6.7 | R410A | 1 | 3.42 | 27 | 3.61 | 3.91 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 370 | 1010 | 1550 | 70 | 68 | 102 | 15 | 14 | 141 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini暖太郎 | スーパーマルチmini暖太郎 | MCY-MAP1601HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1601HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 9.8 | R410A | 1 | 4.19 | 31 | 4.9 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 370 | 1010 | 1550 | 73 | 71 | 113 | 18 | 16 | 163 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini暖太郎 | スーパーマルチmini暖太郎 | MCY-MAP2241HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP2241HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 9.8 | R410A | 1 | 5.56 | 40 | 7.4 | 7.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 370 | 1010 | 1550 | 79 | 77 | 146 | 25 | 22.4 | 163 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチmini暖太郎(耐塩害) | MCY-MAP1121HNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1121HNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 6.7 | R410A | 1 | 2.68 | 27 | 3 | 2.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 370 | 1010 | 1550 | 68 | 66 | 99 | 12.5 | 11.2 | 141 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチmini暖太郎(耐塩害) | MCY-MAP1401HNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1401HNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 6.7 | R410A | 1 | 3.42 | 27 | 3.61 | 3.91 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 370 | 1010 | 1550 | 70 | 68 | 102 | 15 | 14 | 141 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチmini暖太郎(耐塩害) | MCY-MAP1601HNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1601HNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 9.8 | R410A | 1 | 4.19 | 31 | 4.9 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 370 | 1010 | 1550 | 73 | 71 | 113 | 18 | 16 | 163 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチmini暖太郎(耐塩害) | MCY-MAP2241HNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP2241HNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 9.8 | R410A | 1 | 5.56 | 40 | 7.4 | 7.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 370 | 1010 | 1550 | 79 | 77 | 146 | 25 | 22.4 | 163 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチmini暖太郎(耐重塩害) | MCY-MAP1121HNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1121HNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 6.7 | R410A | 1 | 2.68 | 27 | 3 | 2.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 370 | 1010 | 1550 | 68 | 66 | 99 | 12.5 | 11.2 | 141 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチmini暖太郎(耐重塩害) | MCY-MAP1401HNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1401HNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 6.7 | R410A | 1 | 3.42 | 27 | 3.61 | 3.91 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 370 | 1010 | 1550 | 70 | 68 | 102 | 15 | 14 | 141 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチmini暖太郎(耐重塩害) | MCY-MAP1601HNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP1601HNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 9.8 | R410A | 1 | 4.19 | 31 | 4.9 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 370 | 1010 | 1550 | 73 | 71 | 113 | 18 | 16 | 163 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチmini暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチmini暖太郎(耐重塩害) | MCY-MAP2241HNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MCY-MAP2241HNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 9.8 | R410A | 1 | 5.56 | 40 | 7.4 | 7.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 370 | 1010 | 1550 | 79 | 77 | 146 | 25 | 22.4 | 163 | 3
冷暖フレックススーパーマルチｕ暖太郎
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎 | MMY-MUP1402FN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP1402FN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 3.27×1 | [5 empty] | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 75 | 73 | 151 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎 | MMY-MUP1602FN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP1602FN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 3.46×1 | [5 empty] | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 78 | 76 | 159 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎 | MMY-MUP2242FN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242FN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 4.75×1 |  | 94 | 94 | 6.32 | 6.33 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 79 | 78 | 167 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎 | MMY-MUP2802FN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802FN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 5.83×1 |  | 94 | 94 | 8.7 | 8.4 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 82 | 79 | 205 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎 | MMY-MUP3352FN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352FN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 6.84×1 |  | 94 | 94 | 9.04 | 9.7 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 215 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP1402FNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP1402FNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 3.27×1 | [5 empty] | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 75 | 73 | 151 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP1602FNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP1602FNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 3.46×1 | [5 empty] | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 78 | 76 | 159 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP2242FNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242FNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 4.75×1 |  | 94 | 94 | 6.32 | 6.33 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 79 | 78 | 167 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP2802FNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802FNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 5.83×1 |  | 94 | 94 | 8.7 | 8.4 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 82 | 79 | 205 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP3352FNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352FNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 6.84×1 |  | 94 | 94 | 9.04 | 9.7 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 215 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP1402FNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP1402FNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 3.27×1 | [5 empty] | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 75 | 73 | 151 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP1602FNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP1602FNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 3.46×1 | [5 empty] | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 78 | 76 | 159 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP2242FNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2242FNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 6 | R410A | 1 | 4.75×1 |  | 94 | 94 | 6.32 | 6.33 | 200 | 234 | 780 | 990 | 1690 | 79 | 78 | 167 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP2802FNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2802FNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 5.83×1 |  | 94 | 94 | 8.7 | 8.4 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 82 | 79 | 205 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖同時暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP3352FNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3352FNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-10-01 | 9 | R410A | 1 | 6.84×1 |  | 94 | 94 | 9.04 | 9.7 | 200 | 345 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 215 | 37.5 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
冷暖フレックススーパモジュールマルチi
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 音響パワーレベル(db(A)) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖フレックス | 冷暖フレックス | MMY-MAP2245F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2245F\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 11 | R410A | 2 | 2.3 | 37 | 91 | 91 | 92 | 92 | 5.95 | 5.95 | 5.38 | 5.38 | 258 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 55 | 55 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖フレックス | 冷暖フレックス | MMY-MAP2805F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2805F\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 11 | R410A | 2 | 3.1 | 45 | 92 | 92 | 94 | 94 | 9.66 | 9.66 | 7.46 | 7.46 | 258 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 57 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖フレックス | 冷暖フレックス | MMY-MAP3355F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP3355F\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 11 | R410A | 3 | 2.6 | 52 | 91 | 91 | 92 | 92 | 10.5 | 10.5 | 8.6 | 8.6 | 333 | 780 | 1210 | 1800 | 81 | 60 | 60 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖フレックス | 冷暖フレックス | MMY-MAP4005F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4005F\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 11 | R410A | 3 | 3.1 | 65 | 92 | 92 | 94 | 94 | 14.15 | 14.15 | 12.65 | 12.65 | 333 | 780 | 1210 | 1800 | 83 | 61 | 61 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖フレックス(耐塩害) | 冷暖フレックス(耐塩害) | MMY-MAP2245FZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2245FZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 11 | R410A | 2 | 2.3 | 37 | 91 | 91 | 92 | 92 | 5.95 | 5.95 | 5.38 | 5.38 | 258 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 55 | 55 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖フレックス(耐塩害) | 冷暖フレックス(耐塩害) | MMY-MAP2805FZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2805FZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 11 | R410A | 2 | 3.1 | 45 | 92 | 92 | 94 | 94 | 9.66 | 9.66 | 7.46 | 7.46 | 258 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 57 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖フレックス(耐塩害) | 冷暖フレックス(耐塩害) | MMY-MAP3355FZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP3355FZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 11 | R410A | 3 | 2.6 | 52 | 91 | 91 | 92 | 92 | 10.5 | 10.5 | 8.6 | 8.6 | 333 | 780 | 1210 | 1800 | 81 | 60 | 60 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖フレックス(耐塩害) | 冷暖フレックス(耐塩害) | MMY-MAP4005FZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4005FZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 11 | R410A | 3 | 3.1 | 65 | 92 | 92 | 94 | 94 | 14.15 | 14.15 | 12.65 | 12.65 | 333 | 780 | 1210 | 1800 | 83 | 61 | 61 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖フレックス(耐重塩害) | 冷暖フレックス(耐重塩害) | MMY-MAP2245FZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2245FZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 11 | R410A | 2 | 2.3 | 37 | 91 | 91 | 92 | 92 | 5.95 | 5.95 | 5.38 | 5.38 | 258 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 55 | 55 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖フレックス(耐重塩害) | 冷暖フレックス(耐重塩害) | MMY-MAP2805FZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2805FZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 11 | R410A | 2 | 3.1 | 45 | 92 | 92 | 94 | 94 | 9.66 | 9.66 | 7.46 | 7.46 | 258 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 57 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖フレックス(耐重塩害) | 冷暖フレックス(耐重塩害) | MMY-MAP3355FZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP3355FZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 11 | R410A | 3 | 2.6 | 52 | 91 | 91 | 92 | 92 | 10.5 | 10.5 | 8.6 | 8.6 | 333 | 780 | 1210 | 1800 | 81 | 60 | 60 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖フレックス(耐重塩害) | 冷暖フレックス(耐重塩害) | MMY-MAP4005FZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4005FZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 11 | R410A | 3 | 3.1 | 65 | 92 | 92 | 94 | 94 | 14.15 | 14.15 | 12.65 | 12.65 | 333 | 780 | 1210 | 1800 | 83 | 61 | 61 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
スーパーマルチu冷暖切替(2022/04カタログ記載)
寒冷地向け
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | 製品重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎 | MMY-MUP2241HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2241HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-07-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 44 | 6.31 | 6.34 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 780 | 990 | 1690 | 79 | 77 | 167 | 25 | 22.4 | 232 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎 | MMY-MUP2801HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2801HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-07-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 58 | 9.11 | 8.73 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 780 | 1290 | 1690 | 82 | 81 | 192 | 31.5 | 28 | 315 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎 | MMY-MUP3351HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3351HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-07-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 64 | 9.04 | 9.74 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 192 | 37.5 | 33.5 | 348 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP2241HNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2241HNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-07-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 44 | 6.31 | 6.34 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 780 | 990 | 1690 | 79 | 77 | 167 | 25 | 22.4 | 232 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP2801HNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2801HNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-07-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 58 | 9.11 | 8.73 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 780 | 1290 | 1690 | 82 | 81 | 192 | 31.5 | 28 | 315 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐塩害) | MMY-MUP3351HNZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3351HNZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-07-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 64 | 9.04 | 9.74 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 192 | 37.5 | 33.5 | 348 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP2241HNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2241HNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-07-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95×1 | 44 | 6.31 | 6.34 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 780 | 990 | 1690 | 79 | 77 | 167 | 25 | 22.4 | 232 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP2801HNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2801HNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-07-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38×2 | 58 | 9.11 | 8.73 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 780 | 1290 | 1690 | 82 | 81 | 192 | 31.5 | 28 | 315 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替暖太郎(耐重塩害) | MMY-MUP3351HNZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3351HNZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-07-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45×1 | 64 | 9.04 | 9.74 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 79 | 192 | 37.5 | 33.5 | 348 | 3
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 音響パワーレベル(db(A)) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP2241H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2241H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95 | 31 | 95 | 95 | 95 | 95 | 6.34 | 6.34 | 6.31 | 6.31 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 77 | 57 | 57 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP2801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 6 | R410A | 1 | 7.31 | 38 | 95 | 95 | 96 | 96 | 9.58 | 9.58 | 8.91 | 8.91 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 80 | 60 | 60 | 31.5 | 31.5 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP3351H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3351H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 6 | R410A | 1 | 9.05 | 44 | 96 | 96 | 96 | 96 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 81 | 62 | 62 | 37.5 | 37.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP4001H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4001H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 2 | 6.01 | 55 | 95 | 95 | 95 | 95 | 15.2 | 15.2 | 13.4 | 13.4 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 80 | 60 | 60 | 45 | 45 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP4501H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4501H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 2 | 7.07 | 63 | 95 | 95 | 95 | 95 | 17.9 | 17.9 | 16.3 | 16.3 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 85 | 64 | 64 | 50 | 50 | 45 | 45 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP5001H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5001H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 1 | 15.5 | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 | 19.4 | 19.4 | 16.7 | 16.7 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 63 | 63 | 56 | 56 | 50 | 50 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP5601H1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5601H1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 1 | 16.6 | 76 | 95 | 95 | 95 | 95 | 21.1 | 21.1 | 14.8 | 14.8 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 63 | 63 | 56 | 56 | 56 | 56 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP2241HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2241HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 2 | 2.42 | 30 | 93 | 93 | 93 | 93 | 6.16 | 6.16 | 6.3 | 6.3 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 75 | 55 | 55 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP2801HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2801HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38 | 38 | 94 | 94 | 94 | 94 | 8.73 | 8.73 | 9.11 | 9.11 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 59 | 59 | 31.5 | 31.5 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP3351HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3351HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45 | 40 | 94 | 94 | 95 | 95 | 9.75 | 9.75 | 9.05 | 9.05 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 79 | 58 | 58 | 37.5 | 37.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替 | スーパーマルチu冷暖切替 | MMY-MUP4001HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4001HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 1 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 12.8 | 12.8 | 11.5 | 11.5 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 59 | 59 | 45 | 45 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP2241HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2241HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95 | 31 | 95 | 95 | 95 | 95 | 6.34 | 6.34 | 6.31 | 6.31 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 77 | 57 | 57 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP2801HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2801HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 6 | R410A | 1 | 7.31 | 38 | 95 | 95 | 96 | 96 | 9.58 | 9.58 | 8.91 | 8.91 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 80 | 60 | 60 | 31.5 | 31.5 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP3351HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3351HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 6 | R410A | 1 | 9.05 | 44 | 96 | 96 | 96 | 96 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 81 | 62 | 62 | 37.5 | 37.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP4001HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4001HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 2 | 6.01 | 55 | 95 | 95 | 95 | 95 | 15.2 | 15.2 | 13.4 | 13.4 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 80 | 60 | 60 | 45 | 45 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP4501HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4501HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 2 | 7.07 | 63 | 95 | 95 | 95 | 95 | 17.9 | 17.9 | 16.3 | 16.3 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 85 | 64 | 64 | 50 | 50 | 45 | 45 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP5001HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5001HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 1 | 15.5 | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 | 19.4 | 19.4 | 16.7 | 16.7 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 63 | 63 | 56 | 56 | 50 | 50 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP5601H1Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5601H1Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 1 | 16.6 | 76 | 95 | 95 | 95 | 95 | 21.1 | 21.1 | 14.8 | 14.8 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 63 | 63 | 56 | 56 | 56 | 56 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP2241HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2241HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 2 | 2.42 | 30 | 93 | 93 | 93 | 93 | 6.16 | 6.16 | 6.3 | 6.3 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 75 | 55 | 55 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP2801HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2801HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38 | 38 | 94 | 94 | 94 | 94 | 8.73 | 8.73 | 9.11 | 9.11 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 59 | 59 | 31.5 | 31.5 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP3351HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3351HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45 | 40 | 94 | 94 | 95 | 95 | 9.75 | 9.75 | 9.05 | 9.05 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 79 | 58 | 58 | 37.5 | 37.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐塩害) | MMY-MUP4001HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4001HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 1 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 12.8 | 12.8 | 11.5 | 11.5 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 59 | 59 | 45 | 45 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP2241HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2241HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 6 | R410A | 1 | 4.95 | 31 | 95 | 95 | 95 | 95 | 6.34 | 6.34 | 6.31 | 6.31 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 77 | 57 | 57 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP2801HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2801HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 6 | R410A | 1 | 7.31 | 38 | 95 | 95 | 96 | 96 | 9.58 | 9.58 | 8.91 | 8.91 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 80 | 60 | 60 | 31.5 | 31.5 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP3351HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3351HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 6 | R410A | 1 | 9.05 | 44 | 96 | 96 | 96 | 96 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 229 | 780 | 990 | 1690 | 81 | 62 | 62 | 37.5 | 37.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP4001HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4001HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 2 | 6.01 | 55 | 95 | 95 | 95 | 95 | 15.2 | 15.2 | 13.4 | 13.4 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 80 | 60 | 60 | 45 | 45 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP4501HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4501HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 2 | 7.07 | 63 | 95 | 95 | 95 | 95 | 17.9 | 17.9 | 16.3 | 16.3 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 85 | 64 | 64 | 50 | 50 | 45 | 45 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP5001HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5001HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 1 | 15.5 | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 | 19.4 | 19.4 | 16.7 | 16.7 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 63 | 63 | 56 | 56 | 50 | 50 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP5601H1ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP5601H1ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 1 | 16.6 | 76 | 95 | 95 | 95 | 95 | 21.1 | 21.1 | 14.8 | 14.8 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 84 | 63 | 63 | 56 | 56 | 56 | 56 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP2241HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2241HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 2 | 2.42 | 30 | 93 | 93 | 93 | 93 | 6.16 | 6.16 | 6.3 | 6.3 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 75 | 55 | 55 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP2801HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP2801HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 2 | 3.38 | 38 | 94 | 94 | 94 | 94 | 8.73 | 8.73 | 9.11 | 9.11 | 313 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 59 | 59 | 31.5 | 31.5 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP3351HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP3351HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 1 | 7.45 | 40 | 94 | 94 | 95 | 95 | 9.75 | 9.75 | 9.05 | 9.05 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 79 | 58 | 58 | 37.5 | 37.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | スーパーマルチu冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MUP4001HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MUP4001HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 9 | R410A | 1 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 12.8 | 12.8 | 11.5 | 11.5 | 342 | 780 | 1290 | 1690 | 81 | 59 | 59 | 45 | 45 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
冷暖切替(2022/04カタログ記載)
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 音響パワーレベル(db(A)) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP1405H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1405H\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 2.9 | 23 | 91 | 91 | 91 | 91 | 4.08 | 4.08 | 3.57 | 3.57 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 73 | 54 | 54 | 14 | 14 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP1605H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1605H\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 4 | 25 | 92 | 92 | 92 | 92 | 5.22 | 5.22 | 4.25 | 4.25 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 74 | 55 | 55 | 16 | 16 | 16 | 16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP2246H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2246H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 2.75 | 35 | 91 | 91 | 91 | 91 | 6.4 | 6.4 | 5.28 | 5.28 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 55 | 55 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP2806H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2806H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 4.26 | 43 | 92 | 92 | 93 | 93 | 9.7 | 9.7 | 7.29 | 7.29 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 57 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP3356H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP3356H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 5.15 | 49 | 93 | 93 | 95 | 95 | 11.6 | 11.6 | 9.5 | 9.5 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 81 | 59 | 59 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP4006H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4006H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 3 | 4.25 | 58 | 92 | 92 | 94 | 94 | 14.35 | 14.35 | 10.65 | 10.65 | 329 | 780 | 1210 | 1800 | 81 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP4506H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4506H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 3 | 4.55 | 66 | 93 | 93 | 95 | 95 | 15.4 | 15.4 | 13.3 | 13.3 | 329 | 780 | 1210 | 1800 | 83 | 61 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP1405HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1405HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 2.9 | 23 | 91 | 91 | 91 | 91 | 4.08 | 4.08 | 3.57 | 3.57 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 73 | 54 | 54 | 14 | 14 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP1605HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1605HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 4 | 25 | 92 | 92 | 92 | 92 | 5.22 | 5.22 | 4.25 | 4.25 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 74 | 55 | 55 | 16 | 16 | 16 | 16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP2246HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2246HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 2.75 | 35 | 91 | 91 | 91 | 91 | 6.4 | 6.4 | 5.28 | 5.28 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 55 | 55 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP2806HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2806HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 4.26 | 43 | 92 | 92 | 93 | 93 | 9.7 | 9.7 | 7.29 | 7.29 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 57 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替 | 冷暖切替 | MMY-MAP3356HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP3356HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 5.15 | 49 | 93 | 93 | 95 | 95 | 11.6 | 11.6 | 9.5 | 9.5 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 81 | 59 | 59 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP1405HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1405HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 2.9 | 23 | 91 | 91 | 91 | 91 | 4.08 | 4.08 | 3.57 | 3.57 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 73 | 54 | 54 | 14 | 14 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP1605HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1605HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 4 | 25 | 92 | 92 | 92 | 92 | 5.22 | 5.22 | 4.25 | 4.25 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 74 | 55 | 55 | 16 | 16 | 16 | 16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP2246HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2246HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 2.75 | 35 | 91 | 91 | 91 | 91 | 6.4 | 6.4 | 5.28 | 5.28 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 55 | 55 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP2806HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2806HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 4.26 | 43 | 92 | 92 | 93 | 93 | 9.7 | 9.7 | 7.29 | 7.29 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 57 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP3356HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP3356HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 5.15 | 49 | 93 | 93 | 95 | 95 | 11.6 | 11.6 | 9.5 | 9.5 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 81 | 59 | 59 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP4006HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4006HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 3 | 4.25 | 58 | 92 | 92 | 94 | 94 | 14.35 | 14.35 | 10.65 | 10.65 | 329 | 780 | 1210 | 1800 | 81 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP4506HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4506HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 3 | 4.55 | 66 | 93 | 93 | 95 | 95 | 15.4 | 15.4 | 13.3 | 13.3 | 329 | 780 | 1210 | 1800 | 83 | 61 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP1405HRZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1405HRZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 2.9 | 23 | 91 | 91 | 91 | 91 | 4.08 | 4.08 | 3.57 | 3.57 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 73 | 54 | 54 | 14 | 14 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP1605HRZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1605HRZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 4 | 25 | 92 | 92 | 92 | 92 | 5.22 | 5.22 | 4.25 | 4.25 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 74 | 55 | 55 | 16 | 16 | 16 | 16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP2246HRZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2246HRZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 2.75 | 35 | 91 | 91 | 91 | 91 | 6.4 | 6.4 | 5.28 | 5.28 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 55 | 55 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP2806HRZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2806HRZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 4.26 | 43 | 92 | 92 | 93 | 93 | 9.7 | 9.7 | 7.29 | 7.29 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 57 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐塩害) | 冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP3356HRZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP3356HRZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 5.15 | 49 | 93 | 93 | 95 | 95 | 11.6 | 11.6 | 9.5 | 9.5 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 81 | 59 | 59 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP1405HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1405HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 2.9 | 23 | 91 | 91 | 91 | 91 | 4.08 | 4.08 | 3.57 | 3.57 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 73 | 54 | 54 | 14 | 14 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP1605HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1605HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 4 | 25 | 92 | 92 | 92 | 92 | 5.22 | 5.22 | 4.25 | 4.25 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 74 | 55 | 55 | 16 | 16 | 16 | 16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP2246HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2246HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 2.75 | 35 | 91 | 91 | 91 | 91 | 6.4 | 6.4 | 5.28 | 5.28 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 55 | 55 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP2806HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2806HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 4.26 | 43 | 92 | 92 | 93 | 93 | 9.7 | 9.7 | 7.29 | 7.29 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 57 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP3356HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP3356HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 5.15 | 49 | 93 | 93 | 95 | 95 | 11.6 | 11.6 | 9.5 | 9.5 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 81 | 59 | 59 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP4006HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4006HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 3 | 4.25 | 58 | 92 | 92 | 94 | 94 | 14.35 | 14.35 | 10.65 | 10.65 | 329 | 780 | 1210 | 1800 | 81 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP4506HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4506HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 3 | 4.55 | 66 | 93 | 93 | 95 | 95 | 15.4 | 15.4 | 13.3 | 13.3 | 329 | 780 | 1210 | 1800 | 83 | 61 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP1405HRZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1405HRZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 2.9 | 23 | 91 | 91 | 91 | 91 | 4.08 | 4.08 | 3.57 | 3.57 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 73 | 54 | 54 | 14 | 14 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP1605HRZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP1605HRZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 8 | R410A | 1 | 4 | 25 | 92 | 92 | 92 | 92 | 5.22 | 5.22 | 4.25 | 4.25 | 185 | 780 | 990 | 1800 | 74 | 55 | 55 | 16 | 16 | 16 | 16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP2246HRZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2246HRZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 2.75 | 35 | 91 | 91 | 91 | 91 | 6.4 | 6.4 | 5.28 | 5.28 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 55 | 55 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP2806HRZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP2806HRZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 4.26 | 43 | 92 | 92 | 93 | 93 | 9.7 | 9.7 | 7.29 | 7.29 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 78 | 57 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 冷暖切替(耐重塩害) | 冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP3356HRZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP3356HRZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 2 | 5.15 | 49 | 93 | 93 | 95 | 95 | 11.6 | 11.6 | 9.5 | 9.5 | 241 | 780 | 990 | 1800 | 81 | 59 | 59 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
更新用冷暖切替(2022/04カタログ記載)
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 音響パワーレベル(db(A)) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 更新用冷暖切替 | 更新用冷暖切替 | MMY-MAP4006HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4006HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 3 | 4.25 | 58 | 92 | 92 | 94 | 94 | 14.35 | 14.35 | 10.65 | 10.65 | 331 | 780 | 1210 | 1800 | 81 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 更新用冷暖切替 | 更新用冷暖切替 | MMY-MAP4506HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4506HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 3 | 4.55 | 66 | 93 | 93 | 95 | 95 | 15.4 | 15.4 | 13.3 | 13.3 | 331 | 780 | 1210 | 1800 | 83 | 61 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 更新用冷暖切替(耐塩害) | 更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP4006HRZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4006HRZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 3 | 4.25 | 58 | 92 | 92 | 94 | 94 | 14.35 | 14.35 | 10.65 | 10.65 | 331 | 780 | 1210 | 1800 | 81 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 更新用冷暖切替(耐塩害) | 更新用冷暖切替(耐塩害) | MMY-MAP4506HRZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4506HRZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 3 | 4.55 | 66 | 93 | 93 | 95 | 95 | 15.4 | 15.4 | 13.3 | 13.3 | 331 | 780 | 1210 | 1800 | 83 | 61 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 更新用冷暖切替(耐重塩害) | 更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP4006HRZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4006HRZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 3 | 4.25 | 58 | 92 | 92 | 94 | 94 | 14.35 | 14.35 | 10.65 | 10.65 | 331 | 780 | 1210 | 1800 | 81 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム（R410A）室外機 | 更新用冷暖切替(耐重塩害) | 更新用冷暖切替(耐重塩害) | MMY-MAP4506HRZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMY-MAP4506HRZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | 11.5 | R410A | 3 | 4.55 | 66 | 93 | 93 | 95 | 95 | 15.4 | 15.4 | 13.3 | 13.3 | 331 | 780 | 1210 | 1800 | 83 | 61 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
室内機
天井カセット形4方向吹出しタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値（A） | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 天井パネル外形寸法奥行(mm) | 天井パネル外形寸法幅(mm) | 天井パネル外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 天井パネル重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-UP281H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP281H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 18 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 30 | 30 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-UP361H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP361H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 18 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 30 | 30 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-UP451H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP451H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 20 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 31 | 31 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-UP561H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP561H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.36 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 20 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 32 | 32 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-UP711H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP711H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 20 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 36 | 36 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-UP801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 20 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 38 | 38 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-UP901H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP901H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 20 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 38 | 38 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-AP287H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP287H\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-12-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 18 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 30 | 30 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-AP367H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP367H\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-12-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 18 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 30 | 30 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-AP457H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP457H\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-12-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 20 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 31 | 31 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-AP567H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP567H\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-12-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.36 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 20 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 32 | 32 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-AP717H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP717H\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-12-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 20 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 36 | 36 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-AP807H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP807H\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-12-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 20 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 38 | 38 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-AP907H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP907H\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-12-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 20 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 256 | 38 | 38 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-AP1127H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP1127H\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-12-01 | R410A | 1 | 0.13 | 1.19 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 25 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 319 | 45 | 45 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-AP1407H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP1407H\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-12-01 | R410A | 1 | 0.13 | 1.44 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 25 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 319 | 46 | 46 | 16 | 16 | 14 | 14 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-AP1607H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP1607H\Folder\Item |  |  |  |  | 2014-12-01 | R410A | 1 | 0.13 | 1.46 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 25 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 319 | 46 | 46 | 18 | 18 | 16 | 16 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-UP801HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP801HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.13 | 0.73 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 25 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 319 | 43 | 43 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-UP901HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP901HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.13 | 0.91 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 25 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 319 | 44 | 44 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-UP1121H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP1121H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.139 | 1.11 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 25 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 319 | 44 | 44 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-UP1401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP1401H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.139 | 1.63 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 25 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 319 | 44 | 44 | 16 | 16 | 14 | 14 | 5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | MMU-UP1601H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP1601H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.139 | 1.7 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 25 | 950 | 950 | 30 | 840 | 840 | 319 | 46 | 46 | 18 | 18 | 16 | 16 | 5 | 1
天井カセット形4方向吹出しコンパクトタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値（A） | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 天井パネル外形寸法奥行(mm) | 天井パネル外形寸法幅(mm) | 天井パネル外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 天井パネル重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しコンパクトタイプ | 天井カセット形4方向吹出しコンパクトタイプ | MMU-UP221MH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP221MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.4715 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 15 | 620 | 620 | 12 | 575 | 575 | 256 | 37 | 37 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しコンパクトタイプ | 天井カセット形4方向吹出しコンパクトタイプ | MMU-UP281MH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP281MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.4945 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 15 | 620 | 620 | 12 | 575 | 575 | 256 | 38 | 38 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しコンパクトタイプ | 天井カセット形4方向吹出しコンパクトタイプ | MMU-UP361MH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP361MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.506 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 15 | 620 | 620 | 12 | 575 | 575 | 256 | 38 | 38 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しコンパクトタイプ | 天井カセット形4方向吹出しコンパクトタイプ | MMU-UP451MH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP451MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.575 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 15 | 620 | 620 | 12 | 575 | 575 | 256 | 41 | 41 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しコンパクトタイプ | 天井カセット形4方向吹出しコンパクトタイプ | MMU-UP561MH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP561MH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.7 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 15 | 620 | 620 | 12 | 575 | 575 | 256 | 44 | 44 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 2.5 | 1
天井カセット形2方向吹出しタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値（A） | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 天井パネル外形寸法奥行(mm) | 天井パネル外形寸法幅(mm) | 天井パネル外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 天井パネル重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-UP221WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP221WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 18 | 680 | 1050 | 20 | 570 | 815 | 295 | 34 | 34 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-UP281WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP281WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 18 | 680 | 1050 | 20 | 570 | 815 | 295 | 34 | 34 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-UP361WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP361WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 18 | 680 | 1050 | 20 | 570 | 815 | 295 | 34 | 34 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-UP451WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP451WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.06 | 0.38 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 18 | 680 | 1050 | 20 | 570 | 815 | 295 | 35 | 35 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-UP561WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP561WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.48 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 26 | 680 | 1415 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 35 | 35 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-UP711WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP711WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.65 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 26 | 680 | 1415 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 38 | 38 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-UP801WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP801WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.65 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 26 | 680 | 1415 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 38 | 38 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-UP901WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP901WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.75 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 26 | 680 | 1415 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 40 | 40 | 10 | 10 | 9 | 9 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-UP1121WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP1121WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.139 | 0.87 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 36 | 680 | 1835 | 20 | 570 | 1600 | 345 | 42 | 42 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-UP1401WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP1401WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.139 | 0.98 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 36 | 680 | 1835 | 20 | 570 | 1600 | 345 | 43 | 43 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-UP1601WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP1601WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.139 | 1.34 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 36 | 680 | 1835 | 20 | 570 | 1600 | 345 | 46 | 46 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-AP224WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP224WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.02 | 0.36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 19 | 680 | 1050 | 20 | 570 | 815 | 295 | 34 | 34 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-AP284WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP284WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.02 | 0.36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 19 | 680 | 1050 | 20 | 570 | 815 | 295 | 34 | 34 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-AP364WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP364WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.02 | 0.36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 19 | 680 | 1050 | 20 | 570 | 815 | 295 | 34 | 34 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-AP454WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP454WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.02 | 0.38 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 19 | 680 | 1050 | 20 | 570 | 815 | 295 | 35 | 35 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-AP564WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP564WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.03 | 0.48 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 26 | 680 | 1415 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 35 | 35 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-AP714WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP714WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.04 | 0.65 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 26 | 680 | 1415 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 38 | 38 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-AP804WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP804WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.04 | 0.65 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 26 | 680 | 1415 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 38 | 38 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-AP904WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP904WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.05 | 0.75 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 26 | 680 | 1415 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 40 | 40 | 10 | 10 | 9 | 9 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-AP1124WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP1124WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.07 | 0.87 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 36 | 680 | 1835 | 20 | 570 | 1600 | 345 | 42 | 42 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-AP1404WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP1404WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.07 | 0.98 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 36 | 680 | 1835 | 20 | 570 | 1600 | 345 | 43 | 43 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | MMU-AP1604WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP1604WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.07 | 1.34 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 36 | 680 | 1835 | 20 | 570 | 1600 | 345 | 46 | 46 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 1
天井カセット形1方向吹出しSH・小型YH
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値（A） | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 天井パネル外形寸法奥行(mm) | 天井パネル外形寸法幅(mm) | 天井パネル外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 天井パネル重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | MMU-UP451SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP451SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 20 | 800 | 1230 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 37 | 37 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | MMU-UP561SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP561SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.54 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 20 | 800 | 1230 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 38 | 38 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | MMU-UP711SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP711SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.8 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 21 | 800 | 1230 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 45 | 45 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形小形タイプ | 天井カセット形小形タイプ | MMU-UP221YH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP221YH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.022 | 0.6 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 22 | 470 | 1050 | 18 | 400 | 850 | 235 | 42 | 42 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形小形タイプ | 天井カセット形小形タイプ | MMU-UP281YH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP281YH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.022 | 0.6 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 22 | 470 | 1050 | 18 | 400 | 850 | 235 | 42 | 42 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形小形タイプ | 天井カセット形小形タイプ | MMU-UP361YH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP361YH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.022 | 0.6 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 22 | 470 | 1050 | 18 | 400 | 850 | 235 | 42 | 42 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | MMU-AP454SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP454SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.03 | 0.51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 21 | 800 | 1230 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 37 | 37 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | MMU-AP564SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP564SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.03 | 0.54 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 21 | 800 | 1230 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 38 | 38 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | MMU-AP714SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP714SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.03 | 0.8 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 22 | 800 | 1230 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 45 | 45 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形小形タイプ | 天井カセット形小形タイプ | MMU-AP284YH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP284YH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.022 | 0.6 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 22 | 470 | 1050 | 18 | 400 | 850 | 235 | 42 | 42 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井カセット形小形タイプ | 天井カセット形小形タイプ | MMU-AP364YH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-AP364YH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.022 | 0.6 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 22 | 470 | 1050 | 18 | 400 | 850 | 235 | 42 | 42 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 1
天井埋込形ビルトインタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-UP221BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP221BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.15 | 0.51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 26 | 925 | 700 | 275 | 39 | 39 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-UP281BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP281BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.15 | 0.56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 26 | 925 | 700 | 275 | 41 | 41 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-UP361BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP361BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.15 | 0.56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 26 | 925 | 700 | 275 | 41 | 41 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-UP451BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP451BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.15 | 0.83 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 26 | 925 | 700 | 275 | 45 | 45 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-UP561BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP561BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.15 | 0.83 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 26 | 925 | 700 | 275 | 45 | 45 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-UP711BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP711BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.15 | 1.02 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 34 | 925 | 1000 | 275 | 45 | 45 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-UP801BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP801BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.15 | 1.02 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 34 | 925 | 1000 | 275 | 45 | 45 | 9 | 9 | 8 | 8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-UP901BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP901BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.15 | 1.1 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 34 | 925 | 1000 | 275 | 46 | 46 | 10 | 10 | 9 | 9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-UP1121BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP1121BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.25 | 1.68 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 45 | 925 | 1400 | 275 | 48 | 48 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-UP1401BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP1401BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.25 | 2.04 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 45 | 925 | 1400 | 275 | 49 | 49 | 16 | 16 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-UP1601BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP1601BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.25 | 2.04 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 45 | 925 | 1400 | 275 | 49 | 49 | 18 | 18 | 16 | 16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-AP226BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP226BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R410A | 1 | 0.15 | 0.51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 26 | 925 | 700 | 275 | 39 | 39 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-AP286BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP286BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R410A | 1 | 0.15 | 0.56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 26 | 925 | 700 | 275 | 42 | 42 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-AP366BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP366BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R410A | 1 | 0.15 | 0.56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 26 | 925 | 700 | 275 | 42 | 42 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-AP456BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP456BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R410A | 1 | 0.15 | 0.83 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 26 | 925 | 700 | 275 | 45 | 45 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-AP566BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP566BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R410A | 1 | 0.15 | 0.83 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 26 | 925 | 700 | 275 | 45 | 45 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-AP716BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP716BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R410A | 1 | 0.15 | 1.02 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 34 | 925 | 1000 | 275 | 45 | 45 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-AP806BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP806BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R410A | 1 | 0.15 | 1.02 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 34 | 925 | 1000 | 275 | 45 | 45 | 9 | 9 | 8 | 8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-AP906BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP906BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R410A | 1 | 0.15 | 1.1 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 34 | 925 | 1000 | 275 | 46 | 46 | 10 | 10 | 9 | 9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-AP1126BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP1126BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R410A | 1 | 0.25 | 1.68 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 45 | 925 | 1400 | 275 | 48 | 48 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-AP1406ＢH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP1406ＢH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R410A | 1 | 0.25 | 2.04 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 45 | 925 | 1400 | 275 | 49 | 49 | 16 | 16 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | MMD-AP1606BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP1606BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R410A | 1 | 0.25 | 2.04 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 45 | 925 | 1400 | 275 | 49 | 49 | 18 | 18 | 16 | 16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
天井埋込形ダクトタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 騒音値(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 電圧(V) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時消費電力(kW) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP561H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP561H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.25 | 0.66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  | 0.058 | 0.058 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 37 | 0.058 | 37 | 1000 | 750 | 34 | 200 | 0.058 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP711H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP711H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.25 | 1.02 | 69 | 69 | 69 | 69 |  | 0.094 | 0.094 | 7.1 | 7.1 | 8 | 8 | 38 | 0.094 | 38 | 1000 | 750 | 34 | 200 | 0.094 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP801H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.25 | 1.02 | 69 | 69 | 69 | 69 |  | 0.094 | 0.094 | 8 | 8 | 9 | 9 | 38 | 0.094 | 38 | 1000 | 750 | 34 | 200 | 0.094 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP901H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP901H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.25 | 1.02 | 69 | 69 | 69 | 69 |  | 0.094 | 0.094 | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | 0.094 | 38 | 1000 | 750 | 34 | 200 | 0.094 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP1121H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP1121H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.35 | 1.67 | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 0.16 | 0.16 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 41 | 0.16 | 41 | 1400 | 750 | 43 | 200 | 0.16 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP1401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP1401H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.35 | 1.95 | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 0.188 | 0.188 | 14 | 14 | 16 | 16 | 42 | 0.188 | 42 | 1400 | 750 | 43 | 200 | 0.188 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP1601H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP1601H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.35 | 2.49 | 74 | 74 | 74 | 74 |  | 0.245 | 0.245 | 16 | 16 | 18 | 18 | 45 | 0.245 | 45 | 1400 | 750 | 43 | 200 | 0.245 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-AP566H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP566H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.25 | 0.66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  | 0.058 | 0.058 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 37 | 0.058 | 37 | 1000 | 750 | 34 | 200 | 0.058 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-AP716H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP716H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.25 | 1.02 | 69 | 69 | 69 | 69 |  | 0.094 | 0.094 | 7.1 | 7.1 | 8 | 8 | 38 | 0.094 | 38 | 1000 | 750 | 34 | 200 | 0.094 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-AP806H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP806H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.25 | 1.02 | 69 | 69 | 69 | 69 |  | 0.094 | 0.094 | 8 | 8 | 9 | 9 | 38 | 0.094 | 38 | 1000 | 750 | 34 | 200 | 0.094 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-AP906H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP906H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.25 | 1.02 | 69 | 69 | 69 | 69 |  | 0.094 | 0.094 | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | 0.094 | 38 | 1000 | 750 | 34 | 200 | 0.094 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-AP1126H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP1126H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.35 | 1.67 | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 0.16 | 0.16 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 41 | 0.16 | 41 | 1400 | 750 | 43 | 200 | 0.16 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-AP1406H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP1406H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.35 | 1.95 | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 0.188 | 0.188 | 14 | 14 | 16 | 16 | 42 | 0.188 | 42 | 1400 | 750 | 43 | 200 | 0.188 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-AP1606H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP1606H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.35 | 2.49 | 74 | 74 | 74 | 74 |  | 0.245 | 0.245 | 16 | 16 | 18 | 18 | 45 | 0.245 | 45 | 1400 | 750 | 43 | 200 | 0.245 | 298 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP451H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP451H\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | 60 | 13.3 | 5 | 4.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.15 | [5 empty] | 0.083 | [9 empty] | 700 | 750 | 23 | 200 |  | 275 | 0.083 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP2241H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP2241H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 1 | 9.4 | 74 | 74 | 74 | 74 |  | 0.36 | 0.36 | 22.4 | 22.4 | 25 | 25 | 42 | 0.36 | 42 | 1400 | 900 | 97 | 200 | 0.36 | 448 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP2801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP2801H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 1 | 9.4 | 88 | 88 | 88 | 88 |  | 0.56 | 0.56 | 28 | 28 | 31.5 | 31.5 | 44 | 0.56 | 44 | 1400 | 900 | 97 | 200 | 0.56 | 448 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-AP2246H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP2246H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-05-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 1 | 9.4 | 74 | 74 | 74 | 74 |  | 0.36 | 0.36 | 22.4 | 22.4 | 25 | 25 | 42 | 0.36 | 42 | 1400 | 900 | 97 | 200 | 0.36 | 448 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-AP2806H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP2806H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-05-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 1 | 9.4 | 88 | 88 | 88 | 88 |  | 0.56 | 0.56 | 28 | 28 | 31.5 | 31.5 | 44 | 0.56 | 44 | 1400 | 900 | 97 | 200 | 0.56 | 448 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP2242H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP2242H\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 1 | 9.4 | 74 | 74 | 74 | 74 |  | 0.36 | 0.36 | 22.4 | 22.4 | 25 | 25 | 74 | 0.36 | 74 | 1400 | 900 | 97 | 200 | 0.36 | 448 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP2802H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP2802H\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 1 | 9.4 | 88 | 88 | 88 | 88 |  | 0.56 | 0.56 | 28 | 28 | 31.5 | 31.5 | 78 | 0.56 | 78 | 1400 | 900 | 97 | 200 | 0.56 | 448 |  | 1
天井埋込形コンパクトダクトタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | MMD-UP221NH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP221NH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.031 | 0.3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 27 | 822 | 550 | 320 | 25 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | MMD-UP281NH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP281NH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.031 | 0.3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 27 | 822 | 550 | 320 | 25 | 25 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | MMD-UP361NH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP361NH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.031 | 0.38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 27 | 822 | 550 | 320 | 27 | 27 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | MMD-UP221NHL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP221NHL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.031 | 0.3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 27 | 822 | 550 | 320 | 25 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | MMD-UP281NHL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP281NHL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.031 | 0.3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 27 | 822 | 550 | 320 | 25 | 25 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | MMD-UP361NHL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP361NHL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.031 | 0.38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 27 | 822 | 550 | 320 | 27 | 27 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | MMD-AP221NH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP221NH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.031 | 0.3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 27 | 822 | 550 | 320 | 25 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | MMD-AP281NH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP281NH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.031 | 0.3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 27 | 822 | 550 | 320 | 25 | 25 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | MMD-AP361NH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP361NH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.031 | 0.38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 27 | 822 | 550 | 320 | 27 | 27 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | MMD-AP221NHL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP221NHL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.031 | 0.3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 27 | 822 | 550 | 320 | 25 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | MMD-AP281NHL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP281NHL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.031 | 0.3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 27 | 822 | 550 | 320 | 25 | 25 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | 天井埋込形コンパクトダクトタイプ | MMD-AP361NHL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-AP361NHL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.031 | 0.38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 27 | 822 | 550 | 320 | 27 | 27 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
天井吊形
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-UP451H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-UP451H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.51 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 24 | 690 | 950 | 235 | 36 | 36 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-UP561H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-UP561H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 24 | 690 | 950 | 235 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-UP711H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-UP711H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.92 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 30 | 690 | 1270 | 235 | 41 | 41 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-UP801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-UP801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.92 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 30 | 690 | 1270 | 235 | 41 | 41 | 9 | 9 | 8 | 8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-UP901H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-UP901H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 1.01 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 30 | 690 | 1270 | 235 | 42 | 42 | 10 | 10 | 9 | 9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-UP1121H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-UP1121H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.139 | 1.11 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 38 | 690 | 1586 | 235 | 44 | 44 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-UP1401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-UP1401H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.139 | 1.63 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 38 | 690 | 1586 | 235 | 44 | 44 | 16 | 16 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-UP1601H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-UP1601H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.139 | 1.7 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 38 | 690 | 1586 | 235 | 46 | 46 | 18 | 18 | 16 | 16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-AP458H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-AP458H\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.51 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 24 | 690 | 950 | 235 | 36 | 36 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-AP568H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-AP568H\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.52 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 24 | 690 | 950 | 235 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-AP718H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-AP718H\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.92 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 30 | 690 | 1270 | 235 | 41 | 41 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-AP808H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-AP808H\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.92 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 30 | 690 | 1270 | 235 | 41 | 41 | 9 | 9 | 8 | 8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-AP908H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-AP908H\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-01 | R410A | 1 | 0.094 | 1.01 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 30 | 690 | 1270 | 235 | 42 | 42 | 10 | 10 | 9 | 9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-AP1128H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-AP1128H\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-01 | R410A | 1 | 0.139 | 1.11 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 37 | 690 | 1586 | 235 | 44 | 44 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-AP1408H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-AP1408H\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-01 | R410A | 1 | 0.139 | 1.63 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 37 | 690 | 1586 | 235 | 44 | 44 | 16 | 16 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | MMC-AP1608H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-AP1608H\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-07-01 | R410A | 1 | 0.139 | 1.7 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 37 | 690 | 1586 | 235 | 46 | 46 | 18 | 18 | 16 | 16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
壁掛形
[19 empty] | 冷房能力(50Hz)(kW) | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | URL | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品リリース年月日 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | MMK-UP221H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMK-UP221H\Folder\Item |  |  |  |  | 2.2 | R410A | 1 | 0.042 | 0.22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0.015 | 0.015 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.015 | 200 | 11 | 230 | 798 | 293 | 37 | 37 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 0.015 | 2020-09-01 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | MMK-UP281H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMK-UP281H\Folder\Item |  |  |  |  | 2.8 | R410A | 1 | 0.042 | 0.23 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0.016 | 0.016 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.016 | 200 | 11 | 230 | 798 | 293 | 39 | 39 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 0.016 | 2020-09-01 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | MMK-UP361H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMK-UP361H\Folder\Item |  |  |  |  | 3.6 | R410A | 1 | 0.042 | 0.25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0.017 | 0.017 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.017 | 200 | 11 | 230 | 798 | 293 | 40 | 40 | 4 | 4 | 3.6 | 0.017 | 2020-09-01 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | MMK-UP451H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMK-UP451H\Folder\Item |  |  |  |  | 4.5 | R410A | 1 | 0.042 | 0.39 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.028 | 0.028 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.028 | 200 | 14 | 250 | 1050 | 320 | 40 | 40 | 5 | 5 | 4.5 | 0.028 | 2020-09-01 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | MMK-UP561H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMK-UP561H\Folder\Item |  |  |  |  | 5.6 | R410A | 1 | 0.042 | 0.42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.032 | 0.032 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.032 | 200 | 14 | 250 | 1050 | 320 | 41 | 41 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 0.032 | 2020-09-01 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | MMK-UP711H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMK-UP711H\Folder\Item |  |  |  |  | 7.1 | R410A | 1 | 0.042 | 0.56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0.05 | 0.05 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.05 | 200 | 14 | 250 | 1050 | 320 | 46 | 46 | 8 | 8 | 7.1 | 0.05 | 2020-09-01 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | MMK-AP286H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMK-AP286H\Folder\Item |  |  |  |  | 2.8 | R410A | 1 | 0.03 | 0.26 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.019 | 0.019 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.019 | 200 | 14 | 228 | 1050 | 320 | 37 | 37 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 0.019 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | MMK-AP366H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMK-AP366H\Folder\Item |  |  |  |  | 3.6 | R410A | 1 | 0.03 | 0.26 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.019 | 0.019 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.019 | 200 | 14 | 228 | 1050 | 320 | 37 | 37 | 4 | 4 | 3.6 | 0.019 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | MMK-AP456H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMK-AP456H\Folder\Item |  |  |  |  | 4.5 | R410A | 1 | 0.03 | 0.364 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.028 | 0.028 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.028 | 200 | 15 | 228 | 1050 | 320 | 41 | 41 | 5 | 5 | 4.5 | 0.028 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | MMK-AP566H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMK-AP566H\Folder\Item |  |  |  |  | 5.6 | R410A | 1 | 0.03 | 0.364 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.028 | 0.028 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.028 | 200 | 15 | 228 | 1050 | 320 | 41 | 41 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 0.028 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | MMK-AP716H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMK-AP716H\Folder\Item |  |  |  |  | 7.1 | R410A | 1 | 0.03 | 0.52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0.044 | 0.044 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.044 | 200 | 15 | 228 | 1050 | 320 | 46 | 46 | 8 | 8 | 7.1 | 0.044 |  | 1
床置形ローボーイ埋込タイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形ローボーイ埋込タイプ | 床置形ローボーイ埋込タイプ | MML-UP281BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MML-UP281BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.019 | 0.6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0.053 | 0.049 | 0.053 | 0.049 | 21 | 220 | 745 | 600 | 36 | 36 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形ローボーイ埋込タイプ | 床置形ローボーイ埋込タイプ | MML-UP361BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MML-UP361BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.019 | 0.6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0.053 | 0.049 | 0.053 | 0.049 | 21 | 220 | 745 | 600 | 36 | 36 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形ローボーイ埋込タイプ | 床置形ローボーイ埋込タイプ | MML-UP451BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MML-UP451BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.07 | 0.8 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0.083 | 0.078 | 0.083 | 0.078 | 28 | 220 | 1045 | 600 | 36 | 36 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形ローボーイ埋込タイプ | 床置形ローボーイ埋込タイプ | MML-UP561BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MML-UP561BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.07 | 0.8 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0.083 | 0.078 | 0.083 | 0.078 | 28 | 220 | 1045 | 600 | 36 | 36 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形ローボーイ埋込タイプ | 床置形ローボーイ埋込タイプ | MML-UP711BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MML-UP711BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.07 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.1 | 0.083 | 0.1 | 0.083 | 28 | 220 | 1045 | 600 | 42 | 42 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
床置形サイドタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形サイドタイプ | 床置形サイドタイプ | MML-UP281H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MML-UP281H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.045 | 0.6 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.069 | 0.053 | 0.069 | 0.053 | 35 | 230 | 950 | 630 | 39 | 39 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形サイドタイプ | 床置形サイドタイプ | MML-UP451H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MML-UP451H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.045 | 0.8 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0.105 | 0.09 | 0.105 | 0.09 | 35 | 230 | 950 | 630 | 45 | 45 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形サイドタイプ | 床置形サイドタイプ | MML-UP711H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MML-UP711H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.07 | 1.1 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 38 | 230 | 950 | 630 | 49 | 49 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形サイドタイプ | 床置形サイドタイプ | MML-AP284H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MML-AP284H\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.045 | 0.6 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.069 | 0.053 | 0.069 | 0.053 | 37 | 230 | 950 | 630 | 39 | 39 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形サイドタイプ | 床置形サイドタイプ | MML-AP454H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MML-AP454H\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.045 | 0.8 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0.105 | 0.09 | 0.105 | 0.09 | 37 | 230 | 950 | 630 | 45 | 45 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形サイドタイプ | 床置形サイドタイプ | MML-AP714H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MML-AP714H\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.07 | 1.1 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 40 | 230 | 950 | 630 | 49 | 49 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
床置形スタンドタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-UP451H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP451H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.062 | 0.55 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 46 | 210 | 600 | 1750 | 46 | 46 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-UP561H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP561H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.062 | 0.55 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 46 | 210 | 600 | 1750 | 46 | 46 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-UP711H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP711H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.062 | 0.82 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 47 | 210 | 600 | 1750 | 50 | 50 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-UP801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.062 | 0.82 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 47 | 210 | 600 | 1750 | 50 | 50 | 9 | 9 | 8 | 8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-UP1121H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP1121H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.109 | 1.22 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 61 | 390 | 600 | 1750 | 51 | 51 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-UP1401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP1401H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.109 | 1.46 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 61 | 390 | 600 | 1750 | 53 | 53 | 16 | 16 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-UP1601H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP1601H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.109 | 1.46 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 61 | 390 | 600 | 1750 | 53 | 53 | 18 | 18 | 16 | 16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-AP456H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP456H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-10-01 | R410A | 1 | 0.062 | 0.55 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 45 | 210 | 600 | 1750 | 46 | 46 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-AP566H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP566H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-10-01 | R410A | 1 | 0.062 | 0.55 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 45 | 210 | 600 | 1750 | 46 | 46 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-AP716H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP716H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-10-01 | R410A | 1 | 0.062 | 0.82 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 46 | 210 | 600 | 1750 | 49 | 49 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-AP806H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP806H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-10-01 | R410A | 1 | 0.062 | 0.82 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 46 | 210 | 600 | 1750 | 49 | 49 | 9 | 9 | 8 | 8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-AP1126H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP1126H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-10-01 | R410A | 1 | 0.109 | 1.22 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 60 | 390 | 600 | 1750 | 51 | 51 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-AP1406H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP1406H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-10-01 | R410A | 1 | 0.109 | 1.46 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 60 | 390 | 600 | 1750 | 54 | 54 | 16 | 16 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | MMF-AP1606H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP1606H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-10-01 | R410A | 1 | 0.109 | 1.46 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 60 | 390 | 600 | 1750 | 54 | 54 | 18 | 18 | 16 | 16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
床置形大容量直吹タイプ
床置形大容量直吹タイプ_50Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 音響パワーレベル(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-UP2241H-A |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP2241H-A\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 0.75 | 27.3 | 54 | 54 | 0.56 | 0.56 | 200 | 182 | 540 | 890 | 2130 | 79 | 62 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-UP2801H-A |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP2801H-A\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 1.5 | 46.6 | 53 | 53 | 0.84 | 0.84 | 200 | 188 | 540 | 890 | 2130 | 80 | 63 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-UP4501H-A |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP4501H-A\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 2.2 | 96 | 46 | 46 | 1.24 | 1.24 | 200 | 320 | 760 | 1300 | 2280 | 81 | 64 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-UP5601H-A |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP5601H-A\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 2.2 | 96 | 63 | 63 | 2.07 | 2.07 | 200 | 320 | 760 | 1300 | 2280 | 83 | 66 | 63 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-AP2244H-A |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP2244H-A\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 0.75 | 27.3 | 54 | 54 | 0.56 | 0.56 | 200 | 182 | 540 | 890 | 2130 | 79 | 62 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-AP2804H-A |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP2804H-A\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 1.5 | 46.6 | 53 | 53 | 0.84 | 0.84 | 200 | 188 | 540 | 890 | 2130 | 80 | 63 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-AP4504H-A |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP4504H-A\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 2.2 | 96 | 46 | 46 | 1.24 | 1.24 | 200 | 320 | 760 | 1300 | 2280 | 81 | 64 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-AP5604H-A |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP5604H-A\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 2.2 | 96 | 63 | 63 | 2.07 | 2.07 | 200 | 320 | 760 | 1300 | 2280 | 83 | 66 | 63 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
床置形大容量直吹タイプ_60Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 音響パワーレベル(db(A)) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-UP2241H-B |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP2241H-B\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 0.75 | 23.8 | 61 | 61 | 0.53 | 0.53 | 200 | 182 | 540 | 890 | 2130 | 79 | 62 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-UP2801H-B |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP2801H-B\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 62 | 62 | 0.79 | 0.79 | 200 | 188 | 540 | 890 | 2130 | 80 | 63 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-UP4501H-B |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP4501H-B\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 2.2 | 81 | 56 | 56 | 1.19 | 1.19 | 200 | 320 | 760 | 1300 | 2280 | 81 | 64 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-UP5601H-B |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP5601H-B\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 2.2 | 81 | 73 | 73 | 2.05 | 2.05 | 200 | 320 | 760 | 1300 | 2280 | 83 | 66 | 63 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-AP2244H-B |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP2244H-B\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 0.75 | 23.8 | 61 | 61 | 0.53 | 0.53 | 200 | 182 | 540 | 890 | 2130 | 79 | 62 | 25 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-AP2804H-B |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP2804H-B\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 62 | 62 | 0.79 | 0.79 | 200 | 188 | 540 | 890 | 2130 | 80 | 63 | 31.5 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-AP4504H-B |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP4504H-B\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 2.2 | 81 | 56 | 56 | 1.19 | 1.19 | 200 | 320 | 760 | 1300 | 2280 | 81 | 64 | 50 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量直吹タイプ | 床置形大容量直吹タイプ | MMF-AP5604H-B |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP5604H-B\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 2.2 | 81 | 73 | 73 | 2.05 | 2.05 | 200 | 320 | 760 | 1300 | 2280 | 83 | 66 | 63 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
床置形大容量ダクトタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(60Hz)(A) | 起動電流値(50Hz)(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 音響パワーレベル(60Hz)(db(A)) | 音響パワーレベル(50Hz)(db(A)) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量ダクトタイプ | 床置形大容量ダクトタイプ | MMF-UP1401DH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP1401DH\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 46.6 | 58 | 41 | 58 | 41 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 200 | 170 | 540 | 890 | 1820 | 73 | 71 | 56 | 54 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量ダクトタイプ | 床置形大容量ダクトタイプ | MMF-UP2241DH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP2241DH\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 46.6 | 58 | 41 | 58 | 41 | 0.7 | 0.59 | 0.7 | 0.59 | 200 | 170 | 540 | 890 | 1820 | 73 | 71 | 56 | 54 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量ダクトタイプ | 床置形大容量ダクトタイプ | MMF-UP2801DH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP2801DH\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 46.6 | 69 | 51 | 69 | 51 | 0.99 | 0.8 | 0.99 | 0.8 | 200 | 170 | 540 | 890 | 1820 | 74 | 72 | 57 | 55 | 31.5 | 31.5 | 28 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量ダクトタイプ | 床置形大容量ダクトタイプ | MMF-UP4501DH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP4501DH\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 2.2 | 81 | 96 | 59 | 40 | 59 | 40 | 1.28 | 1.04 | 1.28 | 1.04 | 200 | 280 | 760 | 1300 | 1870 | 80 | 78 | 63 | 61 | 50 | 50 | 45 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量ダクトタイプ | 床置形大容量ダクトタイプ | MMF-UP5601DH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP5601DH\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 3.7 | 118 | 134 | 72 | 53 | 72 | 53 | 2.26 | 1.79 | 2.26 | 1.79 | 200 | 290 | 760 | 1300 | 1870 | 81 | 79 | 64 | 62 | 63 | 63 | 56 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量ダクトタイプ | 床置形大容量ダクトタイプ | MMF-AP2244DH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP2244DH\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 46.6 | 58 | 41 | 58 | 41 | 0.7 | 0.59 | 0.7 | 0.59 | 200 | 170 | 540 | 890 | 1820 | 73 | 71 | 56 | 54 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量ダクトタイプ | 床置形大容量ダクトタイプ | MMF-AP2804DH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP2804DH\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 46.6 | 69 | 51 | 69 | 51 | 0.99 | 0.8 | 0.99 | 0.8 | 200 | 170 | 540 | 890 | 1820 | 74 | 72 | 57 | 55 | 31.5 | 31.5 | 28 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量ダクトタイプ | 床置形大容量ダクトタイプ | MMF-AP4504DH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP4504DH\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 2.2 | 81 | 96 | 59 | 40 | 59 | 40 | 1.28 | 1.04 | 1.28 | 1.04 | 200 | 280 | 760 | 1300 | 1870 | 80 | 78 | 63 | 61 | 50 | 50 | 45 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形大容量ダクトタイプ | 床置形大容量ダクトタイプ | MMF-AP5604DH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-AP5604DH\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 3.7 | 118 | 134 | 72 | 53 | 72 | 53 | 2.26 | 1.79 | 2.26 | 1.79 | 200 | 290 | 760 | 1300 | 1870 | 81 | 79 | 64 | 62 | 63 | 63 | 56 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
床置形壁ビルトインタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(60Hz)(A) | 起動電流値(50Hz)(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形壁ビルトインタイプ | 床置形壁ビルトインタイプ | MMF-UP1401BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP1401BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-01 | R410A | 1 | 0.75 | 23.8 | 27.3 | 71 | 54 | 71 | 54 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 200 | 145 | 540 | 890 | 1820 | 78 | 75 | 16 | 16 | 14 | 14 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形壁ビルトインタイプ | 床置形壁ビルトインタイプ | MMF-UP2241BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP2241BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 46.6 | 61 | 40 | 61 | 40 | 0.78 | 0.58 | 0.78 | 0.58 | 200 | 155 | 540 | 890 | 1820 | 74 | 71 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形壁ビルトインタイプ | 床置形壁ビルトインタイプ | MMF-UP2801BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP2801BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-05-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 46.6 | 73 | 57 | 73 | 57 | 1.36 | 1 | 1.36 | 1 | 200 | 160 | 540 | 890 | 1820 | 78 | 76 | 31.5 | 31.5 | 28 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形壁ビルトインタイプ | 床置形壁ビルトインタイプ | MMF-UP1401BHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP1401BHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R410A | 1 | 0.75 | 23.8 | 27.3 | 71 | 54 | 71 | 54 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 200 | 145 | 540 | 890 | 1820 | 78 | 75 | 16 | 16 | 14 | 14 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形壁ビルトインタイプ | 床置形壁ビルトインタイプ | MMF-UP2241BHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP2241BHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 46.6 | 61 | 40 | 61 | 40 | 0.78 | 0.58 | 0.78 | 0.58 | 200 | 155 | 540 | 890 | 1820 | 74 | 71 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 床置形壁ビルトインタイプ | 床置形壁ビルトインタイプ | MMF-UP2801BHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP2801BHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 46.6 | 73 | 57 | 73 | 57 | 1.36 | 1 | 1.36 | 1 | 200 | 160 | 540 | 890 | 1820 | 78 | 76 | 31.5 | 31.5 | 28 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
厨房用天井吊形
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 厨房用天井吊形 | 厨房用天井吊形 | MMC-UP801PH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-UP801PH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.094 | 0.92 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 46 | 650 | 1200 | 300 | 47 | 47 | 9 | 9 | 8 | 8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 厨房用天井吊形 | 厨房用天井吊形 | MMC-UP1401PH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-UP1401PH\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 | R410A | 1 | 0.1 | 1.48 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0.35 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 60 | 650 | 1600 | 300 | 53 | 53 | 16 | 16 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 厨房用天井吊形 | 厨房用天井吊形 | MMC-AP804PH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-AP804PH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.075 | 1.17 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 47 | 650 | 1200 | 300 | 47 | 47 | 9 | 9 | 8 | 8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 厨房用天井吊形 | 厨房用天井吊形 | MMC-AP1404PH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMC-AP1404PH\Folder\Item |  |  |  |  | 2010-10-01 | R410A | 1 | 0.1 | 1.48 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0.35 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 60 | 650 | 1600 | 300 | 53 | 53 | 16 | 16 | 14 | 14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 騒音値(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | URL | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値（注2）（A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 電圧(V) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時消費電力(kW) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP1401HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP1401HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.35 | 1.95 | 71 | 71 | 71 | 71 |  | 0.114 | 0.114 | 14 | 14 | 12.3 | 12.3 | 38 | 0.114 | 38 | 1430 | 974 | 60 | 200 | 0.114 | 327 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP2241HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP2241HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 1 | 9.4 | 82 | 82 | 82 | 82 |  | 0.164 | 0.164 | 22.4 | 22.4 | 19.1 | 19.1 | 38 | 0.164 | 38 | 1430 | 1142 | 114 | 200 | 0.164 | 477 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP1401HFNHS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP1401HFNHS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | 64 | 18 | 8.9 | 14 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.35 | [5 empty] | 0.108 | [9 empty] | 1430 | 750 | 44 | 200 |  | 327 | 0.108 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP2242HFNHS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP2242HFNHS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | 71 | 28 | 13.9 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.94 | [5 empty] | 0.153 | [9 empty] | 1430 | 900 | 99 | 200 |  | 477 | 0.153 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP2802HFNHS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP2802HFNHS\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | 72 | 35 | 17.4 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.94 | [5 empty] | 0.198 | [9 empty] | 1430 | 900 | 99 | 200 |  | 477 | 0.198 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP2801HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP2801HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 1 | 9.4 | 82 | 82 | 82 | 82 |  | 0.164 | 0.164 | 28 | 28 | 23.6 | 23.6 | 39 | 0.164 | 39 | 1430 | 1142 | 114 | 200 | 0.164 | 477 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP2242HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP2242HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.94 | 9.4 | 82 | 82 | 82 | 82 |  | 0.164 | 0.164 | 22.4 | 22.4 | 19.1 | 19.1 | 38 | 0.164 | 38 | 1430 | 1142 | 114 | 200 | 0.164 | 477 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | 外気処理ユニット天井埋込形ダクトタイプ | MMD-UP2802HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMD-UP2802HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R410A | 1 | 0.94 | 9.4 | 82 | 82 | 82 | 82 |  | 0.164 | 0.164 | 28 | 28 | 23.6 | 23.6 | 39 | 0.164 | 39 | 1430 | 1142 | 114 | 200 | 0.164 | 477 |  | 1
外気処理ユニット床置形大容量ダクト
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(60Hz)(A) | 起動電流値(50Hz)(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 音響パワーレベル(60Hz)(db(A)) | 音響パワーレベル(50Hz)(db(A)) | 騒音値(60Hz)(db(A)) | 騒音値(50Hz)(db(A)) | 暖房能力(60Hz)(kW) | 暖房能力(50Hz)(kW) | 冷房能力(60Hz)(kW) | 冷房能力(50Hz)(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット床置形大容量ダクト | 外気処理ユニット床置形大容量ダクト | MMF-UP1401DHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP1401DHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 46.6 | 58 | 41 | 58 | 41 | 0.7 | 0.59 | 0.7 | 0.59 | 200 | 170 | 540 | 890 | 1820 | 73 | 71 | 56 | 54 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット床置形大容量ダクト | 外気処理ユニット床置形大容量ダクト | MMF-UP2241DHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP2241DHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 46.6 | 58 | 41 | 58 | 41 | 0.7 | 0.59 | 0.7 | 0.59 | 200 | 170 | 540 | 890 | 1820 | 73 | 71 | 56 | 54 | 25 | 25 | 22.4 | 22.4 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット床置形大容量ダクト | 外気処理ユニット床置形大容量ダクト | MMF-UP2801DHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP2801DHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 1.5 | 41 | 46.6 | 69 | 51 | 69 | 51 | 0.99 | 0.8 | 0.99 | 0.8 | 200 | 170 | 540 | 890 | 1820 | 74 | 72 | 57 | 55 | 31.5 | 31.5 | 28 | 28 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット床置形大容量ダクト | 外気処理ユニット床置形大容量ダクト | MMF-UP4501DHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP4501DHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 2.2 | 81 | 96 | 59 | 40 | 59 | 40 | 1.28 | 1.04 | 1.28 | 1.04 | 200 | 280 | 760 | 1300 | 1870 | 80 | 78 | 63 | 61 | 50 | 50 | 45 | 45 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 外気処理ユニット床置形大容量ダクト | 外気処理ユニット床置形大容量ダクト | MMF-UP5601DHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMF-UP5601DHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | R410A | 1 | 3.7 | 118 | 134 | 72 | 53 | 72 | 53 | 2.26 | 1.79 | 2.26 | 1.79 | 200 | 290 | 760 | 1300 | 1870 | 81 | 79 | 64 | 62 | 63 | 63 | 56 | 56 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
クリーンエリア用天井カセット形
クリーンエリア用天井カセット形_下面吸込
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 冷房時消費電力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 天井パネル重量(kg) | 製品重量(kg) | 天井パネル外形寸法幅(mm) | 天井パネル外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(db(A)) | 音響パワーレベル(db(A)) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | 天井パネル外形寸法奥行(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | クリーンエリア用天井カセット形 | クリーンエリア用天井カセット形_下面吸込 | MMU-UP451CH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP451CH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-10-01 | R410A | 1 | 0.25 | 70 | 70 | 0.13 | 0.13 | 200 | 21 | 63 | 1235 | 34 | 1555 | 1020 | 385 | 47 | 61 | 5 | 4.5 | 1630 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | クリーンエリア用天井カセット形 | クリーンエリア用天井カセット形_下面吸込 | MMU-UP561CH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP561CH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-10-01 | R410A | 1 | 0.25 | 70 | 70 | 0.13 | 0.13 | 200 | 21 | 63 | 1235 | 34 | 1555 | 1020 | 385 | 47 | 61 | 5 | 4.5 | 1630 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | クリーンエリア用天井カセット形 | クリーンエリア用天井カセット形_下面吸込 | MMU-UP711CH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP711CH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-10-01 | R410A | 1 | 0.25 | 73 | 73 | 0.18 | 0.18 | 200 | 21 | 63 | 1235 | 34 | 1555 | 1020 | 385 | 49 | 63 | 8 | 7.1 | 1630 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | クリーンエリア用天井カセット形 | クリーンエリア用天井カセット形_下面吸込 | MMU-UP801CH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP801CH\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-10-01 | R410A | 1 | 0.25 | 73 | 73 | 0.18 | 0.18 | 200 | 21 | 63 | 1235 | 34 | 1555 | 1020 | 385 | 49 | 63 | 8 | 7.1 | 1630 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
クリーンエリア用天井カセット形_背面吸込
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | 送風機電動機出力台数(台) | 送風機電動機出力×台数(kW) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 冷房時消費電力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 天井パネル重量(kg) | 製品重量(kg) | 天井パネル外形寸法幅(mm) | 天井パネル外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(db(A)) | 音響パワーレベル(db(A)) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | 天井パネル外形寸法奥行(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | クリーンエリア用天井カセット形 | クリーンエリア用天井カセット形_背面吸込 | MMU-UP451CH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP451CH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-10-01 | R410A | 1 | 0.25 | 70 | 70 | 0.13 | 0.13 | 200 | 23 | 63 | 1235 | 34 | 1555 | 1020 | 385 | 41 | 55 | 5 | 4.5 | 1630 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | クリーンエリア用天井カセット形 | クリーンエリア用天井カセット形_背面吸込 | MMU-UP561CH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP561CH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-10-01 | R410A | 1 | 0.25 | 70 | 70 | 0.13 | 0.13 | 200 | 23 | 63 | 1235 | 34 | 1555 | 1020 | 385 | 41 | 55 | 5 | 4.5 | 1630 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | クリーンエリア用天井カセット形 | クリーンエリア用天井カセット形_背面吸込 | MMU-UP711CH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP711CH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-10-01 | R410A | 1 | 0.25 | 73 | 73 | 0.18 | 0.18 | 200 | 23 | 63 | 1235 | 34 | 1555 | 1020 | 385 | 43 | 57 | 8 | 7.1 | 1630 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | クリーンエリア用天井カセット形 | クリーンエリア用天井カセット形_背面吸込 | MMU-UP801CH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_MMU-UP801CH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-10-01 | R410A | 1 | 0.25 | 73 | 73 | 0.18 | 0.18 | 200 | 23 | 63 | 1235 | 34 | 1555 | 1020 | 385 | 43 | 57 | 8 | 7.1 | 1630 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
全熱交換ユニット
直膨コイル付
直膨コイル付全熱交換ユニット_50Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 騒音レベル_音圧(微弱)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 騒音レベル_音響(微弱)(dB) | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(微弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(微弱)(％) | 温度交換効率(特強)(％) | 温度交換効率(強)(％) | 温度交換効率(弱)(％) | 温度交換効率(微弱)(％) | URL | 加湿量(kg/h) | 加湿方式 | 給水圧力(Mpa) | 型名 | 消費電力(特強)(kW) | 消費電力(強)(kW) | 機外静圧(微弱)(Pa) | 消費電力(弱)(kW) | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(特強)(Pa) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 製品質量(kg) | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 据付方式 | 接続パイプ | 冷房能力(kW) | 暖房能力(kW) | 消費電力(特強)(W) | 機外静圧(強)(Pa) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(強)(W) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 電流(微弱)(A) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(微弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(微弱)(m3/h) | 消費電力(微弱)(W) | 製品情報 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-VNK503HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_MMD-VNK503HEX_1\Folder\Item | [5 empty] | 36.5 | 35.5 | 33.5 |  | 51.5 | 50.5 | 48.5 |  | 56.5 | 56.5 | 57.5 |  | 68.5 | 68.5 | 69 |  | 70.5 | 70.5 | 71.5 |  |  | 3 | 透湿膜式加湿器 | 0.02～0.49 | MMD-VNK503HEX | 0.305 | 0.29 |  | 0.245 | 90 | 95 | 1140 | 1690 | 430 | 91 | 200 | 50 | 天井埋込 | 200 | 4.1 | 5.53 |  | 80 |  |  | 1.53 | 1.45 | 1.21 |  | 500 | 500 | 440 |  | 500 | 500 | 440 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-VNK803HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_MMD-VNK803HEX_1\Folder\Item | [5 empty] | 40 | 39 | 38 |  | 55 | 54 | 53 |  | 56 | 56 | 59 |  | 70 | 70 | 73 |  | 70 | 70 | 72.5 |  |  | 5 | 透湿膜式加湿器 | 0.02～0.49 | MMD-VNK803HEX | 0.5 | 0.465 |  | 0.355 | 95 | 95 | 1189 | 1739 | 430 | 111 | 200 | 50 | 天井埋込 | 250 | 6.56 | 8.61 |  | 75 |  |  | 2.56 | 2.37 | 1.78 |  | 800 | 800 | 640 |  | 800 | 800 | 640 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-VNK1003HEX-A |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_MMD-VNK1003HEX-A_1\Folder\Item | [5 empty] | 42 | 41 | 39 |  | 57 | 56 | 54 |  | 52 | 52 | 54.5 |  | 66 | 66 | 68.5 |  | 65.5 | 65.5 | 67.5 |  |  | 6 | 透湿膜式加湿器 | 0.02～0.49 | MMD-VNK1003HEX-A | 0.58 | 0.58 |  | 0.545 | 110 | 120 | 1189 | 1739 | 430 | 112 | 200 | 50 | 天井埋込 | 250 | 8.25 | 10.92 |  | 95 |  |  | 2.97 | 2.97 | 2.79 |  | 950 | 950 | 820 |  | 950 | 950 | 820 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-UVNK501HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_MMD-UVNK501HEX\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 40 | 38 | 35 | 23 | 55 | 53 | 50 | 38 | 64 | 64 | 65 | 68 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | 74 | 74 | 74.5 | 75.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 |  |  |  | 37 |  | 125 | 255 | 1020 | 1548 | 386 | 79(80) | 200 | 50 | 天井埋込 | 200 | 4.1 | 5.53 | 265 | 180 | 134 | 218 | 1.86 | 1.53 | 0.98 | 0.33 | 500 | 500 | 410 | 220 | 500 | 500 | 410 | 220 | 37 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-UVNK801HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_MMD-UVNK801HEX\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 45.5 | 43.5 | 37 | 26 | 60.5 | 58.5 | 52 | 41 | 65 | 65 | 67 | 78 | 73 | 73 | 75 | 84 | 73 | 73 | 76 | 83.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 4.5 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 |  |  |  | 36 |  | 110 | 260 | 1230 | 1747 | 386 | 97(99) | 200 | 50 | 天井埋込 | 250 | 6.56 | 8.61 | 510 | 190 | 210 | 439 | 3.35 | 2.91 | 1.48 | 0.57 | 800 | 800 | 600 | 350 | 800 | 800 | 600 | 350 | 73 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-UVNK1001HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_MMD-UVNK1001HEX\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 44.5 | 43.5 | 39.5 | 26 | 59.5 | 58.5 | 54.5 | 41 | 62 | 62 | 63 | 75 | 72 | 72 | 72.5 | 82 | 70.5 | 70.5 | 72 | 82.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 5.7 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 |  |  |  | 25 |  | 92 | 185 | 1230 | 1747 | 386 | 97(99) | 200 | 50 | 天井埋込 | 250 | 8.25 | 10.92 | 560 | 130 | 320 | 503 | 3.6 | 3.28 | 2.18 | 0.63 | 950 | 950 | 800 | 410 | 950 | 950 | 800 | 410 | 81 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-UVN501HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_MMD-UVN501HEX\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 40 | 38 | 35 | 24 | 55 | 53 | 50 | 39 | 64 | 64 | 65 | 68 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | 74 | 74 | 74.5 | 75.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [6 empty] | 37 |  | 135 | 270 | 1020 | 1360 | 386 | 66 | 200 | 50 | 天井埋込 | 200 | 4.1 | 5.53 | 260 | 190 | 132 | 211 | 1.85 | 1.48 | 0.97 | 0.33 | 500 | 500 | 420 | 220 | 500 | 500 | 420 | 220 | 37 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-UVN801HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_MMD-UVN801HEX\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 44 | 42 | 35.5 | 24 | 59 | 57 | 50.5 | 39 | 65 | 65 | 67 | 78 | 73 | 73 | 75 | 84 | 73 | 73 | 76 | 83.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [6 empty] | 37 |  | 107 | 260 | 1230 | 1593 | 386 | 85 | 200 | 50 | 天井埋込 | 250 | 6.56 | 8.61 | 480 | 190 | 200 | 423 | 3.2 | 2.82 | 1.41 | 0.58 | 800 | 800 | 600 | 350 | 800 | 800 | 600 | 350 | 74 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-UVN1001HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_MMD-UVN1001HEX\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 44 | 43 | 39 | 26 | 59 | 58 | 54 | 41 | 62 | 62 | 63 | 74 | 72 | 72 | 72.5 | 81 | 70.5 | 70.5 | 72 | 82 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [6 empty] | 30 |  | 100 | 200 | 1230 | 1593 | 386 | 85 | 200 | 50 | 天井埋込 | 250 | 8.25 | 10.92 | 560 | 140 | 313 | 504 | 3.6 | 3.29 | 2.14 | 0.67 | 950 | 950 | 800 | 430 | 950 | 950 | 800 | 430 | 88 |  | 1
直膨コイル付全熱交換ユニット_60Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 騒音レベル_音圧(微弱)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 騒音レベル_音響(微弱)(dB) | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(微弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(微弱)(％) | 温度交換効率(特強)(％) | 温度交換効率(強)(％) | 温度交換効率(弱)(％) | 温度交換効率(微弱)(％) | URL | 加湿量(kg/h) | 加湿方式 | 給水圧力(Mpa) | 型名 | 消費電力(特強)(kW) | 消費電力(強)(kW) | 機外静圧(微弱)(Pa) | 消費電力(弱)(kW) | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(特強)(Pa) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 製品質量(kg) | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 据付方式 | 接続パイプ | 冷房能力(kW) | 暖房能力(kW) | 消費電力(特強)(W) | 機外静圧(強)(Pa) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(強)(W) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 電流(微弱)(A) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(微弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(微弱)(m3/h) | 消費電力(微弱)(W) | 製品情報 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-VNK503HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_MMD-VNK503HEX_1\Folder\Item | [5 empty] | 39 | 37 | 35.5 |  | 54 | 52 | 50.5 |  | 56.5 | 56.5 | 58 |  | 68.5 | 68.5 | 69 |  | 70.5 | 70.5 | 72 |  |  | 3 | 透湿膜式加湿器 | 0.02～0.49 | MMD-VNK503HEX | 0.39 | 0.37 |  | 0.305 | 155 | 185 | 1140 | 1690 | 430 | 91 | 200 | 60 | 天井埋込 | 200 | 4.1 | 5.53 |  | 160 |  |  | 1.97 | 1.87 | 1.53 |  | 500 | 500 | 410 |  | 500 | 500 | 410 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-VNK803HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_MMD-VNK803HEX_1\Folder\Item | [5 empty] | 42 | 41 | 39 |  | 57 | 56 | 54 |  | 56 | 56 | 59.5 |  | 70 | 70 | 73.5 |  | 70 | 70 | 73 |  |  | 5 | 透湿膜式加湿器 | 0.02～0.49 | MMD-VNK803HEX | 0.605 | 0.57 |  | 0.42 | 145 | 175 | 1189 | 1739 | 430 | 111 | 200 | 60 | 天井埋込 | 250 | 6.56 | 8.61 |  | 140 |  |  | 3.12 | 2.92 | 2.13 |  | 800 | 800 | 600 |  | 800 | 800 | 600 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-VNK1003HEX-B |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_MMD-VNK1003HEX-B_1\Folder\Item | [5 empty] | 42.5 | 41 | 39 |  | 57.5 | 56 | 54 |  | 52 | 52 | 55 |  | 66 | 66 | 69 |  | 65.5 | 65.5 | 68 |  |  | 6 | 透湿膜式加湿器 | 0.02～0.49 | MMD-VNK1003HEX-B | 0.8 | 0.725 |  | 0.58 | 120 | 180 | 1189 | 1739 | 430 | 114 | 200 | 60 | 天井埋込 | 250 | 8.25 | 10.92 |  | 130 |  |  | 4.13 | 3.73 | 2.97 |  | 950 | 950 | 800 |  | 950 | 950 | 800 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-UVNK501HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_MMD-UVNK501HEX\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 40 | 38 | 35 | 23 | 55 | 53 | 50 | 38 | 64 | 64 | 65 | 68 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | 74 | 74 | 74.5 | 75.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 |  |  |  | 37 |  | 125 | 255 | 1020 | 1548 | 386 | 79(80) | 200 | 60 | 天井埋込 | 200 | 4.1 | 5.53 | 265 | 180 | 134 | 218 | 1.86 | 1.53 | 0.98 | 0.33 | 500 | 500 | 410 | 220 | 500 | 500 | 410 | 220 |  |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-UVNK801HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_MMD-UVNK801HEX\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 45.5 | 43.5 | 37 | 26 | 60.5 | 58.5 | 52 | 41 | 65 | 65 | 67 | 78 | 73 | 73 | 75 | 84 | 73 | 73 | 76 | 83.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 4.5 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 |  |  |  | 36 |  | 110 | 260 | 1230 | 1747 | 386 | 97(99) | 200 | 60 | 天井埋込 | 250 | 6.56 | 8.61 | 510 | 190 | 210 | 439 | 3.35 | 2.91 | 1.48 | 0.57 | 800 | 800 | 600 | 350 | 800 | 800 | 600 | 350 |  |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-UVNK1001HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_MMD-UVNK1001HEX\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 44.5 | 43.5 | 39.5 | 26 | 59.5 | 58.5 | 54.5 | 41 | 62 | 62 | 63 | 75 | 72 | 72 | 72.5 | 82 | 70.5 | 70.5 | 72 | 82.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 5.7 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 |  |  |  | 25 |  | 92 | 185 | 1230 | 1747 | 386 | 97(99) | 200 | 60 | 天井埋込 | 250 | 8.25 | 10.92 | 560 | 130 | 320 | 503 | 3.6 | 3.28 | 2.18 | 0.63 | 950 | 950 | 800 | 410 | 950 | 950 | 800 | 410 |  |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-UVN501HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_MMD-UVN501HEX\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 40 | 38 | 35 | 24 | 55 | 53 | 50 | 39 | 64 | 64 | 65 | 68 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | 74 | 74 | 74.5 | 75.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [6 empty] | 37 |  | 135 | 270 | 1020 | 1360 | 386 | 66 | 200 | 60 | 天井埋込 | 200 | 4.1 | 5.53 | 260 | 190 | 132 | 211 | 1.85 | 1.48 | 0.97 | 0.33 | 500 | 500 | 420 | 220 | 500 | 500 | 420 | 220 | 37 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-UVN801HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_MMD-UVN801HEX\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 44 | 42 | 35.5 | 24 | 59 | 57 | 50.5 | 39 | 65 | 65 | 67 | 78 | 73 | 73 | 75 | 84 | 73 | 73 | 76 | 83.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [6 empty] | 37 |  | 107 | 260 | 1230 | 1593 | 386 | 85 | 200 | 60 | 天井埋込 | 250 | 6.56 | 8.61 | 480 | 190 | 200 | 423 | 3.2 | 2.82 | 1.41 | 0.58 | 800 | 800 | 600 | 350 | 800 | 800 | 600 | 350 | 74 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | ビル・工場用空調システム | ビル用マルチ空調システム(R410A)室内ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | 直膨コイル付全熱交換ユニット | MMD-UVN1001HEX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_MMD-UVN1001HEX\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 44 | 43 | 39 | 26 | 59 | 58 | 54 | 41 | 62 | 62 | 63 | 74 | 72 | 72 | 72.5 | 81 | 70.5 | 70.5 | 72 | 82 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | [6 empty] | 30 |  | 100 | 200 | 1230 | 1593 | 386 | 85 | 200 | 60 | 天井埋込 | 250 | 8.25 | 10.92 | 560 | 140 | 313 | 504 | 3.6 | 3.29 | 2.14 | 0.67 | 950 | 950 | 800 | 430 | 950 | 950 | 800 | 430 | 88 |  | 1
天井埋込形
スパイラルダクト用
業務用・全熱交換ユニット_100V
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 機外静圧(微弱)(Pa) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 騒音レベル_音圧(微弱)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 騒音レベル_音響(微弱)(dB) | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | 機外静圧(弱)(Pa) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(微弱)(％) | 加湿方式 | 温度交換効率(特強)(％) | 温度交換効率(強)(％) | 温度交換効率(弱)(％) | 温度交換効率(微弱)(％) | 給水圧力(Mpa) | URL | エンタルピ交換効率_冷房時(微弱)(％) | 型名 | 機外静圧(強)(Pa) | 風量_排気(微弱)(m3/h) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 製品質量(kg) | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 据付方式 | 接続パイプ | 加湿量(kg/h) | 消費電力(特強)(W) | 機外静圧(特強)(Pa) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(強)(W) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 電流(微弱)(A) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(微弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 消費電力(微弱)(W) | 製品情報 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM150RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM150RW_100_2\Folder\Item | [5 empty] | 48 | 36 | 35 | 26 | 20 | 51 | 50 | 41 | 35 | 66 | 66 | 95 | 74 | 76 | 76 | 80 | 82 | [7 empty] | 77 | VN-UM150RW | 180 | 73 | 735 | 778 | 278 | 29 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 100 |  | 83 | 210 | 39 | 74 | 1.39 | 1.25 | 0.71 | 0.45 | 150 | 150 | 108 | 73 | 150 | 150 | 108 | 23 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM250RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM250RW_100_2\Folder\Item | [5 empty] | 35 | 36 | 35 | 29 | 21 | 51 | 50 | 44 | 36 | 65 | 65 | 75 | 69 | 75 | 75 | 77 | 80 | [7 empty] | 74 | VN-UM250RW | 145 | 110 | 735 | 778 | 278 | 29 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 150 |  | 101 | 170 | 45 | 91 | 1.73 | 1.51 | 0.83 | 0.47 | 250 | 250 | 180 | 110 | 250 | 250 | 180 | 25 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM350RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM350RW_100_2\Folder\Item | [5 empty] | 39 | 38 | 35 | 30 | 22 | 53 | 50 | 45 | 37 | 64 | 64 | 98 | 68 | 73 | 73 | 78 | 83 | [7 empty] | 75 | VN-UM350RW | 185 | 154 | 880 | 880 | 305 | 40 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 150 |  | 196 | 235 | 80 | 172 | 2.55 | 2.26 | 1.11 | 0.5 | 350 | 350 | 252 | 154 | 350 | 350 | 252 | 34 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM500RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM500RW_100_2\Folder\Item | [5 empty] | 44 | 40 | 37 | 31 | 22 | 55 | 52 | 46 | 37 | 64 | 64 | 102 | 66 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | [7 empty] | 68 | VN-UM500RW | 190 | 230 | 1020 | 920 | 337 | 47 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 200 |  | 251 | 250 | 95 | 204 | 3.21 | 2.65 | 1.31 | 0.58 | 500 | 500 | 360 | 230 | 500 | 500 | 360 | 40 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM650RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM650RW_100_2\Folder\Item | [5 empty] | 38 | 40 | 39 | 34 | 25 | 55 | 54 | 49 | 40 | 61 | 61 | 100 | 64 | 72 | 72 | 72.5 | 75 | [7 empty] | 68 | VN-UM650RW | 180 | 290 | 1020 | 920 | 337 | 47 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 200 |  | 339 | 225 | 138 | 309 | 4.33 | 4.02 | 1.86 | 0.71 | 650 | 650 | 480 | 290 | 650 | 650 | 480 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM800RS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM800RS_100_2\Folder\Item | [5 empty] | 37 | 43 | 39 | 35 | 24 | 58 | 54 | 50 | 39 | 65 | 65 | 98 | 68 | 73 | 73 | 76 | 84 | [7 empty] | 78 | VN-UM800RS | 180 | 352 | 1230 | 1130 | 386 | 63 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 250 |  | 431 | 255 | 162 | 381 | 5.53 | 4.88 | 2.23 | 0.89 | 800 | 800 | 576 | 352 | 800 | 800 | 576 | 61 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM1000RS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM1000RS_100_2\Folder\Item | [5 empty] | 34 | 43 | 42 | 36 | 26 | 58 | 57 | 51 | 41 | 62 | 62 | 86 | 64 | 72 | 72 | 72.5 | 81 | [7 empty] | 74 | VN-UM1000RS | 165 | 450 | 1230 | 1130 | 386 | 63 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 250 |  | 563 | 205 | 221 | 525 | 7.22 | 6.77 | 2.92 | 1.14 | 1000 | 1000 | 720 | 450 | 1000 | 1000 | 720 | 79 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM150RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM150RW_100_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 41 | 36 | 32.5 | 25.5 | 21 | 51 | 47.5 | 40.5 | 36 | 66 | 66 | 78 | 73 | 76 | 76 | 79 | 81 | 滴下気化式加湿器 | 77 | 77 | 79.5 | 81 | 0.05～0.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 76 |  | 135 | 82 | 735 | 1218 | 278 | 44(45) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 100 | 0.49 | 83 | 190 | 40 | 67 | 1.35 | 1.1 | 0.69 | 0.45 | 150 | 150 | 115 | 82 | 150 | 150 | 115 | 26 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM250RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM250RW_100_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 22 | 34 | 32 | 26 | 22 | 49 | 47 | 41 | 37 | 65 | 65 | 38 | 69 | 75 | 75 | 77 | 79 | 滴下気化式加湿器 | 75 | 75 | 77 | 78.5 | 0.05～0.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 72 |  | 80 | 130 | 735 | 1218 | 278 | 44(45) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 150 | 0.69 | 90 | 120 | 39 | 78 | 1.54 | 1.35 | 0.68 | 0.47 | 250 | 250 | 170 | 130 | 250 | 250 | 170 | 27 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM350RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM350RW_100_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 23 | 38 | 35 | 30 | 21.5 | 53 | 50 | 45 | 36.5 | 64 | 64 | 50 | 67 | 73 | 73 | 77 | 81 | 滴下気化式加湿器 | 74 | 74 | 76 | 80.5 | 0.05～0.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 73 |  | 88 | 175 | 880 | 1320 | 305 | 59(61) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 150 | 1.02 | 187 | 185 | 72 | 140 | 2.36 | 1.82 | 0.98 | 0.5 | 350 | 350 | 260 | 175 | 350 | 350 | 260 | 35 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM500RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM500RW_100_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 31 | 39.5 | 36.5 | 31 | 21.5 | 54.5 | 51.5 | 46 | 36.5 | 64 | 64 | 80 | 65 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | 滴下気化式加湿器 | 74 | 74 | 75 | 75.5 | 0.05～0.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68 |  | 140 | 230 | 1020 | 1360 | 337 | 68(70) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 200 | 1.4 | 250 | 235 | 104 | 195 | 3.36 | 2.66 | 1.44 | 0.58 | 500 | 500 | 380 | 230 | 500 | 500 | 380 | 41 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM650RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM650RW_100_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 28 | 40 | 39 | 36.5 | 23.5 | 55 | 54 | 51.5 | 38.5 | 61 | 61 | 100 | 62 | 72 | 72 | 72.5 | 75 | 滴下気化式加湿器 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 75.5 | 0.05～0.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68 |  | 151 | 290 | 1020 | 1360 | 337 | 68(70) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 200 | 1.72 | 352 | 200 | 213 | 331 | 4.26 | 4.04 | 2.73 | 0.73 | 650 | 650 | 550 | 290 | 650 | 650 | 550 | 53 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM800RS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM800RS_100_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 24 | 44 | 39.5 | 36 | 22.5 | 59 | 54.5 | 51 | 37.5 | 65 | 65 | 85 | 67 | 73 | 73 | 75 | 84 | 滴下気化式加湿器 | 73 | 73 | 74.5 | 83.5 | 0.05～0.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 78 |  | 120 | 350 | 1230 | 1593 | 386 | 88(91) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 250 | 2.09 | 460 | 230 | 231 | 347 | 5.93 | 4.57 | 3.13 | 0.93 | 800 | 800 | 680 | 350 | 800 | 800 | 680 | 58 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM1000RS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM1000RS_100_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 18 | 43.5 | 42 | 37 | 24.5 | 58.5 | 57 | 52 | 39.5 | 62 | 62 | 58 | 63 | 72 | 72 | 72.5 | 81 | 滴下気化式加湿器 | 70.5 | 70.5 | 72 | 82 | 0.05～0.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 74 |  | 95 | 450 | 1230 | 1593 | 386 | 88(91) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 250 | 2.41 | 565 | 140 | 279 | 524 | 7.46 | 7.02 | 3.97 | 1.29 | 1000 | 1000 | 790 | 450 | 1000 | 1000 | 790 | 84 |  | 1
業務用・全熱交換ユニット_200V
[19 empty] | 製品リリース年月日 | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(微弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(微弱)(％) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 製品質量(kg) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 電流(微弱)(A) | 温度交換効率(特強)(％) | 温度交換効率(強)(％) | 温度交換効率(弱)(％) | 温度交換効率(微弱)(％) | 空調機種別 | URL | 加湿量(kg/h) | 加湿方式 | 給水圧力(Mpa) | 接続パイプ | 型名 | 据付方式 | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 周波数(Hz) | 電圧(V) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(微弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(微弱)(m3/h) | 騒音レベル_音響(微弱)(dB) | 機外静圧(強)(Pa) | 機外静圧(特強)(Pa) | 機外静圧(微弱)(Pa) | 消費電力(特強)(W) | 消費電力(強)(W) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(微弱)(W) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 騒音レベル_音圧(微弱)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 機外静圧(弱)(Pa) | 製品情報 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM150RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM150RW_200_1\Folder\Item | [5 empty] | 66 | 66 | 74 | 77 | 76 | 76 | 80 | 82 | 735 | 778 | 278 | 29 | 0.84 | 0.75 | 0.43 | 0.28 | [9 empty] | 100 | VN-UM150RW | 天井埋込 | 41 | 50/60 | 200 | 150 | 150 | 108 | 73 | 150 | 150 | 108 | 73 | 35 | 180 | 210 | 48 | 83 | 74 | 39 | 23 | 36 | 35 | 26 | 20 | 51 | 50 | 95 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM250RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM250RW_200_1\Folder\Item | [5 empty] | 65 | 65 | 69 | 74 | 75 | 75 | 77 | 80 | 735 | 778 | 278 | 29 | 0.96 | 0.89 | 0.48 | 0.29 | [9 empty] | 150 | VN-UM250RW | 天井埋込 | 44 | 50/60 | 200 | 250 | 250 | 180 | 110 | 250 | 250 | 180 | 110 | 36 | 145 | 170 | 35 | 101 | 91 | 45 | 25 | 36 | 35 | 29 | 21 | 51 | 50 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM350RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM350RW_200_1\Folder\Item | [5 empty] | 64 | 64 | 68 | 75 | 73 | 73 | 78 | 83 | 880 | 880 | 305 | 40 | 1.47 | 1.29 | 0.67 | 0.3 | [9 empty] | 150 | VN-UM350RW | 天井埋込 | 45 | 50/60 | 200 | 350 | 350 | 252 | 154 | 350 | 350 | 252 | 154 | 37 | 185 | 235 | 39 | 196 | 172 | 80 | 34 | 38 | 35 | 30 | 22 | 53 | 50 | 98 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM500RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM500RW_200_1\Folder\Item | [5 empty] | 64 | 64 | 66 | 68 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | 1020 | 920 | 337 | 47 | 1.69 | 1.53 | 0.76 | 0.35 | [9 empty] | 200 | VN-UM500RW | 天井埋込 | 46 | 50/60 | 200 | 500 | 500 | 360 | 230 | 500 | 500 | 360 | 230 | 37 | 190 | 250 | 44 | 251 | 204 | 95 | 40 | 40 | 37 | 31 | 22 | 55 | 52 | 102 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM650RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM650RW_200_1\Folder\Item | [5 empty] | 61 | 61 | 64 | 68 | 72 | 72 | 72.5 | 75 | 1020 | 920 | 337 | 47 | 2.46 | 2.27 | 1.09 | 0.42 | [9 empty] | 200 | VN-UM650RW | 天井埋込 | 49 | 50/60 | 200 | 650 | 650 | 480 | 290 | 650 | 650 | 480 | 290 | 40 | 180 | 225 | 38 | 339 | 309 | 138 | 50 | 40 | 39 | 34 | 25 | 55 | 54 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM800RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM800RT_200_1\Folder\Item | [5 empty] | 65 | 65 | 68 | 78 | 73 | 73 | 76 | 84 | 1230 | 1130 | 386 | 63 | 2.95 | 2.66 | 1.19 | 0.48 | [9 empty] | 250 | VN-UM800RT | 天井埋込 | 50 | 50/60 | 200 | 800 | 800 | 576 | 352 | 800 | 800 | 576 | 352 | 39 | 180 | 255 | 37 | 431 | 381 | 162 | 61 | 43 | 39 | 35 | 24 | 58 | 54 | 98 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM1000RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM1000RT_200_1\Folder\Item | [5 empty] | 62 | 62 | 64 | 74 | 72 | 72 | 72.5 | 81 | 1230 | 1130 | 386 | 63 | 3.72 | 3.44 | 1.58 | 0.61 | [9 empty] | 250 | VN-UM1000RT | 天井埋込 | 51 | 50/60 | 200 | 1000 | 1000 | 720 | 450 | 1000 | 1000 | 720 | 450 | 41 | 165 | 205 | 34 | 563 | 525 | 221 | 79 | 43 | 42 | 36 | 26 | 58 | 57 | 86 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM150RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM150RW_200_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 66 | 66 | 73 | 76 | 76 | 76 | 79 | 81 | 735 | 1218 | 278 | 44(45) | 0.81 | 0.66 | 0.42 | 0.28 | 77 | 77 | 79.5 | 81 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.49 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 | 100 |  | 天井埋込 | 40.5 | 50/60 | 200 | 150 | 150 | 115 | 82 | 150 | 150 | 115 | 82 | 36 | 135 | 190 | 41 | 83 | 67 | 40 | 26 | 36 | 32.5 | 25.5 | 21 | 51 | 47.5 | 78 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM250RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM250RW_200_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 65 | 65 | 69 | 72 | 75 | 75 | 77 | 79 | 735 | 1218 | 278 | 44(45) | 0.85 | 0.75 | 0.4 | 0.29 | 75 | 75 | 77 | 78.5 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.69 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 | 150 |  | 天井埋込 | 41 | 50/60 | 200 | 250 | 250 | 170 | 130 | 250 | 250 | 170 | 130 | 37 | 80 | 120 | 22 | 90 | 78 | 39 | 27 | 34 | 32 | 26 | 22 | 49 | 47 | 38 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM350RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM350RW_200_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 64 | 64 | 67 | 73 | 73 | 73 | 77 | 81 | 880 | 1320 | 305 | 59(61) | 1.36 | 1.05 | 0.57 | 0.3 | 74 | 74 | 76 | 80.5 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.02 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 | 150 |  | 天井埋込 | 45 | 50/60 | 200 | 350 | 350 | 260 | 175 | 350 | 350 | 260 | 175 | 36.5 | 88 | 185 | 23 | 187 | 140 | 72 | 35 | 38 | 35 | 30 | 21.5 | 53 | 50 | 50 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM500RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM500RW_200_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 64 | 64 | 65 | 68 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | 1020 | 1360 | 337 | 68(70) | 1.77 | 1.42 | 0.8 | 0.34 | 74 | 74 | 75 | 75.5 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.4 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 | 200 |  | 天井埋込 | 46 | 50/60 | 200 | 500 | 500 | 380 | 230 | 500 | 500 | 380 | 230 | 36.5 | 140 | 235 | 31 | 250 | 195 | 104 | 41 | 39.5 | 36.5 | 31 | 21.5 | 54.5 | 51.5 | 80 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM650RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM650RW_200_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 61 | 61 | 62 | 68 | 72 | 72 | 72.5 | 75 | 1020 | 1360 | 337 | 68(70) | 2.41 | 2.28 | 1.54 | 0.43 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 75.5 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.72 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 | 200 |  | 天井埋込 | 51.5 | 50/60 | 200 | 650 | 650 | 550 | 290 | 650 | 650 | 550 | 290 | 38.5 | 151 | 200 | 28 | 352 | 331 | 213 | 53 | 40 | 39 | 36.5 | 23.5 | 55 | 54 | 100 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM800RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM800RT_200_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 65 | 65 | 67 | 78 | 73 | 73 | 75 | 84 | 1230 | 1593 | 386 | 88(91) | 3.17 | 2.47 | 1.7 | 0.5 | 73 | 73 | 74.5 | 83.5 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 2.09 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 | 250 |  | 天井埋込 | 51 | 50/60 | 200 | 800 | 800 | 680 | 350 | 800 | 800 | 680 | 350 | 37.5 | 120 | 230 | 24 | 460 | 347 | 231 | 58 | 44 | 39.5 | 36 | 22.5 | 59 | 54.5 | 85 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM1000RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM1000RT_200_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 62 | 62 | 63 | 74 | 72 | 72 | 72.5 | 81 | 1230 | 1593 | 386 | 88(91) | 3.84 | 3.6 | 2.01 | 0.69 | 70.5 | 70.5 | 72 | 82 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 2.41 | 滴下気化式加湿器 | 0.05～0.5 | 250 |  | 天井埋込 | 52 | 50/60 | 200 | 1000 | 1000 | 790 | 450 | 1000 | 1000 | 790 | 450 | 39.5 | 95 | 140 | 18 | 565 | 524 | 279 | 84 | 43.5 | 42 | 37 | 24.5 | 58.5 | 57 | 58 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 スパイラルダクト用 | VN-UM1500RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM1500RT_200_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | 65.5 | 65.5 | 68.5 | 77 | 73.5 | 73.5 | 76.5 | 83 | 1242 | 1133 | 778 | 138 | 6.1 | 5.53 | 2.49 | 1.08 | 73.5 | 73.5 | 77.5 | 83 | 室内機 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  |  | 250 |  | 天井埋込 | 53.5 | 50/60 | 200 | 1500 | 1500 | 1100 | 730 | 1500 | 1500 | 1100 | 730 | 44 | 245 | 320 | 48 | 936 | 845 | 346 | 134 | 48 | 46.5 | 38.5 | 29 | 63 | 61.5 | 127 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 スパイラルダクト用 | VN-UM2000RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM2000RT_200_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | 62 | 62 | 63.5 | 73 | 72 | 72 | 72.5 | 80 | 1242 | 1133 | 778 | 138 | 7.77 | 7.04 | 3.2 | 1.22 | 70.5 | 70.5 | 72.5 | 81.5 | 室内機 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  |  | 250 |  | 天井埋込 | 54 | 50/60 | 200 | 2000 | 2000 | 1460 | 900 | 2000 | 2000 | 1460 | 900 | 44 | 165 | 205 | 32 | 1162 | 1103 | 456 | 159 | 46 | 45 | 39 | 29 | 61 | 60 | 86 |  | 1
業務用・全熱交換ユニット_50Hz
[19 empty] | 周波数(Hz) | 据付方式 | 接続パイプ | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 製品質量(kg) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 型名 | 電圧(V) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 製品情報 | 機外静圧(強)(Pa) | 機外静圧(弱)(Pa) | 消費電力(特強)(W) | 消費電力(強)(W) | 消費電力(弱)(W) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 機外静圧(特強)(Pa) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M150HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M150HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 100 |  | 69.5 | 71 |  | 74.5 | 76 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.69 | 0.35 | 33 | 40.5 |  | 110 | VN-M150HS1 | 100 |  | 150 | 110 |  | 150 | 18 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 80 | 34 |  | 68 | 35 |  | 25.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M250HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M250HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 150 |  | 65 | 69 |  | 70 | 74 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 1.16 | 0.51 | 36 | 42 |  | 155 | VN-M250HS1 | 100 |  | 250 | 155 |  | 250 | 21 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 81 | 40 |  | 106 | 47 |  | 27 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M350HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M350HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 150 | 60.5 | 60.5 | 67 | 65 | 65 | 71.5 | 900 | 900 | 290 | 38 | 1.83 | 1.58 | 0.89 | 35.5 | 46.5 | 47.5 | 210 | VN-M350HS1 | 100 | 350 | 350 | 210 | 350 | 350 | 20.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 102 | 28 | 167 | 150 | 86 | 32.5 | 31.5 | 127 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M500HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M500HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 200 | 64.5 | 64.5 | 66.5 | 72 | 72 | 73.5 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 2.53 | 2.16 | 1.4 | 42.5 | 47 | 49 | 390 | VN-M500HS1 | 100 | 500 | 500 | 390 | 500 | 500 | 27.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 120 | 84 | 210 | 184 | 125 | 34 | 32 | 146 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M650HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M650HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 200 | 61.5 | 61.5 | 64 | 69.5 | 69.5 | 71.5 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 3.03 | 2.59 | 1.92 | 43.5 | 48 | 49.5 | 520 | VN-M650HS1 | 100 | 650 | 650 | 520 | 650 | 650 | 28.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 71 | 60 | 278 | 246 | 178 | 34.5 | 33 | 103 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M800HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M800HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 250 | 64 | 64 | 65.5 | 71 | 71 | 71.5 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 4.78 | 4.06 | 3.2 | 49 | 51.5 | 53 | 700 | VN-M800HS1 | 100 | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 | 34 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 118 | 104 | 409 | 362 | 290 | 38 | 36.5 | 154 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M1000HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M1000HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 250 | 60.5 | 60.5 | 64.5 | 68.5 | 68.5 | 71.5 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 6.55 | 5.8 | 3.76 | 49 | 54.5 | 55 | 755 | VN-M1000HS1 | 100 | 1000 | 1000 | 755 | 1000 | 1000 | 34 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 104 | 72 | 590 | 542 | 347 | 40 | 39.5 | 125 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M150HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M150HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 100 |  | 69.5 | 71 |  | 74.5 | 76 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.32 | 0.22 | 36 | 42 |  | 115 | VN-M150HT1 | 200 |  | 150 | 115 |  | 150 | 21 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 60 | 40 |  | 62 | 43 |  | 27 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M250HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M250HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 150 |  | 65 | 69.5 |  | 70 | 74.5 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.62 | 0.28 | 34.5 | 46 |  | 150 | VN-M250HT1 | 200 |  | 250 | 150 |  | 250 | 19.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 86 | 29 |  | 118 | 52 |  | 31 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M350HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M350HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 150 | 60.5 | 60.5 | 66 | 65 | 65 | 71 | 900 | 900 | 290 | 38 | 0.76 | 0.69 | 0.44 | 40 | 46.5 | 47.5 | 225 | VN-M350HT1 | 200 | 350 | 350 | 225 | 350 | 350 | 25 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 100 | 60 | 151 | 138 | 87 | 32.5 | 31.5 | 128 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M500HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M500HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 200 | 64.5 | 64.5 | 68 | 72 | 72 | 74.5 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 1.07 | 0.98 | 0.55 | 39 | 48.5 | 49.5 | 330 | VN-M500HT1 | 200 | 500 | 500 | 330 | 500 | 500 | 24 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 110 | 46 | 209 | 192 | 107 | 34.5 | 33.5 | 140 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M650HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M650HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 200 | 61.5 | 61.5 | 65 | 69.5 | 69.5 | 72 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 1.47 | 1.34 | 0.9 | 45 | 50 | 51.5 | 480 | VN-M650HT1 | 200 | 650 | 650 | 480 | 650 | 650 | 30 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 60 | 39 | 277 | 255 | 172 | 36.5 | 35 | 91 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M800HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M800HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 250 | 64 | 64 | 65.5 | 71 | 71 | 72.5 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 2.07 | 1.98 | 1.58 | 47 | 51 | 52 | 690 | VN-M800HT1 | 200 | 800 | 800 | 690 | 800 | 800 | 32 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 108 | 78 | 399 | 382 | 304 | 37 | 36 | 135 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M1000HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M1000HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 天井埋込 | 250 | 60.5 | 60.5 | 64.5 | 68.5 | 68.5 | 71.5 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 2.94 | 2.77 | 1.93 | 48.5 | 53.5 | 54 | 770 | VN-M1000HT1 | 200 | 1000 | 1000 | 770 | 1000 | 1000 | 33.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 107 | 73 | 558 | 534 | 373 | 39 | 38.5 | 130 | 1
業務用・全熱交換ユニット_60Hz
[19 empty] | 周波数(Hz) | 据付方式 | 接続パイプ | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 製品質量(kg) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 型名 | 電圧(V) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 製品情報 | 機外静圧(強)(Pa) | 機外静圧(弱)(Pa) | 消費電力(特強)(W) | 消費電力(強)(W) | 消費電力(弱)(W) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 機外静圧(特強)(Pa) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M150HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M150HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 100 |  | 69.5 | 72 |  | 74.5 | 77 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.81 | 0.38 | 34.5 | 42.5 |  | 95 | VN-M150HS1 | 100 |  | 150 | 95 |  | 150 | 19.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 104 | 53 |  | 78 | 38 |  | 27.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M250HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M250HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 150 |  | 65 | 70.5 |  | 70 | 75.5 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 1.27 | 0.53 | 37.5 | 45 |  | 130 | VN-M250HS1 | 100 |  | 250 | 130 |  | 250 | 22.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 106 | 60 |  | 117 | 50 |  | 30 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M350HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M350HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 150 | 60.5 | 60.5 | 68 | 65 | 65 | 73 | 900 | 900 | 290 | 38 | 2.3 | 1.98 | 0.92 | 33.5 | 47.5 | 49.5 | 180 | VN-M350HS1 | 100 | 350 | 350 | 180 | 350 | 350 | 18.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 121 | 27 | 198 | 184 | 88 | 34.5 | 32.5 | 170 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M500HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M500HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 200 | 64.5 | 64.5 | 67.5 | 72 | 72 | 74.5 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 3.1 | 2.54 | 1.53 | 43.5 | 49.5 | 50.5 | 340 | VN-M500HS1 | 100 | 500 | 500 | 340 | 500 | 500 | 28.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 153 | 104 | 264 | 229 | 141 | 35.5 | 34.5 | 206 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M650HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M650HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 200 | 61.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 | 69.5 | 72.5 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 3.59 | 3.05 | 2.14 | 44 | 49.5 | 50.5 | 455 | VN-M650HS1 | 100 | 650 | 650 | 455 | 650 | 650 | 29 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 103 | 109 | 323 | 291 | 196 | 35.5 | 34.5 | 168 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M800HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M800HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 250 | 64 | 64 | 66 | 71 | 71 | 72 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 6.09 | 4.98 | 3.75 | 50.5 | 52.5 | 55 | 660 | VN-M800HS1 | 100 | 800 | 800 | 660 | 800 | 800 | 35.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 140 | 126 | 523 | 456 | 350 | 40 | 37.5 | 203 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M1000HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M1000HS1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 250 | 60.5 | 60.5 | 65.5 | 68.5 | 68.5 | 72.5 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 7.99 | 6.99 | 4.16 | 50 | 55.5 | 57 | 690 | VN-M1000HS1 | 100 | 1000 | 1000 | 690 | 1000 | 1000 | 35 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 138 | 104 | 680 | 637 | 385 | 42 | 40.5 | 195 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M150HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M150HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 100 |  | 69.5 | 71.5 |  | 74.5 | 76.5 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.35 | 0.24 | 36 | 42.5 |  | 110 | VN-M150HT1 | 200 |  | 150 | 110 |  | 150 | 21 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70 | 44 |  | 69 | 46 |  | 27.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M250HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M250HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 150 |  | 65 | 70.5 |  | 70 | 75.5 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.66 | 0.28 | 36 | 47 |  | 130 | VN-M250HT1 | 200 |  | 250 | 130 |  | 250 | 21 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 96 | 39 |  | 130 | 54 |  | 32 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M350HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M350HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 150 | 60.5 | 60.5 | 66.5 | 65 | 65 | 71 | 900 | 900 | 290 | 38 | 0.96 | 0.87 | 0.49 | 37.5 | 47.5 | 49 | 220 | VN-M350HT1 | 200 | 350 | 350 | 220 | 350 | 350 | 22.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 111 | 37 | 189 | 174 | 97 | 34 | 32.5 | 175 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M500HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M500HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 200 | 64.5 | 64.5 | 68 | 72 | 72 | 75 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 1.3 | 1.17 | 0.59 | 37.5 | 49 | 51.5 | 315 | VN-M500HT1 | 200 | 500 | 500 | 315 | 500 | 500 | 22.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 129 | 35 | 260 | 232 | 116 | 36.5 | 34 | 183 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M650HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M650HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 200 | 61.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 | 69.5 | 72.5 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 1.65 | 1.53 | 0.97 | 44.5 | 50.5 | 52.5 | 455 | VN-M650HT1 | 200 | 650 | 650 | 455 | 650 | 650 | 29.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65 | 29 | 327 | 300 | 189 | 37.5 | 35.5 | 130 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M800HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M800HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 250 | 64 | 64 | 66.5 | 71 | 71 | 73 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 2.43 | 2.32 | 1.73 | 46.5 | 50.5 | 52.5 | 645 | VN-M800HT1 | 200 | 800 | 800 | 645 | 800 | 800 | 31.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 108 | 79 | 481 | 457 | 341 | 37.5 | 35.5 | 153 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M1000HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M1000HT1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 250 | 60.5 | 60.5 | 64.5 | 68.5 | 68.5 | 71.5 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 3.35 | 3.33 | 2.13 | 48 | 54 | 55 | 750 | VN-M1000HT1 | 200 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 33 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 120 | 56 | 658 | 635 | 423 | 40 | 39 | 178 | 1
矩形ダクト用
業務用・全熱交換ユニット_200V
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 接続パイプ | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(微弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(微弱)(％) | 外形寸法幅(mm) | 据付方式 | 外形寸法奥行(mm) | 製品質量(kg) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 電流(微弱)(A) | 温度交換効率(特強)(％) | 温度交換効率(強)(％) | 温度交換効率(弱)(％) | 温度交換効率(微弱)(％) | 空調機種別 | 外形寸法高さ(mm) | 騒音レベル_音響(微弱)(dB) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 機外静圧(特強)(Pa) | 周波数(Hz) | 電圧(V) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(微弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(微弱)(m3/h) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | URL | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(微弱)(Pa) | 消費電力(特強)(W) | 消費電力(強)(W) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(微弱)(W) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 騒音レベル_音圧(微弱)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 機外静圧(強)(Pa) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 矩形ダクト用 | VN-UM1500RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM1500RT_200_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | 250 | 65.5 | 65.5 | 68.5 | 77 | 73.5 | 73.5 | 76.5 | 83 | 1242 | 天井埋込 | 1133 | 138 | 6.1 | 5.53 | 2.49 | 1.08 | 73.5 | 73.5 | 77.5 | 83 | 室内機 | 778 | 44 | 53.5 | 320 | 50/60 | 200 | 1500 | 1500 | 1100 | 730 | 1500 | 1500 | 1100 | 730 | 61.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 127 | 48 | 936 | 845 | 346 | 134 | 48 | 46.5 | 38.5 | 29 | 63 | 245 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 矩形ダクト用 | VN-UM2000RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM2000RT_200_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | 250 | 62 | 62 | 63.5 | 73 | 72 | 72 | 72.5 | 80 | 1242 | 天井埋込 | 1133 | 138 | 7.77 | 7.04 | 3.2 | 1.22 | 70.5 | 70.5 | 72.5 | 81.5 | 室内機 | 778 | 44 | 54 | 205 | 50/60 | 200 | 2000 | 2000 | 1460 | 900 | 2000 | 2000 | 1460 | 900 | 60 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 86 | 32 | 1162 | 1103 | 456 | 159 | 46 | 45 | 39 | 29 | 61 | 165 | 1
天吊カセット形
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 機外静圧(特強)(Pa) | 機外静圧(強)(Pa) | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(微弱)(Pa) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 騒音レベル_音圧(微弱)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 風量_排気(微弱)(m3/h) | 騒音レベル_音響(微弱)(dB) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(微弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(微弱)(％) | 温度交換効率(特強)(％) | 温度交換効率(強)(％) | 温度交換効率(弱)(％) | 温度交換効率(微弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | インテリアパネル外形寸法高さ(mm) | インテリアパネル外形寸法幅(mm) | インテリアパネル外形寸法奥行(mm) | 製品質量(kg) | インテリアパネル重量(kg) | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 据付方式 | 接続パイプ | 消費電力(強)(W) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(微弱)(W) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 電流(微弱)(A) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(微弱)(m3/h) | 消費電力(特強)(W) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形 | 天吊カセット形 | VNC-UM150RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-UM150RW_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | 81 | 67 | 40 | 20 | 42 | 40.5 | 32.5 | 24.5 | 57 | 55.5 | 47.5 | 69 | 39.5 | 66.5 | 75 | 77 | 76.5 | 76.5 | 81 | 82.5 | 77.5 | 77.5 | 81.5 | 82.5 | 66.5 | 100 | 150 | 150 | 735 | 778 | 278 | 136 | 1325 | 569 | 29 | 10 | 200 | 50/60 | 天吊り | 100 | 65 | 35 | 22 | 0.59 | 0.55 | 0.32 | 0.22 | 150 | 150 | 100 | 69 | 69 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形 | 天吊カセット形 | VNC-UM250RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-UM250RW_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | 90 | 68 | 26 | 16 | 43 | 42 | 31 | 26 | 58 | 57 | 46 | 115 | 41 | 65 | 71.5 | 74 | 75 | 75 | 78.5 | 80.5 | 75 | 75 | 79 | 81 | 65 | 150 | 250 | 250 | 735 | 778 | 278 | 136 | 1325 | 569 | 30 | 10 | 200 | 50/60 | 天吊り | 150 | 95 | 40 | 26 | 0.84 | 0.79 | 0.34 | 0.24 | 250 | 250 | 150 | 115 | 104 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形 | 天吊カセット形 | VNC-UM350RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-UM350RW_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | 112 | 82 | 32 | 18 | 48 | 46 | 35 | 28 | 63 | 61 | 50 | 152 | 43 | 64.5 | 73 | 77.5 | 74.5 | 74.5 | 82 | 85 | 75 | 75 | 83 | 87 | 64.5 | 213 | 350 | 350 | 880 | 880 | 305 | 136 | 1470 | 569 | 40 | 11 | 200 | 50/60 | 天吊り | 150 | 154 | 50 | 30 | 1.15 | 1.05 | 0.36 | 0.23 | 350 | 350 | 213 | 152 | 177 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形 | 天吊カセット形 | VNC-UM500RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-UM500RW_2\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | 119 | 61 | 32 | 13 | 46.5 | 43.5 | 35.5 | 26.5 | 61.5 | 58.5 | 50.5 | 213 | 41.5 | 64 | 66 | 68 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75.5 | 64 | 350 | 500 | 500 | 1020 | 920 | 337 | 136 | 1610 | 569 | 46 | 12 | 200 | 50/60 | 天吊り | 200 | 177 | 77 | 35 | 1.44 | 1.15 | 0.54 | 0.25 | 500 | 500 | 350 | 213 | 226 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
業務用空調別売部品
遮断弁ユニット
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 分岐口数 | 1分岐当り接続可能室内ユニット容量(kW) | 接続可能室内機台数(台) | 電圧(V) | 消費電力(W) | 運転電流(A) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 騒音値(dB(A)) | 空調機器種別 | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 業務用空調別売部品 | ビル用マルチ空調システム(R32)別売品 | 遮断弁ユニット | 遮断弁ユニット | RBM-SV1121HU |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RBM-SV1121HU\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-12-01 | 1 | 11.2 | 4 | 200 | 79 | 0.3 | 206 | 385 | 282 | 10 | 34 | 室内機 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 業務用空調別売部品 | ビル用マルチ空調システム(R32)別売品 | 遮断弁ユニット | 遮断弁ユニット | RBM-SV1801HU |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RBM-SV1801HU\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-12-01 | 1 | 18 | 7 | 200 | 79 | 0.3 | 206 | 385 | 282 | 10 | 34 | 室内機 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 業務用空調別売部品 | ビル用マルチ空調システム(R32)別売品 | 遮断弁ユニット | 遮断弁ユニット | RBM-SV6701HU |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RBM-SV6701HU\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-12-01 | 1 | 67 | 15 | 200 | 132 | 0.5 | 216 | 385 | 282 | 12 | 35 | 室内機 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
冷暖切替ユニット
[19 empty] | 分岐口数 | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 製品質量(kg) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 業務用空調別売部品 | ビル用マルチ空調システム(R410A)別売部品 | 冷暖切替ユニット | 冷暖切替ユニット | RBM-Y1122F-2 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RBM-Y1122F-2\Folder\Item | [10 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 業務用空調別売部品 | ビル用マルチ空調システム(R410A)別売部品 | 冷暖切替ユニット | 冷暖切替ユニット | RBM-Y1802F-2 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RBM-Y1802F-2\Folder\Item | [10 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 業務用空調別売部品 | ビル用マルチ空調システム(R410A)別売部品 | 冷暖切替ユニット | 冷暖切替ユニット | RBM-Y2802F-2 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RBM-Y2802F-2\Folder\Item | [10 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 業務用空調別売部品 | ビル用マルチ空調システム(R410A)別売部品 | 冷暖切替ユニット | 冷暖切替ユニット | RBM-YU1801F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RBM-YU1801F\Folder\Item |  |  |  |  | 1 | 385 | 282 | 206 | 10 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 業務用空調別売部品 | ビル用マルチ空調システム(R410A)別売部品 | 冷暖切替ユニット | 冷暖切替ユニット | RBM-YU2801F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RBM-YU2801F\Folder\Item |  |  |  |  | 1 | 385 | 282 | 206 | 11 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 業務用空調別売部品 | ビル用マルチ空調システム(R410A)別売部品 | 冷暖切替ユニット | 冷暖切替ユニット | RBM-YU6701F4 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RBM-YU6701F4\Folder\Item |  |  |  |  | 4 | 338 | 468 | 293 | 22 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 業務用空調別売部品 | ビル用マルチ空調システム(R410A)別売部品 | 冷暖切替ユニット | 冷暖切替ユニット | RBM-YU8501F8 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RBM-YU8501F8\Folder\Item |  |  |  |  | 8 | 578 | 468 | 293 | 37 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 業務用空調別売部品 | ビル用マルチ空調システム(R410A)別売部品 | 冷暖切替ユニット | 冷暖切替ユニット | RBM-YU8501F12 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RBM-YU8501F12\Folder\Item |  |  |  |  | 12 | 818 | 468 | 293 | 51 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
熱源システム
USX FIT
R32 USX FIT_標準設置モデル_空冷ヒートポンプ
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量 ⊿T＝5K(L/min) | 温水流量 ⊿T＝7K(L/min) | 冷水流量 ⊿T＝5K(L/min) | 冷水流量 ⊿T＝7K(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 53.2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 200 | 773 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 53.2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 200 | 773 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 26.6 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 400 | 776 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 26.6 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 400 | 776 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 53.2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 200 | 782 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 53.2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 200 | 782 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 26.6 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 400 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 26.6 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 400 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 88.2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 773 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 88.2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 773 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 44.1 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 776 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 44.1 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 776 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 88.2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 782 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 88.2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 782 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 44.1 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 44.1 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 135 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 773 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 135 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 773 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 66.6 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 776 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 66.6 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 776 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 135 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 782 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 135 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 782 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 66.6 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 66.6 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量 ⊿T＝5K(L/min) | 温水流量 ⊿T＝7K(L/min) | 冷水流量 ⊿T＝5K(L/min) | 冷水流量 ⊿T＝7K(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 50 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 200 | 724 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 50 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 200 | 724 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 25 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 400 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 25 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 400 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 50 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 200 | 734 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 50 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 200 | 734 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 25 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 400 | 737 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.88×2 | 25 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 400 | 737 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 85 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 724 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 85 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 724 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 42.5 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 42.5 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 85 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 734 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 85 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 734 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 42.5 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 737 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 42.5 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 737 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 131 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 724 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 131 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 724 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 65 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 65 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 131 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 734 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 131 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 734 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 65 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 737 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 65 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 737 | 1850 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
R32 USX FIT_標準設置モデル_空冷冷却専用
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量 ⊿T＝5K(L/min) | 冷水流量 ⊿T＝7K(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141C\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.56×2 | 53.2 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 200 | 755 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.56×2 | 53.2 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 200 | 755 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.56×2 | 26.6 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 400 | 759 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.56×2 | 26.6 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 400 | 759 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 3.60×2 | 53.2 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 200 | 765 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 3.60×2 | 53.2 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 200 | 765 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 3.60×2 | 26.6 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 400 | 768 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 3.60×2 | 26.6 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 400 | 768 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241C\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 88.2 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 755 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 88.2 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 755 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 44.1 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 759 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 44.1 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 759 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 88.2 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 765 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 88.2 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 765 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 44.1 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 768 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 44.1 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 768 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331C\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 135 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 755 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 135 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 755 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 66.6 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 400 | 759 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 66.6 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 400 | 759 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 135 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 765 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 135 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 765 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 66.6 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 400 | 768 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 66.6 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 400 | 768 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 18.4×2 | 138 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 200 | 772 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 18.4×2 | 138 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 200 | 772 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 18.4×2 | 68.1 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 400 | 776 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 18.4×2 | 68.1 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 400 | 776 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量 ⊿T＝5K(L/min) | 冷水流量 ⊿T＝7K(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.56×2 | 50 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 200 | 707 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.56×2 | 50 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 200 | 707 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.56×2 | 25 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 400 | 710 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 5.56×2 | 25 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 400 | 710 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 3.60×2 | 50 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 200 | 716 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 3.60×2 | 50 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 200 | 716 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 3.60×2 | 25 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 400 | 720 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 3.60×2 | 25 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 400 | 720 | 1850 | 1000 | 2350 | 59.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 85 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 707 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 85 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 707 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 42.5 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 710 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 42.5 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 710 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 85 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 716 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 85 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 716 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 42.5 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 720 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 42.5 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 720 | 1850 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 131 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 707 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 131 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 707 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 65 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 400 | 710 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 65 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 400 | 710 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 131 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 716 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 131 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 716 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 65 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 400 | 720 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 65 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 400 | 720 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 18.4×2 | 131 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 200 | 717 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 18.4×2 | 131 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 200 | 717 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 18.4×2 | 65 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 400 | 721 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 18.4×2 | 65 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 400 | 721 | 1850 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
R32 USX FIT_SFMC更新モデル_空冷ヒートポンプ
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 温水流量 (7℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 114 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 881 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 114 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 881 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 56.6 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 885 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 56.6 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 885 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 114 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 890 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 114 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 890 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 56.6 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 894 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 56.6 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 894 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 138 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 896 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 138 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 896 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 68.1 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 900 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 68.1 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 900 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 138 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 905 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 138 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 905 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 68.1 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 909 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 68.1 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 909 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 温水流量 (7℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 110 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 832 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 110 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 832 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 55 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 836 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 55 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 836 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 110 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 840 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 110 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 200 | 840 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 55 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 844 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.3×2 | 55 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 400 | 844 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 131 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 840 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 131 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 840 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 65 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 844 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 65 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 844 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 131 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 848 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 131 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 200 | 848 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 65 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 853 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 14.9×2 | 65 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 400 | 853 | 3000 | 1000 | 2350 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
R32 USX FIT_SFMC更新モデル_空冷冷却専用
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241C\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 114 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 867 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 114 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 867 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 56.6 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 871 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 56.6 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 871 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 114 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 876 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 114 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 876 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 56.6 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 880 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 56.6 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 880 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331C\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 138 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 880 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 138 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 880 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 138 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 880 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 138 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 880 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 138 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 888 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 138 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 888 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 68.1 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 400 | 892 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 68.1 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 400 | 892 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 110 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 817 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 110 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 817 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 55 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 822 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 10.6×2 | 55 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 822 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 110 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 826 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 110 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 200 | 826 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 55 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 830 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 7.50×2 | 55 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 68 | 65 | 580 | 85 | 400 | 830 | 3000 | 1000 | 2350 | 64.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 131 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 824 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 131 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 824 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 131 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 824 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 17.4×2 | 131 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 824 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 131 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 832 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 131 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 200 | 832 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 65 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 400 | 836 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-06-01 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 12.9×2 | 65 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 400 | 836 | 3000 | 1000 | 2350 | 68.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
R32 USX FIT_ブライン仕様
標準設置モデル_空冷ヒートポンプ_ブライン仕様
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 加熱時力率(%) | 冷却時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 777 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 53.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 777 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 53.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 780 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 26.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 780 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 26.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 53.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 53.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 790 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 26.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 790 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 26.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 777 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 88.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 777 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 88.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 780 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 44.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 780 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 44.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 88.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 88.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 790 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 44.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 790 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 44.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 777 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 777 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 780 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 780 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 790 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 790 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 加熱時力率(%) | 冷却時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 732 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 25 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 732 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 25 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 738 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 738 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 741 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 25 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 741 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 91 | 9.6×2 | R32 | 5.94×2 | 2 | 99 | 99 | 13.7 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 31.5 | 25 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 732 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 42.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 732 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 42.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 738 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 738 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 741 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 42.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 741 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 42.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 732 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 732 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 738 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 738 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 741 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 741 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
標準設置モデル_空冷冷却専用_ブライン仕様
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 冷媒種 | 基準電流(A) | 冷却時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 759 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 53.2 | 99 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 5.63×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 759 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 53.2 | 99 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 5.63×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 763 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 26.6 | 99 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 5.63×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 763 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 26.6 | 99 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 5.63×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 769 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 53.2 | 99 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 3.78×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 769 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 53.2 | 99 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 3.78×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 772 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 26.6 | 99 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 3.78×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 772 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 26.6 | 99 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 3.78×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 759 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 88.2 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 759 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 88.2 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 763 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 44.1 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 763 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 44.1 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 769 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 88.2 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 769 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 88.2 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 772 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 44.1 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 772 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 44.1 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 759 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 135 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 759 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 135 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 763 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 66.6 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 763 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 66.6 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 769 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 135 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 769 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 135 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 772 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 66.6 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 772 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 66.6 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 776 | 1850 | 1000 | 2350 | 287 | 9.6×2 | 2 | R32 | 138 | 99 | 34.7 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 100 | 15.2×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 776 | 1850 | 1000 | 2350 | 287 | 9.6×2 | 2 | R32 | 138 | 99 | 34.7 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 100 | 15.2×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 780 | 1850 | 1000 | 2350 | 287 | 9.6×2 | 2 | R32 | 68.1 | 99 | 34.7 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 100 | 15.2×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 780 | 1850 | 1000 | 2350 | 287 | 9.6×2 | 2 | R32 | 68.1 | 99 | 34.7 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 100 | 15.2×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 冷媒種 | 基準電流(A) | 冷却時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 711 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 50 | 99 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 5.63×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 711 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 50 | 99 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 5.63×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 714 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 25 | 99 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 5.63×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 714 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 25 | 99 | 13.6 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 5.63×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 720 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 50 | 99 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 3.78×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 720 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 50 | 99 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 3.78×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 724 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 25 | 99 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 3.78×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 724 | 1850 | 1000 | 2350 | 91 | 9.6×2 | 2 | R32 | 25 | 99 | 8.8 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 31.5 | 3.78×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 711 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 85 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 711 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 85 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 714 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 42.5 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 714 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 42.5 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 720 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 85 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 720 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 85 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 724 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 42.5 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 724 | 1850 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 42.5 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 711 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 131 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 711 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 131 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 714 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 65 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 714 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 65 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 720 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 131 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 720 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 131 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 724 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 65 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 724 | 1850 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 65 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 721 | 1850 | 1000 | 2350 | 287 | 9.6×2 | 2 | R32 | 131 | 99 | 34.7 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 100 | 15.2×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 721 | 1850 | 1000 | 2350 | 287 | 9.6×2 | 2 | R32 | 131 | 99 | 34.7 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 100 | 15.2×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 725 | 1850 | 1000 | 2350 | 287 | 9.6×2 | 2 | R32 | 65 | 99 | 34.7 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 100 | 15.2×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 725 | 1850 | 1000 | 2350 | 287 | 9.6×2 | 2 | R32 | 65 | 99 | 34.7 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 100 | 15.2×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
SFMC更新モデル_空冷ヒートポンプ_ブライン仕様
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 加熱時力率(%) | 冷却時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 885 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 885 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 889 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 56.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 889 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 56.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 894 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 894 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 898 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 56.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 898 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 56.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 900 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 138 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 900 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 138 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 904 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 68.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 904 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 68.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 909 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 138 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 909 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 138 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 913 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 68.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 913 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 68.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 加熱時力率(%) | 冷却時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 834 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 110 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 834 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 110 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 838 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 55 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 838 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 55 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 842 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 110 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 842 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 110 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 846 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 55 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 846 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 152 | 9.6×2 | R32 | 10.4×2 | 2 | 99 | 99 | 24 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 53 | 55 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 842 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 842 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 846 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 846 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 850 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 850 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 855 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 855 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 215 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 75 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
SFMC更新モデル_空冷冷却専用_ブライン仕様
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 冷媒種 | 基準電流(A) | 冷却時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 871 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 114 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 871 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 114 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 875 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 56.6 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 875 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 56.6 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 880 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 114 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 880 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 114 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 884 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 56.6 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 884 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 56.6 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 884 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 138 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 884 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 138 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 888 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 68.1 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 888 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 68.1 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 892 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 138 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 892 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 138 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 896 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 68.1 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 896 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 68.1 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 冷媒種 | 基準電流(A) | 冷却時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 819 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 110 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 819 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 110 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 824 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 55 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 824 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 55 | 99 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 9.46×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 828 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 110 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 828 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 110 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 832 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 55 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 832 | 3000 | 1000 | 2350 | 152 | 9.6×2 | 2 | R32 | 55 | 99 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 53 | 6.33×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 826 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 131 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 826 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 131 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 830 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 65 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 830 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 65 | 99 | 35.6 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 14.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 834 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 131 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 834 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 131 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 838 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 65 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 838 | 3000 | 1000 | 2350 | 215 | 9.6×2 | 2 | R32 | 65 | 99 | 22.4 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 75 | 9.75×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
R32 USX FIT_凍結防止仕様
標準設置モデル_空冷ヒートポンプ_凍結防止仕様
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 温水流量 (7℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 775 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 53.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 775 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 53.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 778 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 26.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 778 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 26.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 784 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 53.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 784 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 53.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 788 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 26.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 788 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 26.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 775 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 88.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 775 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 88.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 778 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 44.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 778 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 44.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 784 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 88.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 784 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 88.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 788 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 44.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 788 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 44.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 775 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 775 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 778 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 778 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 784 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 784 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 788 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 788 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 温水流量 (7℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 726 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 726 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 730 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 25 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 730 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 25 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 736 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 736 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 739 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 25 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 739 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 5.88×2 | 2 | 99 | 99 | 13.6 | 13.6 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 50 | 25 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 726 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 726 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 730 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 42.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 730 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 42.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 736 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 736 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 739 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 42.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 739 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 42.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 726 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 726 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 730 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 730 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 736 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 736 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 739 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 739 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
標準設置モデル_空冷冷却専用_凍結防止仕様
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 757 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 53.2 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 5.56×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 757 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 53.2 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 5.56×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 761 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 26.6 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 5.56×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 761 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 26.6 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 5.56×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 767 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 53.2 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 3.60×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 767 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 53.2 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 3.60×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 770 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 26.6 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 3.60×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 770 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 26.6 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 3.60×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 757 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 88.2 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 757 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 88.2 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 761 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 44.1 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 761 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 44.1 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 767 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 88.2 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 767 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 88.2 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 770 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 44.1 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 770 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 44.1 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 757 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 135 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 757 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 135 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 761 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 66.6 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 761 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 66.6 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 767 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 135 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 767 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 135 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 770 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 66.6 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 770 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 66.6 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 774 | 1850 | 1000 | 2350 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 138 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 18.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 774 | 1850 | 1000 | 2350 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 138 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 18.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 778 | 1850 | 1000 | 2350 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 68.1 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 18.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 778 | 1850 | 1000 | 2350 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 68.1 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 18.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 709 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 50 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 5.56×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 709 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 50 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 5.56×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 712 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 25 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 5.56×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 712 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 25 | 99 | 99 | 13.5 | 13.5 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 5.56×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 718 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 50 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 3.60×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 718 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 50 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 3.60×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 722 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 25 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 3.60×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP141CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP141CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 722 | 1850 | 1000 | 2350 | 144 | 103 | 9.6×2 | R32 | 2 | 25 | 99 | 99 | 8.5 | 8.3 | 59.3 | 62 | 59.4 | 580 | 50 | 3.60×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 709 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 85 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 709 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 85 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 712 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 42.5 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 712 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 42.5 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 718 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 85 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 718 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 85 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 722 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 42.5 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 722 | 1850 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 42.5 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 709 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 131 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 709 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 131 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 712 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 65 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 712 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 65 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 718 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 131 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 718 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 131 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 722 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 65 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP331CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP331CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 722 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 65 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 719 | 1850 | 1000 | 2350 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 131 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 18.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 719 | 1850 | 1000 | 2350 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 131 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 18.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 723 | 1850 | 1000 | 2350 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 65 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 18.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP421CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP421CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 723 | 1850 | 1000 | 2350 | 430 | 308 | 9.6×2 | R32 | 2 | 65 | 99 | 99 | 43.3 | 43.2 | 68.9 | 71.5 | 68.5 | 580 | 150 | 18.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
SFMC更新モデル_空冷ヒートポンプ_凍結防止仕様
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 温水流量 (7℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 883 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 883 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 887 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 56.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 887 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 56.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 892 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 892 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 896 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 56.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 896 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 56.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 898 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 138 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 898 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 138 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 902 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 68.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 902 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 68.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 907 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 138 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 907 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 138 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 911 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 68.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 911 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 68.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 温水流量 (7℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 832 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 110 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 832 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 110 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 836 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 55 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 836 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.6×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 55 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 840 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 110 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 840 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 110 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 844 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 55 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 844 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 10.3×2 | 2 | 99 | 99 | 23.9 | 23.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 85 | 55 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 840 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 840 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 844 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 844 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 17.4×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 848 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 848 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 853 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 853 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 118 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
SFMC更新モデル_空冷冷却専用_凍結防止仕様
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 869 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 114 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 869 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 114 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 873 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 56.6 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 873 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 56.6 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 878 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 114 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 878 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 114 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 882 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 56.6 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 882 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 56.6 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 882 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 138 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 882 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 138 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 886 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 68.1 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 886 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 68.1 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 890 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 138 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 890 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 138 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 894 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 68.1 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 894 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 68.1 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 817 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 110 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 817 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 110 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 822 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 55 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 822 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 55 | 99 | 99 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 10.6×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 826 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 110 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 826 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 110 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 830 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 55 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS241CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS241CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 830 | 3000 | 1000 | 2350 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 2 | 55 | 99 | 99 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 85 | 7.50×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 824 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 131 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 824 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 131 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 828 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 65 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 828 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 65 | 99 | 99 | 41.5 | 41.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 17.4×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 832 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 131 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 832 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 131 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 836 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 65 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FS331CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FS331CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 836 | 3000 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 9.6×2 | R32 | 2 | 65 | 99 | 99 | 29.8 | 29.3 | 68.9 | 71.4 | 68.3 | 580 | 118 | 12.9×2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
R32 USX FIT_加熱性能強化仕様
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 温水流量 (7℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 加熱時力率(%) | 冷却時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241F\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 775 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 775 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 778 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 778 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FN\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 784 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 784 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 788 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 788 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 温水流量 (7℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 加熱時力率(%) | 冷却時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FL\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 726 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 726 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 730 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 730 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 736 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 736 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 739 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 739 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
R32 USX FIT_加熱性能強化仕様_ブライン仕様
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 加熱時力率(%) | 冷却時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 779 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 779 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 782 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 782 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 788 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 788 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 792 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 792 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 加熱時力率(%) | 冷却時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 730 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 730 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 734 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 734 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 23.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 740 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 740 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 743 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 743 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 152 | 9.6×2 | R32 | 15.2×2 | 2 | 99 | 99 | 36.2 | 14.6 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 53 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
R32 USX FIT_加熱性能強化仕様_凍結防止仕様
インバーターポンプ内蔵
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 温水流量 (7℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 加熱時力率(%) | 冷却時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 777 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 777 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 780 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 780 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 786 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 135 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 790 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 790 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 66.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ポンプレス
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 空調機種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 温水流量 (5℃差)(L/min) | 温水流量 (7℃差)(L/min) | 冷水流量 (5℃差)(L/min) | 冷水流量 (7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 加熱時力率(%) | 冷却時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 基準電流(A) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 728 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 732 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 732 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 25.5 | 25.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 738 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 200 | 738 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 131 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 741 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32 USX FIT | R32 USX FIT | RUA-FP241FLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-FP241FLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-04-01 | 室外機 | 400 | 741 | 1850 | 1000 | 2350 | 339 | 242 | 244 | 175 | 9.6×2 | R32 | 14.9×2 | 2 | 99 | 99 | 35.9 | 35.9 | 17.6 | 17.4 | 64.9 | 68 | 65 | 580 | 118 | 85 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
EDGEシリーズ_R32
AIREDGE32_空冷ヒートポンプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 温水流量(7℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332H\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 144 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 200 | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 144 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 200 | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 400 | 1348 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 400 | 1348 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 144 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 200 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 144 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 200 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 400 | 1360 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 400 | 1360 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422H\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 165 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 200 | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 165 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 200 | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 400 | 1348 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 400 | 1348 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 165 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 200 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 165 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 200 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 400 | 1360 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 400 | 1360 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512H\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 205 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1351 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 205 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1351 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 103 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1356 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 103 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1356 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 205 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 200 | 1364 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 205 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 200 | 1364 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 103 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 400 | 1368 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 103 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 400 | 1368 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 200 | 1286 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 200 | 1286 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 200 | 1298 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 200 | 1298 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 400 | 1302 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP332HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 400 | 1302 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 200 | 1286 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 200 | 1286 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 200 | 1298 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 200 | 1298 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 400 | 1302 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP422HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 400 | 1302 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 198 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1294 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 198 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1294 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1298 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1298 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 200 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 200 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 400 | 1311 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP512HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 400 | 1311 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 101 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1343 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 101 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1343 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 50.1 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1347 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 50.1 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1347 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 101 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 200 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 101 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 200 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 50.1 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 400 | 1360 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 50.1 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 400 | 1360 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 144 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 200 | 1343 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 144 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 200 | 1343 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 400 | 1347 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 400 | 1347 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 144 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 144 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1360 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1360 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 165 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1343 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 165 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1343 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1347 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1347 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 165 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 200 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 165 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 200 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 400 | 1360 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 400 | 1360 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 205 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 200 | 1348 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 205 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 200 | 1348 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 103 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 400 | 1353 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 103 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 400 | 1353 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 205 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 205 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 103 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 103 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 94 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 94 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 47 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 47 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 94 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 94 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 47 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP243HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 47 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP333HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP423HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 198 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 200 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 198 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 200 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 99 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 400 | 1296 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 99 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 400 | 1296 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 400 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 | RUA-GP513HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 400 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
AIREDGE32 空冷冷却専用
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332C\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 144 | 99 | 32.1 | 31.5 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 144 | 99 | 32.1 | 31.5 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 71.6 | 99 | 32.1 | 31.5 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 71.6 | 99 | 32.1 | 31.5 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 144 | 99 | 20.5 | 20 | 200 | 1316 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 144 | 99 | 20.5 | 20 | 200 | 1316 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 71.6 | 99 | 20.5 | 20 | 400 | 1322 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 71.6 | 99 | 20.5 | 20 | 400 | 1322 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422C\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 165 | 99 | 43.1 | 42 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 165 | 99 | 43.1 | 42 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 82.1 | 99 | 43.1 | 42 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 82.1 | 99 | 43.1 | 42 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 165 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1316 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 165 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1316 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 82.1 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1322 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 82.1 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1322 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512C\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 205 | 99 | 55 | 53.9 | 200 | 1311 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 205 | 99 | 55 | 53.9 | 200 | 1311 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 103 | 99 | 55 | 53.9 | 400 | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 103 | 99 | 55 | 53.9 | 400 | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 205 | 99 | 39.9 | 38.5 | 200 | 1322 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 205 | 99 | 39.9 | 38.5 | 200 | 1322 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 103 | 99 | 39.9 | 38.5 | 400 | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 103 | 99 | 39.9 | 38.5 | 400 | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 137 | 99 | 32.1 | 31.5 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 137 | 99 | 32.1 | 31.5 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 68.5 | 99 | 32.1 | 31.5 | 400 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 68.5 | 99 | 32.1 | 31.5 | 400 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 137 | 99 | 20.5 | 20 | 200 | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 137 | 99 | 20.5 | 20 | 200 | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 68.5 | 99 | 20.5 | 20 | 400 | 1264 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP332CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 68.5 | 99 | 20.5 | 20 | 400 | 1264 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 158 | 99 | 43.1 | 42 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 158 | 99 | 43.1 | 42 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 79 | 99 | 43.1 | 42 | 400 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 79 | 99 | 43.1 | 42 | 400 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 158 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 158 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 79 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1264 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP422CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 79 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1264 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 198 | 99 | 55 | 53.9 | 200 | 1254 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 198 | 99 | 55 | 53.9 | 200 | 1254 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 99 | 99 | 55 | 53.9 | 400 | 1257 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 99 | 99 | 55 | 53.9 | 400 | 1257 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 198 | 99 | 39.9 | 38.5 | 200 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 198 | 99 | 39.9 | 38.5 | 200 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 99 | 99 | 39.9 | 38.5 | 400 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP512CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 99 | 99 | 39.9 | 38.5 | 400 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 101 | 99 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 101 | 99 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 50.1 | 99 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 50.1 | 99 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 101 | 99 | 13.6 | 13.1 | 200 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 101 | 99 | 13.6 | 13.1 | 200 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 50.1 | 99 | 13.6 | 13.1 | 400 | 1321 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 50.1 | 99 | 13.6 | 13.1 | 400 | 1321 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 144 | 99 | 31 | 30.5 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 144 | 99 | 31 | 30.5 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 71.6 | 99 | 31 | 30.5 | 400 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 71.6 | 99 | 31 | 30.5 | 400 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 144 | 99 | 20.2 | 19.3 | 200 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 144 | 99 | 20.2 | 19.3 | 200 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 71.6 | 99 | 20.2 | 19.3 | 400 | 1321 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 71.6 | 99 | 20.2 | 19.3 | 400 | 1321 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 165 | 99 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 165 | 99 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 82.1 | 99 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 82.1 | 99 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 165 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 165 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 82.1 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1321 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 82.1 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1321 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 205 | 99 | 54.3 | 53 | 200 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 205 | 99 | 54.3 | 53 | 200 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 103 | 99 | 54.3 | 53 | 400 | 1312 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 103 | 99 | 54.3 | 53 | 400 | 1312 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 205 | 99 | 40 | 38.5 | 200 | 1320 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 205 | 99 | 40 | 38.5 | 200 | 1320 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 103 | 99 | 40 | 38.5 | 400 | 1325 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 103 | 99 | 40 | 38.5 | 400 | 1325 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 94 | 99 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 94 | 99 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 47 | 99 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 47 | 99 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 94 | 99 | 13.6 | 13.1 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 94 | 99 | 13.6 | 13.1 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 47 | 99 | 13.6 | 13.1 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP243CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 47 | 99 | 13.6 | 13.1 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 137 | 99 | 31 | 30.5 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 137 | 99 | 31 | 30.5 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 68.5 | 99 | 31 | 30.5 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 68.5 | 99 | 31 | 30.5 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 137 | 99 | 20.2 | 19.3 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 137 | 99 | 20.2 | 19.3 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 68.5 | 99 | 20.2 | 19.3 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP333CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 68.5 | 99 | 20.2 | 19.3 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 158 | 99 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 158 | 99 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 79 | 99 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 79 | 99 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 158 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 158 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 79 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP423CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 79 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 198 | 99 | 54.3 | 53 | 200 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 198 | 99 | 54.3 | 53 | 200 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 99 | 99 | 54.3 | 53 | 400 | 1254 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 99 | 99 | 54.3 | 53 | 400 | 1254 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 198 | 99 | 40 | 38.5 | 200 | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 198 | 99 | 40 | 38.5 | 200 | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 99 | 99 | 40 | 38.5 | 400 | 1267 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32(冷却専用) | RUA-GP513CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 99 | 99 | 40 | 38.5 | 400 | 1267 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
HEATEDGE32_空冷ヒートポンプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 温水流量(7℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333F\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 155 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 200 | 1350 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 155 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 200 | 1350 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 77.1 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 400 | 1358 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 77.1 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 400 | 1358 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 155 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 155 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 77.1 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1369 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 77.1 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1369 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423F\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 167 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1356 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 167 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1356 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 83.1 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1364 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 83.1 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1364 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 167 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 200 | 1368 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 167 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 200 | 1368 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 83.1 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 83.1 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513F\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 226 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 200 | 1350 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 226 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 200 | 1350 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 113 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 400 | 1358 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 113 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 400 | 1358 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 226 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 200 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 226 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 200 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 113 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 400 | 1369 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 113 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 400 | 1369 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 148 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 200 | 1291 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 148 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 200 | 1291 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 74 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 74 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 148 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 148 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 74 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1313 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP333FLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 74 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1313 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 160 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1297 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 160 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1297 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 80 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 80 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 160 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 200 | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 160 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 200 | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 80 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 400 | 1319 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP423FLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 80 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 400 | 1319 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 200 | 1291 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 200 | 1291 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 400 | 1313 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP513FLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 400 | 1313 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 226 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 226 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 113 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1359 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 113 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1359 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 226 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 200 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 226 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 200 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 113 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 400 | 1371 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 113 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 400 | 1371 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1293 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1293 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1302 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1302 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 400 | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 | RUA-GP512FLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 400 | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
POWEREDGE32_空冷ヒートポンプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 温水流量(7℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562H\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 238 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 200 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 238 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 200 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 119 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 400 | 1357 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 119 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 400 | 1357 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 238 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 200 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 238 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 200 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 119 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 400 | 1369 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 119 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 400 | 1369 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 400 | 1296 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 400 | 1296 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 400 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP562HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 400 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 238 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 200 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 238 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 200 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 119 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 400 | 1356 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 119 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 400 | 1356 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 238 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 200 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 238 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 200 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 119 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 400 | 1367 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 119 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 400 | 1367 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 200 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 200 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 400 | 1297 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 400 | 1297 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 | RUA-GP563HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
POWEREDGE32_空冷冷却専用
[19 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(10℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 電圧(V) | 冷水流量(10℃差)(L/min) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562C\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 238 | 99 | 64.5 |  | 62.5 | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 238 | 99 | 64.5 |  | 62.5 | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 119 | 99 | 64.5 |  | 62.5 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 119 | 99 | 64.5 |  | 62.5 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 238 | 99 | 44.3 |  | 42.7 | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 238 | 99 | 44.3 |  | 42.7 | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 119 | 99 | 44.3 |  | 42.7 | 1331 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 119 | 99 | 44.3 |  | 42.7 | 1331 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562D |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562D\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 338 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 238 | 99 |  |  | 61.3 | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562DM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 338 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 238 | 99 |  |  | 61.3 | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562DV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562DV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 338 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 119 | 99 |  |  | 61.3 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562DVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562DVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 338 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 119 | 99 |  |  | 61.3 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP672CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP672CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.5kW×4 | 243 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1342 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP672CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP672CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.5kW×4 | 243 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1342 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP672CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP672CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.5kW×4 | 122 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1348 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP672CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP672CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.5kW×4 | 122 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1348 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 229 | 99 | 64.5 |  | 62.5 | 1255 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 229 | 99 | 64.5 |  | 62.5 | 1255 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 115 | 99 | 64.5 |  | 62.5 | 1258 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 115 | 99 | 64.5 |  | 62.5 | 1258 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 229 | 99 | 44.3 |  | 42.7 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 229 | 99 | 44.3 |  | 42.7 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 115 | 99 | 44.3 |  | 42.7 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 115 | 99 | 44.3 |  | 42.7 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562DL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562DL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 338 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 229 | 99 |  |  | 61.3 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562DLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562DLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 338 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 229 | 99 |  |  | 61.3 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562DLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562DLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 338 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 115 | 99 |  |  | 61.3 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP562DLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562DLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 338 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 115 | 99 |  |  | 61.3 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP672CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP672CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.5kW×4 | 229 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP672CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP672CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.5kW×4 | 229 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP672CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP672CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.5kW×4 | 115 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP672CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP672CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.5kW×4 | 115 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563C\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 238 | 99 | 63.9 |  | 62.2 | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 238 | 99 | 63.9 |  | 62.2 | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 119 | 99 | 63.9 |  | 62.2 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 119 | 99 | 63.9 |  | 62.2 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 238 | 99 | 44.4 |  | 42.8 | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 238 | 99 | 44.4 |  | 42.8 | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 119 | 99 | 44.4 |  | 42.8 | 1331 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 119 | 99 | 44.4 |  | 42.8 | 1331 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563D |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563D\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 238 | 99 |  | 61.3 |  | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 236 | 200 | 338 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563DM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563DM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 238 | 99 |  | 61.3 |  | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 236 | 200 | 338 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563DV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563DV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 119 | 99 |  | 61.3 |  | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 236 | 400 | 338 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563DVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563DVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 119 | 99 |  | 61.3 |  | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 236 | 400 | 338 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP673CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP673CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 243 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP673CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP673CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 243 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP673CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP673CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 122 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1347 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP673CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP673CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 122 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1347 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 229 | 99 | 63.9 |  | 62.2 | 1253 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 229 | 99 | 63.9 |  | 62.2 | 1253 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 115 | 99 | 63.9 |  | 62.2 | 1258 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 115 | 99 | 63.9 |  | 62.2 | 1258 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 229 | 99 | 44.4 |  | 42.8 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 229 | 99 | 44.4 |  | 42.8 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 115 | 99 | 44.4 |  | 42.8 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 115 | 99 | 44.4 |  | 42.8 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563DL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563DL\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 229 | 99 |  | 61.3 |  | 1253 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 236 | 200 | 338 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563DLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563DLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 229 | 99 |  | 61.3 |  | 1253 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 236 | 200 | 338 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563DLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563DLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 115 | 99 |  | 61.3 |  | 1258 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 236 | 400 | 338 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP563DLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563DLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 115 | 99 |  | 61.3 |  | 1258 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 236 | 400 | 338 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP673CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP673CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 229 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP673CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP673CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 229 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 200 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP673CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP673CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 115 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 400 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32(冷却専用) | RUA-GP673CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP673CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 677 | 483 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 115 | 99 | 60.4 |  | 57.3 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 69.8 | 75.1 | 69.8 | 1230 | 236 | 400 |  | 3
EDGEシリーズ_R32_ブライン仕様
AIREDGE32_空冷ヒートポンプ_ブライン仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.8 | 29.3 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.8 | 29.3 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.8 | 29.3 | 400 | 1353 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.8 | 29.3 | 400 | 1353 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.8 | 20.2 | 200 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.8 | 20.2 | 200 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.8 | 20.2 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.8 | 20.2 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 400 | 1353 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 400 | 1353 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 200 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 200 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 207 | 99 | 99 | 49 | 46 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 207 | 99 | 99 | 49 | 46 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 104 | 99 | 99 | 49 | 46 | 400 | 1353 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 104 | 99 | 99 | 49 | 46 | 400 | 1353 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 207 | 99 | 99 | 49 | 32.2 | 200 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 207 | 99 | 99 | 49 | 32.2 | 200 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 104 | 99 | 99 | 49 | 32.2 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 104 | 99 | 99 | 49 | 32.2 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.8 | 29.3 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.8 | 29.3 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.8 | 29.3 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.8 | 29.3 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.8 | 20.2 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.8 | 20.2 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.8 | 20.2 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP332HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 366 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.8 | 20.2 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP422HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 466 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 198 | 99 | 99 | 49 | 46 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 198 | 99 | 99 | 49 | 46 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 99 | 99 | 99 | 49 | 46 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 99 | 99 | 99 | 49 | 46 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 198 | 99 | 99 | 49 | 32.2 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 198 | 99 | 99 | 49 | 32.2 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 99 | 99 | 99 | 49 | 32.2 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 534 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 10.5kW×4 | 99 | 99 | 99 | 49 | 32.2 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 103 | 99 | 99 | 22.7 | 20.8 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 103 | 99 | 99 | 22.7 | 20.8 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 51.3 | 99 | 99 | 22.7 | 20.8 | 400 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 51.3 | 99 | 99 | 22.7 | 20.8 | 400 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 103 | 99 | 99 | 22.7 | 14.9 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 103 | 99 | 99 | 22.7 | 14.9 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 51.3 | 99 | 99 | 22.7 | 14.9 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 51.3 | 99 | 99 | 22.7 | 14.9 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.9 | 29.3 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.9 | 29.3 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.9 | 29.3 | 400 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.9 | 29.3 | 400 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.9 | 20.3 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.9 | 20.3 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.9 | 20.3 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.9 | 20.3 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 400 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 400 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 207 | 99 | 99 | 49.1 | 46 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 207 | 99 | 99 | 49.1 | 46 | 200 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 104 | 99 | 99 | 49.1 | 46 | 400 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 104 | 99 | 99 | 49.1 | 46 | 400 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 207 | 99 | 99 | 49.1 | 32.3 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 207 | 99 | 99 | 49.1 | 32.3 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 104 | 99 | 99 | 49.1 | 32.3 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 104 | 99 | 99 | 49.1 | 32.3 | 400 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 94 | 99 | 99 | 22.7 | 20.8 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 94 | 99 | 99 | 22.7 | 20.8 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 47 | 99 | 99 | 22.7 | 20.8 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 47 | 99 | 99 | 22.7 | 20.8 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 94 | 99 | 99 | 22.7 | 14.9 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 94 | 99 | 99 | 22.7 | 14.9 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 47 | 99 | 99 | 22.7 | 14.9 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP243HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.98kW×4 | 47 | 99 | 99 | 22.7 | 14.9 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 53 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.9 | 29.3 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.9 | 29.3 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.9 | 29.3 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.9 | 29.3 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.9 | 20.3 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.9 | 20.3 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.9 | 20.3 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.96kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.9 | 20.3 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.7 | 39.7 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 466 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.7 | 27.5 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 49.1 | 46 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 49.1 | 46 | 200 | 1288 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 49.1 | 46 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 49.1 | 46 | 400 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 49.1 | 32.3 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 49.1 | 32.3 | 200 | 1300 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 49.1 | 32.3 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 534 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 49.1 | 32.3 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 172 | 114 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
AIREDGE32 空冷冷却専用_ブライン仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.4kW×4 | 146 | 99 | 29.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.4kW×4 | 146 | 99 | 29.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.4kW×4 | 72.8 | 99 | 29.9 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.4kW×4 | 72.8 | 99 | 29.9 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 146 | 99 | 20.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1324 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 146 | 99 | 20.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1324 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 72.8 | 99 | 20.7 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 72.8 | 99 | 20.7 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.4kW×4 | 167 | 99 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.4kW×4 | 167 | 99 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.4kW×4 | 83.3 | 99 | 40 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.4kW×4 | 83.3 | 99 | 40 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.2kW×4 | 167 | 99 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1324 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.2kW×4 | 167 | 99 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1324 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.2kW×4 | 83.3 | 99 | 28 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.2kW×4 | 83.3 | 99 | 28 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.5kW×4 | 207 | 99 | 46.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.5kW×4 | 207 | 99 | 46.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.5kW×4 | 104 | 99 | 46.2 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.5kW×4 | 104 | 99 | 46.2 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.1kW×4 | 207 | 99 | 32.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1324 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.1kW×4 | 207 | 99 | 32.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1324 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.1kW×4 | 104 | 99 | 32.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.1kW×4 | 104 | 99 | 32.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.4kW×4 | 137 | 99 | 29.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1250 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.4kW×4 | 137 | 99 | 29.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1250 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.4kW×4 | 68.5 | 99 | 29.9 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1253 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.4kW×4 | 68.5 | 99 | 29.9 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1253 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 137 | 99 | 20.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 137 | 99 | 20.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 68.5 | 99 | 20.7 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 236 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 68.5 | 99 | 20.7 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.4kW×4 | 158 | 99 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1250 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.4kW×4 | 158 | 99 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1250 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.4kW×4 | 79 | 99 | 40 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1253 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.4kW×4 | 79 | 99 | 40 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1253 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.2kW×4 | 158 | 99 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.2kW×4 | 158 | 99 | 28 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.2kW×4 | 79 | 99 | 28 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 315 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.2kW×4 | 79 | 99 | 28 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.5kW×4 | 198 | 99 | 46.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1250 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.5kW×4 | 198 | 99 | 46.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1250 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.5kW×4 | 99 | 99 | 46.2 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1253 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.5kW×4 | 99 | 99 | 46.2 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1253 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.1kW×4 | 198 | 99 | 32.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.1kW×4 | 198 | 99 | 32.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.1kW×4 | 99 | 99 | 32.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 359 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.1kW×4 | 99 | 99 | 32.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.48kW×4 | 103 | 99 | 20.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.48kW×4 | 103 | 99 | 20.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.48kW×4 | 51.3 | 99 | 20.8 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.48kW×4 | 51.3 | 99 | 20.8 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 3.23kW×4 | 103 | 99 | 14.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 3.23kW×4 | 103 | 99 | 14.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 3.23kW×4 | 51.3 | 99 | 14.9 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 3.23kW×4 | 51.3 | 99 | 14.9 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.46kW×4 | 146 | 99 | 29.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.46kW×4 | 146 | 99 | 29.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.46kW×4 | 72.8 | 99 | 29.9 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.46kW×4 | 72.8 | 99 | 29.9 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.53kW×4 | 146 | 99 | 20.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.53kW×4 | 146 | 99 | 20.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.53kW×4 | 72.8 | 99 | 20.7 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.53kW×4 | 72.8 | 99 | 20.7 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.53kW×4 | 167 | 99 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.53kW×4 | 167 | 99 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.53kW×4 | 83.3 | 99 | 40 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.53kW×4 | 83.3 | 99 | 40 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.19kW×4 | 167 | 99 | 28.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.19kW×4 | 167 | 99 | 28.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.19kW×4 | 83.3 | 99 | 28.1 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.19kW×4 | 83.3 | 99 | 28.1 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.80kW×4 | 207 | 99 | 46.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.80kW×4 | 207 | 99 | 46.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.80kW×4 | 104 | 99 | 46.2 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.80kW×4 | 104 | 99 | 46.2 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 7.17kW×4 | 207 | 99 | 32.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 7.17kW×4 | 207 | 99 | 32.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 7.17kW×4 | 104 | 99 | 32.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 7.17kW×4 | 104 | 99 | 32.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.48kW×4 | 94 | 99 | 20.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.48kW×4 | 94 | 99 | 20.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.48kW×4 | 47 | 99 | 20.8 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.48kW×4 | 47 | 99 | 20.8 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 3.23kW×4 | 94 | 99 | 14.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 3.23kW×4 | 94 | 99 | 14.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 3.23kW×4 | 47 | 99 | 14.9 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 152 | 8.6×4 | R32 | 4 | 3.23kW×4 | 47 | 99 | 14.9 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 53 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.46kW×4 | 137 | 99 | 29.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.46kW×4 | 137 | 99 | 29.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.46kW×4 | 68.5 | 99 | 29.9 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.46kW×4 | 68.5 | 99 | 29.9 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.53kW×4 | 137 | 99 | 20.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.53kW×4 | 137 | 99 | 20.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.53kW×4 | 68.5 | 99 | 20.7 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.53kW×4 | 68.5 | 99 | 20.7 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 75 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.53kW×4 | 158 | 99 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.53kW×4 | 158 | 99 | 40 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.53kW×4 | 79 | 99 | 40 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.53kW×4 | 79 | 99 | 40 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.19kW×4 | 158 | 99 | 28.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.19kW×4 | 158 | 99 | 28.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.19kW×4 | 79 | 99 | 28.1 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.19kW×4 | 79 | 99 | 28.1 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 100 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.80kW×4 | 198 | 99 | 46.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.80kW×4 | 198 | 99 | 46.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.80kW×4 | 99 | 99 | 46.2 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.80kW×4 | 99 | 99 | 46.2 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 7.17kW×4 | 198 | 99 | 32.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 7.17kW×4 | 198 | 99 | 32.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 7.17kW×4 | 99 | 99 | 32.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 327 | 8.6×4 | R32 | 4 | 7.17kW×4 | 99 | 99 | 32.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 114 | 3
HEATEDGE32_空冷ヒートポンプ_ブライン仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 200 | 1354 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 200 | 1354 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59.2 | 33.6 | 200 | 1367 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59.2 | 33.6 | 200 | 1367 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59.2 | 33.6 | 400 | 1376 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59.2 | 33.6 | 400 | 1376 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 200 | 1295 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 200 | 1295 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59.2 | 33.6 | 200 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59.2 | 33.6 | 200 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59.2 | 33.6 | 400 | 1316 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP512FLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 600 | 372 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59.2 | 33.6 | 400 | 1316 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 157 | 99 | 99 | 41.7 | 29.3 | 200 | 1354 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 157 | 99 | 99 | 41.7 | 29.3 | 200 | 1354 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 78.3 | 99 | 99 | 41.7 | 29.3 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 78.3 | 99 | 99 | 41.7 | 29.3 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 157 | 99 | 99 | 41.7 | 29.3 | 200 | 1366 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 157 | 99 | 99 | 41.7 | 29.3 | 200 | 1366 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 78.3 | 99 | 99 | 41.7 | 20.3 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 78.3 | 99 | 99 | 41.7 | 20.3 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 169 | 99 | 99 | 49.1 | 39.7 | 200 | 1354 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 169 | 99 | 99 | 49.1 | 39.7 | 200 | 1354 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 84.3 | 99 | 99 | 49.1 | 39.7 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 84.3 | 99 | 99 | 49.1 | 39.7 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 169 | 99 | 99 | 49.1 | 27.5 | 200 | 1366 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 169 | 99 | 99 | 49.1 | 27.5 | 200 | 1366 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 84.3 | 99 | 99 | 49.1 | 27.5 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 84.3 | 99 | 99 | 49.1 | 27.5 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 200 | 1354 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 200 | 1354 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59.2 | 33.7 | 200 | 1366 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59.2 | 33.7 | 200 | 1366 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59.2 | 33.7 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59.2 | 33.7 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 148 | 99 | 99 | 41.7 | 29.3 | 200 | 1294 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 148 | 99 | 99 | 41.7 | 29.3 | 200 | 1294 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 74 | 99 | 99 | 41.7 | 29.3 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 74 | 99 | 99 | 41.7 | 29.3 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 148 | 99 | 99 | 41.7 | 20.3 | 200 | 1306 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 148 | 99 | 99 | 41.7 | 20.3 | 200 | 1306 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 74 | 99 | 99 | 41.7 | 20.3 | 400 | 1315 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP333FLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 215 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.08kW×4 | 74 | 99 | 99 | 41.7 | 20.3 | 400 | 1315 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 75 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 160 | 99 | 99 | 49.1 | 39.7 | 200 | 1294 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 160 | 99 | 99 | 49.1 | 39.7 | 200 | 1294 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 80 | 99 | 99 | 49.1 | 39.7 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 80 | 99 | 99 | 49.1 | 39.7 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 160 | 99 | 99 | 49.1 | 27.5 | 200 | 1306 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 160 | 99 | 99 | 49.1 | 27.5 | 200 | 1306 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 80 | 99 | 99 | 49.1 | 27.5 | 400 | 1315 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP423FLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 493 | 287 | 8.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 80 | 99 | 99 | 49.1 | 27.5 | 400 | 1315 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 172 | 100 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 200 | 1294 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 200 | 1294 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59.2 | 48.2 | 400 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59.2 | 33.7 | 200 | 1306 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59.2 | 33.7 | 200 | 1306 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59.2 | 33.7 | 400 | 1315 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP513FLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 600 | 338 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59.2 | 33.7 | 400 | 1315 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
POWEREDGE32_空冷ヒートポンプ_ブライン仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 200 | 1371 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 200 | 1371 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 400 | 1376 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 400 | 1376 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59.2 | 38.8 | 200 | 1383 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59.2 | 38.8 | 200 | 1383 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59.2 | 38.8 | 400 | 1389 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59.2 | 38.8 | 400 | 1389 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 200 | 1294 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 200 | 1294 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 400 | 1298 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 400 | 1298 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59.2 | 38.8 | 200 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59.2 | 38.8 | 200 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59.2 | 38.8 | 400 | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP562HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 621 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59.2 | 38.8 | 400 | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 200 | 1371 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 200 | 1371 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59.2 | 38.9 | 200 | 1383 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59.2 | 38.9 | 200 | 1383 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59.2 | 38.9 | 400 | 1388 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59.2 | 38.9 | 400 | 1388 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 200 | 1293 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 200 | 1293 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 400 | 1297 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59.2 | 55.5 | 400 | 1297 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59.2 | 38.9 | 200 | 1306 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59.2 | 38.9 | 200 | 1306 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59.2 | 38.9 | 400 | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様 | RUA-GP563HLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 621 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.8kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59.2 | 38.9 | 400 | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 132 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
POWEREDGE32_空冷冷却専用_ブライン仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 243 | 99 | 55 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1332 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 243 | 99 | 55 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1332 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 122 | 99 | 55 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1337 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 122 | 99 | 55 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1337 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.5kW×4 | 243 | 99 | 38.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.5kW×4 | 243 | 99 | 38.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.5kW×4 | 122 | 99 | 38.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1350 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.5kW×4 | 122 | 99 | 38.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1350 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 229 | 99 | 55 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1257 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 229 | 99 | 55 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1257 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 115 | 99 | 55 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 115 | 99 | 55 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.5kW×4 | 229 | 99 | 38.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1268 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.5kW×4 | 229 | 99 | 38.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1268 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.5kW×4 | 115 | 99 | 38.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1272 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 416 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.5kW×4 | 115 | 99 | 38.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1272 | 3300 | 1000 | 2350 | 75.3 | 71.4 | 70.5 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 11.5kW×4 | 243 | 99 | 54.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1332 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 11.5kW×4 | 243 | 99 | 54.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1332 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 11.5kW×4 | 122 | 99 | 54.8 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1336 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 11.5kW×4 | 122 | 99 | 54.8 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1336 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.52kW×4 | 243 | 99 | 38.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.52kW×4 | 243 | 99 | 38.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.52kW×4 | 122 | 99 | 38.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.52kW×4 | 122 | 99 | 38.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 11.5kW×4 | 229 | 99 | 54.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1257 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 11.5kW×4 | 229 | 99 | 54.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1257 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 11.5kW×4 | 115 | 99 | 54.8 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1259 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 11.5kW×4 | 115 | 99 | 54.8 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1259 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLNR |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLNR\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.52kW×4 | 229 | 99 | 38.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1268 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLNRM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLNRM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.52kW×4 | 229 | 99 | 38.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1268 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLNRV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLNRV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.52kW×4 | 115 | 99 | 38.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1272 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 ブライン仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLNRVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLNRVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 378 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.52kW×4 | 115 | 99 | 38.4 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1272 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 132 | 3
EDGEシリーズ_R32_凍結防止仕様
AIREDGE32_空冷ヒートポンプ_凍結防止仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 温水流量(7℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 200 | 1348 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 200 | 1348 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 400 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 400 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 400 | 1364 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 400 | 1364 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 200 | 1348 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 200 | 1348 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 400 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 400 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 200 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 400 | 1364 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 400 | 1364 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 207 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 207 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 104 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1360 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 104 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1360 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 207 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 200 | 1370 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 207 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 200 | 1370 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 104 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 400 | 1372 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 104 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 400 | 1372 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 400 | 1291 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 400 | 1291 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 400 | 1303 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP332HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 19.4 | 400 | 1303 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 400 | 1291 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 41.7 | 400 | 1291 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 400 | 1303 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP422HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.0kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 26.8 | 400 | 1303 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 198 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1295 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 198 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1295 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 200 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 200 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 400 | 1312 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 40.4 | 39 | 400 | 1312 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 103 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1345 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 103 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1345 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 51.3 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1351 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 51.3 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1351 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 103 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 200 | 1358 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 103 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 200 | 1358 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 51.3 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 51.3 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 200 | 1345 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 200 | 1345 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 400 | 1351 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 400 | 1351 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1358 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 146 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1358 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 72.8 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1345 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1345 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1351 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1351 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 200 | 1358 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 167 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 200 | 1358 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 83.3 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 400 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 207 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 200 | 1351 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 207 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 200 | 1351 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 104 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 400 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 104 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 400 | 1355 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 207 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 200 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 207 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 200 | 1363 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 104 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 400 | 1368 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 104 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 400 | 1368 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 94 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 94 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 47 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 47 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 94 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 94 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 47 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP243HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 366 | 262 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.85kW×4 | 47 | 99 | 99 | 22.1 | 21.8 | 13.5 | 13.2 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 31 | 30.5 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 137 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.95kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 31.3 | 30.9 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1287 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 158 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 200 | 1299 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 79 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 27.9 | 26.9 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 198 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 200 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 198 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 200 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 99 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 400 | 1296 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 99 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 54.3 | 53 | 400 | 1296 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 400 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 40.4 | 39 | 400 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
AIREDGE32 空冷冷却専用_凍結防止仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 146 | 99 | 32.1 | 31.5 | 200 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 146 | 99 | 32.1 | 31.5 | 200 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 72.8 | 99 | 32.1 | 31.5 | 400 | 1313 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 72.8 | 99 | 32.1 | 31.5 | 400 | 1313 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 146 | 99 | 20.5 | 20 | 200 | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 146 | 99 | 20.5 | 20 | 200 | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 72.8 | 99 | 20.5 | 20 | 400 | 1325 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 72.8 | 99 | 20.5 | 20 | 400 | 1325 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 167 | 99 | 43.1 | 42 | 200 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 167 | 99 | 43.1 | 42 | 200 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 83.3 | 99 | 43.1 | 42 | 400 | 1313 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 83.3 | 99 | 43.1 | 42 | 400 | 1313 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 167 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 167 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 83.3 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1325 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 83.3 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1325 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 207 | 99 | 55 | 53.9 | 200 | 1315 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 207 | 99 | 55 | 53.9 | 200 | 1315 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 104 | 99 | 55 | 53.9 | 400 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 104 | 99 | 55 | 53.9 | 400 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 207 | 99 | 39.9 | 38.5 | 200 | 1329 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 207 | 99 | 39.9 | 38.5 | 200 | 1329 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 104 | 99 | 39.9 | 38.5 | 400 | 1330 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 104 | 99 | 39.9 | 38.5 | 400 | 1330 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 137 | 99 | 32.1 | 31.5 | 200 | 1249 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 137 | 99 | 32.1 | 31.5 | 200 | 1249 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 68.5 | 99 | 32.1 | 31.5 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 68.5 | 99 | 32.1 | 31.5 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 137 | 99 | 20.5 | 20 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 137 | 99 | 20.5 | 20 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 68.5 | 99 | 20.5 | 20 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP332CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP332CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 338 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 4.5kW×4 | 68.5 | 99 | 20.5 | 20 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 158 | 99 | 43.1 | 42 | 200 | 1249 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 158 | 99 | 43.1 | 42 | 200 | 1249 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 79 | 99 | 43.1 | 42 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 79 | 99 | 43.1 | 42 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 158 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 158 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 79 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP422CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP422CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 430 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.3kW×4 | 79 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 198 | 99 | 55 | 53.9 | 200 | 1255 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 198 | 99 | 55 | 53.9 | 200 | 1255 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 99 | 99 | 55 | 53.9 | 400 | 1258 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 10.9kW×4 | 99 | 99 | 55 | 53.9 | 400 | 1258 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 198 | 99 | 39.9 | 38.5 | 200 | 1267 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 198 | 99 | 39.9 | 38.5 | 200 | 1267 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 99 | 99 | 39.9 | 38.5 | 400 | 1271 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP512CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 516 | 369 | 10×4 | R32 | 4 | 8.8kW×4 | 99 | 99 | 39.9 | 38.5 | 400 | 1271 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 103 | 99 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 103 | 99 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 51.3 | 99 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1311 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 51.3 | 99 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1311 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 103 | 99 | 13.6 | 13.1 | 200 | 1320 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 103 | 99 | 13.6 | 13.1 | 200 | 1320 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 51.3 | 99 | 13.6 | 13.1 | 400 | 1325 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 51.3 | 99 | 13.6 | 13.1 | 400 | 1325 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 146 | 99 | 31 | 30.5 | 200 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 146 | 99 | 31 | 30.5 | 200 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 72.8 | 99 | 31 | 30.5 | 400 | 1311 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 72.8 | 99 | 31 | 30.5 | 400 | 1311 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 146 | 99 | 20.2 | 19.3 | 200 | 1320 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 146 | 99 | 20.2 | 19.3 | 200 | 1320 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 72.8 | 99 | 20.2 | 19.3 | 400 | 1325 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 72.8 | 99 | 20.2 | 19.3 | 400 | 1325 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 167 | 99 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 167 | 99 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1308 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 83.3 | 99 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1311 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 83.3 | 99 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1311 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 167 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1320 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 167 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1320 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 83.3 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1325 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 83.3 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1325 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 207 | 99 | 54.3 | 53 | 200 | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 207 | 99 | 54.3 | 53 | 200 | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 104 | 99 | 54.3 | 53 | 400 | 1315 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 104 | 99 | 54.3 | 53 | 400 | 1315 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 207 | 99 | 40 | 38.5 | 200 | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 207 | 99 | 40 | 38.5 | 200 | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 104 | 99 | 40 | 38.5 | 400 | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 104 | 99 | 40 | 38.5 | 400 | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 94 | 99 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 94 | 99 | 21.5 | 21.2 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 47 | 99 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.54kW×4 | 47 | 99 | 21.5 | 21.2 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 94 | 99 | 13.6 | 13.1 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 94 | 99 | 13.6 | 13.1 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 47 | 99 | 13.6 | 13.1 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP243CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP243CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 244 | 174 | 8.6×4 | R32 | 4 | 2.91kW×4 | 47 | 99 | 13.6 | 13.1 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 60.7 | 60.1 | 59.8 | 1230 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 137 | 99 | 31 | 30.5 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 137 | 99 | 31 | 30.5 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 68.5 | 99 | 31 | 30.5 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.56kW×4 | 68.5 | 99 | 31 | 30.5 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 137 | 99 | 20.2 | 19.3 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 137 | 99 | 20.2 | 19.3 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 68.5 | 99 | 20.2 | 19.3 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP333CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 4.36kW×4 | 68.5 | 99 | 20.2 | 19.3 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 158 | 99 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 158 | 99 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 79 | 99 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 8.88kW×4 | 79 | 99 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1252 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 158 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 158 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1261 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 79 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP423CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 8.6×4 | R32 | 4 | 6.26kW×4 | 79 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 198 | 99 | 54.3 | 53 | 200 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 198 | 99 | 54.3 | 53 | 200 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 99 | 99 | 54.3 | 53 | 400 | 1254 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 99 | 99 | 54.3 | 53 | 400 | 1254 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 198 | 99 | 40 | 38.5 | 200 | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 198 | 99 | 40 | 38.5 | 200 | 1262 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 99 | 99 | 40 | 38.5 | 400 | 1267 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 AIREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP513CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 9.4×4 | R32 | 4 | 8.76kW×4 | 99 | 99 | 40 | 38.5 | 400 | 1267 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 72 | 68.6 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
HEATEDGE32_空冷ヒートポンプ_凍結防止仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 温水流量(7℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1353 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1353 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1362 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 200 | 1366 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 200 | 1366 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1294 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 200 | 1294 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1303 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 53.9 | 400 | 1303 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 200 | 1306 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 200 | 1306 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 400 | 1315 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP512FLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP512FLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 35.9 | 400 | 1315 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 157 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 200 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 157 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 200 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 78.3 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 400 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 78.3 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 400 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 157 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 157 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 78.3 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1374 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 78.3 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1374 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 169 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1358 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 169 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1358 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 84.3 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1367 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 84.3 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1367 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 169 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 200 | 1371 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 169 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 200 | 1371 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 84.3 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 400 | 1380 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 84.3 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 400 | 1380 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 200 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 200 | 1352 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 400 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 400 | 1361 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 200 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 228 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 200 | 1365 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 400 | 1374 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 114 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 400 | 1374 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 148 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 200 | 1291 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 148 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 200 | 1291 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 74 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 74 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 31 | 30.5 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 148 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 148 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 74 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1313 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP333FLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP333FLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 430 | 307 | 338 | 242 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.00kW×4 | 74 | 99 | 99 | 41.4 | 40.5 | 19.9 | 19.5 | 400 | 1313 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 150 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 160 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1297 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 160 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 200 | 1297 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 80 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 80 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 42.4 | 41.5 | 400 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 160 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 200 | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 160 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 200 | 1310 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 80 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 400 | 1319 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP423FLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP423FLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 516 | 369 | 430 | 307 | 10.0×4 | R32 | 4 | 10.6kW×4 | 80 | 99 | 99 | 50 | 49.5 | 30.2 | 29.2 | 400 | 1319 | 3300 | 1000 | 2350 | 66.5 | 70.2 | 65.6 | 1230 | 180 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 200 | 1291 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 200 | 1291 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 54.3 | 53 | 400 | 1301 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 219 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 400 | 1313 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 HEATEDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP513FLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP513FLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 516 | 369 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 110 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 37.4 | 36 | 400 | 1313 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 200 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
POWEREDGE32_空冷ヒートポンプ_凍結防止仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 温水流量(7℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 200 | 1370 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 200 | 1370 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 400 | 1375 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 200 | 1382 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 200 | 1382 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 400 | 1388 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 400 | 1388 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 200 | 1293 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 200 | 1293 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 400 | 1297 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 63.3 | 400 | 1297 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 200 | 1306 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 200 | 1306 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP562HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 43.3 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 200 | 1369 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 200 | 1369 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 400 | 1373 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 400 | 1373 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 200 | 1382 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 243 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 200 | 1382 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 400 | 1386 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 122 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 400 | 1386 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 200 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 200 | 1292 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 400 | 1297 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 63.9 | 62.2 | 400 | 1297 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 229 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 200 | 1304 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様 | RUA-GP563HLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563HLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 12.7kW×4 | 115 | 99 | 99 | 59 | 58.2 | 44.9 | 43.3 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
POWEREDGE32_空冷冷却専用_凍結防止仕様
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 243 | 99 | 64.5 | 62.5 | 200 | 1331 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 243 | 99 | 64.5 | 62.5 | 200 | 1331 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 122 | 99 | 64.5 | 62.5 | 400 | 1336 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 122 | 99 | 64.5 | 62.5 | 400 | 1336 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 243 | 99 | 44.3 | 42.7 | 200 | 1343 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 243 | 99 | 44.3 | 42.7 | 200 | 1343 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 122 | 99 | 44.3 | 42.7 | 400 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 122 | 99 | 44.3 | 42.7 | 400 | 1349 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 229 | 99 | 64.5 | 62.5 | 200 | 1256 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 229 | 99 | 64.5 | 62.5 | 200 | 1256 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 115 | 99 | 64.5 | 62.5 | 400 | 1259 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.2kW×4 | 115 | 99 | 64.5 | 62.5 | 400 | 1259 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 229 | 99 | 44.3 | 42.7 | 200 | 1267 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 229 | 99 | 44.3 | 42.7 | 200 | 1267 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 115 | 99 | 44.3 | 42.7 | 400 | 1271 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP562CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP562CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-02-01 | 573 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.8kW×4 | 115 | 99 | 44.3 | 42.7 | 400 | 1271 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 243 | 99 | 63.9 | 62.2 | 200 | 1331 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 243 | 99 | 63.9 | 62.2 | 200 | 1331 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 122 | 99 | 63.9 | 62.2 | 400 | 1335 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 122 | 99 | 63.9 | 62.2 | 400 | 1335 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 243 | 99 | 44.4 | 42.8 | 200 | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 243 | 99 | 44.4 | 42.8 | 200 | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 122 | 99 | 44.4 | 42.8 | 400 | 1347 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 122 | 99 | 44.4 | 42.8 | 400 | 1347 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 229 | 99 | 63.9 | 62.2 | 200 | 1253 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 229 | 99 | 63.9 | 62.2 | 200 | 1253 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 115 | 99 | 63.9 | 62.2 | 400 | 1258 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 13.4kW×4 | 115 | 99 | 63.9 | 62.2 | 400 | 1258 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLNB |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLNB\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 229 | 99 | 44.4 | 42.8 | 200 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLNBM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLNBM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 229 | 99 | 44.4 | 42.8 | 200 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLNBV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLNBV\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 115 | 99 | 44.4 | 42.8 | 400 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE32 | ユニバーサルスマートX EDGE32 POWEREDGE32 凍結防止仕様(冷却専用) | RUA-GP563CLNBVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-GP563CLNBVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-04-01 | 573 | 410 | 8.6×4 | R32 | 4 | 9.73kW×4 | 115 | 99 | 44.4 | 42.8 | 400 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
EDGEシリーズ_R410A
AIREDGE_空冷ヒートポンプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 温水流量(7℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512H\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 196 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 196 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 98 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 98 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1323 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 196 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 200 | 1330 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 196 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 200 | 1330 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 98 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1335 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 98 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1335 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 190 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 190 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 94.9 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 94.9 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1265 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 190 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 200 | 1273 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 190 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 200 | 1273 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 94.9 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1278 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE | RUA-UP512HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 94.9 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1278 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
AIREDGE_空冷冷却専用
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512C\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 196 | 99 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1281 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 196 | 99 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1281 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 98 | 99 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1286 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 98 | 99 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1286 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 8.7kW×4 | 196 | 99 | 39.5 | 38.1 | 200 | 1293 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 8.7kW×4 | 196 | 99 | 39.5 | 38.1 | 200 | 1293 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 8.7kW×4 | 98 | 99 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1298 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 8.7kW×4 | 98 | 99 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1298 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 190 | 99 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1224 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 190 | 99 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1224 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 95 | 99 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1229 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 95 | 99 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1229 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 8.7kW×4 | 190 | 99 | 39.5 | 38.1 | 200 | 1236 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 8.7kW×4 | 190 | 99 | 39.5 | 38.1 | 200 | 1236 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 8.7kW×4 | 95 | 99 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1241 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE AIREDGE(冷却専用) | RUA-UP512CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 8.7kW×4 | 95 | 99 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1241 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
HEATEDGE_空冷ヒートポンプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 温水流量(7℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512F\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 215 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1324 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 215 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1324 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 108 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1334 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 108 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1334 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 215 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1324 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 215 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1324 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 108 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1346 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 108 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1346 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 209 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 209 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 104 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1276 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 104 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1276 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 209 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 200 | 1279 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 209 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 200 | 1279 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 104 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1289 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE HEATEDGE | RUA-UP512FLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP512FLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 516 | 369 | 516 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 104 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1289 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.5 | 72.3 | 69 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
POWEREDGE_空冷ヒートポンプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 温水流量(7℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562H\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 237 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 72.5 | 70.7 | 200 | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 237 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 72.5 | 70.7 | 200 | 1327 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 118 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 72.5 | 70.7 | 400 | 1332 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 118 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 72.5 | 70.7 | 400 | 1332 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 13.5kW×4 | 237 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 48.5 | 46.9 | 200 | 1339 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 13.5kW×4 | 237 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 48.5 | 46.9 | 200 | 1339 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 13.5kW×4 | 118 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 48.5 | 46.9 | 400 | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 13.5kW×4 | 118 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 48.5 | 46.9 | 400 | 1344 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 228 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 72.5 | 70.7 | 200 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 228 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 72.5 | 70.7 | 200 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 114 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 72.5 | 70.7 | 400 | 1271 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 114 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 72.5 | 70.7 | 400 | 1271 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 13.5kW×4 | 228 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 48.5 | 46.9 | 200 | 1279 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 13.5kW×4 | 228 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 48.5 | 46.9 | 200 | 1279 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 13.5kW×4 | 114 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 48.5 | 46.9 | 400 | 1284 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE | RUA-UP562HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 573 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 13.5kW×4 | 114 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 48.5 | 46.9 | 400 | 1284 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 74.9 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
POWEREDGE_空冷却専用
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | 電圧(V) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562C\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 237 | 99 | 72.5 | 70.7 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 237 | 99 | 72.5 | 70.7 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 118 | 99 | 72.5 | 70.7 | 1295 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 118 | 99 | 72.5 | 70.7 | 1295 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 10.7kW×4 | 237 | 99 | 48.5 | 46.9 | 1302 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 10.7kW×4 | 237 | 99 | 48.5 | 46.9 | 1302 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 10.7kW×4 | 118 | 99 | 48.5 | 46.9 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 10.7kW×4 | 118 | 99 | 48.5 | 46.9 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 228 | 99 | 72.5 | 70.7 | 1230 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 228 | 99 | 72.5 | 70.7 | 1230 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 114 | 99 | 72.5 | 70.7 | 1235 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 114 | 99 | 72.5 | 70.7 | 1235 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 10.7kW×4 | 228 | 99 | 48.5 | 46.9 | 1242 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 10.7kW×4 | 228 | 99 | 48.5 | 46.9 | 1242 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 10.7kW×4 | 114 | 99 | 48.5 | 46.9 | 1247 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX EDGE POWEREDGE(冷却専用) | RUA-UP562CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP562CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 573 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 10.7kW×4 | 114 | 99 | 48.5 | 46.9 | 1247 | 3300 | 1000 | 2350 | 71 | 70.5 | 1230 | 200 | 400 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
ユニバーサルスマートX
空冷ヒートポンプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量(5℃差)(L/min) | 温水流量(7℃差)(L/min) | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 加熱時消費電力(5℃差)(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244H\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 20.8 | 200 | 1261 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 20.8 | 200 | 1261 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 20.8 | 400 | 1303 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 20.8 | 400 | 1303 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 13.3 | 200 | 1271 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 13.3 | 200 | 1271 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 13.3 | 400 | 1313 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 13.3 | 400 | 1313 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334H\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 144 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 33 | 32.1 | 200 | 1261 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 144 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 33 | 32.1 | 200 | 1261 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 72.2 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 33 | 32.1 | 400 | 1303 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 72.2 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 33 | 32.1 | 400 | 1303 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 144 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 21.6 | 20.9 | 200 | 1271 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 144 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 21.6 | 20.9 | 200 | 1271 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 72.2 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 21.6 | 20.9 | 400 | 1313 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 72.2 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 21.6 | 20.9 | 400 | 1313 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424H\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 164 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 47.6 | 46.3 | 200 | 1296 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 164 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 47.6 | 46.3 | 200 | 1296 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 81.8 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 47.6 | 46.3 | 400 | 1338 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 81.8 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 47.6 | 46.3 | 400 | 1338 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 164 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 31.6 | 30.5 | 200 | 1306 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 164 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 31.6 | 30.5 | 200 | 1306 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 81.8 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 31.6 | 30.5 | 400 | 1348 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 81.8 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 31.6 | 30.5 | 400 | 1348 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 20.8 | 200 | 1220 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 20.8 | 200 | 1220 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 20.8 | 400 | 1262 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 20.8 | 400 | 1262 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 13.3 | 200 | 1230 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 13.3 | 200 | 1230 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 13.3 | 400 | 1272 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP244HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 244 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 13.3 | 400 | 1272 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 137 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 33 | 32.1 | 200 | 1220 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 137 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 33 | 32.1 | 200 | 1220 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 68.7 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 33 | 32.1 | 400 | 1262 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 68.7 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 33 | 32.1 | 400 | 1262 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 137 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 21.6 | 20.9 | 200 | 1230 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 137 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 21.6 | 20.9 | 200 | 1230 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 68.7 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 21.6 | 20.9 | 400 | 1272 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP334HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 338 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 68.7 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 21.6 | 20.9 | 400 | 1272 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 158 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 47.6 | 46.3 | 200 | 1242 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 158 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 47.6 | 46.3 | 200 | 1242 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 78.8 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 47.6 | 46.3 | 400 | 1284 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 78.8 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 47.6 | 46.3 | 400 | 1284 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 158 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 31.6 | 30.5 | 200 | 1252 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 158 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 31.6 | 30.5 | 200 | 1252 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 78.8 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 31.6 | 30.5 | 400 | 1293 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP424HLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424HLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 430 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 78.8 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 31.6 | 30.5 | 400 | 1293 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
冷却専用
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量(5℃差)(L/min) | 冷水流量(7℃差)(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 冷房時力率(%) | 冷却時消費電力(5℃差)(kW) | 冷却時消費電力(7℃差)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(m3/min) | 冷却能力(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244C\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 21.3 | 20.8 | 200 | 1231 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 21.3 | 20.8 | 200 | 1231 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 21.3 | 20.8 | 400 | 1273 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 21.3 | 20.8 | 400 | 1273 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 13.7 | 13.3 | 200 | 1241 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 13.7 | 13.3 | 200 | 1241 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 13.7 | 13.3 | 400 | 1283 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 13.7 | 13.3 | 400 | 1283 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334C\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 144 | 99 | 33 | 32.1 | 200 | 1231 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 144 | 99 | 33 | 32.1 | 200 | 1231 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 72.2 | 99 | 33 | 32.1 | 400 | 1273 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 72.2 | 99 | 33 | 32.1 | 400 | 1273 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 144 | 99 | 21.6 | 20.9 | 200 | 1241 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 144 | 99 | 21.6 | 20.9 | 200 | 1241 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 72.2 | 99 | 21.6 | 20.9 | 400 | 1283 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 72.2 | 99 | 21.6 | 20.9 | 400 | 1283 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424C\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 164 | 99 | 47.6 | 46.3 | 200 | 1266 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 164 | 99 | 47.6 | 46.3 | 200 | 1266 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 81.8 | 99 | 47.6 | 46.3 | 400 | 1308 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 81.8 | 99 | 47.6 | 46.3 | 400 | 1308 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 164 | 99 | 31.6 | 30.5 | 200 | 1276 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 164 | 99 | 31.6 | 30.5 | 200 | 1276 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 81.8 | 99 | 31.6 | 30.5 | 400 | 1318 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 81.8 | 99 | 31.6 | 30.5 | 400 | 1318 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 21.3 | 20.8 | 200 | 1190 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 21.3 | 20.8 | 200 | 1190 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 21.3 | 20.8 | 400 | 1232 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 21.3 | 20.8 | 400 | 1232 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 13.7 | 13.3 | 200 | 1200 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 13.7 | 13.3 | 200 | 1200 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 13.7 | 13.3 | 400 | 1242 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP244CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP244CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 244 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 13.7 | 13.3 | 400 | 1242 | 3400 | 1080 | 2300 | 61.4 | 65.5 | 59.3 | 1050 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 137 | 99 | 33 | 32.1 | 200 | 1190 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 137 | 99 | 33 | 32.1 | 200 | 1190 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 68.7 | 99 | 33 | 32.1 | 400 | 1232 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 68.7 | 99 | 33 | 32.1 | 400 | 1232 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 137 | 99 | 21.6 | 20.9 | 200 | 1200 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 137 | 99 | 21.6 | 20.9 | 200 | 1200 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 68.7 | 99 | 21.6 | 20.9 | 400 | 1242 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP334CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP334CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 338 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 68.7 | 99 | 21.6 | 20.9 | 400 | 1242 | 3400 | 1080 | 2300 | 64.5 | 68.8 | 61.9 | 1050 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 158 | 99 | 47.6 | 46.3 | 200 | 1212 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 158 | 99 | 47.6 | 46.3 | 200 | 1212 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 78.8 | 99 | 47.6 | 46.3 | 400 | 1254 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CLVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CLVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 78.8 | 99 | 47.6 | 46.3 | 400 | 1254 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 158 | 99 | 31.6 | 30.5 | 200 | 1222 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CLNM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CLNM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 158 | 99 | 31.6 | 30.5 | 200 | 1222 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 78.8 | 99 | 31.6 | 30.5 | 400 | 1264 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP424CLNVM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP424CLNVM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022 | 430 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 78.8 | 99 | 31.6 | 30.5 | 400 | 1264 | 3400 | 1080 | 2300 | 67.7 | 72 | 64.2 | 1050 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
熱源システム
R32ユニバーサルスマートX_EDGE32
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量60Hz(L/min) | 冷水流量60Hz(L/min) | 温水流量50Hz(L/min) | 冷水流量50Hz(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 加熱時消費電力(60Hz)(kW) | 加熱時消費電力(50Hz)(kW) | 冷却時消費電力(60Hz)(kW) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 冷却能力(50Hz)(kW) | 冷却能力(60Hz)(kW) | 加熱能力(50Hz)(kW) | 加熱能力(60Hz)(kW) | 標準風量(50Hz)(m3/min) | 標準風量(60Hz)(m3/min) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | URL | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 電圧(V) | 冷却時消費電力(50Hz)(kW) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 144 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1344 | 200 | 30.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1286 | 200 | 30.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HLMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HLMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1286 | 200 | 30.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1298 | 200 | 19.4 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HLNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HLNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 137 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1298 | 200 | 19.4 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1302 | 400 | 19.4 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HLNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HLNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1302 | 400 | 19.4 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1290 | 400 | 30.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HLVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HLVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1290 | 400 | 30.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 144 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1344 | 200 | 30.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 144 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1355 | 200 | 19.4 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 144 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1355 | 200 | 19.4 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1360 | 400 | 19.4 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 19.9 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1360 | 400 | 19.4 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1348 | 400 | 30.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP331HVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331HVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.9kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31.7 | 31.1 | 31.2 | 63.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1230 | 1230 | 62.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 64.7 | 2350 | 1000 | 3300 | 1348 | 400 | 30.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 165 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1344 | 200 | 41.7 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 158 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1298 | 200 | 41.7 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HLMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HLMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 158 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1298 | 200 | 41.7 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 158 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1298 | 200 | 26.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HLNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HLNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 158 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1298 | 200 | 26.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 79 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1302 | 400 | 26.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HLNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HLNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 79 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1302 | 400 | 26.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 79 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1290 | 400 | 41.7 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HLVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HLVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 79 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1290 | 400 | 41.7 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 165 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1344 | 200 | 41.7 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 165 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1355 | 200 | 26.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 165 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1355 | 200 | 26.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1360 | 400 | 26.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 27.9 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1360 | 400 | 26.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1348 | 400 | 41.7 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP421HVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421HVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 41.4 | 40.8 | 42.5 | 69.1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1230 | 1230 | 64.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1348 | 400 | 41.7 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511F |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511F\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 226 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1349 | 200 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1293 | 200 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FLMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FLMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1293 | 200 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1305 | 200 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FLNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FLNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1305 | 200 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 219 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1314 | 400 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FLNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FLNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1314 | 400 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1302 | 400 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FLVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FLVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 110 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1302 | 400 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 226 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1349 | 200 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 226 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1362 | 200 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 226 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1362 | 200 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 113 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1371 | 400 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 113 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1371 | 400 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 113 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1359 | 400 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511FVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511FVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 369 | 410 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 113 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1359 | 400 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 205 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1344 | 200 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 198 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1286 | 200 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HLMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HLMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 198 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1286 | 200 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 198 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1355 | 200 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HLNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HLNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1302 | 400 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1302 | 400 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HLNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HLNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1290 | 400 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1290 | 400 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HLVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HLVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 205 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1344 | 200 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 198 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1355 | 200 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 205 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1355 | 200 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 103 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1360 | 400 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 103 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1360 | 400 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 103 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1348 | 400 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 103 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1348 | 400 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP511HVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511HVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 103 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 55.2 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1348 | 400 | 53.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561H\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 79.4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1305 | 200 | 63.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 228 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1305 | 200 | 63.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HLMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HLMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 229 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 69.5 | 2350 | 1000 | 3300 | 1305 | 200 | 43.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 229 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 69.5 | 2350 | 1000 | 3300 | 1305 | 200 | 43.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HLNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HLNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 115 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1308 | 400 | 43.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 115 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1308 | 400 | 43.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HLNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HLNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 115 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1296 | 400 | 63.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 115 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1296 | 400 | 63.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HLVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HLVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 238 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1352 | 200 | 63.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.1kW×4 | 205 | 99 | 99 | 99 | 99 | 51.9 | 51 | 37.3 | 71.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 68.2 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.3 | 2350 | 1000 | 3300 | 1355 | 200 | 35.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 238 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1365 | 200 | 43.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 238 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1365 | 200 | 43.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 119 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1369 | 400 | 43.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 12.5kW×4 | 119 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 44.8 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1369 | 400 | 43.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 119 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1357 | 400 | 63.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | RUAGP561HVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561HVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 119 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 58.1 | 64.9 | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 69.7 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1357 | 400 | 63.3 | 3
R410AユニバーサルスマートX_EDGE
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量60Hz(L/min) | 冷水流量60Hz(L/min) | 温水流量50Hz(L/min) | 冷水流量50Hz(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 加熱時消費電力(60Hz)(kW) | 加熱時消費電力(50Hz)(kW) | 冷却時消費電力(60Hz)(kW) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 冷却能力(50Hz)(kW) | 冷却能力(60Hz)(kW) | 加熱能力(50Hz)(kW) | 加熱能力(60Hz)(kW) | 標準風量(50Hz)(m3/min) | 標準風量(60Hz)(m3/min) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | URL | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 電圧(V) | 冷却時消費電力(50Hz)(kW) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511H1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511H1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 196 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1318 | 200 | 56.6 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 215 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1318 | 200 | 56.6 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HF1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HF1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 108 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1323 | 400 | 56.6 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HFV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HFV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1323 | 400 | 56.6 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP561H1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561H1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 237 | 99 | 99 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 72.5 | 74.6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1327 | 200 | 70.7 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP561HV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561HV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 118 | 99 | 99 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 72.5 | 74.6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1332 | 400 | 70.7 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HL1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HL1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 190 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1260 | 200 | 56.6 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HLV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HLV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1265 | 400 | 56.6 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HFL1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HFL1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 209 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1260 | 200 | 56.6 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HFLV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HFLV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 104 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 58.1 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1265 | 400 | 56.6 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP561HL1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561HL1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 228 | 99 | 99 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 72.5 | 74.6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1266 | 200 | 70.7 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP561HLV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561HLV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 114 | 99 | 99 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 72.5 | 74.6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1271 | 400 | 70.7 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HLN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HLN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.6kW×4 | 189.8 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1273 | 200 | 38.1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HLNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HLNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 72.9 | 2350 | 1000 | 3300 | 1278 | 400 | 38.1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HFLN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HFLN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 209 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1273 | 200 | 38.1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HFLNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HFLNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 104 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1278 | 400 | 38.1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP561HLN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561HLN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 13.5kW×4 | 228 | 99 | 99 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 48.5 | 74.6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1279 | 200 | 46.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP561HLNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561HLNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 13.5kW×4 | 114 | 99 | 99 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 48.5 | 74.6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1284 | 400 | 46.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 196 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1330 | 200 | 38.1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1335 | 400 | 38.1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HFN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HFN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 215 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1330 | 200 | 38.1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP511HFNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511HFNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 369 | 369 | 10.6×4 | R410A | 4 | 11.9kW×4 | 108 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54.4 | 53.7 | 39.5 | 74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70.2 | 2350 | 1000 | 3300 | 1335 | 400 | 38.1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP561HN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561HN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 13.5kW×4 | 237 | 99 | 99 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 48.5 | 74.6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1339 | 200 | 46.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | RUA-UP561HNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561HNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 410 | 410 | 10.6×4 | R410A | 4 | 13.5kW×4 | 118 | 99 | 99 | 99 | 99 | 63.3 | 62.5 | 48.5 | 74.6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1230 | 1230 | 72.9 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.6 | 2350 | 1000 | 3300 | 1344 | 400 | 46.9 | 3
R410AユニバーサルスマートX
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 温水流量60Hz(L/min) | 冷水流量60Hz(L/min) | 温水流量50Hz(L/min) | 冷水流量50Hz(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 暖房時力率(60Hz)(%) | 暖房時力率(50Hz)(%) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 加熱時消費電力(60Hz)(kW) | 加熱時消費電力(50Hz)(kW) | 冷却時消費電力(60Hz)(kW) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 冷却能力(50Hz)(kW) | 冷却能力(60Hz)(kW) | 加熱能力(50Hz)(kW) | 加熱能力(60Hz)(kW) | 標準風量(50Hz)(m3/min) | 標準風量(60Hz)(m3/min) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | URL | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 電圧(V) | 冷却時消費電力(50Hz)(kW) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP243H1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243H1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1261 | 200 | 20.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP243HV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243HV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1303 | 400 | 20.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP243HL1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243HL1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1220 | 200 | 20.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP243HLV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243HLV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1262 | 400 | 20.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP243HN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243HN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1271 | 200 | 13.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP243HNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243HNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1313 | 400 | 13.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP243HLN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243HLN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1230 | 200 | 13.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP243HLNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243HLNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1272 | 400 | 13.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP333H1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333H1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 144 | 99 | 99 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 33 | 69.7 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1050 | 1050 | 67.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.4 | 2300 | 1080 | 3400 | 1261 | 200 | 32.1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP333HV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333HV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 72.2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 33 | 69.7 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1050 | 1050 | 67.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.4 | 2300 | 1080 | 3400 | 1303 | 400 | 32.1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP333HL1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333HL1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 137 | 99 | 99 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 33 | 69.7 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1050 | 1050 | 67.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.4 | 2300 | 1080 | 3400 | 1220 | 200 | 32.1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP333HLV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333HLV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 68.7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 33 | 69.7 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1050 | 1050 | 67.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.4 | 2300 | 1080 | 3400 | 1262 | 400 | 32.1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP333HN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333HN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 144 | 99 | 99 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 21.6 | 69.7 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1050 | 1050 | 67.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.4 | 2300 | 1080 | 3400 | 1271 | 200 | 20.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP333HNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333HNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 72.2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 21.6 | 69.7 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1050 | 1050 | 67.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.4 | 2300 | 1080 | 3400 | 1313 | 400 | 20.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP333HLN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333HLN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 137 | 99 | 99 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 21.6 | 69.7 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1050 | 1050 | 67.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.4 | 2300 | 1080 | 3400 | 1230 | 200 | 20.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP333HLNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333HLNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 242 | 242 | 8.6×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 68.7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 32.2 | 31.7 | 21.6 | 69.7 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1050 | 1050 | 67.1 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65.4 | 2300 | 1080 | 3400 | 1272 | 400 | 20.9 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP423H1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423H1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1261 | 200 | 20.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP423HV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423HV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1220 | 200 | 20.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP423HL1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423HL1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1262 | 400 | 20.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP423HLV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423HLV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 307 | 307 | 307 | 307 | 8.6×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 78.8 | 99 | 99 | 99 | 99 | 44.3 | 44 | 47.6 | 72.9 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1050 | 1050 | 68.3 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 68.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1284 | 400 | 46.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP423HN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423HN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1313 | 400 | 13.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP423HNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423HNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1303 | 400 | 20.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP423HLN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423HLN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1230 | 200 | 13.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX | RUA-SP423HLNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423HLNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 174 | 174 | 8.6×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21.8 | 21.6 | 13.7 | 65.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1050 | 1050 | 61.6 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 63.1 | 2300 | 1080 | 3400 | 1272 | 400 | 13.3 | 3
R32ユニバーサルスマートX_EDGE32_冷却専用
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量60Hz(L/min) | 冷水流量50Hz(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷却時消費電力(60Hz)(kW) | 冷却時消費電力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(60Hz)(m3/min) | 標準風量(50Hz)(m3/min) | 冷却能力(60Hz)(kW) | 冷却能力(50Hz)(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 144 | 99 | 99 | 32.1 | 31.5 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 137 | 99 | 99 | 32.1 | 31.5 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CLMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CLMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 137 | 99 | 99 | 32.1 | 31.5 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 5.6kW×4 | 137 | 99 | 99 | 20.5 | 20 | 200 | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CLNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CLNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 5.6kW×4 | 137 | 99 | 99 | 20.5 | 20 | 200 | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 5.6kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 20.5 | 20 | 400 | 1264 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CLNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CLNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 5.6kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 20.5 | 20 | 400 | 1264 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 32.1 | 31.5 | 400 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CLVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CLVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 68.5 | 99 | 99 | 32.1 | 31.5 | 400 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 144 | 99 | 99 | 32.1 | 31.5 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 5.6kW×4 | 144 | 99 | 99 | 20.5 | 20 | 200 | 1316 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 5.6kW×4 | 144 | 99 | 99 | 20.5 | 20 | 200 | 1316 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 5.6kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 20.5 | 20 | 400 | 1322 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 5.6kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 20.5 | 20 | 400 | 1322 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 32.1 | 31.5 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP331CVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP331CVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 242 | 242 | 8.8×4 | R32 | 4 | 6.5kW×4 | 71.6 | 99 | 99 | 32.1 | 31.5 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 64.7 | 63.5 | 62.2 | 1230 | 1230 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.7kW×4 | 165 | 99 | 99 | 43.1 | 42 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.7kW×4 | 158 | 99 | 99 | 43.1 | 42 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CLMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CLMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.7kW×4 | 158 | 99 | 99 | 43.1 | 42 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.2kW×4 | 158 | 99 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CLNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CLNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.2kW×4 | 158 | 99 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.2kW×4 | 79 | 99 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1264 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CLNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CLNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.2kW×4 | 79 | 99 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1264 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.7kW×4 | 79 | 99 | 99 | 43.1 | 42 | 400 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CLVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CLVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.7kW×4 | 79 | 99 | 99 | 43.1 | 42 | 400 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.7kW×4 | 165 | 99 | 99 | 43.1 | 42 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.2kW×4 | 165 | 99 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1316 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.2kW×4 | 165 | 99 | 99 | 28.7 | 27.6 | 200 | 1316 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.2kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1322 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 7.2kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 28.7 | 27.6 | 400 | 1322 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.7kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 43.1 | 42 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP421CVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP421CVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 307 | 307 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.7kW×4 | 82.1 | 99 | 99 | 43.1 | 42 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 65.9 | 69.1 | 64.7 | 1230 | 1230 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 205 | 99 | 99 | 55 | 53.9 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 198 | 99 | 99 | 55 | 53.9 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CLMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CLMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 198 | 99 | 99 | 55 | 53.9 | 200 | 1248 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 37.4 | 35.9 | 200 | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CLNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CLNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.6kW×4 | 198 | 99 | 99 | 37.4 | 35.9 | 200 | 1260 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 37.4 | 35.9 | 400 | 1264 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CLNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CLNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.6kW×4 | 99 | 99 | 99 | 37.4 | 35.9 | 400 | 1264 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 99 | 99 | 99 | 55 | 53.9 | 400 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CLVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CLVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 99 | 99 | 99 | 55 | 53.9 | 400 | 1251 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 205 | 99 | 99 | 55 | 53.9 | 200 | 1305 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.6kW×4 | 205 | 99 | 99 | 37.4 | 35.9 | 200 | 1316 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.6kW×4 | 205 | 99 | 99 | 37.4 | 35.9 | 200 | 1316 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.6kW×4 | 103 | 99 | 99 | 37.4 | 35.9 | 400 | 1322 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 8.6kW×4 | 103 | 99 | 99 | 37.4 | 35.9 | 400 | 1322 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 103 | 99 | 99 | 55 | 53.9 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP511CVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP511CVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 369 | 369 | 8.8×4 | R32 | 4 | 11.2kW×4 | 103 | 99 | 99 | 55 | 53.9 | 400 | 1309 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.3 | 71.2 | 68.2 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561C |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561C\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 229 | 99 | 99 | 64.5 | 62.5 | 200 | 1255 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CL\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 229 | 99 | 99 | 64.5 | 62.5 | 200 | 1255 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CLMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CLMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.1kW×4 | 229 | 99 | 99 | 44.3 | 42.7 | 200 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CLN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CLN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.1kW×4 | 229 | 99 | 99 | 44.3 | 42.7 | 200 | 1266 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CLNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CLNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.1kW×4 | 115 | 99 | 99 | 44.3 | 42.7 | 400 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CLNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CLNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.1kW×4 | 115 | 99 | 99 | 44.3 | 42.7 | 400 | 1270 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CLNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CLNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 115 | 99 | 99 | 64.5 | 62.5 | 400 | 1258 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CLV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CLV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 115 | 99 | 99 | 64.5 | 62.5 | 400 | 1258 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CLVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CLVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 238 | 99 | 99 | 64.5 | 62.5 | 200 | 1314 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.1kW×4 | 238 | 99 | 99 | 44.3 | 42.7 | 200 | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CN\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.1kW×4 | 238 | 99 | 99 | 44.3 | 42.7 | 200 | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CNMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CNMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.1kW×4 | 119 | 99 | 99 | 44.3 | 42.7 | 400 | 1331 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CNV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CNV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.1kW×4 | 119 | 99 | 99 | 44.3 | 42.7 | 400 | 1331 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CNVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CNVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 119 | 99 | 99 | 64.5 | 62.5 | 400 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CV |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CV\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 13.3kW×4 | 119 | 99 | 99 | 64.5 | 62.5 | 400 | 1318 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R32ユニバーサルスマートX_EDGE | R32ユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUAGP561CVMC |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUAGP561CVMC\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-10-01 | 410 | 410 | 8.8×4 | R32 | 4 | 9.1kW×4 | 238 | 99 | 99 | 44.3 | 42.7 | 200 | 1326 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74 | 69.7 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
R410AユニバーサルスマートX_EDGE_冷却専用
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量60Hz(L/min) | 冷水流量50Hz(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷却時消費電力(60Hz)(kW) | 冷却時消費電力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(60Hz)(m3/min) | 標準風量(50Hz)(m3/min) | 冷却能力(60Hz)(kW) | 冷却能力(50Hz)(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP5111 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP5111\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 196 | 99 | 99 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1281 | 3300 | 1000 | 2350 | 70.2 | 74 | 72.9 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP511V1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511V1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 98 | 99 | 99 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1286 | 3300 | 1000 | 2350 | 70.2 | 74 | 72.9 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP5611 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP5611\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 237 | 99 | 99 | 72.5 | 70.7 | 200 | 1290 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74.6 | 72.9 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP561V1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561V1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 118 | 99 | 99 | 72.5 | 70.7 | 400 | 1295 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74.6 | 72.9 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP511L1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511L1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 190 | 99 | 99 | 58.1 | 56.6 | 200 | 1224 | 3300 | 1000 | 2350 | 70.2 | 74 | 72.9 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP511LV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511LV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 12.4kW×4 | 95 | 99 | 99 | 58.1 | 56.6 | 400 | 1229 | 3300 | 1000 | 2350 | 70.2 | 74 | 72.9 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP561L1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561L1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 228 | 99 | 99 | 72.5 | 70.7 | 200 | 1230 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74.6 | 72.9 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP561LV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561LV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 15.4kW×4 | 114 | 99 | 99 | 72.5 | 70.7 | 400 | 1235 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74.6 | 72.9 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP511LN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511LN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 8.2kW×4 | 190 | 99 | 99 | 39.5 | 38.1 | 200 | 1236 | 3300 | 1000 | 2350 | 70.2 | 74 | 72.9 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP511LNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511LNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 8.7kW×4 | 95 | 99 | 99 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1241 | 3300 | 1000 | 2350 | 70.2 | 74 | 72.9 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP561LN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561LN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 10.0kW×4 | 228 | 99 | 99 | 48.5 | 46.9 | 200 | 1242 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74.6 | 72.9 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP561LNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561LNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 10.0kW×4 | 114 | 99 | 99 | 48.5 | 46.9 | 400 | 1247 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74.6 | 72.9 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP511N1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511N1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 8.2kW×4 | 196 | 99 | 99 | 39.5 | 38.1 | 200 | 1293 | 3300 | 1000 | 2350 | 70.2 | 74 | 72.9 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP511NV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP511NV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 369 | 369 | 10.2×4 | R410A | 4 | 8.7kW×4 | 98 | 99 | 99 | 39.5 | 38.1 | 400 | 1298 | 3300 | 1000 | 2350 | 70.2 | 74 | 72.9 | 1230 | 1230 | 180 | 180 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP561N1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561N1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 10.0kW×4 | 237 | 99 | 99 | 48.5 | 46.9 | 200 | 1302 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74.6 | 72.9 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX_EDGE | R410AユニバーサルスマートX_EDGE(冷却専用) | RUA-UP561NV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-UP561NV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-03-01 | 410 | 410 | 10.2×4 | R410A | 4 | 10.0kW×4 | 118 | 99 | 99 | 48.5 | 46.9 | 400 | 1307 | 3300 | 1000 | 2350 | 68.6 | 74.6 | 72.9 | 1230 | 1230 | 200 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
R410AユニバーサルスマートX_冷却専用
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷水流量60Hz(L/min) | 冷水流量50Hz(L/min) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 冷房時力率(60Hz)(%) | 冷房時力率(50Hz)(%) | 冷却時消費電力(60Hz)(kW) | 冷却時消費電力(50Hz)(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 騒音値(水配管側)(db(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(db(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(db(A)) | 標準風量(60Hz)(m3/min) | 標準風量(50Hz)(m3/min) | 冷却能力(60Hz)(kW) | 冷却能力(50Hz)(kW) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP2431 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP2431\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 99 | 21.3 | 20.8 | 200 | 1231 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP243V1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243V1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 99 | 21.3 | 20.8 | 400 | 1273 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP243L1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243L1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 99 | 21.3 | 20.8 | 200 | 1190 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP243LV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243LV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 99 | 21.3 | 20.8 | 400 | 1232 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP243N1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243N1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 99 | 13.7 | 13.3 | 200 | 1241 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP243NV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243NV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 99 | 13.7 | 13.3 | 400 | 1283 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP243LN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243LN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 99 | 13.7 | 13.3 | 200 | 1200 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP243LNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP243LNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 99 | 13.7 | 13.3 | 400 | 1242 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP3331 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP3331\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 144 | 99 | 99 | 33 | 32.1 | 200 | 1231 | 3400 | 1080 | 2300 | 65.4 | 69.7 | 67.1 | 1050 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP333V1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333V1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 72.2 | 99 | 99 | 33 | 32.1 | 400 | 1273 | 3400 | 1080 | 2300 | 65.4 | 69.7 | 67.1 | 1050 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP333L1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333L1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 137 | 99 | 99 | 33 | 32.1 | 200 | 1190 | 3400 | 1080 | 2300 | 65.4 | 69.7 | 67.1 | 1050 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP333LV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333LV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 68.7 | 99 | 99 | 33 | 32.1 | 400 | 1232 | 3400 | 1080 | 2300 | 65.4 | 69.7 | 67.1 | 1050 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP333N1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333N1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 144 | 99 | 99 | 21.6 | 20.9 | 200 | 1241 | 3400 | 1080 | 2300 | 65.4 | 69.7 | 67.1 | 1050 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP333NV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333NV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 72.2 | 99 | 99 | 21.6 | 20.9 | 400 | 1283 | 3400 | 1080 | 2300 | 65.4 | 69.7 | 67.1 | 1050 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP333LN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333LN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 137 | 99 | 99 | 21.6 | 20.9 | 200 | 1200 | 3400 | 1080 | 2300 | 65.4 | 69.7 | 67.1 | 1050 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP333LNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP333LNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 242 | 242 | 8.2×4 | R410A | 4 | 7.5kW×4 | 68.7 | 99 | 99 | 21.6 | 20.9 | 400 | 1242 | 3400 | 1080 | 2300 | 65.4 | 69.7 | 67.1 | 1050 | 1050 | 118 | 118 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP4231 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP4231\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 99 | 21.3 | 20.8 | 200 | 1231 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP423V1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423V1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 99 | 21.3 | 20.8 | 400 | 1273 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP423L1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423L1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 99 | 21.3 | 20.8 | 400 | 1232 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP423LV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423LV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 307 | 307 | 8.2×4 | R410A | 4 | 9.25kW×4 | 78.8 | 99 | 99 | 47.6 | 46.3 | 400 | 1254 | 3400 | 1080 | 2300 | 68.1 | 72.9 | 68.3 | 1050 | 1050 | 150 | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP423N1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423N1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 101 | 99 | 99 | 13.7 | 13.3 | 200 | 1241 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP423NV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423NV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 50.5 | 99 | 99 | 13.7 | 13.3 | 400 | 1283 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP423LN1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423LN1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 94 | 99 | 99 | 13.7 | 13.3 | 200 | 1200 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410AユニバーサルスマートX | R410AユニバーサルスマートX(冷却専用) | RUA-SP423LNV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RUA-SP423LNV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-03-01 | 174 | 174 | 8.2×4 | R410A | 4 | 5.5kW×4 | 47 | 99 | 99 | 13.7 | 13.3 | 400 | 1242 | 3400 | 1080 | 2300 | 63.1 | 65.4 | 61.6 | 1050 | 1050 | 85 | 85 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
循環加温ヒートポンプ
CAONS
CAONS_45タイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 防雪フード(ステンレス製)背 | 防雪フード(ステンレス製)前 | 防雪フード(鋼板製)側 | 防雪フード(鋼板製)背 | 防雪フード(鋼板製)前 | 風向ガイド(ステンレス製) | 風向ガイド(鋼板製) | 吹出ガイド | URL | 空調機種別 | 流量(L/min) | 防雪フード(ステンレス製)側 | 冷媒量(kg) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 運転音(dB(A)) | 消費電力(kW) | 加熱能力(kW) | 冷媒種 | ドレン皿 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS45タイプ | CAONS45タイプ | HWC-H452H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H452H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-01 | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-F | TCB-SG50-Y | TCB-SG50-B | TCB-SG50-F | TCB-G14FS | TCB-G14F | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 16 | TCB-SG50S-Y | 0.75 | 1 | 1.1 | 15 | 200 | 48 | 290 | 780 | 770 | 50 | 1.61 | 4.5 | R410A | TCB-D453N | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS45タイプ | CAONS45タイプ | HWC-H452H-Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H452H-Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-01 | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-F | TCB-SG50-Y | TCB-SG50-B | TCB-SG50-F | TCB-G14FS | TCB-G14F | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 16 | TCB-SG50S-Y | 0.75 | 1 | 1.1 | 15 | 200 | 48 | 290 | 780 | 770 | 50 | 1.61 | 4.5 | R410A | TCB-D453N | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS45タイプ | CAONS45タイプ | HWC-H452H-GZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H452H-GZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-04-01 | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-F | TCB-SG50-Y | TCB-SG50-B | TCB-SG50-F | TCB-G14FS | TCB-G14F | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 16 | TCB-SG50S-Y | 0.75 | 1 | 1.1 | 15 | 200 | 48 | 290 | 780 | 770 | 50 | 1.61 | 4.5 | R410A | TCB-D453N | 3
CAONS_140Lタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 防雪フード(ステンレス製)側 | 防雪フード(ステンレス製)背 | 防雪フード(ステンレス製)前 | 防雪フード(鋼板製)側 | 防雪フード(鋼板製)背 | 防雪フード(鋼板製)前 | 風向ガイド(ステンレス製) | 風向ガイド(樹脂製) | 吹出ガイド | グループリモコン | URL | 空調機種別 | 底板凍結防止ヒーター | 流量(L/min) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 運転音(dB(A)) | 消費電力(kW) | 加熱能力(kW) | 冷媒量(kg) | ドレン皿 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS140Lタイプ | CAONS140Lタイプ | HWC-H1401HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H1401HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-01-01 | TCB-SG1402S-Y | TCB-SG1402S-B | TCB-SG1402S-F | TCB-SG1402-Y | TCB-SG1402-B | TCB-SG1402-F | TCB-G1402FS | TCB-G1402F | TCB-G802 | RBP-RC001 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | TCB-HT1403 | 40 | R410A | 1 | 2.5 | 23 | 200 | 116 | 370 | 1010 | 1550 | 51 | 4.41 | 14 | 2.6 | TCB-D804 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS140Lタイプ | CAONS140Lタイプ | HWC-H1401HL-Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H1401HL-Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-01-01 | TCB-SG1402S-Y | TCB-SG1402S-B | TCB-SG1402S-F | TCB-SG1402-Y | TCB-SG1402-B | TCB-SG1402-F | TCB-G1402FS | TCB-G1402F | TCB-G802 | RBP-RC001 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | TCB-HT1403 | 40 | R410A | 1 | 2.5 | 23 | 200 | 116 | 370 | 1010 | 1550 | 51 | 4.41 | 14 | 2.6 | TCB-D804 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS140Lタイプ | CAONS140Lタイプ | HWC-H1401HL-GZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H1401HL-GZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-01-01 | TCB-SG1402S-Y | TCB-SG1402S-B | TCB-SG1402S-F | TCB-SG1402-Y | TCB-SG1402-B | TCB-SG1402-F | TCB-G1402FS | TCB-G1402F | TCB-G802 | RBP-RC001 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | TCB-HT1403 | 40 | R410A | 1 | 2.5 | 23 | 200 | 116 | 370 | 1010 | 1550 | 51 | 4.41 | 14 | 2.6 | TCB-D804 | 3
CAONS_140L融雪仕様タイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 防雪フード(ステンレス製)側 | 防雪フード(ステンレス製)背 | 防雪フード(ステンレス製)前 | 防雪フード(鋼板製)側 | 防雪フード(鋼板製)背 | 防雪フード(鋼板製)前 | 風向ガイド(ステンレス製) | 風向ガイド(樹脂製) | 吹出ガイド | グループリモコン | URL | 空調機種別 | 底板凍結防止ヒーター | 流量(L/min) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 運転音(dB(A)) | 消費電力(kW) | 加熱能力(kW) | 冷媒量(kg) | ドレン皿 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS140Lタイプ | CAONS140Lタイプ 融雪仕様 | HWC-H1401HL-U |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H1401HL-U\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-01 | TCB-SG1402S-Y | TCB-SG1402S-B | TCB-SG1402S-F | TCB-SG1402-Y | TCB-SG1402-B | TCB-SG1402-F | TCB-G1402FS | TCB-G1402F | TCB-G802 | RBP-RC001 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | TCB-HT1403 | 42.7 | R410A | 1 | 2.5 | 23 | 200 | 116 | 370 | 1010 | 1550 | 51 | 2.78 | 14 | 2.6 | TCB-D804 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS140Lタイプ | CAONS140Lタイプ 融雪仕様 | HWC-H1401HL-UZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H1401HL-UZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-01 | TCB-SG1402S-Y | TCB-SG1402S-B | TCB-SG1402S-F | TCB-SG1402-Y | TCB-SG1402-B | TCB-SG1402-F | TCB-G1402FS | TCB-G1402F | TCB-G802 | RBP-RC001 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | TCB-HT1403 | 42.7 | R410A | 1 | 2.5 | 23 | 200 | 116 | 370 | 1010 | 1550 | 51 | 2.78 | 14 | 2.6 | TCB-D804 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS140Lタイプ | CAONS140Lタイプ 融雪仕様 | HWC-H1401HL-UGZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H1401HL-UGZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-11-01 | TCB-SG1402S-Y | TCB-SG1402S-B | TCB-SG1402S-F | TCB-SG1402-Y | TCB-SG1402-B | TCB-SG1402-F | TCB-G1402FS | TCB-G1402F | TCB-G802 | RBP-RC001 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | TCB-HT1403 | 42.7 | R410A | 1 | 2.5 | 23 | 200 | 116 | 370 | 1010 | 1550 | 51 | 2.78 | 14 | 2.6 | TCB-D804 | 3
CAONS_140タイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 防雪フード(ステンレス製)背 | 防雪フード(ステンレス製)前 | 防雪フード(鋼板製)側 | 防雪フード(鋼板製)背 | 防雪フード(鋼板製)前 | 風向ガイド(ステンレス製) | 風向ガイド(樹脂製) | 吹出ガイド | URL | 空調機種別 | 防雪フード(ステンレス製)側 | 流量(L/min) | 冷媒種 | 圧縮機電動機出力台数(台) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 基準電流(A) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 運転音(dB(A)) | 冷媒量(kg) | ドレン皿 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS140タイプ | CAONS140タイプ | HWC-H1401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H1401H\Folder\Item |  |  |  |  | 2012-05-01 | TCB‒SG1401S-B | TCB‒SG1401S-F | TCB‒SG1401-Y | TCB‒SG1401-B | TCB-SG1401-F | TCB‒G1400FS | TCB‒G1400F | TCB-G801 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | TCB‒SG1401S-Y |  | R410A | 1 | 2.5 | 22.8 | 200 | 90 | 320 | 900 | 1340 | 51 | 2.3 | TCB-D1403 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS140タイプ | CAONS140タイプ | HWC-H1401H-Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H1401H-Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2012-05-01 | TCB‒SG1401S-B | TCB‒SG1401S-F | TCB‒SG1401-Y | TCB‒SG1401-B | TCB-SG1401-F | TCB‒G1400FS | TCB‒G1400F | TCB-G801 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | TCB‒SG1401S-Y |  | R410A | 1 | 2.5 | 22.8 | 200 | 90 | 320 | 900 | 1340 | 51 | 2.3 | TCB-D1403 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS140タイプ | CAONS140タイプ | HWC-H1401H-GZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H1401H-GZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2012-05-01 | TCB‒SG1401S-B | TCB‒SG1401S-F | TCB‒SG1401-Y | TCB‒SG1401-B | TCB-SG1401-F | TCB‒G1400FS | TCB‒G1400F | TCB-G801 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | TCB‒SG1401S-Y |  | R410A | 1 | 2.5 | 22.8 | 200 | 90 | 320 | 900 | 1340 | 51 | 2.3 | TCB-D1403 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS140タイプ | CAONS140タイプ | HWC-H1401XH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H1401XH\Folder\Item |  |  |  |  | 2012-05-01 | [8 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 |  | 40 | R134a | 1 | 2.5 | 20 | 200 | 91 | 320 | 900 | 700 | 60 | 2.1 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS140タイプ | CAONS140タイプ | HWC-H1401XH-S1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H1401XH-S1\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-02-01 | [8 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 |  | 40 | R134a | 1 | 2.5 | 20 | 200 | 96 | 320 | 900 | 700 | 60 | 2.5 |  | 3
CAONS_700タイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | ポンプキット一過式システム用0.4kW | ポンプキット一過式システム用0.75kW | ポンプキット一過式システム用1.5kW | ポンプキット一過式システム用2.2kW | クリーンコンバータ1P/モジュール | クリーンコンバータ2P/モジュール | クリーンコンバータ3P/モジュール | クリーンコンバータ4P/モジュール | 連結金具 | 防護網ネット | フード取付用フランジキット(吹出側) | 圧力ゲージキット | ポンプキット循環式システム用2.2kW | 電源配線キットモジュール2台用 | 電源配線キットモジュール4台用 | 電源配線キットモジュール5台用 | 電源配線キットモジュール6台用 | 電源配線キットモジュール7台用 | 電源配線キットモジュール8台用 | 電源配線キットモジュール9台用 | 電源配線キットモジュール10台用 | 電源配線キットモジュール11台用 | 電源配線キットモジュール12台用 | 電源配線キットモジュール13台用 | 電源配線キットモジュール14台用 | 電源配線キットモジュール15台用 | 電源配線キットモジュール3台用 | 電源配線キットモジュール16台用 | ポンプキット循環式システム用1.5kW | ポンプキット循環式システム用0.4kW | 加熱能力(kW) | 加熱時消費電力(7℃差)(kW) | 加熱時消費電力(48℃差)(kW) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 電圧(V) | 力率(7℃差)(%) | 力率(48℃差)(%) | 冷媒種 | ポンプキット循環式システム用0.75kW | 冷媒量(kg) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 標準風量(m3/min) | 温水流量(7℃差)(L/min) | 温水流量(48℃差)(L/min) | 騒音値(コントロールボックス)(dB(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(dB(A)) | 騒音値(水配管側)(dB(A)) | 基準電流(A) | 空調機種別 | URL | グループリモコン | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 外付けセンサー(1本)MC用 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS700タイプ | CAONS700タイプ | HWC-H7001H1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H7001H1\Folder\Item |  |  |  |  | 2012-08-01 | RBP-LP64H-S | RBP-LP68H-S | RBP-LP615H-S | RBP-LP622H-S | RBP-HCRH1-1P | RBP-HCRH1-2P | RBP-HCRH1-3P | RBP-HCRH1-4P | RBP-BT923TYS | RBP-BG901H | RBP-FL020H | RBP-PGH1 | RBP-LP622H-C | RBP-KB702S30 | RBP-KB704S30 | RBP-KB705S30 | RBP-KB706S30 | RBP-KB707S302 | RBP-KB708S302 | RBP-KB709S30 | RBP-KB710S30 | RBP-KB711S30 | RBP-KB712S30 | RBP-KB713S302 | RBP-KB714S302 | RBP-KB715S302 | RBP-KB703S30 | RBP-KB716S302 | RBP-LP615H-C | RBP-LP64H-C | 70 | 22.6 | 19.1 | 2300 | 1080 | 2070 | 880 | 200 | 88 | 90 | R134a / R410A | RBP-LP68H-C | 6.0 x 2 / 5.5 x 2 | 4 | 470 | 143 | 20.9 | 60.6 | 64.2 | 64.4 | 129 | 室外機 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | RBP-RC001 | 9.25×2 / 9.25×2 | RBP-RTHH | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | CAONS700タイプ | CAONS700タイプ | HWC-H7001HV1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-H7001HV1\Folder\Item |  |  |  |  | 2012-08-01 | RBP-LP64H-S | RBP-LP68H-S | RBP-LP615H-S | RBP-LP622H-S | RBP-HCRH1-1P | RBP-HCRH1-2P | RBP-HCRH1-3P | RBP-HCRH1-4P | RBP-BT923TYS | RBP-BG901H | RBP-FL020H | RBP-PGH1 | RBP-LP622H-C | RBP-KB702S30 | RBP-KB704S30 | RBP-KB705S30 | RBP-KB706S30 | RBP-KB707S302 | RBP-KB708S302 | RBP-KB709S30 | RBP-KB710S30 | RBP-KB711S30 | RBP-KB712S30 | RBP-KB713S302 | RBP-KB714S302 | RBP-KB715S302 | RBP-KB703S30 | RBP-KB716S302 | RBP-LP615H-C | RBP-LP64H-C | 70 | 22.6 | 19.1 | 2300 | 1080 | 2070 | 880 | 200 | 88 | 90 | R134a / R410A | RBP-LP68H-C | 6.0 x 2 / 5.5 x 2 | 4 | 470 | 143 | 20.9 | 60.6 | 64.2 | 64.4 | 129 | 室外機 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | RBP-RC001 | 9.25×2 / 9.25×2 | RBP-RTHH | 3
熱回収ヒートポンプ
熱回収CAONS
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 連結金具 | クリーンコンバーター | グループリモコン | 高性能グループコントローラ タッチパネル無し | 高性能グループコントローラ タッチパネル付き | URL | 空調機種別 | 基準電流(A) | 騒音値(水配管側)(dB(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(dB(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(dB(A)) | 温水流量(L/min) | 圧力ゲージキット | 冷水流量(L/min) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 力率(%) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 消費電力(kW) | 加熱能力(kW) | 冷却能力(kW) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 外付けセンサー(1本)MC用 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | 熱回収CAONS | 熱回収CAONS | HWC-WH6702 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-WH6702\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-01-01 | RBP-BT923TYW | RBP-HCRW1-2P | RBP-RC001 | RBP-GC004 | RBP-GC004TP | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 78.4 | 64 | 62.4 | 65.5 | 127 | RBP-PGW1 | 88 | 9.25×2 | 4.2x2 | R134a | 88 | 200 | 400 | 1050 | 744 | 1700 | 17.7 | 60 | 42.3 | 2 | RBP-RTHS | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | 循環加温ヒートポンプ | 熱回収CAONS | 熱回収CAONS | HWC-WH6702V |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_HWC-WH6702V\Folder\Item |  |  |  |  | 2015-01-01 | RBP-BT923TYW | RBP-HCRW1-2P | RBP-RC001 | RBP-GC004 | RBP-GC004TP | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 78.4 | 64 | 62.4 | 65.5 | 127 | RBP-PGW1 | 88 | 9.25×2 | 4.2x2 | R134a | 88 | 200 | 400 | 1050 | 744 | 1700 | 17.7 | 60 | 42.3 | 2 | RBP-RTHS | 3
熱回収SFMC
50Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 電源配線キットモジュール2台用 | 連結金具 | URL | 空調機種別 | 基準電流(A) | 騒音値(水配管側)(dB(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(dB(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(dB(A)) | 熱源水流量(加熱時)(L/min) | 熱源水流量(冷却時)(L/min) | 冷温水流量(加熱時)(L/min) | 冷温水流量(冷却時)(L/min) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 電源配線キットモジュール3台用 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 冷媒種 | 周波数(Hz) | 冷却能力(kW) | 加熱能力(kW) | 消費電力(冷却時)(kW) | 消費電力(加熱時)(kW) | 冷媒量(kg) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 電圧(V) | 力率(冷却時)(%) | 力率(加熱時)(%) | 外形寸法幅(mm) | 電源配線キットモジュール4台用 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | RUW-TBP302HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RUW-TBP302HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | RBP-KB702TBW | RBP-BT922TYW | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 129 | 60.3 | 59.5 | 59.7 | 210 | 313 | 281 | 264 | 3 | RBP-KB703TBW | 7.5 x 3 | R410A | 50 | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 | 10.3 | 1680 | 1290 | 565 | 200 | 68 | 79 | 744 | RBP-KB704TBW | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | RUW-TBP302HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RUW-TBP302HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | RBP-KB702TBW | RBP-BT922TYW | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 129 | 60.3 | 59.5 | 59.7 | 210 | 313 | 281 | 264 | 3 | RBP-KB703TBW | 7.5 x 3 | R410A | 50 | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 | 10.3 | 1680 | 1290 | 565 | 200 | 68 | 79 | 744 | RBP-KB704TBW | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | RUW-TBP302HLA |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RUW-TBP302HLA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | RBP-KB702TBW | RBP-BT922TYW | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 129 | 60.3 | 59.5 | 59.7 | 210 | 313 | 281 | 264 | 3 | RBP-KB703TBW | 7.5 x 3 | R410A | 50 | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 | 10.3 | 1680 | 1290 | 565 | 200 | 68 | 79 | 744 | RBP-KB704TBW | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | RUW-TBP302HLD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RUW-TBP302HLD\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | RBP-KB702TBW | RBP-BT922TYW | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 129 | 60.3 | 59.5 | 59.7 | 210 | 313 | 281 | 264 | 3 | RBP-KB703TBW | 7.5 x 3 | R410A | 50 | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 | 10.3 | 1680 | 1290 | 565 | 200 | 68 | 79 | 744 | RBP-KB704TBW | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | RUW-TBP302HLAM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RUW-TBP302HLAM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | RBP-KB702TBW | RBP-BT922TYW | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 129 | 60.3 | 59.5 | 59.7 | 210 | 313 | 281 | 264 | 3 | RBP-KB703TBW | 7.5 x 3 | R410A | 50 | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 | 10.3 | 1680 | 1290 | 565 | 200 | 68 | 79 | 744 | RBP-KB704TBW | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | RUW-TBP302HLDM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RUW-TBP302HLDM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | RBP-KB702TBW | RBP-BT922TYW | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 129 | 60.3 | 59.5 | 59.7 | 210 | 313 | 281 | 264 | 3 | RBP-KB703TBW | 7.5 x 3 | R410A | 50 | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 | 10.3 | 1680 | 1290 | 565 | 200 | 68 | 79 | 744 | RBP-KB704TBW | 3
60Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 電源配線キットモジュール2台用 | 連結金具 | URL | 空調機種別 | 基準電流(A) | 騒音値(水配管側)(dB(A)) | 騒音値(空気熱交換器側)(dB(A)) | 騒音値(コントロールボックス)(dB(A)) | 熱源水流量(加熱時)(L/min) | 熱源水流量(冷却時)(L/min) | 冷温水流量(加熱時)(L/min) | 冷温水流量(冷却時)(L/min) | 圧縮機電動機出力台数(台) | 電源配線キットモジュール3台用 | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 冷媒種 | 周波数(Hz) | 冷却能力(kW) | 加熱能力(kW) | 消費電力(冷却時)(kW) | 消費電力(加熱時)(kW) | 冷媒量(kg) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 電圧(V) | 力率(冷却時)(%) | 力率(加熱時)(%) | 外形寸法幅(mm) | 電源配線キットモジュール4台用 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | RUW-TBP302HL |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RUW-TBP302HL\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | RBP-KB702TBW | RBP-BT922TYW | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 129 | 60.3 | 59.5 | 59.7 | 210 | 313 | 281 | 264 | 3 | RBP-KB703TBW | 7.5 x 3 | R410A | 60 | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 | 10.3 | 1680 | 1290 | 565 | 200 | 68 | 79 | 744 | RBP-KB704TBW | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | RUW-TBP302HLM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RUW-TBP302HLM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | RBP-KB702TBW | RBP-BT922TYW | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 129 | 60.3 | 59.5 | 59.7 | 210 | 313 | 281 | 264 | 3 | RBP-KB703TBW | 7.5 x 3 | R410A | 60 | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 | 10.3 | 1680 | 1290 | 565 | 200 | 68 | 79 | 744 | RBP-KB704TBW | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | RUW-TBP302HLA |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RUW-TBP302HLA\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | RBP-KB702TBW | RBP-BT922TYW | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 129 | 60.3 | 59.5 | 59.7 | 210 | 313 | 281 | 264 | 3 | RBP-KB703TBW | 7.5 x 3 | R410A | 60 | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 | 10.3 | 1680 | 1290 | 565 | 200 | 68 | 79 | 744 | RBP-KB704TBW | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | RUW-TBP302HLD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RUW-TBP302HLD\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | RBP-KB702TBW | RBP-BT922TYW | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 129 | 60.3 | 59.5 | 59.7 | 210 | 313 | 281 | 264 | 3 | RBP-KB703TBW | 7.5 x 3 | R410A | 60 | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 | 10.3 | 1680 | 1290 | 565 | 200 | 68 | 79 | 744 | RBP-KB704TBW | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | RUW-TBP302HLAM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RUW-TBP302HLAM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | RBP-KB702TBW | RBP-BT922TYW | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 129 | 60.3 | 59.5 | 59.7 | 210 | 313 | 281 | 264 | 3 | RBP-KB703TBW | 7.5 x 3 | R410A | 60 | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 | 10.3 | 1680 | 1290 | 565 | 200 | 68 | 79 | 744 | RBP-KB704TBW | 3
[6 empty] | 機器・器具 / 熱源機器 | 産業用空調・熱源システム | チリングユニット | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | R410Aスーパーフレックスモジュールチラー | RUW-TBP302HLDM |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RUW-TBP302HLDM\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-10-01 | RBP-KB702TBW | RBP-BT922TYW | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 129 | 60.3 | 59.5 | 59.7 | 210 | 313 | 281 | 264 | 3 | RBP-KB703TBW | 7.5 x 3 | R410A | 60 | 92 | 98 | 17.3 | 24.9 | 10.3 | 1680 | 1290 | 565 | 200 | 68 | 79 | 744 | RBP-KB704TBW | 3
店舗・オフィス用カスタムエアコン
室外機
ウルトラパワーエコ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 圧縮機電動機出力(kW) | 屋外室内種別 | 電圧(V) | 冷房時消費電力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力 | 製品重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP403HX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403HX\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.56 | 1 | 200 | 0.647 | 0.695 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 4 | 3.6 | 1.5 | 39 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP453HX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453HX\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.71 | 1 | 200 | 0.77 | 0.856 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 4.5 | 4 | 1.8 | 39 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP503HX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503HX\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.84 | 1 | 200 | 0.995 | 1 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 5 | 4.5 | 2 | 39 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP563HX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563HX\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.45 | R32 | 50 | 0.071 | 0.99 | 1 | 200 | 1.1 | 1.19 | 309 | 859 | 714 | 67 | 64 | 5.6 | 5 | 2.3 | 48 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP633HX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP633HX\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.45 | R32 | 50 | 0.071 | 1.24 | 1 | 200 | 1.29 | 1.46 | 309 | 859 | 714 | 67 | 65 | 6.3 | 5.6 | 2.5 | 48 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP803HX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HX\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.9 | R32 | 53 | 0.06 | 1.27 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1050 | 65 | 63 | 8 | 7.1 | 3 | 74 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP1123HX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1123HX\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 1.86 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1550 | 67 | 65 | 11.2 | 10 | 4 | 104 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP1403HX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1403HX\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 2.63 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1550 | 68 | 66 | 14 | 12.5 | 5 | 104 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP1603HX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1603HX\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 3.29 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1550 | 68 | 66 | 16 | 14 | 6 | 104 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP2243HX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2243HX\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 5.2 | R32 | 152.5 | 0.200+0.200 | 3.93 | 1 | 200 | 4.92 | 4.87 | 370 | 1010 | 1550 | 76 | 76 | 22.4 | 20 | 8 | 141 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP2803HX |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2803HX\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 5.2 | R32 | 181.5 | 0.200+0.200 | 6.48 | 1 | 200 | 8.2 | 7.3 | 370 | 1010 | 1550 | 80 | 78 | 28 | 25 | 10 | 141 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP403HXJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403HXJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.56 | 1 | 200 | 0.647 | 0.695 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 4 | 3.6 | 1.5 | 40 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP453HXJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453HXJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.71 | 1 | 200 | 0.77 | 0.856 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 4.5 | 4 | 1.8 | 40 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP503HXJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503HXJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.84 | 1 | 200 | 0.995 | 1 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 5 | 4.5 | 2 | 40 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP563HXJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563HXJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.45 | R32 | 50 | 0.071 | 0.99 | 1 | 200 | 1.1 | 1.19 | 309 | 859 | 714 | 67 | 64 | 5.6 | 5 | 2.3 | 49 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP633HXJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP633HXJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.45 | R32 | 50 | 0.071 | 1.24 | 1 | 200 | 1.29 | 1.46 | 309 | 859 | 714 | 67 | 65 | 6.3 | 5.6 | 2.5 | 49 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ | R32ウルトラパワーエコ | ROA-RP803HXJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HXJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.9 | R32 | 53 | 0.06 | 1.27 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1050 | 65 | 63 | 8 | 7.1 | 3 | 74 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP403HXZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403HXZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.56 | 1 | 200 | 0.647 | 0.695 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 4 | 3.6 | 1.5 | 39 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP453HXZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453HXZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.71 | 1 | 200 | 0.77 | 0.856 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 4.5 | 4 | 1.8 | 39 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP503HXZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503HXZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.84 | 1 | 200 | 0.995 | 1 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 5 | 4.5 | 2 | 39 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP563HXZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563HXZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.45 | R32 | 50 | 0.071 | 0.99 | 1 | 200 | 1.1 | 1.19 | 309 | 859 | 714 | 67 | 64 | 5.6 | 5 | 2.3 | 48 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP633HXZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP633HXZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.45 | R32 | 50 | 0.071 | 1.24 | 1 | 200 | 1.29 | 1.46 | 309 | 859 | 714 | 67 | 65 | 6.3 | 5.6 | 2.5 | 48 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP803HXZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HXZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.9 | R32 | 53 | 0.06 | 1.27 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1050 | 65 | 63 | 8 | 7.1 | 3 | 74 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP1403HXZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1403HXZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 2.63 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1550 | 68 | 66 | 14 | 12.5 | 5 | 104 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP1603HXZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1603HXZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 3.29 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1550 | 68 | 66 | 16 | 14 | 6 | 104 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP2243HXZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2243HXZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 5.2 | R32 | 152.5 | 0.200+0.200 | 3.93 | 1 | 200 | 4.92 | 4.87 | 370 | 1010 | 1550 | 76 | 76 | 22.4 | 20 | 8 | 141 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP2803HXZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2803HXZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 5.2 | R32 | 181.5 | 0.200+0.200 | 6.48 | 1 | 200 | 8.2 | 7.3 | 370 | 1010 | 1550 | 80 | 78 | 28 | 25 | 10 | 141 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP403HXJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403HXJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.56 | 1 | 200 | 0.647 | 0.695 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 4 | 3.6 | 1.5 | 40 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP453HXJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453HXJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.71 | 1 | 200 | 0.77 | 0.856 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 4.5 | 4 | 1.8 | 40 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP503HXJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503HXJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.84 | 1 | 200 | 0.995 | 1 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 5 | 4.5 | 2 | 40 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP563HXJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563HXJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.45 | R32 | 50 | 0.071 | 0.99 | 1 | 200 | 1.1 | 1.19 | 309 | 859 | 714 | 67 | 64 | 5.6 | 5 | 2.3 | 49 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP633HXJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP633HXJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.45 | R32 | 50 | 0.071 | 1.24 | 1 | 200 | 1.29 | 1.46 | 309 | 859 | 714 | 67 | 65 | 6.3 | 5.6 | 2.5 | 49 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP803HXJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HXJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.9 | R32 | 53 | 0.06 | 1.27 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1050 | 65 | 63 | 8 | 7.1 | 3 | 74 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐塩害) | ROA-RP1123HXZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1123HXZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 1.86 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1550 | 67 | 65 | 11.2 | 10 | 4 | 104 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP403HXZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403HXZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.56 | 1 | 200 | 0.647 | 0.695 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 4 | 3.6 | 1.5 | 39 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP453HXZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453HXZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.71 | 1 | 200 | 0.77 | 0.856 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 4.5 | 4 | 1.8 | 39 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP503HXZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503HXZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.84 | 1 | 200 | 0.995 | 1 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 5 | 4.5 | 2 | 39 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP563HXZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563HXZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.45 | R32 | 50 | 0.071 | 0.99 | 1 | 200 | 1.1 | 1.19 | 309 | 859 | 714 | 67 | 64 | 5.6 | 5 | 2.3 | 48 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP633HXZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP633HXZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.45 | R32 | 50 | 0.071 | 1.24 | 1 | 200 | 1.29 | 1.46 | 309 | 859 | 714 | 67 | 65 | 6.3 | 5.6 | 2.5 | 48 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP803HXZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HXZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.9 | R32 | 53 | 0.06 | 1.27 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1050 | 65 | 63 | 8 | 7.1 | 3 | 74 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP1123HXZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1123HXZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 1.86 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1550 | 67 | 65 | 11.2 | 10 | 4 | 104 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP1403HXZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1403HXZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 2.63 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1550 | 68 | 66 | 14 | 12.5 | 5 | 104 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP1603HXZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1603HXZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 3.29 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1550 | 68 | 66 | 16 | 14 | 6 | 104 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP2243HXZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2243HXZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 5.2 | R32 | 152.5 | 0.200+0.200 | 3.93 | 1 | 200 | 4.92 | 4.87 | 370 | 1010 | 1550 | 76 | 76 | 22.4 | 20 | 8 | 141 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP2803HXZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2803HXZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 5.2 | R32 | 181.5 | 0.200+0.200 | 6.48 | 1 | 200 | 8.2 | 7.3 | 370 | 1010 | 1550 | 80 | 78 | 28 | 25 | 10 | 141 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP403HXJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403HXJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.56 | 1 | 200 | 0.647 | 0.695 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 4 | 3.6 | 1.5 | 40 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP453HXJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453HXJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.71 | 1 | 200 | 0.77 | 0.856 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 4.5 | 4 | 1.8 | 40 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP503HXJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503HXJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.84 | 1 | 200 | 0.995 | 1 | 290 | 780 | 550 | 61 | 60 | 5 | 4.5 | 2 | 40 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP563HXJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563HXJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.45 | R32 | 50 | 0.071 | 0.99 | 1 | 200 | 1.1 | 1.19 | 309 | 859 | 714 | 67 | 64 | 5.6 | 5 | 2.3 | 49 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP633HXJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP633HXJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.45 | R32 | 50 | 0.071 | 1.24 | 1 | 200 | 1.29 | 1.46 | 309 | 859 | 714 | 67 | 65 | 6.3 | 5.6 | 2.5 | 49 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | R32ウルトラパワーエコ(耐重塩害) | ROA-RP803HXJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HXJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.9 | R32 | 53 | 0.06 | 1.27 | 1 | 200 |  |  | 370 | 1010 | 1050 | 65 | 63 | 8 | 7.1 | 3 | 74 | 1
スーパーパワーエコゴールド
[19 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 空調機種別 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 圧縮機電動機出力(kW) | 屋外室内種別 | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力 | 暖房時消費電力(kW) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP403HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 0.8 | R32 | 42 | 0.043 | 0.73 | 1 |  | 200 | 34 | 290 | 780 | 550 | 64 | 61 | 4 | 3.6 | 1.5 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP453HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 0.8 | R32 | 42 | 0.043 | 0.88 | 1 |  | 200 | 34 | 290 | 780 | 550 | 65 | 61 | 4.5 | 4 | 1.8 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP503HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.92 | 1 |  | 200 | 39 | 290 | 780 | 550 | 63 | 61 | 5 | 4.5 | 2 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP563HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.11 | 1 |  | 200 | 39 | 290 | 780 | 550 | 64 | 61 | 5.6 | 5 | 2.3 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP634HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP634HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.34 | 1 |  | 200 | 39 | 290 | 780 | 550 | 67 | 60 | 6.3 | 5.6 | 2.5 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP803HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 1 |  | 200 | 48 | 309 | 859 | 714 | 70 | 68 | 8 | 7.1 | 3 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP1123HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1123HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 2.16 | 1 |  | 200 | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 72 | 72 | 11.2 | 10 | 4 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP1403HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1403HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 3.21 | 1 |  | 200 | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 73 | 73 | 14 | 12.5 | 5 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP1603HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1603HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 3.61 | 1 |  | 200 | 79 | 370 | 1010 | 1050 | 74 | 74 | 16 | 14 | 6 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP403HSJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403HSJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 0.8 | R32 | 42 | 0.043 | 0.73 | 1 |  | 200 | 35 | 290 | 780 | 550 | 64 | 61 | 4 | 3.6 | 1.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP453HSJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453HSJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 0.8 | R32 | 42 | 0.043 | 0.88 | 1 |  | 200 | 35 | 290 | 780 | 550 | 65 | 61 | 4.5 | 4 | 1.8 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP503HSJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503HSJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.92 | 1 |  | 200 | 40 | 290 | 780 | 550 | 63 | 61 | 5 | 4.5 | 2 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP563HSJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563HSJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.11 | 1 |  | 200 | 40 | 290 | 780 | 550 | 64 | 61 | 5.6 | 5 | 2.3 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP634HSJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP634HSJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.34 | 1 |  | 200 | 40 | 290 | 780 | 550 | 67 | 60 | 6.3 | 5.6 | 2.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP803HSJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HSJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 1 |  | 200 | 49 | 309 | 859 | 714 | 70 | 68 | 8 | 7.1 | 3 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP403HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 0.8 | R32 | 42 | 0.043 | 0.73 | 1 |  | 200 | 34 | 290 | 780 | 550 | 64 | 61 | 4 | 3.6 | 1.5 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP453HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 0.8 | R32 | 42 | 0.043 | 0.88 | 1 |  | 200 | 34 | 290 | 780 | 550 | 65 | 61 | 4.5 | 4 | 1.8 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP503HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.92 | 1 |  | 200 | 39 | 290 | 780 | 550 | 63 | 61 | 5 | 4.5 | 2 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP563HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.11 | 1 |  | 200 | 39 | 290 | 780 | 550 | 64 | 61 | 5.6 | 5 | 2.3 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP634HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP634HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.34 | 1 |  | 200 | 39 | 290 | 780 | 550 | 67 | 60 | 6.3 | 5.6 | 2.5 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP803HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 1 |  | 200 | 48 | 309 | 859 | 714 | 70 | 68 | 8 | 7.1 | 3 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP1123HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1123HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 2.16 | 1 |  | 200 | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 72 | 72 | 11.2 | 10 | 4 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP1403HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1403HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 3.21 | 1 |  | 200 | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 73 | 73 | 14 | 12.5 | 5 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP1603HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1603HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 3.61 | 1 |  | 200 | 79 | 370 | 1010 | 1050 | 74 | 74 | 16 | 14 | 6 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP403HSJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403HSJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 0.8 | R32 | 42 | 0.043 | 0.73 | 1 |  | 200 | 35 | 290 | 780 | 550 | 64 | 61 | 4 | 3.6 | 1.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP453HSJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453HSJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 0.8 | R32 | 42 | 0.043 | 0.88 | 1 |  | 200 | 35 | 290 | 780 | 550 | 65 | 61 | 4.5 | 4 | 1.8 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP503HSJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503HSJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.92 | 1 |  | 200 | 40 | 290 | 780 | 550 | 63 | 61 | 5 | 4.5 | 2 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP563HSJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563HSJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.11 | 1 |  | 200 | 40 | 290 | 780 | 550 | 64 | 61 | 5.6 | 5 | 2.3 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP634HSJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP634HSJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.34 | 1 |  | 200 | 40 | 290 | 780 | 550 | 67 | 60 | 6.3 | 5.6 | 2.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP803HSJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HSJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 1 |  | 200 | 49 | 309 | 859 | 714 | 70 | 68 | 8 | 7.1 | 3 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP403HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 0.8 | R32 | 42 | 0.043 | 0.73 | 1 |  | 200 | 34 | 290 | 780 | 550 | 64 | 61 | 4 | 3.6 | 1.5 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP453HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 0.8 | R32 | 42 | 0.043 | 0.88 | 1 |  | 200 | 34 | 290 | 780 | 550 | 65 | 61 | 4.5 | 4 | 1.8 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP503HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.92 | 1 |  | 200 | 39 | 290 | 780 | 550 | 63 | 61 | 5 | 4.5 | 2 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP563HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.11 | 1 |  | 200 | 39 | 290 | 780 | 550 | 64 | 61 | 5.6 | 5 | 2.3 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP634HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP634HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.34 | 1 |  | 200 | 39 | 290 | 780 | 550 | 67 | 60 | 6.3 | 5.6 | 2.5 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP803HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 1 |  | 200 | 48 | 309 | 859 | 714 | 70 | 68 | 8 | 7.1 | 3 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP1123HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1123HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 2.16 | 1 |  | 200 | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 72 | 72 | 11.2 | 10 | 4 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP1403HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1403HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 3.21 | 1 |  | 200 | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 73 | 73 | 14 | 12.5 | 5 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP1603HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1603HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 3.61 | 1 |  | 200 | 79 | 370 | 1010 | 1050 | 74 | 74 | 16 | 14 | 6 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP403HSJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403HSJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 0.8 | R32 | 42 | 0.043 | 0.73 | 1 |  | 200 | 35 | 290 | 780 | 550 | 64 | 61 | 4 | 3.6 | 1.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP453HSJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453HSJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 0.8 | R32 | 42 | 0.043 | 0.88 | 1 |  | 200 | 35 | 290 | 780 | 550 | 65 | 61 | 4.5 | 4 | 1.8 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP503HSJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503HSJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.92 | 1 |  | 200 | 40 | 290 | 780 | 550 | 63 | 61 | 5 | 4.5 | 2 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP563HSJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563HSJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.11 | 1 |  | 200 | 40 | 290 | 780 | 550 | 64 | 61 | 5.6 | 5 | 2.3 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP634HSJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP634HSJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.34 | 1 |  | 200 | 40 | 290 | 780 | 550 | 67 | 60 | 6.3 | 5.6 | 2.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP803HSJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HSJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 1 |  | 200 | 49 | 309 | 859 | 714 | 70 | 68 | 8 | 7.1 | 3 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP2243HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2243HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 5.2 | R32 | 152.5 | 0.200+0.200 | 4.74 | 1 | 5.8 | 200 | 141 | 370 | 1010 | 1550 | 76 | 76 | 22.4 | 20 | 8 | 5.29 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP2243HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2243HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 5.2 | R32 | 152.5 | 0.200+0.200 | 4.74 | 1 | 5.8 | 200 | 141 | 370 | 1010 | 1550 | 76 | 76 | 22.4 | 20 | 8 | 5.29 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP2243HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2243HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 5.2 | R32 | 152.5 | 0.200+0.200 | 4.74 | 1 | 5.8 | 200 | 141 | 370 | 1010 | 1550 | 76 | 76 | 22.4 | 20 | 8 | 5.29 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP2803HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2803HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 5.2 | R32 | 181.5 | 0.200+0.200 | 7.16 | 1 | 8.99 | 200 | 141 | 370 | 1010 | 1550 | 80 | 78 | 28 | 25 | 10 | 7.55 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP2803HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2803HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 5.2 | R32 | 181.5 | 0.200+0.200 | 7.16 | 1 | 8.99 | 200 | 141 | 370 | 1010 | 1550 | 80 | 78 | 28 | 25 | 10 | 7.55 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP2803HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2803HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2020-12-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 5.2 | R32 | 181.5 | 0.200+0.200 | 7.16 | 1 | 8.99 | 200 | 141 | 370 | 1010 | 1550 | 80 | 78 | 28 | 25 | 10 | 7.55 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP1124HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1124HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.9 | R32 | 86.7 | 0.1 | 2.5 | 1 |  | 200 | 69 | 370 | 1010 | 1050 | 75 | 73 | 11.2 | 10 | 4 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP1124HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1124HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.9 | R32 | 86.7 | 0.1 | 2.5 | 1 |  | 200 | 69 | 370 | 1010 | 1050 | 75 | 73 | 11.2 | 10 | 4 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP1124HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1124HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 1.9 | R32 | 86.7 | 0.1 | 2.5 | 1 |  | 200 | 69 | 370 | 1010 | 1050 | 75 | 73 | 11.2 | 10 | 4 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP1404HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1404HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.1 | R32 | 86.7 | 0.1 | 3.66 | 1 |  | 200 | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 74 | 73 | 14 | 12.5 | 5 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP1404HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1404HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.1 | R32 | 86.7 | 0.1 | 3.66 | 1 |  | 200 | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 74 | 73 | 14 | 12.5 | 5 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP1404HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1404HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.3 | R32 | 86.7 | 0.1 | 3.66 | 1 |  | 200 | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 74 | 73 | 14 | 12.5 | 5 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP1604HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1604HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 4.32 | 1 |  | 200 | 79 | 370 | 1010 | 1050 | 75 | 74 | 16 | 14 | 6 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP1604HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1604HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 4.32 | 1 |  | 200 | 79 | 370 | 1010 | 1050 | 75 | 74 | 16 | 14 | 6 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP1604HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1604HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 4.32 | 1 |  | 200 | 79 | 370 | 1010 | 1050 | 75 | 74 | 16 | 14 | 6 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP2244HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2244HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 5.2 | R32 | 152.5 | 0.200+0.200 | 4.74 | 1 |  | 200 | 141 | 370 | 1010 | 1550 | 77 | 76 | 22.4 | 20 | 8 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP2244HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2244HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 5.2 | R32 | 152.5 | 0.200+0.200 | 4.74 | 1 |  | 200 | 141 | 370 | 1010 | 1550 | 77 | 76 | 22.4 | 20 | 8 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP2244HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2244HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 5.2 | R32 | 152.5 | 0.200+0.200 | 4.74 | 1 |  | 200 | 141 | 370 | 1010 | 1550 | 77 | 76 | 22.4 | 20 | 8 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド | R32スーパーパワーエコゴールド | ROA-RP2804HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2804HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 5.2 | R32 | 181.5 | 0.200+0.200 | 7.16 | 1 |  | 200 | 141 | 370 | 1010 | 1550 | 80 | 78 | 28 | 25 | 10 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐塩害) | ROA-RP2804HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2804HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 5.2 | R32 | 181.5 | 0.200+0.200 | 7.16 | 1 |  | 200 | 141 | 370 | 1010 | 1550 | 80 | 78 | 28 | 25 | 10 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(耐重塩害) | ROA-RP2804HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP2804HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 室外機 | 5.2 | R32 | 181.5 | 0.200+0.200 | 7.16 | 1 |  | 200 | 141 | 370 | 1010 | 1550 | 80 | 78 | 28 | 25 | 10 |  | 3
スマートエコneo
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 風向ガイド（SUS） | 防雪フード（薄形横吹出し用）（鋼板）前 | 防雪フード（薄形横吹出し用）（鋼板）背 | 防雪フード（薄形横吹出し用）（鋼板）側 | 防雪フード（薄形横吹出し用）（SUS）前 | 防雪フード（薄形横吹出し用）（SUS）背 | 防雪フード（薄形横吹出し用）（SUS）側 | 風向ガイド（鋼板） | ドレンパン | 壁取付架台（鋼板） | 壁取付架台（SUS） | 屋根置台 | 平置架台 | 雪害対策用架台 | スプリング式防振架台 | スプリング式防振架台（ドレンパン付） | 防護ネットセット | 吹出ガイド（鋼板） | URL | 製品重量(kg) | システム相当馬力 | 冷房能力(kW) | 暖房能力(kW) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 小動物侵入防止キット | 電圧(V) | 屋外室内種別 | 圧縮機電動機出力(kW) | 送風機電動機出力(kW) | ファン風量(m3/min) | 冷媒種 | 冷媒量(kg) | 室外機応用制御キット | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo | R32スマートエコneo | ROA-RP631H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP631H\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 39 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 62 | 64 | 550 | 780 | 290 |  | 200 | 1 | 1.17 | 0.043 | 36.7 | R32 | 1.1 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo | R32スマートエコneo | ROA-RP801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 47 | 3 | 7.1 | 7.1 | 69 | 68 | 714 | 859 | 309 |  | 200 | 1 | 1.68 | 0.071 | 53.3 | R32 | 1.3 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo | R32スマートエコneo | ROA-RP1121H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1121H\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 75 | 4 | 10 | 10 | 73 | 74 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 2.26 | 0.1 | 86.7 | R32 | 2.2 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo | R32スマートエコneo | ROA-RP1401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1401H\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 75 | 5 | 12.5 | 12.5 | 73 | 74 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 3.36 | 0.1 | 86.7 | R32 | 2.2 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo | R32スマートエコneo | ROA-RP1601H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1601H\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 78 | 6 | 14 | 14 | 74 | 74 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 4.06 | 0.1 | 82.5 | R32 | 2.4 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo | R32スマートエコneo | ROA-RP631HJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP631HJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 40 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 62 | 64 | 550 | 780 | 290 |  | 200 | 1 | 1.17 | 0.043 | 36.7 | R32 | 1.1 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo | R32スマートエコneo | ROA-RP801HJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP801HJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 48 | 3 | 7.1 | 7.1 | 69 | 68 | 714 | 859 | 309 |  | 200 | 1 | 1.68 | 0.071 | 53.3 | R32 | 1.3 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(Web企業向け) | R32スマートエコneo(Web企業向け) | ROA-RP631H-IN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP631H-IN\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 39 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 62 | 64 | 550 | 780 | 290 |  | 200 | 1 | 1.17 | 0.043 | 36.7 | R32 | 1.1 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(Web企業向け) | R32スマートエコneo(Web企業向け) | ROA-RP801H-IN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP801H-IN\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 47 | 3 | 7.1 | 7.1 | 69 | 68 | 714 | 859 | 309 |  | 200 | 1 | 1.68 | 0.071 | 53.3 | R32 | 1.3 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(Web企業向け) | R32スマートエコneo(Web企業向け) | ROA-RP1121H-IN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1121H-IN\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 75 | 4 | 10 | 10 | 73 | 74 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 2.26 | 0.1 | 86.7 | R32 | 2.2 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(Web企業向け) | R32スマートエコneo(Web企業向け) | ROA-RP1401H-IN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1401H-IN\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 75 | 5 | 12.5 | 12.5 | 73 | 74 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 3.36 | 0.1 | 86.7 | R32 | 2.2 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(Web企業向け) | R32スマートエコneo(Web企業向け) | ROA-RP1601H-IN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1601H-IN\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 78 | 6 | 14 | 14 | 74 | 74 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 4.06 | 0.1 | 82.5 | R32 | 2.4 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(Web企業向け) | R32スマートエコneo(Web企業向け) | ROA-RP631HJ-IN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP631HJ-IN\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 40 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 62 | 64 | 550 | 780 | 290 |  | 200 | 1 | 1.17 | 0.043 | 36.7 | R32 | 1.1 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(Web企業向け) | R32スマートエコneo(Web企業向け) | ROA-RP801HJ-IN |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP801HJ-IN\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 48 | 3 | 7.1 | 7.1 | 69 | 68 | 714 | 859 | 309 |  | 200 | 1 | 1.68 | 0.071 | 53.3 | R32 | 1.3 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐塩害) | R32スマートエコneo(耐塩害) | ROA-RP631HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP631HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 39 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 62 | 64 | 550 | 780 | 290 |  | 200 | 1 | 1.17 | 0.043 | 36.7 | R32 | 1.1 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐塩害) | R32スマートエコneo(耐塩害) | ROA-RP801HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP801HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 47 | 3 | 7.1 | 7.1 | 69 | 68 | 714 | 859 | 309 |  | 200 | 1 | 1.68 | 0.071 | 53.3 | R32 | 1.3 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐塩害) | R32スマートエコneo(耐塩害) | ROA-RP1121HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1121HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 75 | 4 | 10 | 10 | 73 | 74 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 2.26 | 0.1 | 86.7 | R32 | 2.2 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐塩害) | R32スマートエコneo(耐塩害) | ROA-RP1401HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1401HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 75 | 5 | 12.5 | 12.5 | 73 | 74 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 3.36 | 0.1 | 86.7 | R32 | 2.2 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐塩害) | R32スマートエコneo(耐塩害) | ROA-RP1601HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1601HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 78 | 6 | 14 | 14 | 74 | 74 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 4.06 | 0.1 | 82.5 | R32 | 2.4 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐塩害) | R32スマートエコneo(耐塩害) | ROA-RP631HJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP631HJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 40 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 62 | 64 | 550 | 780 | 290 |  | 200 | 1 | 1.17 | 0.043 | 36.7 | R32 | 1.1 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐塩害) | R32スマートエコneo(耐塩害) | ROA-RP801HJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP801HJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 48 | 3 | 7.1 | 7.1 | 69 | 68 | 714 | 859 | 309 |  | 200 | 1 | 1.68 | 0.071 | 53.3 | R32 | 1.3 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐重塩害) | R32スマートエコneo(耐重塩害) | ROA-RP631HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP631HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 39 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 62 | 64 | 550 | 780 | 290 |  | 200 | 1 | 1.17 | 0.043 | 36.7 | R32 | 1.1 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐重塩害) | R32スマートエコneo(耐重塩害) | ROA-RP801HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP801HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 47 | 3 | 7.1 | 7.1 | 69 | 68 | 714 | 859 | 309 |  | 200 | 1 | 1.68 | 0.071 | 53.3 | R32 | 1.3 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐重塩害) | R32スマートエコneo(耐重塩害) | ROA-RP1121HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1121HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 75 | 4 | 10 | 10 | 73 | 74 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 2.26 | 0.1 | 86.7 | R32 | 2.2 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐重塩害) | R32スマートエコneo(耐重塩害) | ROA-RP1401HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1401HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 75 | 5 | 12.5 | 12.5 | 73 | 74 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 3.36 | 0.1 | 86.7 | R32 | 2.2 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐重塩害) | R32スマートエコneo(耐重塩害) | ROA-RP1601HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1601HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 78 | 6 | 14 | 14 | 74 | 74 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 4.06 | 0.1 | 82.5 | R32 | 2.4 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐重塩害) | R32スマートエコneo(耐重塩害) | ROA-RP631HJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP631HJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 40 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 62 | 64 | 550 | 780 | 290 |  | 200 | 1 | 1.17 | 0.043 | 36.7 | R32 | 1.1 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo(耐重塩害) | R32スマートエコneo(耐重塩害) | ROA-RP801HJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP801HJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-12-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 48 | 3 | 7.1 | 7.1 | 69 | 68 | 714 | 859 | 309 |  | 200 | 1 | 1.68 | 0.071 | 53.3 | R32 | 1.3 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo | R32スマートエコneo | ROA-RP1122H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1122H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 69 | 4 | 10 | 10 | 74 | 75 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 2.5 | 0.1 | 86.7 | R32 | 1.9 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo (耐塩害) | R32スマートエコneo (耐塩害) | ROA-RP1122HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1122HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 69 | 4 | 10 | 10 | 74 | 75 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 2.5 | 0.1 | 86.7 | R32 | 1.9 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo (耐重塩害) | R32スマートエコneo (耐重塩害) | ROA-RP1122HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1122HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | [18 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 69 | 4 | 10 | 10 | 74 | 75 | 1050 | 1010 | 370 |  | 200 | 1 | 2.5 | 0.1 | 86.7 | R32 | 1.9 |  | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo | R32スマートエコneo | ROA-RP501H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP501H\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-01 | TCB-G14FS | TCB-SG50-F | TCB-SG50-B | TCB-SG50-Y | TCB-SG50S-F | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-Y | TCB-G14F | TCB-D453N | RB-D502K2 | LS-S800 | RB-D201K2 | L-900 | LH-1001-5 | TCB-SK501NA | TCB-SKD501NA | TCB-BG50 | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 34 | 2 | 4.5 | 4.5 | 62 | 65 | 550 | 780 | 290 | TCB-YGC80 | 200 | 1 | 0.94 | 0.043 | 42 | R32 | 0.8 | TCB-PCOS1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo | R32スマートエコneo | ROA-RP561H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP561H\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-01 | TCB-G14FS | TCB-SG50-F | TCB-SG50-B | TCB-SG50-Y | TCB-SG50S-F | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-Y | TCB-G14F | TCB-D453N | RB-D502K2 | LS-S800 | RB-D201K2 | L-900 | LH-1001-5 | TCB-SK501NA | TCB-SKD501NA | TCB-BG50 | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 34 | 2.3 | 5 | 5 | 62 | 66 | 550 | 780 | 290 | TCB-YGC80 | 200 | 1 | 1.15 | 0.043 | 42 | R32 | 0.8 | TCB-PCOS1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo | R32スマートエコneo | ROA-RP501HJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP501HJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-01 | TCB-G14FS | TCB-SG50-F | TCB-SG50-B | TCB-SG50-Y | TCB-SG50S-F | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-Y | TCB-G14F | TCB-D453N | RB-D502K2 | LS-S800 | RB-D201K2 | L-900 | LH-1001-5 | TCB-SK501NA | TCB-SKD501NA | TCB-BG50 | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 35 | 2 | 4.5 | 4.5 | 62 | 65 | 550 | 780 | 290 | TCB-YGC80 | 200 | 1 | 0.94 | 0.043 | 42 | R32 | 0.8 | TCB-PCOS1 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo | R32スマートエコneo | ROA-RP561HJ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP561HJ\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-01 | TCB-G14FS | TCB-SG50-F | TCB-SG50-B | TCB-SG50-Y | TCB-SG50S-F | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-Y | TCB-G14F | TCB-D453N | RB-D502K2 | LS-S800 | RB-D201K2 | L-900 | LH-1001-5 | TCB-SK501NA | TCB-SKD501NA | TCB-BG50 | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 35 | 2.3 | 5 | 5 | 62 | 66 | 550 | 780 | 290 | TCB-YGC80 | 200 | 1 | 1.15 | 0.043 | 42 | R32 | 0.8 | TCB-PCOS1 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo (耐塩害) | R32スマートエコneo (耐塩害) | ROA-RP501HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP501HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-01 | TCB-G14FS | TCB-SG50-F | TCB-SG50-B | TCB-SG50-Y | TCB-SG50S-F | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-Y | TCB-G14F | TCB-D453N | RB-D502K2 | LS-S800 | RB-D201K2 | L-900 | LH-1001-5 | TCB-SK501NA | TCB-SKD501NA | TCB-BG50 | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 34 | 2 | 4.5 | 4.5 | 62 | 65 | 550 | 780 | 290 | TCB-YGC80 | 200 | 1 | 0.94 | 0.043 | 42 | R32 | 0.8 | TCB-PCOS1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo (耐塩害) | R32スマートエコneo (耐塩害) | ROA-RP561HZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP561HZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-01 | TCB-G14FS | TCB-SG50-F | TCB-SG50-B | TCB-SG50-Y | TCB-SG50S-F | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-Y | TCB-G14F | TCB-D453N | RB-D502K2 | LS-S800 | RB-D201K2 | L-900 | LH-1001-5 | TCB-SK501NA | TCB-SKD501NA | TCB-BG50 | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 34 | 2.3 | 5 | 5 | 62 | 66 | 550 | 780 | 290 | TCB-YGC80 | 200 | 1 | 1.15 | 0.043 | 42 | R32 | 0.8 | TCB-PCOS1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo (耐塩害) | R32スマートエコneo (耐塩害) | ROA-RP501HJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP501HJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-01 | TCB-G14FS | TCB-SG50-F | TCB-SG50-B | TCB-SG50-Y | TCB-SG50S-F | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-Y | TCB-G14F | TCB-D453N | RB-D502K2 | LS-S800 | RB-D201K2 | L-900 | LH-1001-5 | TCB-SK501NA | TCB-SKD501NA | TCB-BG50 | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 35 | 2 | 4.5 | 4.5 | 62 | 65 | 550 | 780 | 290 | TCB-YGC80 | 200 | 1 | 0.94 | 0.043 | 42 | R32 | 0.8 | TCB-PCOS1 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo (耐塩害) | R32スマートエコneo (耐塩害) | ROA-RP561HJZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP561HJZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-01 | TCB-G14FS | TCB-SG50-F | TCB-SG50-B | TCB-SG50-Y | TCB-SG50S-F | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-Y | TCB-G14F | TCB-D453N | RB-D502K2 | LS-S800 | RB-D201K2 | L-900 | LH-1001-5 | TCB-SK501NA | TCB-SKD501NA | TCB-BG50 | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 35 | 2.3 | 5 | 5 | 62 | 66 | 550 | 780 | 290 | TCB-YGC80 | 200 | 1 | 1.15 | 0.043 | 42 | R32 | 0.8 | TCB-PCOS1 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo (耐重塩害) | R32スマートエコneo (耐重塩害) | ROA-RP501HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP501HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-01 | TCB-G14FS | TCB-SG50-F | TCB-SG50-B | TCB-SG50-Y | TCB-SG50S-F | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-Y | TCB-G14F | TCB-D453N | RB-D502K2 | LS-S800 | RB-D201K2 | L-900 | LH-1001-5 | TCB-SK501NA | TCB-SKD501NA | TCB-BG50 | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 34 | 2 | 4.5 | 4.5 | 62 | 65 | 550 | 780 | 290 | TCB-YGC80 | 200 | 1 | 0.94 | 0.043 | 42 | R32 | 0.8 | TCB-PCOS1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo (耐重塩害) | R32スマートエコneo (耐重塩害) | ROA-RP561HZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP561HZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-01 | TCB-G14FS | TCB-SG50-F | TCB-SG50-B | TCB-SG50-Y | TCB-SG50S-F | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-Y | TCB-G14F | TCB-D453N | RB-D502K2 | LS-S800 | RB-D201K2 | L-900 | LH-1001-5 | TCB-SK501NA | TCB-SKD501NA | TCB-BG50 | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 34 | 2.3 | 5 | 5 | 62 | 66 | 550 | 780 | 290 | TCB-YGC80 | 200 | 1 | 1.15 | 0.043 | 42 | R32 | 0.8 | TCB-PCOS1 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo (耐重塩害) | R32スマートエコneo (耐重塩害) | ROA-RP501HJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP501HJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-01 | TCB-G14FS | TCB-SG50-F | TCB-SG50-B | TCB-SG50-Y | TCB-SG50S-F | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-Y | TCB-G14F | TCB-D453N | RB-D502K2 | LS-S800 | RB-D201K2 | L-900 | LH-1001-5 | TCB-SK501NA | TCB-SKD501NA | TCB-BG50 | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 35 | 2 | 4.5 | 4.5 | 62 | 65 | 550 | 780 | 290 | TCB-YGC80 | 200 | 1 | 0.94 | 0.043 | 42 | R32 | 0.8 | TCB-PCOS1 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スマートエコneo (耐重塩害) | R32スマートエコneo (耐重塩害) | ROA-RP561HJZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_0_ROA-RP561HJZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-01-01 | TCB-G14FS | TCB-SG50-F | TCB-SG50-B | TCB-SG50-Y | TCB-SG50S-F | TCB-SG50S-B | TCB-SG50S-Y | TCB-G14F | TCB-D453N | RB-D502K2 | LS-S800 | RB-D201K2 | L-900 | LH-1001-5 | TCB-SK501NA | TCB-SKD501NA | TCB-BG50 | TCB-G50 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 35 | 2.3 | 5 | 5 | 62 | 66 | 550 | 780 | 290 | TCB-YGC80 | 200 | 1 | 1.15 | 0.043 | 42 | R32 | 0.8 | TCB-PCOS1 | 1
スーパーパワーエコ暖太郎
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 圧縮機電動機出力(kW) | 屋外室内種別 | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力 | 外形寸法奥行(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎 | ROA-HRP801HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-HRP801HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 1.53 | 1 | 200 | 82 | 1010 | 1050 | 73 | 72 | 8 | 7.1 | 3 | 370 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎 | ROA-HRP1121HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-HRP1121HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 1.92 | 1 | 200 | 82 | 1010 | 1050 | 73 | 72 | 11.2 | 10 | 4 | 370 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎 | ROA-HRP1401HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-HRP1401HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 2.81 | 1 | 200 | 110 | 1010 | 1550 | 68 | 67 | 14 | 12.5 | 5 | 370 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎 | ROA-HRP1601HS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-HRP1601HS\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 3.36 | 1 | 200 | 110 | 1010 | 1550 | 68 | 68 | 16 | 14 | 6 | 370 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐塩害) | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐塩害) | ROA-HRP801HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-HRP801HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 1.53 | 1 | 200 | 82 | 1010 | 1050 | 73 | 72 | 8 | 7.1 | 3 | 370 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐塩害) | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐塩害) | ROA-HRP1121HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-HRP1121HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 1.92 | 1 | 200 | 82 | 1010 | 1050 | 73 | 72 | 11.2 | 10 | 4 | 370 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐塩害) | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐塩害) | ROA-HRP1401HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-HRP1401HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 2.81 | 1 | 200 | 110 | 1010 | 1550 | 68 | 67 | 14 | 12.5 | 5 | 370 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐塩害) | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐塩害) | ROA-HRP1601HSZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-HRP1601HSZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 3.36 | 1 | 200 | 110 | 1010 | 1550 | 68 | 68 | 16 | 14 | 6 | 370 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐重塩害) | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐重塩害) | ROA-HRP801HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-HRP801HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 1.53 | 1 | 200 | 82 | 1010 | 1050 | 73 | 72 | 8 | 7.1 | 3 | 370 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐重塩害) | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐重塩害) | ROA-HRP1121HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-HRP1121HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 2.81 | 1 | 200 | 110 | 1010 | 1550 | 68 | 67 | 14 | 12.5 | 5 | 370 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐重塩害) | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐重塩害) | ROA-HRP1401HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-HRP1401HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 2.81 | 1 | 200 | 110 | 1010 | 1550 | 68 | 67 | 14 | 12.5 | 5 | 370 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐重塩害) | R32寒冷地用スーパーパワーエコ暖太郎(耐重塩害) | ROA-HRP1601HSZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-HRP1601HSZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | 3.1 | R32 | 116 | 0.100+0.100 | 3.36 | 1 | 200 | 110 | 1010 | 1550 | 68 | 68 | 16 | 14 | 6 | 370 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
冷房専用
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 圧縮機電動機出力(kW) | 屋外室内種別 | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP403 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 0.8 | R32 | 40 | 0.043 | 0.73 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 34 | 290 | 780 | 550 | 61 | 3.6 | 1.5 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP453 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 0.8 | R32 | 40 | 0.043 | 0.88 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 34 | 290 | 780 | 550 | 61 | 4 | 1.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP503 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.92 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 39 | 290 | 780 | 550 | 61 | 4.5 | 2 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP563 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.11 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 39 | 290 | 780 | 550 | 61 | 5 | 2.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP633 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP633\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.45 | R32 | 46.7 | 0.071 | 1.27 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 48 | 309 | 859 | 714 | 67 | 5.6 | 2.5 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP803 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 48 | 309 | 859 | 714 | 68 | 7.1 | 3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP1123 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1123\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2.2 | R32 | 90 | 0.1 | 2.16 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 72 | 10 | 4 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP1403 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1403\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2.2 | R32 | 90 | 0.1 | 3.21 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 73 | 12.5 | 5 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP1603 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1603\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2.4 | R32 | 85 | 0.1 | 3.61 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 79 | 370 | 1010 | 1050 | 74 | 14 | 6 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP403J |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 0.8 | R32 | 40 | 0.043 | 0.73 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 35 | 290 | 780 | 550 | 61 | 3.6 | 1.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP453J |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 0.8 | R32 | 40 | 0.043 | 0.88 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 35 | 290 | 780 | 550 | 61 | 4 | 1.8 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP503J |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.92 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 40 | 290 | 780 | 550 | 61 | 4.5 | 2 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP563J |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.11 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 40 | 290 | 780 | 550 | 61 | 5 | 2.3 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP633J |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP633J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.45 | R32 | 46.7 | 0.071 | 1.27 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 49 | 309 | 859 | 714 | 67 | 5.6 | 2.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用 | R32冷房専用 | ROA-RP803J |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803J\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 49 | 309 | 859 | 714 | 68 | 7.1 | 3 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP403Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 0.8 | R32 | 40 | 0.043 | 0.73 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 34 | 290 | 780 | 550 | 61 | 3.6 | 1.5 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP453Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 0.8 | R32 | 40 | 0.043 | 0.88 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 34 | 290 | 780 | 550 | 61 | 4 | 1.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP503Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.92 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 39 | 290 | 780 | 550 | 61 | 4.5 | 2 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP563Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.11 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 39 | 290 | 780 | 550 | 61 | 5 | 2.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP633Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP633Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.45 | R32 | 46.7 | 0.071 | 1.27 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 48 | 309 | 859 | 714 | 67 | 5.6 | 2.5 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP803Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 48 | 309 | 859 | 714 | 68 | 7.1 | 3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP1123Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1123Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2.2 | R32 | 90 | 0.1 | 2.16 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 72 | 10 | 4 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP1403Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1403Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2.2 | R32 | 90 | 0.1 | 3.21 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 73 | 12.5 | 5 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP1603Z |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1603Z\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2.4 | R32 | 85 | 0.1 | 3.61 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 79 | 370 | 1010 | 1050 | 74 | 14 | 6 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP403JZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403JZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 0.8 | R32 | 40 | 0.043 | 0.73 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 35 | 290 | 780 | 550 | 61 | 3.6 | 1.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP453JZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453JZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 0.8 | R32 | 40 | 0.043 | 0.88 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 35 | 290 | 780 | 550 | 61 | 4 | 1.8 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP503JZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503JZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.92 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 40 | 290 | 780 | 550 | 61 | 4.5 | 2 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP563JZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563JZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.11 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 40 | 290 | 780 | 550 | 61 | 5 | 2.3 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP633JZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP633JZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.45 | R32 | 46.7 | 0.071 | 1.27 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 49 | 309 | 859 | 714 | 67 | 5.6 | 2.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐塩害) | R32冷房専用(耐塩害) | ROA-RP803JZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803JZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 49 | 309 | 859 | 714 | 68 | 7.1 | 3 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP403ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 0.8 | R32 | 40 | 0.043 | 0.73 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 34 | 290 | 780 | 550 | 61 | 3.6 | 1.5 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP453ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 0.8 | R32 | 40 | 0.043 | 0.88 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 34 | 290 | 780 | 550 | 61 | 4 | 1.8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP503ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.92 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 39 | 290 | 780 | 550 | 61 | 4.5 | 2 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP563ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.11 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 39 | 290 | 780 | 550 | 61 | 5 | 2.3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP633ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP633ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.45 | R32 | 46.7 | 0.071 | 1.27 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 48 | 309 | 859 | 714 | 67 | 5.6 | 2.5 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP803ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 48 | 309 | 859 | 714 | 68 | 7.1 | 3 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP1123ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1123ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2.2 | R32 | 90 | 0.1 | 2.16 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 72 | 10 | 4 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP1403ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1403ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2.2 | R32 | 90 | 0.1 | 3.21 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 76 | 370 | 1010 | 1050 | 73 | 12.5 | 5 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP1603ZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1603ZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2.4 | R32 | 85 | 0.1 | 3.61 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 79 | 370 | 1010 | 1050 | 74 | 14 | 6 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP403JZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP403JZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 0.8 | R32 | 40 | 0.043 | 0.73 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 35 | 290 | 780 | 550 | 61 | 3.6 | 1.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP453JZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP453JZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 0.8 | R32 | 40 | 0.043 | 0.88 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 35 | 290 | 780 | 550 | 61 | 4 | 1.8 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP503JZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP503JZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 0.92 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 40 | 290 | 780 | 550 | 61 | 4.5 | 2 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP563JZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP563JZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.11 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 40 | 290 | 780 | 550 | 61 | 5 | 2.3 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP633JZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP633JZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.45 | R32 | 46.7 | 0.071 | 1.27 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 49 | 309 | 859 | 714 | 67 | 5.6 | 2.5 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32冷房専用(耐重塩害) | R32冷房専用(耐重塩害) | ROA-RP803JZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803JZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-07-01 | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 49 | 309 | 859 | 714 | 68 | 7.1 | 3 | 1
室内機
天井カセット形4方向吹出しタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 天井パネル重量(kg) | 天井パネル外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 天井パネル外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 天井パネル外形寸法幅(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-RP403H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP403H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 17.5 | 0.06 | 0.024 | 0.024 | 200 | 5 | 950 | 20 | 30 | 840 | 840 | 256 | 47 | 47 | 1.5 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-RP453H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP453H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 17.5 | 0.06 | 0.024 | 0.024 | 200 | 5 | 950 | 20 | 30 | 840 | 840 | 256 | 47 | 47 | 1.8 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-RP503H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP503H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 17.5 | 0.06 | 0.024 | 0.024 | 200 | 5 | 950 | 20 | 30 | 840 | 840 | 256 | 47 | 47 | 2 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-RP563H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP563H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 17.5 | 0.06 | 0.024 | 0.024 | 200 | 5 | 950 | 20 | 30 | 840 | 840 | 256 | 47 | 47 | 2.3 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-RP633H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP633H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 17.5 | 0.06 | 0.024 | 0.024 | 200 | 5 | 950 | 20 | 30 | 840 | 840 | 256 | 47 | 47 | 2.5 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-RP713H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP713H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 27 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 200 | 5 | 950 | 21 | 30 | 840 | 840 | 256 | 56 | 56 | 5 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-RP803H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP803H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 32 | 0.13 | 0.063 | 0.063 | 200 | 5 | 950 | 25 | 30 | 840 | 840 | 319 | 56 | 56 | 3 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-RP1123H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP1123H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 37.5 | 0.13 | 0.113 | 0.113 | 200 | 5 | 950 | 25 | 30 | 840 | 840 | 319 | 61 | 61 | 4 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-RP1403H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP1403H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 37.5 | 0.13 | 0.113 | 0.113 | 200 | 5 | 950 | 25 | 30 | 840 | 840 | 319 | 61 | 61 | 5 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-RP1603H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP1603H\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 37.5 | 0.13 | 0.113 | 0.113 | 200 | 5 | 950 | 25 | 30 | 840 | 840 | 319 | 61 | 61 | 6 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-GP401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP401H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 17 | 0.06 | 0.024 | 0.024 | 200 | 5 | 950 | 18 | 30 | 840 | 840 | 235 | 47 | 47 | 1.5 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-GP451H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP451H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 17 | 0.06 | 0.024 | 0.024 | 200 | 5 | 950 | 18 | 30 | 840 | 840 | 235 | 47 | 47 | 1.8 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-GP501H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP501H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 17 | 0.06 | 0.024 | 0.024 | 200 | 5 | 950 | 18 | 30 | 840 | 840 | 235 | 47 | 47 | 2 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-GP561H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP561H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 17 | 0.06 | 0.024 | 0.024 | 200 | 5 | 950 | 18 | 30 | 840 | 840 | 235 | 47 | 47 | 2.3 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-GP631H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP631H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 17 | 0.06 | 0.024 | 0.024 | 200 | 5 | 950 | 18 | 30 | 840 | 840 | 235 | 47 | 47 | 2.5 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-GP711H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP711H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 24 | 0.06 | 0.054 | 0.054 | 200 | 5 | 950 | 18 | 30 | 840 | 840 | 235 | 56 | 56 | 2.5 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-GP801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 24 | 0.06 | 0.054 | 0.054 | 200 | 5 | 950 | 18 | 30 | 840 | 840 | 235 | 56 | 56 | 3 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-GP801HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP801HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 30.5 | 0.13 | 0.064 | 0.064 | 200 | 5 | 950 | 23 | 30 | 840 | 840 | 298 | 56 | 56 | 3 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-GP1121H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP1121H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 38 | 0.13 | 0.115 | 0.115 | 200 | 5 | 950 | 23 | 30 | 840 | 840 | 298 | 61 | 61 | 4 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-GP1401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP1401H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 38 | 0.13 | 0.115 | 0.115 | 200 | 5 | 950 | 23 | 30 | 840 | 840 | 298 | 61 | 61 | 5 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | 天井カセット形4方向吹出しタイプ | AIU-GP1601H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP1601H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 38 | 0.13 | 0.115 | 0.115 | 200 | 5 | 950 | 23 | 30 | 840 | 840 | 298 | 61 | 61 | 6 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
天井カセット形2方向吹出しタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 天井パネル重量(kg) | 天井パネル外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 天井パネル外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 天井パネル外形寸法幅(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-RP403WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP403WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 10 | 0.06 | 0.019 | 0.019 | 200 | 10 | 680 | 18 | 20 | 570 | 815 | 295 | 50 | 50 | 1.5 | 1050 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-RP503WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP503WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 15 | 0.094 | 0.029 | 0.029 | 200 | 14 | 680 | 25 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 50 | 50 | 2 | 1415 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-RP713WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP713WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 17.5 | 0.094 | 0.038 | 0.038 | 200 | 14 | 680 | 25 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 53 | 53 | 5 | 1415 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-RP453WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP453WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 10 | 0.06 | 0.019 | 0.019 | 200 | 10 | 680 | 18 | 20 | 570 | 815 | 295 | 50 | 50 | 1.8 | 1050 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-RP563WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP563WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 15 | 0.094 | 0.029 | 0.029 | 200 | 14 | 680 | 25 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 50 | 50 | 2.3 | 1415 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-RP633WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP633WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 16 | 0.094 | 0.031 | 0.031 | 200 | 14 | 680 | 25 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 51 | 51 | 2.5 | 1415 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-RP803WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP803WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 17.5 | 0.094 | 0.038 | 0.038 | 200 | 14 | 680 | 25 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 53 | 53 | 3 | 1415 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-RP1123WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP1123WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-01 | R32 | 29 | 0.139 | 0.081 | 0.081 | 200 | 14 | 680 | 34 | 20 | 570 | 1600 | 345 | 57 | 57 | 4 | 1835 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-RP1403WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP1403WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-01 | R32 | 30 | 0.139 | 0.091 | 0.091 | 200 | 14 | 680 | 34 | 20 | 570 | 1600 | 345 | 58 | 58 | 5 | 1835 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-RP1603WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP1603WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-10-01 | R32 | 34 | 0.139 | 0.131 | 0.131 | 200 | 14 | 680 | 34 | 20 | 570 | 1600 | 345 | 61 | 61 | 6 | 1835 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-GP401WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP401WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 10 | 0.06 | 0.019 | 0.019 | 200 | 10 | 680 | 18 | 20 | 570 | 815 | 295 | 50 | 50 | 1.5 | 1050 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-GP451WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP451WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 10 | 0.06 | 0.019 | 0.019 | 200 | 10 | 680 | 18 | 20 | 570 | 815 | 295 | 50 | 50 | 1.8 | 1050 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-GP501WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP501WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 15 | 0.094 | 0.029 | 0.029 | 200 | 14 | 680 | 25 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 50 | 50 | 2 | 1415 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-GP561WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP561WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 15 | 0.094 | 0.029 | 0.029 | 200 | 14 | 680 | 25 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 50 | 50 | 2.3 | 1415 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-GP631WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP631WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 16 | 0.094 | 0.031 | 0.031 | 200 | 14 | 680 | 25 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 51 | 51 | 2.5 | 1415 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-GP711WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP711WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 17.5 | 0.094 | 0.038 | 0.038 | 200 | 14 | 680 | 25 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 53 | 53 | 2.5 | 1415 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-GP801WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP801WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 17.5 | 0.094 | 0.038 | 0.038 | 200 | 14 | 680 | 25 | 20 | 570 | 1180 | 345 | 53 | 53 | 3 | 1415 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-GP1121WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP1121WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 29 | 0.139 | 0.081 | 0.081 | 200 | 14 | 680 | 34 | 20 | 570 | 1600 | 345 | 57 | 57 | 4 | 1835 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-GP1401WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP1401WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 30 | 0.139 | 0.091 | 0.091 | 200 | 14 | 680 | 34 | 20 | 570 | 1600 | 345 | 58 | 58 | 5 | 1835 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | 天井カセット形2方向吹出しタイプ | AIU-GP1601WH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP1601WH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 34 | 0.139 | 0.131 | 0.131 | 200 | 14 | 680 | 34 | 20 | 570 | 1600 | 345 | 61 | 61 | 6 | 1835 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
天井カセット形1方向吹出しタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 天井パネル重量(kg) | 天井パネル外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 天井パネル外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 天井パネル外形寸法幅(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-RP403SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP403SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 13 | 0.094 | 0.038 | 0.038 | 200 | 5.5 | 800 | 20 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 52 | 52 | 1.5 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-RP453SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP453SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 13 | 0.094 | 0.038 | 0.038 | 200 | 5.5 | 800 | 20 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 52 | 52 | 1.8 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-RP503SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP503SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 13 | 0.094 | 0.042 | 0.042 | 200 | 5.5 | 800 | 20 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 53 | 53 | 2 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-RP563SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP563SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 13 | 0.094 | 0.042 | 0.042 | 200 | 5.5 | 800 | 20 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 53 | 53 | 2.3 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-RP633SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP633SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 18.5 | 0.094 | 0.068 | 0.068 | 200 | 5.5 | 800 | 21 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 59 | 59 | 2.5 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-RP713SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP713SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 19 | 0.094 | 0.074 | 0.074 | 200 | 5.5 | 800 | 21 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 60 | 60 | 5 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-RP803SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-RP803SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 19 | 0.094 | 0.074 | 0.074 | 200 | 5.5 | 800 | 21 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 60 | 60 | 3 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-GP401SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP401SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 13 | 0.094 | 0.038 | 0.038 | 200 | 5.5 | 800 | 20 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 52 | 52 | 1.5 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-GP451SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP451SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 13 | 0.094 | 0.038 | 0.038 | 200 | 5.5 | 800 | 20 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 52 | 52 | 1.8 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-GP501SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP501SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 13 | 0.094 | 0.042 | 0.042 | 200 | 5.5 | 800 | 20 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 53 | 53 | 2 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-GP561SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP561SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 13 | 0.094 | 0.042 | 0.042 | 200 | 5.5 | 800 | 20 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 53 | 53 | 2.3 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-GP631SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP631SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 18.5 | 0.094 | 0.068 | 0.068 | 200 | 5.5 | 800 | 21 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 59 | 59 | 2.5 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-GP711SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP711SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 19 | 0.094 | 0.074 | 0.074 | 200 | 5.5 | 800 | 21 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 60 | 60 | 2.5 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用カスタムエアコン | 室内ユニット | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | 天井カセット形1方向吹出しタイプ | AIU-GP801SH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIU-GP801SH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 19 | 0.094 | 0.074 | 0.074 | 200 | 5.5 | 800 | 21 | 20 | 710 | 1000 | 200 | 60 | 60 | 3 | 1230 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
天井埋込形ビルトインタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 製品重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-RP403BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP403BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 13.3 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 700 | 275 | 60 | 60 | 1.5 | 26 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-RP453BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP453BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 13.3 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 700 | 275 | 60 | 60 | 1.8 | 26 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-RP503BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP503BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 13.3 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 700 | 275 | 60 | 60 | 2 | 26 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-RP563BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP563BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 13.3 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 700 | 275 | 60 | 60 | 2.3 | 26 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-RP633BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP633BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 20 | 0.15 | 0.091 | 0.091 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1000 | 275 | 60 | 60 | 2.5 | 34 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-RP713BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP713BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 20 | 0.15 | 0.091 | 0.091 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1000 | 275 | 60 | 60 | 5 | 34 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-RP803BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP803BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 20 | 0.15 | 0.091 | 0.091 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1000 | 275 | 60 | 60 | 3 | 34 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-RP1123BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP1123BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 32 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1400 | 275 | 63 | 63 | 4 | 45 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-RP1403BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP1403BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 35 | 0.25 | 0.197 | 0.197 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1400 | 275 | 64 | 64 | 5 | 45 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-RP1603BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP1603BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 35 | 0.25 | 0.197 | 0.197 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1400 | 275 | 64 | 64 | 6 | 45 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-GP401BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP401BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 13.3 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 700 | 275 | 60 | 60 | 1.5 | 26 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-GP451BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP451BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 13.3 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 700 | 275 | 60 | 60 | 1.8 | 26 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-GP501BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP501BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 13.3 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 700 | 275 | 60 | 60 | 2 | 26 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-GP561BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP561BH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 13.3 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 700 | 275 | 60 | 60 | 2.3 | 26 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-GP631BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP631BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 20 | 0.15 | 0.091 | 0.091 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1000 | 275 | 60 | 60 | 2.5 | 34 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-GP711BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP711BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 20 | 0.15 | 0.091 | 0.091 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1000 | 275 | 60 | 60 | 2.5 | 34 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-GP801BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP801BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 20 | 0.15 | 0.091 | 0.091 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1000 | 275 | 60 | 60 | 3 | 34 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-GP1121BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP1121BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 32 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1400 | 275 | 63 | 63 | 4 | 45 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-GP1401BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP1401BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 35 | 0.25 | 0.197 | 0.197 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1400 | 275 | 64 | 64 | 5 | 45 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ | 天井埋込形ビルトインタイプ | AID-GP1601BH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP1601BH_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 35 | 0.25 | 0.197 | 0.197 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1400 | 275 | 64 | 64 | 6 | 45 | 1
天井埋込形ダクトタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 製品重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-RP563H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP563H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 13.3 | 0.25 | 0.058 | 0.058 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1000 | 298 | 60 | 60 | 2.3 | 34 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-RP633H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP633H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 13.3 | 0.25 | 0.058 | 0.058 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1000 | 298 | 60 | 60 | 2.5 | 34 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-RP713H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP713H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 20 | 0.25 | 0.094 | 0.094 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1000 | 298 | 60 | 60 | 5 | 34 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-RP803H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP803H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 20 | 0.25 | 0.094 | 0.094 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1000 | 298 | 60 | 60 | 3 | 34 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-RP1123H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP1123H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 32 | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1400 | 298 | 62 | 62 | 4 | 42 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-RP1403H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP1403H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 35 | 0.35 | 0.188 | 0.188 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1400 | 298 | 65 | 65 | 5 | 42 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-RP1603H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP1603H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2018-12-01 | R32 | 40 | 0.35 | 0.245 | 0.245 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1400 | 298 | 68 | 68 | 6 | 42 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-RP2241H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP2241H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-01 | R32 | 63.3 | 0.94 | 0.36 | 0.36 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 900 | 1400 | 448 | 74 | 74 | 8 | 97 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-RP2801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP2801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-01 | R32 | 80 | 0.94 | 0.56 | 0.56 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 900 | 1400 | 448 | 78 | 78 | 10 | 97 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-GP561H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP561H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 13.3 | 0.25 | 0.058 | 0.058 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1000 | 298 | 60 | 60 | 2.3 | 34 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-GP631H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP631H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 13.3 | 0.25 | 0.058 | 0.058 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1000 | 298 | 60 | 60 | 2.5 | 34 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-GP711H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP711H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 20 | 0.25 | 0.094 | 0.094 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1000 | 298 | 60 | 60 | 2.5 | 34 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-GP801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP801H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 20 | 0.25 | 0.094 | 0.094 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1000 | 298 | 60 | 60 | 3 | 34 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-GP1121H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP1121H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 32 | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1400 | 298 | 62 | 62 | 4 | 42 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-GP1401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP1401H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 35 | 0.35 | 0.188 | 0.188 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1400 | 298 | 65 | 65 | 5 | 42 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-GP1601H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-GP1601H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 40 | 0.35 | 0.245 | 0.245 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 1400 | 298 | 68 | 68 | 6 | 42 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-AP2242H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-AP2242H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-02-01 | R410A | 63.3 | 0.94 | 0.36 | 0.36 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 900 | 1400 | 448 | 74 | 74 | 8 | 97 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ダクトタイプ | 天井埋込形ダクトタイプ | AID-AP2802H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-AP2802H_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-02-01 | R410A | 80 | 0.94 | 0.56 | 0.56 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 900 | 1400 | 448 | 78 | 78 | 10 | 97 | 1
天井吊形
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | URL | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 電圧(V) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-RP404H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-RP404H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 14 | 0.094 | 0.033 |  | 0.033 | 24 | 690 | 950 | 235 | 51 | 51 | 1.5 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-RP454H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-RP454H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 14 | 0.094 | 0.033 |  | 0.033 | 24 | 690 | 950 | 235 | 51 | 51 | 1.8 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-RP504H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-RP504H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 15 | 0.094 | 0.034 |  | 0.034 | 24 | 690 | 950 | 235 | 52 | 52 | 2 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-RP564H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-RP564H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 15 | 0.094 | 0.034 |  | 0.034 | 24 | 690 | 950 | 235 | 52 | 52 | 2.3 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-RP634H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-RP634H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 19.5 | 0.094 | 0.041 |  | 0.041 | 30 | 690 | 1270 | 235 | 52 | 52 | 2.5 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-RP714H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-RP714H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 23.5 | 0.094 | 0.067 |  | 0.067 | 30 | 690 | 1270 | 235 | 56 | 56 | 5 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-RP804H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-RP804H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 23.5 | 0.094 | 0.067 |  | 0.067 | 30 | 690 | 1270 | 235 | 56 | 56 | 3 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-RP1124H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-RP1124H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 31 | 0.139 | 0.08 |  | 0.08 | 38 | 690 | 1586 | 235 | 59 | 59 | 4 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-RP1404H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-RP1404H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 31 | 0.139 | 0.08 |  | 0.08 | 38 | 690 | 1586 | 235 | 59 | 59 | 5 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-RP1604H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-RP1604H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 34 | 0.139 | 0.104 |  | 0.104 | 38 | 690 | 1586 | 235 | 61 | 61 | 6 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-GP2241H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP2241H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-01 | 0.7 | 0.54 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 58 | 0.16+0.16 |  | 0.54 |  | 85 | 800 | 1800 | 320 | 68 | 68 | 8 | 200 | 0.7 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-GP2801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP2801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2023-04-01 | 0.91 | 0.72 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 70 | 0.16+0.19 |  | 0.72 |  | 102 | 800 | 2100 | 320 | 70 | 70 | 10 | 200 | 0.91 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-GP401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP401H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 14 | 0.094 | 0.033 |  | 0.033 | 24 | 690 | 950 | 235 | 51 | 51 | 1.5 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-GP451H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP451H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 14 | 0.094 | 0.033 |  | 0.033 | 24 | 690 | 950 | 235 | 51 | 51 | 1.8 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-GP501H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP501H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 15 | 0.094 | 0.034 |  | 0.034 | 24 | 690 | 950 | 235 | 52 | 52 | 2 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-GP561H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP561H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 15 | 0.094 | 0.034 |  | 0.034 | 24 | 690 | 950 | 235 | 52 | 52 | 2.3 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-GP631H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP631H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 19.5 | 0.094 | 0.041 |  | 0.041 | 30 | 690 | 1270 | 235 | 52 | 52 | 2.5 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-GP711H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP711H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 23.5 | 0.094 | 0.067 |  | 0.067 | 30 | 690 | 1270 | 235 | 56 | 56 | 2.5 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-GP801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 23.5 | 0.094 | 0.067 |  | 0.067 | 30 | 690 | 1270 | 235 | 56 | 56 | 3 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-GP1121H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP1121H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 31 | 0.139 | 0.08 |  | 0.08 | 38 | 690 | 1586 | 235 | 59 | 59 | 4 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-GP1401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP1401H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 31 | 0.139 | 0.08 |  | 0.08 | 38 | 690 | 1586 | 235 | 59 | 59 | 5 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形 | 天井吊形 | AIC-GP1601H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP1601H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 34 | 0.139 | 0.104 |  | 0.104 | 38 | 690 | 1586 | 235 | 61 | 61 | 6 | 200 |  | 1
壁掛形
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 製品重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-RP404H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-RP404H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 10.5 | 0.042 | 0.019 | 0.019 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 230 | 798 | 293 | 55 | 55 | 1.5 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-RP454H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-RP454H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 10.5 | 0.042 | 0.019 | 0.019 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 230 | 798 | 293 | 55 | 55 | 1.8 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-RP504H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-RP504H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 12 | 0.042 | 0.026 | 0.026 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 230 | 798 | 293 | 59 | 59 | 2 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-RP564H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-RP564H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 14 | 0.042 | 0.032 | 0.032 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 250 | 1050 | 320 | 56 | 56 | 2.3 | 13 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-RP634H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-RP634H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 15.8 | 0.042 | 0.036 | 0.036 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 250 | 1050 | 320 | 57 | 57 | 2.5 | 13 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-RP714H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-RP714H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 17 | 0.042 | 0.049 | 0.049 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 250 | 1050 | 320 | 60 | 60 | 5 | 13 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-RP804H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-RP804H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 17 | 0.042 | 0.049 | 0.049 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 250 | 1050 | 320 | 60 | 60 | 3 | 13 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-RP1124H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-RP1124H\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 25.5 | 0.059 | 0.078 | 0.078 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 280 | 1200 | 348 | 65 | 65 | 4 | 19 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-GP401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-GP401H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 10.5 | 0.042 | 0.019 | 0.019 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 230 | 798 | 293 | 55 | 55 | 1.5 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-GP451H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-GP451H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 10.5 | 0.042 | 0.019 | 0.019 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 230 | 798 | 293 | 55 | 55 | 1.8 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-GP501H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-GP501H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 12 | 0.042 | 0.026 | 0.026 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 230 | 798 | 293 | 59 | 59 | 2 | 10 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-GP561H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-GP561H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 14 | 0.042 | 0.032 | 0.032 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 250 | 1050 | 320 | 56 | 56 | 2.3 | 13 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-GP631H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-GP631H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 15.8 | 0.042 | 0.036 | 0.036 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 250 | 1050 | 320 | 57 | 57 | 2.5 | 13 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-GP711H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-GP711H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 17 | 0.042 | 0.049 | 0.049 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 250 | 1050 | 320 | 60 | 60 | 2.5 | 13 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-GP801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-GP801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 17 | 0.042 | 0.049 | 0.049 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 250 | 1050 | 320 | 60 | 60 | 3 | 13 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 壁掛形 | 壁掛形 | AIK-GP1121H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIK-GP1121H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 25.5 | 0.059 | 0.078 | 0.078 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 280 | 1200 | 348 | 65 | 65 | 4 | 19 | 1
床置形スタンドタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 製品重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-RP503H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-RP503H\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | R32 | 13.6 | 0.062 | 0.05 | 0.05 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 210 | 600 | 1750 | 60 | 60 | 2 | 44 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-RP563H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-RP563H\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | R32 | 13.6 | 0.062 | 0.05 | 0.05 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 210 | 600 | 1750 | 60 | 60 | 2.3 | 44 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-RP633H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-RP633H\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | R32 | 15.5 | 0.062 | 0.08 | 0.08 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 210 | 600 | 1750 | 64 | 64 | 2.5 | 44 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-RP803H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-RP803H\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | R32 | 15.5 | 0.062 | 0.08 | 0.08 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 210 | 600 | 1750 | 64 | 64 | 3 | 45 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-RP1123H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-RP1123H\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | R32 | 27.6 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 390 | 600 | 1750 | 65 | 65 | 4 | 59 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-RP1403H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-RP1403H\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | R32 | 29.3 | 0.109 | 0.17 | 0.17 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 390 | 600 | 1750 | 67 | 67 | 5 | 59 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-RP1603H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-RP1603H\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-05-01 | R32 | 29.3 | 0.109 | 0.17 | 0.17 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 390 | 600 | 1750 | 67 | 67 | 6 | 59 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-AP2246H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-AP2246H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | R410 | 51.7 | 0.35 | 0.21 | 0.21 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 450 | 1100 | 1750 | 67 | 67 | 8 | 105 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-AP2806H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-AP2806H\Folder\Item |  |  |  |  | 2017-05-01 | R410 | 58.3 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 450 | 1100 | 1750 | 69 | 69 | 10 | 105 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-GP501H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-GP501H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 13.6 | 0.062 | 0.05 | 0.05 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 210 | 600 | 1750 | 60 | 60 | 2 | 44 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-GP561H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-GP561H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 13.6 | 0.062 | 0.05 | 0.05 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 210 | 600 | 1750 | 60 | 60 | 2.3 | 44 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-GP631H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-GP631H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 15.5 | 0.062 | 0.08 | 0.08 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 210 | 600 | 1750 | 64 | 64 | 2.5 | 44 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-GP801H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-GP801H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 15.5 | 0.062 | 0.08 | 0.08 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 210 | 600 | 1750 | 64 | 64 | 3 | 45 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-GP1121H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-GP1121H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 27.6 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 390 | 600 | 1750 | 65 | 65 | 4 | 59 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-GP1401H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-GP1401H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 29.3 | 0.109 | 0.17 | 0.17 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 390 | 600 | 1750 | 67 | 67 | 5 | 59 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ | 床置形スタンドタイプ | AIF-GP1601H |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-GP1601H\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | R32 | 29.3 | 0.109 | 0.17 | 0.17 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 390 | 600 | 1750 | 67 | 67 | 6 | 59 | 1
厨房用天井吊形
[19 empty] | 製品リリース年月日 | URL | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(60Hz)(kW) | 暖房時消費電力(50Hz)(kW) | 冷房時消費電力(60Hz)(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(50Hz)(kW) | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 電圧(V) | 暖房時消費電力(kW) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 厨房用天井吊形 | 厨房用天井吊形 | AIC-RP803PH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-RP803PH\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 20 | 0.075 |  |  |  | 0.161 |  | 44 | 650 | 1200 | 300 | 63 | 63 | 3 | 200 | 0.161 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 厨房用天井吊形 | 厨房用天井吊形 | AIC-RP1403PH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-RP1403PH\Folder\Item |  |  |  |  | 2019-11-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 36.7 | 0.1 |  |  |  | 0.292 |  | 59 | 650 | 1600 | 300 | 69 | 69 | 5 | 200 | 0.292 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 厨房用天井吊形 | 厨房用天井吊形 | AIC-GP801PH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP801PH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 20 | 0.075 | 0.181 | 0.161 | 0.181 |  | 0.161 | 44 | 650 | 1200 | 300 | 63 | 63 | 3 | 200 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 厨房用天井吊形 | 厨房用天井吊形 | AIC-GP1401PH |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIC-GP1401PH\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-05-01 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | R32 | 36.7 | 0.1 | 0.292 | 0.24 | 0.292 |  | 0.24 | 59 | 650 | 1600 | 300 | 69 | 69 | 5 | 200 |  | 1
全熱交換ユニット
露出設置形（マイコンタイプ）
業務用・全熱交換ユニット_50Hz
[19 empty] | 周波数(Hz) | 据付方式 | 接続パイプ | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 製品質量(kg) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 型名 | 電圧(V) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | URL | 機外静圧(強)(Pa) | 機外静圧(弱)(Pa) | 消費電力(特強)(W) | 消費電力(強)(W) | 消費電力(弱)(W) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 機外静圧(特強)(Pa) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 露出設置形 | 露出設置形 | VN-M150HS1-I1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M150HS1-I1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 露出 | 100 |  | 69.5 | 71 |  | 74.5 | 76 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.69 | 0.35 | 33 | 40.5 |  | 110 | VN-M150HS1 | 100 |  | 150 | 110 |  | 150 | 18 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 80 | 34 |  | 68 | 35 |  | 25.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 露出設置形 | 露出設置形 | VN-M250HS1-I1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M250HS1-I1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 露出 | 150 |  | 65 | 69 |  | 70 | 74 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 1.16 | 0.51 | 36 | 42 |  | 155 | VN-M250HS1 | 100 |  | 250 | 155 |  | 250 | 21 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 81 | 40 |  | 106 | 47 |  | 27 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 露出設置形 | 露出設置形 | VN-M350HS1-I1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M350HS1-I1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 露出 | 150 | 60.5 | 60.5 | 67 | 65 | 65 | 71.5 | 900 | 900 | 290 | 38 | 1.83 | 1.58 | 0.89 | 35.5 | 46.5 | 47.5 | 210 | VN-M350HS1 | 100 | 350 | 350 | 210 | 350 | 350 | 20.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 102 | 28 | 167 | 150 | 86 | 32.5 | 31.5 | 127 | 1
業務用・全熱交換ユニット_60Hz
[19 empty] | 周波数(Hz) | 据付方式 | 接続パイプ | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 製品質量(kg) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 型名 | 電圧(V) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | URL | 機外静圧(強)(Pa) | 機外静圧(弱)(Pa) | 消費電力(特強)(W) | 消費電力(強)(W) | 消費電力(弱)(W) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 機外静圧(特強)(Pa) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 露出設置形 | 露出設置形 | VN-M150HS1-I1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M150HS1-I1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 露出 | 100 |  | 69.5 | 72 |  | 74.5 | 77 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.81 | 0.38 | 34.5 | 42.5 |  | 95 | VN-M150HS1 | 100 |  | 150 | 95 |  | 150 | 19.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 104 | 53 |  | 78 | 38 |  | 27.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 露出設置形 | 露出設置形 | VN-M250HS1-I1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M250HS1-I1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 露出 | 150 |  | 65 | 70.5 |  | 70 | 75.5 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 1.27 | 0.53 | 37.5 | 45 |  | 130 | VN-M250HS1 | 100 |  | 250 | 130 |  | 250 | 22.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 106 | 60 |  | 117 | 50 |  | 30 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 露出設置形 | 露出設置形 | VN-M350HS1-I1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M350HS1-I1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 露出 | 150 | 60.5 | 60.5 | 68 | 65 | 65 | 73 | 900 | 900 | 290 | 38 | 2.3 | 1.98 | 0.92 | 33.5 | 47.5 | 49.5 | 180 | VN-M350HS1 | 100 | 350 | 350 | 180 | 350 | 350 | 18.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 121 | 27 | 198 | 184 | 88 | 34.5 | 32.5 | 170 | 1
天井埋込形（マイコンタイプ）
スパイラルダクト用
業務用・全熱交換ユニット_50Hz
[19 empty] | 周波数(Hz) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 据付方式 | 接続パイプ | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 製品質量(kg) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | URL | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 型名 | 電圧(V) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 風量_排気(強)(m3/h) | 機外静圧(特強)(Pa) | 機外静圧(強)(Pa) | 機外静圧(弱)(Pa) | 消費電力(特強)(W) | 消費電力(強)(W) | 消費電力(弱)(W) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 製品情報 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M150HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M150HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 33 | 天井埋込 | 100 |  | 69.5 | 71 |  | 40.5 | 74.5 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.69 | 0.35 | 76 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 25.5 | VN-M150HS1 | 100 |  | 150 | 110 |  | 18 | 150 |  | 80 | 34 |  | 68 | 35 |  | 110 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M250HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M250HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 36 | 天井埋込 | 150 |  | 65 | 69 |  | 42 | 70 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 1.16 | 0.51 | 74 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  | 27 | VN-M250HS1 | 100 |  | 250 | 155 |  | 21 | 250 |  | 81 | 40 |  | 106 | 47 |  | 155 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M350HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M350HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 35.5 | 天井埋込 | 150 | 60.5 | 60.5 | 67 | 65 | 46.5 | 65 | 900 | 900 | 290 | 38 | 1.83 | 1.58 | 0.89 | 71.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 47.5 | 31.5 | VN-M350HS1 | 100 | 350 | 350 | 210 | 350 | 20.5 | 350 | 127 | 102 | 28 | 167 | 150 | 86 | 32.5 | 210 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M500HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M500HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 42.5 | 天井埋込 | 200 | 64.5 | 64.5 | 66.5 | 72 | 47 | 72 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 2.53 | 2.16 | 1.4 | 73.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 49 | 32 | VN-M500HS1 | 100 | 500 | 500 | 390 | 500 | 27.5 | 500 | 146 | 120 | 84 | 210 | 184 | 125 | 34 | 390 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M650HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M650HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 43.5 | 天井埋込 | 200 | 61.5 | 61.5 | 64 | 69.5 | 48 | 69.5 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 3.03 | 2.59 | 1.92 | 71.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 49.5 | 33 | VN-M650HS1 | 100 | 650 | 650 | 520 | 650 | 28.5 | 650 | 103 | 71 | 60 | 278 | 246 | 178 | 34.5 | 520 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M800HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M800HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 49 | 天井埋込 | 250 | 64 | 64 | 65.5 | 71 | 51.5 | 71 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 4.78 | 4.06 | 3.2 | 71.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 53 | 36.5 | VN-M800HS1 | 100 | 800 | 800 | 700 | 800 | 34 | 800 | 154 | 118 | 104 | 409 | 362 | 290 | 38 | 700 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M1000HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M1000HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 49 | 天井埋込 | 250 | 60.5 | 60.5 | 64.5 | 68.5 | 54.5 | 68.5 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 6.55 | 5.8 | 3.76 | 71.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 55 | 39.5 | VN-M1000HS1 | 100 | 1000 | 1000 | 755 | 1000 | 34 | 1000 | 125 | 104 | 72 | 590 | 542 | 347 | 40 | 755 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M150HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M150HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 36 | 天井埋込 | 100 |  | 69.5 | 71 |  | 42 | 74.5 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.32 | 0.22 | 76 |  |  | 27 | VN-M150HT1 | 200 |  | 150 | 115 |  | 21 | 150 |  | 60 | 40 |  | 62 | 43 |  | 115 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M250HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M250HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 34.5 | 天井埋込 | 150 |  | 65 | 69.5 |  | 46 | 70 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.62 | 0.28 | 74.5 |  |  | 31 | VN-M250HT1 | 200 |  | 250 | 150 |  | 19.5 | 250 |  | 86 | 29 |  | 118 | 52 |  | 150 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M350HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M350HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 40 | 天井埋込 | 150 | 60.5 | 60.5 | 66 | 65 | 46.5 | 65 | 900 | 900 | 290 | 38 | 0.76 | 0.69 | 0.44 | 71 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 47.5 | 31.5 | VN-M350HT1 | 200 | 350 | 350 | 225 | 350 | 25 | 350 | 128 | 100 | 60 | 151 | 138 | 87 | 32.5 | 225 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M500HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M500HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 39 | 天井埋込 | 200 | 64.5 | 64.5 | 68 | 72 | 48.5 | 72 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 1.07 | 0.98 | 0.55 | 74.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 49.5 | 33.5 | VN-M500HT1 | 200 | 500 | 500 | 330 | 500 | 24 | 500 | 140 | 110 | 46 | 209 | 192 | 107 | 34.5 | 330 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M650HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M650HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 45 | 天井埋込 | 200 | 61.5 | 61.5 | 65 | 69.5 | 50 | 69.5 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 1.47 | 1.34 | 0.9 | 72 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 51.5 | 35 | VN-M650HT1 | 200 | 650 | 650 | 480 | 650 | 30 | 650 | 91 | 60 | 39 | 277 | 255 | 172 | 36.5 | 480 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M800HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M800HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 47 | 天井埋込 | 250 | 64 | 64 | 65.5 | 71 | 51 | 71 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 2.07 | 1.98 | 1.58 | 72.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 52 | 36 | VN-M800HT1 | 200 | 800 | 800 | 690 | 800 | 32 | 800 | 135 | 108 | 78 | 399 | 382 | 304 | 37 | 690 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M1000HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_VN-M1000HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | 48.5 | 天井埋込 | 250 | 60.5 | 60.5 | 64.5 | 68.5 | 53.5 | 68.5 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 2.94 | 2.77 | 1.93 | 71.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 54 | 38.5 | VN-M1000HT1 | 200 | 1000 | 1000 | 770 | 1000 | 33.5 | 1000 | 130 | 107 | 73 | 558 | 534 | 373 | 39 | 770 |  | 1
業務用・全熱交換ユニット_60Hz
[19 empty] | 周波数(Hz) | 据付方式 | 接続パイプ | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 製品質量(kg) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 型名 | 電圧(V) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | URL | 機外静圧(強)(Pa) | 機外静圧(弱)(Pa) | 消費電力(特強)(W) | 消費電力(強)(W) | 消費電力(弱)(W) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 機外静圧(特強)(Pa) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M150HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M150HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 100 |  | 69.5 | 72 |  | 74.5 | 77 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.81 | 0.38 | 34.5 | 42.5 |  | 95 | VN-M150HS1 | 100 |  | 150 | 95 |  | 150 | 19.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 104 | 53 |  | 78 | 38 |  | 27.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M250HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M250HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 150 |  | 65 | 70.5 |  | 70 | 75.5 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 1.27 | 0.53 | 37.5 | 45 |  | 130 | VN-M250HS1 | 100 |  | 250 | 130 |  | 250 | 22.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 106 | 60 |  | 117 | 50 |  | 30 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M350HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M350HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 150 | 60.5 | 60.5 | 68 | 65 | 65 | 73 | 900 | 900 | 290 | 38 | 2.3 | 1.98 | 0.92 | 33.5 | 47.5 | 49.5 | 180 | VN-M350HS1 | 100 | 350 | 350 | 180 | 350 | 350 | 18.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 121 | 27 | 198 | 184 | 88 | 34.5 | 32.5 | 170 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M500HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M500HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 200 | 64.5 | 64.5 | 67.5 | 72 | 72 | 74.5 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 3.1 | 2.54 | 1.53 | 43.5 | 49.5 | 50.5 | 340 | VN-M500HS1 | 100 | 500 | 500 | 340 | 500 | 500 | 28.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 153 | 104 | 264 | 229 | 141 | 35.5 | 34.5 | 206 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M650HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M650HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 200 | 61.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 | 69.5 | 72.5 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 3.59 | 3.05 | 2.14 | 44 | 49.5 | 50.5 | 455 | VN-M650HS1 | 100 | 650 | 650 | 455 | 650 | 650 | 29 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 103 | 109 | 323 | 291 | 196 | 35.5 | 34.5 | 168 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M800HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M800HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 250 | 64 | 64 | 66 | 71 | 71 | 72 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 6.09 | 4.98 | 3.75 | 50.5 | 52.5 | 55 | 660 | VN-M800HS1 | 100 | 800 | 800 | 660 | 800 | 800 | 35.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 140 | 126 | 523 | 456 | 350 | 40 | 37.5 | 203 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M1000HS1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M1000HS1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 250 | 60.5 | 60.5 | 65.5 | 68.5 | 68.5 | 72.5 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 7.99 | 6.99 | 4.16 | 50 | 55.5 | 57 | 690 | VN-M1000HS1 | 100 | 1000 | 1000 | 690 | 1000 | 1000 | 35 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 138 | 104 | 680 | 637 | 385 | 42 | 40.5 | 195 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M150HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M150HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 100 |  | 69.5 | 71.5 |  | 74.5 | 76.5 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.35 | 0.24 | 36 | 42.5 |  | 110 | VN-M150HT1 | 200 |  | 150 | 110 |  | 150 | 21 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 70 | 44 |  | 69 | 46 |  | 27.5 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M250HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M250HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 150 |  | 65 | 70.5 |  | 70 | 75.5 | 900 | 900 | 290 | 36 |  | 0.66 | 0.28 | 36 | 47 |  | 130 | VN-M250HT1 | 200 |  | 250 | 130 |  | 250 | 21 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 96 | 39 |  | 130 | 54 |  | 32 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M350HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M350HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 150 | 60.5 | 60.5 | 66.5 | 65 | 65 | 71 | 900 | 900 | 290 | 38 | 0.96 | 0.87 | 0.49 | 37.5 | 47.5 | 49 | 220 | VN-M350HT1 | 200 | 350 | 350 | 220 | 350 | 350 | 22.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 111 | 37 | 189 | 174 | 97 | 34 | 32.5 | 175 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M500HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M500HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 200 | 64.5 | 64.5 | 68 | 72 | 72 | 75 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 1.3 | 1.17 | 0.59 | 37.5 | 49 | 51.5 | 315 | VN-M500HT1 | 200 | 500 | 500 | 315 | 500 | 500 | 22.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 129 | 35 | 260 | 232 | 116 | 36.5 | 34 | 183 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M650HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M650HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 200 | 61.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 | 69.5 | 72.5 | 1140 | 1140 | 350 | 53 | 1.65 | 1.53 | 0.97 | 44.5 | 50.5 | 52.5 | 455 | VN-M650HT1 | 200 | 650 | 650 | 455 | 650 | 650 | 29.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 65 | 29 | 327 | 300 | 189 | 37.5 | 35.5 | 130 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M800HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M800HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 250 | 64 | 64 | 66.5 | 71 | 71 | 73 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 2.43 | 2.32 | 1.73 | 46.5 | 50.5 | 52.5 | 645 | VN-M800HT1 | 200 | 800 | 800 | 645 | 800 | 800 | 31.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 108 | 79 | 481 | 457 | 341 | 37.5 | 35.5 | 153 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-M1000HT1 |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_VN-M1000HT1_1\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | 天井埋込 | 250 | 60.5 | 60.5 | 64.5 | 68.5 | 68.5 | 71.5 | 1189 | 1189 | 400 | 70 | 3.35 | 3.33 | 2.13 | 48 | 54 | 55 | 750 | VN-M1000HT1 | 200 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 33 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 120 | 56 | 658 | 635 | 423 | 40 | 39 | 178 | 1
業務用・全熱交換ユニット_100V
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(微弱)(Pa) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 騒音レベル_音圧(微弱)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 騒音レベル_音響(微弱)(dB) | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | 機外静圧(強)(Pa) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(微弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(微弱)(％) | 加湿方式 | 温度交換効率(特強)(％) | 温度交換効率(強)(％) | 温度交換効率(弱)(％) | 温度交換効率(微弱)(％) | 給水圧力(Mpa) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | URL | 機外静圧(特強)(Pa) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 製品質量(kg) | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 据付方式 | 接続パイプ | 加湿量(kg/h) | 消費電力(特強)(W) | 風量_排気(微弱)(m3/h) | 消費電力(強)(W) | 消費電力(微弱)(W) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 電流(微弱)(A) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(微弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 消費電力(弱)(W) | 型名 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM150RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM150RW_100_4\Folder\Item | [5 empty] | 95 | 48 | 36 | 35 | 26 | 20 | 51 | 50 | 41 | 35 | 66 | 180 | 66 | 77 | 76 | 76 | 80 | 82 | [6 empty] | 74 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 210 | 108 | 735 | 778 | 278 | 29 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 100 |  | 83 | 73 | 74 | 23 | 1.39 | 1.25 | 0.71 | 0.45 | 150 | 150 | 108 | 73 | 150 | 150 | 39 | VN-UM150RW | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM250RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM250RW_100_4\Folder\Item | [5 empty] | 75 | 35 | 36 | 35 | 29 | 21 | 51 | 50 | 44 | 36 | 65 | 145 | 65 | 74 | 75 | 75 | 77 | 80 | [6 empty] | 69 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 170 | 180 | 735 | 778 | 278 | 29 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 150 |  | 101 | 110 | 91 | 25 | 1.73 | 1.51 | 0.83 | 0.47 | 250 | 250 | 180 | 110 | 250 | 250 | 45 | VN-UM250RW | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM350RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM350RW_100_4\Folder\Item | [5 empty] | 98 | 39 | 38 | 35 | 30 | 22 | 53 | 50 | 45 | 37 | 64 | 185 | 64 | 75 | 73 | 73 | 78 | 83 | [6 empty] | 68 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 235 | 252 | 880 | 880 | 305 | 40 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 150 |  | 196 | 154 | 172 | 34 | 2.55 | 2.26 | 1.11 | 0.5 | 350 | 350 | 252 | 154 | 350 | 350 | 80 | VN-UM350RW | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM500RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM500RW_100_4\Folder\Item | [5 empty] | 102 | 44 | 40 | 37 | 31 | 22 | 55 | 52 | 46 | 37 | 64 | 190 | 64 | 68 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | [6 empty] | 66 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 250 | 360 | 1020 | 920 | 337 | 47 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 200 |  | 251 | 230 | 204 | 40 | 3.21 | 2.65 | 1.31 | 0.58 | 500 | 500 | 360 | 230 | 500 | 500 | 95 | VN-UM500RW | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM650RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM650RW_100_4\Folder\Item | [5 empty] | 100 | 38 | 40 | 39 | 34 | 25 | 55 | 54 | 49 | 40 | 61 | 180 | 61 | 68 | 72 | 72 | 72.5 | 75 | [6 empty] | 64 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 225 | 480 | 1020 | 920 | 337 | 47 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 200 |  | 339 | 290 | 309 | 50 | 4.33 | 4.02 | 1.86 | 0.71 | 650 | 650 | 480 | 290 | 650 | 650 | 138 | VN-UM650RW | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM800RS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM800RS_100_4\Folder\Item | [5 empty] | 98 | 37 | 43 | 39 | 35 | 24 | 58 | 54 | 50 | 39 | 65 | 180 | 65 | 78 | 73 | 73 | 76 | 84 | [6 empty] | 68 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 255 | 576 | 1230 | 1130 | 386 | 63 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 250 |  | 431 | 352 | 381 | 61 | 5.53 | 4.88 | 2.23 | 0.89 | 800 | 800 | 576 | 352 | 800 | 800 | 162 | VN-UM800RS | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM1000RS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM1000RS_100_4\Folder\Item | [5 empty] | 86 | 34 | 43 | 42 | 36 | 26 | 58 | 57 | 51 | 41 | 62 | 165 | 62 | 74 | 72 | 72 | 72.5 | 81 | [6 empty] | 64 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 205 | 720 | 1230 | 1130 | 386 | 63 | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 250 |  | 563 | 450 | 525 | 79 | 7.22 | 6.77 | 2.92 | 1.14 | 1000 | 1000 | 720 | 450 | 1000 | 1000 | 221 | VN-UM1000RS | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM150RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM150RW_100_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 78 | 41 | 36 | 32.5 | 25.5 | 21 | 51 | 47.5 | 40.5 | 36 | 66 | 135 | 66 | 76 | 76 | 76 | 79 | 81 | 滴下気化式加湿器 | 77 | 77 | 79.5 | 81 | 0.05～0.5 | 73 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 190 | 115 | 735 | 1218 | 278 | 44(45) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 100 | 0.49 | 83 | 82 | 67 | 26 | 1.35 | 1.1 | 0.69 | 0.45 | 150 | 150 | 115 | 82 | 150 | 150 | 40 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM250RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM250RW_100_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 38 | 22 | 34 | 32 | 26 | 22 | 49 | 47 | 41 | 37 | 65 | 80 | 65 | 72 | 75 | 75 | 77 | 79 | 滴下気化式加湿器 | 75 | 75 | 77 | 78.5 | 0.05～0.5 | 69 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 120 | 170 | 735 | 1218 | 278 | 44(45) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 150 | 0.69 | 90 | 130 | 78 | 27 | 1.54 | 1.35 | 0.68 | 0.47 | 250 | 250 | 170 | 130 | 250 | 250 | 39 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM350RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM350RW_100_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 50 | 23 | 38 | 35 | 30 | 21.5 | 53 | 50 | 45 | 36.5 | 64 | 88 | 64 | 73 | 73 | 73 | 77 | 81 | 滴下気化式加湿器 | 74 | 74 | 76 | 80.5 | 0.05～0.5 | 67 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 185 | 260 | 880 | 1320 | 305 | 59(61) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 150 | 1.02 | 187 | 175 | 140 | 35 | 2.36 | 1.82 | 0.98 | 0.5 | 350 | 350 | 260 | 175 | 350 | 350 | 72 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM500RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM500RW_100_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 80 | 31 | 39.5 | 36.5 | 31 | 21.5 | 54.5 | 51.5 | 46 | 36.5 | 64 | 140 | 64 | 68 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | 滴下気化式加湿器 | 74 | 74 | 75 | 75.5 | 0.05～0.5 | 65 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 235 | 380 | 1020 | 1360 | 337 | 68(70) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 200 | 1.4 | 250 | 230 | 195 | 41 | 3.36 | 2.66 | 1.44 | 0.58 | 500 | 500 | 380 | 230 | 500 | 500 | 104 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM650RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM650RW_100_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 100 | 28 | 40 | 39 | 36.5 | 23.5 | 55 | 54 | 51.5 | 38.5 | 61 | 151 | 61 | 68 | 72 | 72 | 72.5 | 75 | 滴下気化式加湿器 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 75.5 | 0.05～0.5 | 62 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 200 | 550 | 1020 | 1360 | 337 | 68(70) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 200 | 1.72 | 352 | 290 | 331 | 53 | 4.26 | 4.04 | 2.73 | 0.73 | 650 | 650 | 550 | 290 | 650 | 650 | 213 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM800RS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM800RS_100_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 85 | 24 | 44 | 39.5 | 36 | 22.5 | 59 | 54.5 | 51 | 37.5 | 65 | 120 | 65 | 78 | 73 | 73 | 75 | 84 | 滴下気化式加湿器 | 73 | 73 | 74.5 | 83.5 | 0.05～0.5 | 67 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 230 | 680 | 1230 | 1593 | 386 | 88(91) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 250 | 2.09 | 460 | 350 | 347 | 58 | 5.93 | 4.57 | 3.13 | 0.93 | 800 | 800 | 680 | 350 | 800 | 800 | 231 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM1000RS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM1000RS_100_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 58 | 18 | 43.5 | 42 | 37 | 24.5 | 58.5 | 57 | 52 | 39.5 | 62 | 95 | 62 | 74 | 72 | 72 | 72.5 | 81 | 滴下気化式加湿器 | 70.5 | 70.5 | 72 | 82 | 0.05～0.5 | 63 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 140 | 790 | 1230 | 1593 | 386 | 88(91) | 100 | 50/60 | 天井埋込 | 250 | 2.41 | 565 | 450 | 524 | 84 | 7.46 | 7.02 | 3.97 | 1.29 | 1000 | 1000 | 790 | 450 | 1000 | 1000 | 279 |  | 1
業務用・全熱交換ユニット_200V
[19 empty] | 製品リリース年月日 | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(微弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(微弱)(％) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 接続パイプ | 製品質量(kg) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 電流(微弱)(A) | 温度交換効率(特強)(％) | 温度交換効率(強)(％) | 温度交換効率(弱)(％) | 温度交換効率(微弱)(％) | 空調機種別 | URL | 加湿量(kg/h) | 加湿方式 | 電流(特強)(A) | 給水圧力(Mpa) | 据付方式 | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 周波数(Hz) | 電圧(V) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(微弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(微弱)(m3/h) | 騒音レベル_音響(微弱)(dB) | 機外静圧(強)(Pa) | 機外静圧(特強)(Pa) | 機外静圧(微弱)(Pa) | 消費電力(特強)(W) | 消費電力(強)(W) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(微弱)(W) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 騒音レベル_音圧(微弱)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 機外静圧(弱)(Pa) | 型名 | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM150RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM150RW_200_4\Folder\Item | [5 empty] | 66 | 66 | 74 | 77 | 76 | 76 | 80 | 82 | 735 | 778 | 278 | 100 | 29 | 0.75 | 0.43 | 0.28 | [5 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 0.84 |  | 天井埋込 | 41 | 50/60 | 200 | 150 | 150 | 108 | 73 | 150 | 150 | 108 | 73 | 35 | 180 | 210 | 48 | 83 | 74 | 39 | 23 | 36 | 35 | 26 | 20 | 51 | 50 | 95 | VN-UM150RW | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM250RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM250RW_200_4\Folder\Item | [5 empty] | 65 | 65 | 69 | 74 | 75 | 75 | 77 | 80 | 735 | 778 | 278 | 150 | 29 | 0.89 | 0.48 | 0.29 | [5 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 0.96 |  | 天井埋込 | 44 | 50/60 | 200 | 250 | 250 | 180 | 110 | 250 | 250 | 180 | 110 | 36 | 145 | 170 | 35 | 101 | 91 | 45 | 25 | 36 | 35 | 29 | 21 | 51 | 50 | 75 | VN-UM250RW | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM350RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM350RW_200_4\Folder\Item | [5 empty] | 64 | 64 | 68 | 75 | 73 | 73 | 78 | 83 | 880 | 880 | 305 | 150 | 40 | 1.29 | 0.67 | 0.3 | [5 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 1.47 |  | 天井埋込 | 45 | 50/60 | 200 | 350 | 350 | 252 | 154 | 350 | 350 | 252 | 154 | 37 | 185 | 235 | 39 | 196 | 172 | 80 | 34 | 38 | 35 | 30 | 22 | 53 | 50 | 98 | VN-UM350RW | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM500RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM500RW_200_4\Folder\Item | [5 empty] | 64 | 64 | 66 | 68 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | 1020 | 920 | 337 | 200 | 47 | 1.53 | 0.76 | 0.35 | [5 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 1.69 |  | 天井埋込 | 46 | 50/60 | 200 | 500 | 500 | 360 | 230 | 500 | 500 | 360 | 230 | 37 | 190 | 250 | 44 | 251 | 204 | 95 | 40 | 40 | 37 | 31 | 22 | 55 | 52 | 102 | VN-UM500RW | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM650RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM650RW_200_4\Folder\Item | [5 empty] | 61 | 61 | 64 | 68 | 72 | 72 | 72.5 | 75 | 1020 | 920 | 337 | 200 | 47 | 2.27 | 1.09 | 0.42 | [5 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 2.46 |  | 天井埋込 | 49 | 50/60 | 200 | 650 | 650 | 480 | 290 | 650 | 650 | 480 | 290 | 40 | 180 | 225 | 38 | 339 | 309 | 138 | 50 | 40 | 39 | 34 | 25 | 55 | 54 | 100 | VN-UM650RW | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM800RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM800RT_200_4\Folder\Item | [5 empty] | 65 | 65 | 68 | 78 | 73 | 73 | 76 | 84 | 1230 | 1130 | 386 | 250 | 63 | 2.66 | 1.19 | 0.48 | [5 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 2.95 |  | 天井埋込 | 50 | 50/60 | 200 | 800 | 800 | 576 | 352 | 800 | 800 | 576 | 352 | 39 | 180 | 255 | 37 | 431 | 381 | 162 | 61 | 43 | 39 | 35 | 24 | 58 | 54 | 98 | VN-UM800RT | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 | VN-UM1000RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM1000RT_200_4\Folder\Item | [5 empty] | 62 | 62 | 64 | 74 | 72 | 72 | 72.5 | 81 | 1230 | 1130 | 386 | 250 | 63 | 3.44 | 1.58 | 0.61 | [5 empty] | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 3.72 |  | 天井埋込 | 51 | 50/60 | 200 | 1000 | 1000 | 720 | 450 | 1000 | 1000 | 720 | 450 | 41 | 165 | 205 | 34 | 563 | 525 | 221 | 79 | 43 | 42 | 36 | 26 | 58 | 57 | 86 | VN-UM1000RT | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM150RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM150RW_200_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 66 | 66 | 73 | 76 | 76 | 76 | 79 | 81 | 735 | 1218 | 278 | 100 | 44(45) | 0.66 | 0.42 | 0.28 | 77 | 77 | 79.5 | 81 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.49 | 滴下気化式加湿器 | 0.81 | 0.05～0.5 | 天井埋込 | 40.5 | 50/60 | 200 | 150 | 150 | 115 | 82 | 150 | 150 | 115 | 82 | 36 | 135 | 190 | 41 | 83 | 67 | 40 | 26 | 36 | 32.5 | 25.5 | 21 | 51 | 47.5 | 78 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM250RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM250RW_200_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 65 | 65 | 69 | 72 | 75 | 75 | 77 | 79 | 735 | 1218 | 278 | 150 | 44(45) | 0.75 | 0.4 | 0.29 | 75 | 75 | 77 | 78.5 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 0.69 | 滴下気化式加湿器 | 0.85 | 0.05～0.5 | 天井埋込 | 41 | 50/60 | 200 | 250 | 250 | 170 | 130 | 250 | 250 | 170 | 130 | 37 | 80 | 120 | 22 | 90 | 78 | 39 | 27 | 34 | 32 | 26 | 22 | 49 | 47 | 38 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM350RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM350RW_200_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 64 | 64 | 67 | 73 | 73 | 73 | 77 | 81 | 880 | 1320 | 305 | 150 | 59(61) | 1.05 | 0.57 | 0.3 | 74 | 74 | 76 | 80.5 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.02 | 滴下気化式加湿器 | 1.36 | 0.05～0.5 | 天井埋込 | 45 | 50/60 | 200 | 350 | 350 | 260 | 175 | 350 | 350 | 260 | 175 | 36.5 | 88 | 185 | 23 | 187 | 140 | 72 | 35 | 38 | 35 | 30 | 21.5 | 53 | 50 | 50 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM500RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM500RW_200_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 64 | 64 | 65 | 68 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | 1020 | 1360 | 337 | 200 | 68(70) | 1.42 | 0.8 | 0.34 | 74 | 74 | 75 | 75.5 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.4 | 滴下気化式加湿器 | 1.77 | 0.05～0.5 | 天井埋込 | 46 | 50/60 | 200 | 500 | 500 | 380 | 230 | 500 | 500 | 380 | 230 | 36.5 | 140 | 235 | 31 | 250 | 195 | 104 | 41 | 39.5 | 36.5 | 31 | 21.5 | 54.5 | 51.5 | 80 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM650RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM650RW_200_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 61 | 61 | 62 | 68 | 72 | 72 | 72.5 | 75 | 1020 | 1360 | 337 | 200 | 68(70) | 2.28 | 1.54 | 0.43 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 75.5 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1.72 | 滴下気化式加湿器 | 2.41 | 0.05～0.5 | 天井埋込 | 51.5 | 50/60 | 200 | 650 | 650 | 550 | 290 | 650 | 650 | 550 | 290 | 38.5 | 151 | 200 | 28 | 352 | 331 | 213 | 53 | 40 | 39 | 36.5 | 23.5 | 55 | 54 | 100 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM800RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM800RT_200_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 65 | 65 | 67 | 78 | 73 | 73 | 75 | 84 | 1230 | 1593 | 386 | 250 | 88(91) | 2.47 | 1.7 | 0.5 | 73 | 73 | 74.5 | 83.5 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 2.09 | 滴下気化式加湿器 | 3.17 | 0.05～0.5 | 天井埋込 | 51 | 50/60 | 200 | 800 | 800 | 680 | 350 | 800 | 800 | 680 | 350 | 37.5 | 120 | 230 | 24 | 460 | 347 | 231 | 58 | 44 | 39.5 | 36 | 22.5 | 59 | 54.5 | 85 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形(加湿器付) | 天井埋込形(加湿器付) | VNK-UM1000RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNK-UM1000RT_200_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-09-01 | 62 | 62 | 63 | 74 | 72 | 72 | 72.5 | 81 | 1230 | 1593 | 386 | 250 | 88(91) | 3.6 | 2.01 | 0.69 | 70.5 | 70.5 | 72 | 82 |  | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 2.41 | 滴下気化式加湿器 | 3.84 | 0.05～0.5 | 天井埋込 | 52 | 50/60 | 200 | 1000 | 1000 | 790 | 450 | 1000 | 1000 | 790 | 450 | 39.5 | 95 | 140 | 18 | 565 | 524 | 279 | 84 | 43.5 | 42 | 37 | 24.5 | 58.5 | 57 | 58 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 スパイラルダクト用 | VN-UM1500RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM1500RT_200_3\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | 65.5 | 65.5 | 68.5 | 77 | 73.5 | 73.5 | 76.5 | 83 | 1242 | 1133 | 778 | 250 | 138 | 5.53 | 2.49 | 1.08 | 73.5 | 73.5 | 77.5 | 83 | 室内機 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 6.1 |  | 天井埋込 | 53.5 | 50/60 | 200 | 1500 | 1500 | 1100 | 730 | 1500 | 1500 | 1100 | 730 | 44 | 245 | 320 | 48 | 936 | 845 | 346 | 134 | 48 | 46.5 | 38.5 | 29 | 63 | 61.5 | 127 |  | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 スパイラルダクト用 | VN-UM2000RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM2000RT_200_3\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | 62 | 62 | 63.5 | 73 | 72 | 72 | 72.5 | 80 | 1242 | 1133 | 778 | 250 | 138 | 7.04 | 3.2 | 1.22 | 70.5 | 70.5 | 72.5 | 81.5 | 室内機 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ |  |  | 7.77 |  | 天井埋込 | 54 | 50/60 | 200 | 2000 | 2000 | 1460 | 900 | 2000 | 2000 | 1460 | 900 | 44 | 165 | 205 | 32 | 1162 | 1103 | 456 | 159 | 46 | 45 | 39 | 29 | 61 | 60 | 86 |  | 1
矩形ダクト用
業務用・全熱交換ユニット_200V
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 接続パイプ | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(微弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(微弱)(％) | 外形寸法幅(mm) | 据付方式 | 外形寸法奥行(mm) | 製品質量(kg) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 電流(微弱)(A) | 温度交換効率(特強)(％) | 温度交換効率(強)(％) | 温度交換効率(弱)(％) | 温度交換効率(微弱)(％) | 空調機種別 | 外形寸法高さ(mm) | 騒音レベル_音響(微弱)(dB) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 機外静圧(特強)(Pa) | 周波数(Hz) | 電圧(V) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(微弱)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(微弱)(m3/h) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | URL | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(微弱)(Pa) | 消費電力(特強)(W) | 消費電力(強)(W) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(微弱)(W) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 騒音レベル_音圧(微弱)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 機外静圧(強)(Pa) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 矩形ダクト用 | VN-UM1500RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM1500RT_200_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | 250 | 65.5 | 65.5 | 68.5 | 77 | 73.5 | 73.5 | 76.5 | 83 | 1242 | 天井埋込 | 1133 | 138 | 6.1 | 5.53 | 2.49 | 1.08 | 73.5 | 73.5 | 77.5 | 83 | 室内機 | 778 | 44 | 53.5 | 320 | 50/60 | 200 | 1500 | 1500 | 1100 | 730 | 1500 | 1500 | 1100 | 730 | 61.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 127 | 48 | 936 | 845 | 346 | 134 | 48 | 46.5 | 38.5 | 29 | 63 | 245 | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形 | 天井埋込形 矩形ダクト用 | VN-UM2000RT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-UM2000RT_200_4\Folder\Item |  |  |  |  | 2025-08-01 | 250 | 62 | 62 | 63.5 | 73 | 72 | 72 | 72.5 | 80 | 1242 | 天井埋込 | 1133 | 138 | 7.77 | 7.04 | 3.2 | 1.22 | 70.5 | 70.5 | 72.5 | 81.5 | 室内機 | 778 | 44 | 54 | 205 | 50/60 | 200 | 2000 | 2000 | 1460 | 900 | 2000 | 2000 | 1460 | 900 | 60 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 86 | 32 | 1162 | 1103 | 456 | 159 | 46 | 45 | 39 | 29 | 61 | 165 | 1
天井埋込形（標準タイプ）
ノッチH1-L1
[19 empty] | 型名 | 電流(弱)(A) | 電流(強)(A) | 製品質量(kg) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | 接続パイプ | 据付方式 | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(強)(W) | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(強)(Pa) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 電圧(V) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH1-L1 | 天井埋込形ノッチH1-L1 | VN-150YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-150YS_1\Folder\Item |  |  |  |  | VN-150YS | 0.56 | 1.3 | 20 | 289 | 770 | 610 | 77 | 69 | 71 | 63 | 100 | 天井埋込 | 32 | 24 | 60 | 43 | 120 | 90 | 150 | 90 | 150 | 100 | 26 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH1-L1 | 天井埋込形ノッチH1-L1 | VN-250YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-250YS_1\Folder\Item |  |  |  |  | VN-250YS | 0.66 | 1.61 | 21 | 289 | 770 | 735 | 74 | 69 | 68 | 63 | 150 | 天井埋込 | 33 | 30 | 85 | 41 | 115 | 150 | 250 | 150 | 250 | 100 | 26 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH1-L1 | 天井埋込形ノッチH1-L1 | VN-350YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-350YS_1\Folder\Item |  |  |  |  | VN-350YS | 1.53 | 2.51 | 31 | 331 | 878 | 874 | 73 | 69 | 67 | 63 | 150 | 天井埋込 | 34.5 | 83 | 154 | 113 | 200 | 263 | 350 | 263 | 350 | 100 | 31.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH1-L1 | 天井埋込形ノッチH1-L1 | VN-500YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-500YS_1\Folder\Item |  |  |  |  | VN-500YS | 1.61 | 3.54 | 33 | 331 | 878 | 1016 | 75 | 69 | 68 | 62 | 200 | 天井埋込 | 38 | 78 | 205 | 81 | 210 | 350 | 500 | 350 | 500 | 100 | 31.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH1-L1 | 天井埋込形ノッチH1-L1 | VN-650YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-650YS_1\Folder\Item |  |  |  |  | VN-650YS | 2.26 | 4.8 | 42 | 404 | 898 | 954 | 75 | 69 | 67 | 62 | 200 | 天井埋込 | 41 | 180 | 390 | 81 | 225 | 390 | 650 | 390 | 650 | 100 | 34 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH1-L1 | 天井埋込形ノッチH1-L1 | VN-800YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-800YS_1\Folder\Item |  |  |  |  | VN-800YS | 2.33 | 5.43 | 50 | 404 | 1134 | 1004 | 76 | 69 | 70 | 63 | 250 | 天井埋込 | 38.5 | 190 | 452 | 83 | 230 | 480 | 800 | 480 | 800 | 100 | 32 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH1-L1 | 天井埋込形ノッチH1-L1 | VN-1000YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-1000YS_1\Folder\Item |  |  |  |  | VN-1000YS | 2.64 | 5.78 | 61 | 404 | 1134 | 1231 | 77 | 69 | 70 | 63 | 250 | 天井埋込 | 40 | 200 | 490 | 72 | 200 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 100 | 32 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
ノッチH2-L2
[19 empty] | 型名 | 電流(弱)(A) | 電流(強)(A) | 製品質量(kg) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | 接続パイプ | 据付方式 | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(強)(W) | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(強)(Pa) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 電圧(V) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH2-L2 | 天井埋込形ノッチH2-L2 | VN-150YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-150YS_2\Folder\Item |  |  |  |  | VN-150YS | 0.47 | 1.05 | 20 | 289 | 770 | 610 | 78 | 70 | 72 | 64 | 100 | 天井埋込 | 31 | 22 | 51 | 37 | 102 | 83 | 138 | 83 | 138 | 100 | 24 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH2-L2 | 天井埋込形ノッチH2-L2 | VN-250YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-250YS_2\Folder\Item |  |  |  |  | VN-250YS | 0.6 | 1.42 | 21 | 289 | 770 | 735 | 75 | 69 | 68 | 63 | 150 | 天井埋込 | 32 | 27 | 68 | 37 | 102 | 142 | 236 | 142 | 236 | 100 | 25 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH2-L2 | 天井埋込形ノッチH2-L2 | VN-350YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-350YS_2\Folder\Item |  |  |  |  | VN-350YS | 1.36 | 2.21 | 31 | 331 | 878 | 874 | 74 | 70 | 68 | 64 | 150 | 天井埋込 | 34 | 73 | 127 | 100 | 178 | 248 | 330 | 248 | 330 | 100 | 30 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH2-L2 | 天井埋込形ノッチH2-L2 | VN-500YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-500YS_2\Folder\Item |  |  |  |  | VN-500YS | 1.4 | 3.1 | 33 | 331 | 878 | 1016 | 76 | 70 | 69 | 63 | 200 | 天井埋込 | 37 | 67 | 175 | 74 | 187 | 328 | 472 | 328 | 472 | 100 | 30 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH2-L2 | 天井埋込形ノッチH2-L2 | VN-650YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-650YS_2\Folder\Item |  |  |  |  | VN-650YS | 2.15 | 4.1 | 42 | 404 | 898 | 954 | 75 | 69 | 67 | 62 | 200 | 天井埋込 | 40.5 | 170 | 340 | 74 | 205 | 372 | 620 | 372 | 620 | 100 | 33 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH2-L2 | 天井埋込形ノッチH2-L2 | VN-800YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-800YS_2\Folder\Item |  |  |  |  | VN-800YS | 2.16 | 4.44 | 50 | 404 | 1134 | 1004 | 77 | 70 | 71 | 64 | 250 | 天井埋込 | 37.5 | 170 | 360 | 74 | 205 | 453 | 755 | 453 | 755 | 100 | 31.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH2-L2 | 天井埋込形ノッチH2-L2 | VN-1000YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-1000YS_2\Folder\Item |  |  |  |  | VN-1000YS | 2.42 | 5.14 | 61 | 404 | 1134 | 1231 | 78 | 70 | 71 | 64 | 250 | 天井埋込 | 39 | 180 | 430 | 64 | 177 | 565 | 942 | 565 | 942 | 100 | 31 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
ノッチH3-L3
[19 empty] | 型名 | 電流(弱)(A) | 電流(強)(A) | 製品質量(kg) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | 接続パイプ | 据付方式 | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(強)(W) | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(強)(Pa) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 電圧(V) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH3-L3 | 天井埋込形ノッチH3-L3 | VN-150YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-150YS_3\Folder\Item |  |  |  |  | VN-150YS | 0.39 | 0.85 | 20 | 289 | 770 | 610 | 79 | 72 | 73 | 66 | 100 | 天井埋込 | 30 | 18 | 40 | 28 | 78 | 73 | 121 | 73 | 121 | 100 | 22 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH3-L3 | 天井埋込形ノッチH3-L3 | VN-250YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-250YS_3\Folder\Item |  |  |  |  | VN-250YS | 0.54 | 1.24 | 21 | 289 | 770 | 735 | 75 | 70 | 69 | 64 | 150 | 天井埋込 | 31 | 24 | 58 | 33 | 91 | 133 | 222 | 133 | 222 | 100 | 24 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH3-L3 | 天井埋込形ノッチH3-L3 | VN-350YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-350YS_3\Folder\Item |  |  |  |  | VN-350YS | 1.19 | 1.91 | 31 | 331 | 878 | 874 | 75 | 70 | 69 | 65 | 150 | 天井埋込 | 33 | 61 | 105 | 89 | 157 | 233 | 310 | 233 | 310 | 100 | 28.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH3-L3 | 天井埋込形ノッチH3-L3 | VN-500YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-500YS_3\Folder\Item |  |  |  |  | VN-500YS | 1.18 | 2.58 | 33 | 331 | 878 | 1016 | 77 | 71 | 70 | 65 | 200 | 天井埋込 | 35 | 55 | 141 | 65 | 157 | 302 | 432 | 302 | 432 | 100 | 28.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH3-L3 | 天井埋込形ノッチH3-L3 | VN-650YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-650YS_3\Folder\Item |  |  |  |  | VN-650YS | 1.98 | 3.86 | 42 | 404 | 898 | 954 | 76 | 70 | 68 | 63 | 200 | 天井埋込 | 40 | 150 | 310 | 65 | 181 | 350 | 583 | 350 | 583 | 100 | 32 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH3-L3 | 天井埋込形ノッチH3-L3 | VN-800YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-800YS_3\Folder\Item |  |  |  |  | VN-800YS | 1.95 | 3.88 | 50 | 404 | 1134 | 1004 | 77 | 71 | 72 | 65 | 250 | 天井埋込 | 36.5 | 150 | 310 | 63 | 176 | 420 | 700 | 420 | 700 | 100 | 30 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH3-L3 | 天井埋込形ノッチH3-L3 | VN-1000YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-1000YS_3\Folder\Item |  |  |  |  | VN-1000YS | 2.2 | 4.41 | 61 | 404 | 1134 | 1231 | 79 | 71 | 72 | 65 | 250 | 天井埋込 | 37 | 160 | 360 | 55 | 153 | 526 | 876 | 526 | 876 | 100 | 30 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
ノッチH4-L4
[19 empty] | 型名 | 電流(弱)(A) | 電流(強)(A) | 製品質量(kg) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | 接続パイプ | 据付方式 | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(強)(W) | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(強)(Pa) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 電圧(V) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH4-L4 | 天井埋込形ノッチH4-L4 | VN-150YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-150YS_4\Folder\Item |  |  |  |  | VN-150YS | 0.32 | 0.68 | 20 | 289 | 770 | 610 | 81 | 75 | 74 | 69 | 100 | 天井埋込 | 28 | 15 | 31 | 21 | 58 | 63 | 104 | 63 | 104 | 100 | 20 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH4-L4 | 天井埋込形ノッチH4-L4 | VN-250YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-250YS_4\Folder\Item |  |  |  |  | VN-250YS | 0.49 | 1.12 | 21 | 289 | 770 | 735 | 76 | 71 | 70 | 65 | 150 | 天井埋込 | 30 | 22 | 52 | 28 | 79 | 124 | 207 | 124 | 207 | 100 | 23 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH4-L4 | 天井埋込形ノッチH4-L4 | VN-350YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-350YS_4\Folder\Item |  |  |  |  | VN-350YS | 1.04 | 1.66 | 31 | 331 | 878 | 874 | 76 | 71 | 70 | 65 | 150 | 天井埋込 | 32 | 51 | 90 | 78 | 137 | 218 | 290 | 218 | 290 | 100 | 27.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH4-L4 | 天井埋込形ノッチH4-L4 | VN-500YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-500YS_4\Folder\Item |  |  |  |  | VN-500YS | 1.01 | 2.05 | 33 | 331 | 878 | 1016 | 78 | 73 | 71 | 66 | 200 | 天井埋込 | 33 | 46 | 108 | 57 | 128 | 280 | 390 | 280 | 390 | 100 | 27 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH4-L4 | 天井埋込形ノッチH4-L4 | VN-650YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-650YS_4\Folder\Item |  |  |  |  | VN-650YS | 1.84 | 3.53 | 42 | 404 | 898 | 954 | 77 | 71 | 69 | 64 | 200 | 天井埋込 | 38.5 | 140 | 270 | 57 | 159 | 328 | 547 | 328 | 547 | 100 | 31 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH4-L4 | 天井埋込形ノッチH4-L4 | VN-800YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-800YS_4\Folder\Item |  |  |  |  | VN-800YS | 1.72 | 3.36 | 50 | 404 | 1134 | 1004 | 78 | 73 | 73 | 67 | 250 | 天井埋込 | 35 | 130 | 265 | 52 | 145 | 381 | 635 | 381 | 635 | 100 | 29 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天井埋込形ノッチH4-L4 | 天井埋込形ノッチH4-L4 | VN-1000YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VN-1000YS_4\Folder\Item |  |  |  |  | VN-1000YS | 1.99 | 3.76 | 61 | 404 | 1134 | 1231 | 80 | 72 | 73 | 66 | 250 | 天井埋込 | 35 | 140 | 300 | 47 | 131 | 486 | 810 | 486 | 810 | 100 | 29 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
天吊カセット形（標準タイプ）
ノッチH1-L1
[19 empty] | 型名 | 電流(弱)(A) | 電流(強)(A) | 製品質量(kg) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | 接続パイプ | 据付方式 | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(強)(W) | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(強)(Pa) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 電圧(V) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH1-L1 | 天吊カセット形ノッチH1-L1 | VNC-150YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-150YS_1\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-150YS | 0.45 | 1.04 | 21 | 289 | 770 | 610 | 74 | 69 | 67 | 61 | 100 | 天吊り | 32 | 19 | 48 | 29 | 80 | 90 | 150 | 90 | 150 | 100 | 24 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH1-L1 | 天吊カセット形ノッチH1-L1 | VNC-250YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-250YS_1\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-250YS | 0.55 | 1.33 | 22 | 289 | 770 | 735 | 74 | 69 | 68 | 61 | 150 | 天吊り | 35 | 24 | 71 | 29 | 80 | 150 | 250 | 150 | 250 | 100 | 26 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH1-L1 | 天吊カセット形ノッチH1-L1 | VNC-350YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-350YS_1\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-350YS | 1.05 | 1.82 | 32 | 331 | 878 | 874 | 71 | 69 | 64 | 62 | 150 | 天吊り | 36 | 53 | 99 | 60 | 105 | 265 | 350 | 265 | 350 | 100 | 32.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH1-L1 | 天吊カセット形ノッチH1-L1 | VNC-500YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-500YS_1\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-500YS | 1.56 | 3.12 | 34 | 331 | 878 | 1016 | 72 | 69 | 64 | 61 | 200 | 天吊り | 39 | 74 | 180 | 54 | 110 | 350 | 500 | 350 | 500 | 100 | 34 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
ノッチH2-L2
[19 empty] | 型名 | 電流(弱)(A) | 電流(強)(A) | 製品質量(kg) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | 接続パイプ | 据付方式 | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(強)(W) | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(強)(Pa) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 電圧(V) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH2-L2 | 天吊カセット形ノッチH2-L2 | VNC-150YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-150YS_2\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-150YS | 0.4 | 0.99 | 21 | 289 | 770 | 610 | 75 | 70 | 69 | 62 | 100 | 天吊り | 31.5 | 17 | 45 | 25 | 70 | 84 | 140 | 84 | 140 | 100 | 23 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH2-L2 | 天吊カセット形ノッチH2-L2 | VNC-250YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-250YS_2\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-250YS | 0.51 | 1.22 | 22 | 289 | 770 | 735 | 74 | 69 | 68 | 62 | 150 | 天吊り | 34.5 | 23 | 63 | 27 | 74 | 144 | 240 | 144 | 240 | 100 | 25 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH2-L2 | 天吊カセット形ノッチH2-L2 | VNC-350YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-350YS_2\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-350YS | 1.01 | 1.71 | 32 | 331 | 878 | 874 | 71 | 69 | 64 | 62 | 150 | 天吊り | 35.5 | 50 | 93 | 58 | 99 | 260 | 340 | 260 | 340 | 100 | 32 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH2-L2 | 天吊カセット形ノッチH2-L2 | VNC-500YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-500YS_2\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-500YS | 1.38 | 2.73 | 34 | 331 | 878 | 1016 | 72 | 70 | 65 | 62 | 200 | 天吊り | 38 | 64 | 153 | 47 | 96 | 328 | 468 | 328 | 468 | 100 | 33 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
ノッチH3-L3
[19 empty] | 型名 | 電流(弱)(A) | 電流(強)(A) | 製品質量(kg) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | 接続パイプ | 据付方式 | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(強)(W) | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(強)(Pa) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 電圧(V) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH3-L3 | 天吊カセット形ノッチH3-L3 | VNC-150YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-150YS_3\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-150YS | 0.36 | 0.85 | 21 | 289 | 770 | 610 | 76 | 71 | 70 | 63 | 100 | 天吊り | 30 | 15 | 38 | 22 | 60 | 78 | 130 | 78 | 130 | 100 | 22 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH3-L3 | 天吊カセット形ノッチH3-L3 | VNC-250YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-250YS_3\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-250YS | 0.48 | 1.11 | 22 | 289 | 770 | 735 | 74 | 70 | 68 | 62 | 150 | 天吊り | 33.5 | 21 | 57 | 24 | 68 | 138 | 230 | 138 | 230 | 100 | 24 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH3-L3 | 天吊カセット形ノッチH3-L3 | VNC-350YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-350YS_3\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-350YS | 0.97 | 1.62 | 32 | 331 | 878 | 874 | 72 | 69 | 64 | 62 | 150 | 天吊り | 35 | 48 | 87 | 56 | 93 | 255 | 330 | 255 | 330 | 100 | 31.5 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH3-L3 | 天吊カセット形ノッチH3-L3 | VNC-500YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-500YS_3\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-500YS | 1.21 | 2.29 | 34 | 331 | 878 | 1016 | 73 | 71 | 65 | 63 | 200 | 天吊り | 36.5 | 53 | 125 | 40 | 83 | 303 | 433 | 303 | 433 | 100 | 32 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
ノッチH4-L4
[19 empty] | 型名 | 電流(弱)(A) | 電流(強)(A) | 製品質量(kg) | 外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | 接続パイプ | 据付方式 | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(強)(W) | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(強)(Pa) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 電圧(V) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH4-L4 | 天吊カセット形ノッチH4-L4 | VNC-150YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-150YS_4\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-150YS | 0.33 | 0.73 | 21 | 289 | 770 | 610 | 77 | 72 | 72 | 64 | 100 | 天吊り | 28.5 | 14 | 32 | 18 | 51 | 72 | 120 | 72 | 120 | 100 | 21 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH4-L4 | 天吊カセット形ノッチH4-L4 | VNC-250YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-250YS_4\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-250YS | 0.45 | 1.1 | 22 | 289 | 770 | 735 | 75 | 70 | 69 | 63 | 150 | 天吊り | 32.5 | 19 | 52 | 22 | 62 | 132 | 220 | 132 | 220 | 100 | 23 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH4-L4 | 天吊カセット形ノッチH4-L4 | VNC-350YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-350YS_4\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-350YS | 0.92 | 1.5 | 32 | 331 | 878 | 874 | 72 | 70 | 64 | 62 | 150 | 天吊り | 34.5 | 45 | 80 | 54 | 88 | 250 | 320 | 250 | 320 | 100 | 31 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形ノッチH4-L4 | 天吊カセット形ノッチH4-L4 | VNC-500YS |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-500YS_4\Folder\Item |  |  |  |  | VNC-500YS | 1.02 | 1.95 | 34 | 331 | 878 | 1016 | 73 | 72 | 66 | 64 | 200 | 天吊り | 35 | 45 | 103 | 35 | 70 | 280 | 400 | 280 | 400 | 100 | 31 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
天吊カセット形（マイコンタイプ）
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 機外静圧(特強)(Pa) | 機外静圧(強)(Pa) | 機外静圧(弱)(Pa) | 機外静圧(微弱)(Pa) | 騒音レベル_音圧(特強)(dB) | 騒音レベル_音圧(強)(dB) | 騒音レベル_音圧(弱)(dB) | 騒音レベル_音圧(微弱)(dB) | 騒音レベル_音響(特強)(dB) | 騒音レベル_音響(強)(dB) | 騒音レベル_音響(弱)(dB) | 風量_排気(微弱)(m3/h) | 騒音レベル_音響(微弱)(dB) | エンタルピ交換効率_冷房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(微弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(特強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(強)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(弱)(％) | エンタルピ交換効率_暖房時(微弱)(％) | 温度交換効率(特強)(％) | 温度交換効率(強)(％) | 温度交換効率(弱)(％) | 温度交換効率(微弱)(％) | エンタルピ交換効率_冷房時(特強)(％) | 風量_排気(弱)(m3/h) | 風量_排気(強)(m3/h) | 風量_排気(特強)(m3/h) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法高さ(mm) | インテリアパネル外形寸法高さ(mm) | インテリアパネル外形寸法幅(mm) | インテリアパネル外形寸法奥行(mm) | 製品質量(kg) | インテリアパネル重量(kg) | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 据付方式 | 接続パイプ | 消費電力(強)(W) | 消費電力(弱)(W) | 消費電力(微弱)(W) | 電流(特強)(A) | 電流(強)(A) | 電流(弱)(A) | 電流(微弱)(A) | 風量_給気(特強)(m3/h) | 風量_給気(強)(m3/h) | 風量_給気(弱)(m3/h) | 風量_給気(微弱)(m3/h) | 消費電力(特強)(W) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形 | 天吊カセット形 | VNC-UM150RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-UM150RW_11\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | 81 | 67 | 40 | 20 | 42 | 40.5 | 32.5 | 24.5 | 57 | 55.5 | 47.5 | 69 | 39.5 | 66.5 | 75 | 77 | 76.5 | 76.5 | 81 | 82.5 | 77.5 | 77.5 | 81.5 | 82.5 | 66.5 | 100 | 150 | 150 | 735 | 778 | 278 | 136 | 1325 | 569 | 29 | 10 | 200 | 50/60 | 天吊り | 100 | 65 | 35 | 22 | 0.59 | 0.55 | 0.32 | 0.22 | 150 | 150 | 100 | 69 | 69 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形 | 天吊カセット形 | VNC-UM250RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-UM250RW_11\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | 90 | 68 | 26 | 16 | 43 | 42 | 31 | 26 | 58 | 57 | 46 | 115 | 41 | 65 | 71.5 | 74 | 75 | 75 | 78.5 | 80.5 | 75 | 75 | 79 | 81 | 65 | 150 | 250 | 250 | 735 | 778 | 278 | 136 | 1325 | 569 | 30 | 10 | 200 | 50/60 | 天吊り | 150 | 95 | 40 | 26 | 0.84 | 0.79 | 0.34 | 0.24 | 250 | 250 | 150 | 115 | 104 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形 | 天吊カセット形 | VNC-UM350RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-UM350RW_11\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | 112 | 82 | 32 | 18 | 48 | 46 | 35 | 28 | 63 | 61 | 50 | 152 | 43 | 64.5 | 73 | 77.5 | 74.5 | 74.5 | 82 | 85 | 75 | 75 | 83 | 87 | 64.5 | 213 | 350 | 350 | 880 | 880 | 305 | 136 | 1470 | 569 | 40 | 11 | 200 | 50/60 | 天吊り | 150 | 154 | 50 | 30 | 1.15 | 1.05 | 0.36 | 0.23 | 350 | 350 | 213 | 152 | 177 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
[6 empty] | 機器・器具 / ファン類 | 換気扇 | 業務用・全熱交換ユニット | 天吊カセット形 | 天吊カセット形 | VNC-UM500RW |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_VNC-UM500RW_11\Folder\Item |  |  |  |  | 2024-01-01 | 119 | 61 | 32 | 13 | 46.5 | 43.5 | 35.5 | 26.5 | 61.5 | 58.5 | 50.5 | 213 | 41.5 | 64 | 66 | 68 | 73 | 73 | 73.5 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75.5 | 64 | 350 | 500 | 500 | 1020 | 920 | 337 | 136 | 1610 | 569 | 46 | 12 | 200 | 50/60 | 天吊り | 200 | 177 | 77 | 35 | 1.44 | 1.15 | 0.54 | 0.25 | 500 | 500 | 350 | 213 | 226 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1
設備用パッケージエアコン
室外機
中温用エアコン
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 圧縮機電動機出力(kW) | 電圧(V) | 外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房騒音値(db(A)) | 冷房騒音値(db(A)) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力 | 外形寸法幅(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用 | 中温用 | ROP-CRP21HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP21HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.19 | 200 | 290 | 39 | 550 | 64 | 62 | 5.6 | 4.8 | 2 | 780 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用 | 中温用 | ROP-CRP31HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP31HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.72 | 200 | 309 | 48 | 714 | 68 | 68 | 8 | 7.1 | 3 | 859 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用 | 中温用 | ROP-CRP41HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP41HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 2.77 | 200 | 370 | 76 | 1050 | 73 | 73 | 11.2 | 10 | 4 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用 | 中温用 | ROP-CRP51HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP51HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 3.44 | 200 | 370 | 76 | 1050 | 74 | 74 | 14 | 11.1 | 5 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用 | 中温用 | ROP-CRP81HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP81HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 5.2 | R32 | 152.5 | 0.200+0.200 | 5.68 | 200 | 370 | 141 | 1550 | 76 | 76 | 22.4 | 20 | 8 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用 | 中温用 | ROP-CRP101HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP101HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 5.2 | R32 | 181.5 | 0.200+0.200 | 7.46 | 200 | 370 | 141 | 1550 | 80 | 79 | 28 | 23.6 | 10 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用(耐塩害) | 中温用(耐塩害) | ROP-CRP21HDZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP21HDZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.19 | 200 | 290 | 39 | 550 | 64 | 62 | 5.6 | 4.8 | 2 | 780 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用(耐塩害) | 中温用(耐塩害) | ROP-CRP31HDZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP31HDZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.72 | 200 | 309 | 48 | 714 | 68 | 68 | 8 | 7.1 | 3 | 859 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用(耐塩害) | 中温用(耐塩害) | ROP-CRP41HDZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP41HDZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 2.77 | 200 | 370 | 76 | 1050 | 73 | 73 | 11.2 | 10 | 4 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用(耐塩害) | 中温用(耐塩害) | ROP-CRP51HDZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP51HDZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 3.44 | 200 | 370 | 76 | 1050 | 74 | 74 | 14 | 11.1 | 5 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用(耐塩害) | 中温用(耐塩害) | ROP-CRP81HDZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP81HDZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 5.2 | R32 | 152.5 | 0.200+0.200 | 5.68 | 200 | 370 | 141 | 1550 | 76 | 76 | 22.4 | 20 | 8 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用(耐塩害) | 中温用(耐塩害) | ROP-CRP101HDZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP101HDZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 5.2 | R32 | 181.5 | 0.200+0.200 | 7.46 | 200 | 370 | 141 | 1550 | 80 | 79 | 28 | 23.6 | 10 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用(耐重塩害) | 中温用(耐重塩害) | ROP-CRP21HDZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP21HDZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1.1 | R32 | 36.7 | 0.043 | 1.19 | 200 | 290 | 39 | 550 | 64 | 62 | 5.6 | 4.8 | 2 | 780 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用(耐重塩害) | 中温用(耐重塩害) | ROP-CRP31HDZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP31HDZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.72 | 200 | 309 | 48 | 714 | 68 | 68 | 8 | 7.1 | 3 | 859 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用(耐重塩害) | 中温用(耐重塩害) | ROP-RCP41HDZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-RCP41HDZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 2.77 | 200 | 370 | 76 | 1050 | 73 | 73 | 11.2 | 10 | 4 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用(耐重塩害) | 中温用(耐重塩害) | ROP-CRP51HDZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP51HDZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 3.44 | 200 | 370 | 76 | 1050 | 74 | 74 | 14 | 11.1 | 5 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用(耐重塩害) | 中温用(耐重塩害) | ROP-CRP101HDZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP101HDZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 5.2 | R32 | 181.5 | 0.200+0.200 | 7.46 | 200 | 370 | 141 | 1550 | 80 | 79 | 28 | 23.6 | 10 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | 中温用(耐重塩害) | 中温用(耐重塩害) | ROP-CRP81HDZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROP-CRP81HDZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 5.2 | R32 | 152.5 | 0.200+0.200 | 5.68 | 200 | 370 | 141 | 1550 | 76 | 76 | 22.4 | 20 | 8 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
農事用
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 圧縮機電動機出力(kW) | 電圧(V) | 外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房騒音値(db(A)) | 冷房騒音値(db(A)) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力 | 外形寸法幅(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用) | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用) | ROA-RP803HS-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HS-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 200 | 309 | 48 | 714 | 68 | 68 | 8 | 7.1 | 3 | 859 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用) | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用) | ROA-RP1123HS-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1123HS-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 2.16 | 200 | 370 | 76 | 1050 | 73 | 73 | 11.2 | 10 | 4 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用) | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用) | ROA-RP1403HS-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1403HS-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 3.21 | 200 | 370 | 76 | 1050 | 74 | 74 | 14 | 12.5 | 5 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用) | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用) | ROA-RP1603HS-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1603HS-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 3.61 | 200 | 370 | 79 | 1050 | 75 | 74 | 16 | 14 | 6 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐塩害) | ROA-RP803HSZ-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HSZ-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 200 | 309 | 48 | 714 | 68 | 68 | 8 | 7.1 | 3 | 859 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐塩害) | ROA-RP1123HSZ-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1123HSZ-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 2.16 | 200 | 370 | 76 | 1050 | 73 | 73 | 11.2 | 10 | 4 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐塩害) | ROA-RP1403HSZ-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1403HSZ-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 3.21 | 200 | 370 | 76 | 1050 | 74 | 74 | 14 | 12.5 | 5 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐塩害) | ROA-RP1603HSZ-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1603HSZ-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 3.61 | 200 | 370 | 79 | 1050 | 75 | 74 | 16 | 14 | 6 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐重塩害) | ROA-RP1123HSZG-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1123HSZG-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 2.16 | 200 | 370 | 76 | 1050 | 73 | 73 | 11.2 | 10 | 4 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐重塩害) | ROA-RP1403HSZG-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1403HSZG-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.2 | R32 | 86.7 | 0.1 | 3.21 | 200 | 370 | 76 | 1050 | 74 | 74 | 14 | 12.5 | 5 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐重塩害) | ROA-RP1603HSZG-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP1603HSZG-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2.4 | R32 | 82.5 | 0.1 | 3.61 | 200 | 370 | 79 | 1050 | 75 | 74 | 16 | 14 | 6 | 1010 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室外機 | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐重塩害) | R32スーパーパワーエコゴールド(農事用)(耐重塩害) | ROA-RP803HSZG-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_ROA-RP803HSZG-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1.55 | R32 | 55 | 0.071 | 1.65 | 200 | 309 | 48 | 714 | 68 | 68 | 8 | 7.1 | 3 | 859 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
室内機
中温用エアコン天井カセット形4方向吹出しタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 天井パネル重量(kg) | 天井パネル外形寸法奥行(mm) | 製品重量(kg) | 天井パネル外形寸法高さ(mm) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 天井パネル外形寸法幅(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ(中温用) | 天井カセット形4方向吹出しタイプ(中温用) | RIU-CRP21HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RIU-CRP21HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 20.5 | 0.06 | 0.033 | 0.033 | 200 | 5 | 950 | 21 | 30 | 860 | 860 | 266 | 51 | 51 | 2 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ(中温用) | 天井カセット形4方向吹出しタイプ(中温用) | RIU-CRP31HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RIU-CRP31HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 32 | 0.13 | 0.071 | 0.071 | 200 | 5 | 950 | 26 | 30 | 860 | 860 | 329 | 57 | 57 | 3 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ(中温用) | 天井カセット形4方向吹出しタイプ(中温用) | RIU-CRP41HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RIU-CRP41HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 37.5 | 0.13 | 0.113 | 0.113 | 200 | 5 | 950 | 26 | 30 | 860 | 860 | 329 | 61 | 61 | 4 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ(中温用) | 天井カセット形4方向吹出しタイプ(中温用) | RIU-CRP51HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RIU-CRP51HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 37.5 | 0.13 | 0.113 | 0.113 | 200 | 5 | 950 | 26 | 30 | 860 | 860 | 329 | 61 | 61 | 5 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井カセット形4方向吹出しタイプ(中温用) | 天井カセット形4方向吹出しタイプ(中温用) | RIU-CRP251HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RIU-CRP251HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 200 | 5 | 950 | 22 | 30 | 860 | 860 | 266 | 56 | 56 | 5 | 950 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
中温用エアコン天井吊形
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 製品重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形(中温用) | 天井吊形(中温用) | RIC-CRP21HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RIC-CRP21HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 14 | 0.094 | 0.034 | 0.034 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 690 | 950 | 235 | 54 | 54 | 2 | 24 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形(中温用) | 天井吊形(中温用) | RIC-CRP31HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RIC-CRP31HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 24.5 | 0.094 | 0.075 | 0.075 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 690 | 1270 | 235 | 62 | 62 | 3 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形(中温用) | 天井吊形(中温用) | RIC-CRP41HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RIC-CRP41HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 35 | 0.139 | 0.12 | 0.12 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 690 | 1586 | 235 | 65 | 65 | 4 | 38 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形(中温用) | 天井吊形(中温用) | RIC-CRP51HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RIC-CRP51HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 35 | 0.139 | 0.12 | 0.12 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 690 | 1586 | 235 | 65 | 65 | 5 | 38 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井吊形(中温用) | 天井吊形(中温用) | RIC-CRP251HD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_RIC-CRP251HD\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 24.5 | 0.094 | 0.075 | 0.075 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 690 | 1270 | 235 | 62 | 62 | 5 | 30 | 3
中温用エアコン厨房用天井吊形
50Hz
[19 empty] | 周波数(Hz) | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 製品リリース年月日 | 外形寸法奥行(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 厨房用エアコン天井吊形(中温用) | 厨房用エアコン天井吊形(中温用) | RIC-CRP31PHD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RIC-CRP31PHD\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | R32 | 20 | 0.075 | 0.161 | 0.161 | 200 | 44 | 1200 | 300 | 63 | 63 | 3 | 2021-06-01 | 650 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 厨房用エアコン天井吊形(中温用) | 厨房用エアコン天井吊形(中温用) | RIC-CRP51PHD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RIC-CRP51PHD\Folder\Item |  |  |  |  | 50 | R32 | 36.7 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 200 | 59 | 1600 | 300 | 69 | 69 | 5 | 2021-06-01 | 650 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
60Hz
[19 empty] | 周波数(Hz) | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | 製品重量(kg) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 製品リリース年月日 | 外形寸法奥行(mm) | URL | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 厨房用エアコン天井吊形(中温用) | 厨房用エアコン天井吊形(中温用) | RIC-CRP31PHD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RIC-CRP31PHD\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | R32 | 20 | 0.075 | 0.181 | 0.181 | 200 | 44 | 1200 | 300 | 63 | 63 | 3 | 2021-06-01 | 650 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 厨房用エアコン天井吊形(中温用) | 厨房用エアコン天井吊形(中温用) | RIC-CRP51PHD |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RIC-CRP51PHD\Folder\Item |  |  |  |  | 60 | R32 | 36.7 | 0.1 | 0.292 | 0.292 | 200 | 59 | 1600 | 300 | 69 | 69 | 5 | 2021-06-01 | 650 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 3
農事用天井埋込形ビルトインタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 製品重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ(農事用) | 天井埋込形ビルトインタイプ(農事用) | AID-RP803BH-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP803BH-W_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 20 | 0.15 | 0.091 | 0.091 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1000 | 275 | 60 | 60 | 3 | 34 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ(農事用) | 天井埋込形ビルトインタイプ(農事用) | AID-RP1123BH-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP1123BH-W_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 35 | 0.25 | 0.197 | 0.197 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1400 | 275 | 64 | 64 | 4 | 45 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ(農事用) | 天井埋込形ビルトインタイプ(農事用) | AID-RP1403BH-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP1403BH-W_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 35 | 0.25 | 0.197 | 0.197 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1400 | 275 | 64 | 64 | 5 | 45 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 天井埋込形ビルトインタイプ(農事用) | 天井埋込形ビルトインタイプ(農事用) | AID-RP1603BH-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AID-RP1603BH-W_1\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 35 | 0.25 | 0.197 | 0.197 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 925 | 1400 | 275 | 64 | 64 | 6 | 45 | 3
農事用床置形スタンドタイプ
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 冷媒種 | ファン風量(m3/min) | 送風機電動機出力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 暖房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | システム相当馬力(HP) | 製品重量(kg) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ(農事用) | 床置形スタンドタイプ(農事用) | AIF-RP803H-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-RP803H-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 15.5 | 0.062 | 0.08 | 0.08 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 210 | 600 | 1750 | 64 | 64 | 3 | 45 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ(農事用) | 床置形スタンドタイプ(農事用) | AIF-RP1123H-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-RP1123H-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 27.6 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 390 | 600 | 1750 | 65 | 65 | 4 | 59 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ(農事用) | 床置形スタンドタイプ(農事用) | AIF-RP1403H-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-RP1403H-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 29.3 | 0.109 | 0.17 | 0.17 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 390 | 600 | 1750 | 67 | 67 | 5 | 59 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | 店舗・オフィス用エアコン | 室内ユニット | 床置形スタンドタイプ(農事用) | 床置形スタンドタイプ(農事用) | AIF-RP1603H-W |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_AIF-RP1603H-W\Folder\Item |  |  |  |  | 2021-06-01 | R32 | 29.3 | 0.109 | 0.17 | 0.17 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 390 | 600 | 1750 | 67 | 67 | 6 | 59 | 3
シングルエースuシリーズ
標準仕様_上吹タイプ
50Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 法令冷凍能力 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 室内送風機電動機出力×台数(kW) | 室外送風機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 機外静圧(Pa) | 室内標準風量(m3/min) | 室外標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力(HP) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP2241HT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2241HT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 89 | 89 | 6.36 | 5.99 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 118 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP2801HT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2801HT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 87 | 86 | 8.02 | 7.94 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 79 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP4501HT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP4501HT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 88 | 89 | 14.3 | 16.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 86 | 162 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP5601HT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP5601HT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 88 | 90 | 16.5 | 20.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 147 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP6301HT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP6301HT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 89 | 90 | 17.9 | 21.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 89 | 173 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP8001HT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP8001HT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 88 | 89 | 24.2 | 30.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 118 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP2241HTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2241HTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 89 | 89 | 6.36 | 5.99 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 118 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP2801HTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2801HTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 87 | 86 | 8.02 | 7.94 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 79 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP4501HTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP4501HTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 88 | 89 | 14.3 | 16.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 86 | 162 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP5601HTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP5601HTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 88 | 90 | 16.5 | 20.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 147 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP6301HTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP6301HTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 89 | 90 | 17.9 | 21.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 89 | 173 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP8001HTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP8001HTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 88 | 89 | 24.2 | 30.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 118 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP2241HTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2241HTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 89 | 89 | 6.36 | 5.99 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 118 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP2801HTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2801HTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 87 | 86 | 8.02 | 7.94 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 79 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP4501HTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP4501HTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 88 | 89 | 14.3 | 16.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 86 | 162 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP5601HTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP5601HTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 88 | 90 | 16.5 | 20.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 147 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP6301HTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP6301HTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 89 | 90 | 17.9 | 21.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 89 | 173 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP8001HTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP8001HTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 88 | 89 | 24.2 | 30.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 118 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
60Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 法令冷凍能力 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 室内送風機電動機出力×台数(kW) | 室外送風機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 機外静圧(Pa) | 室内標準風量(m3/min) | 室外標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力(HP) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP2241HT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2241HT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 92 | 91 | 6.47 | 6.31 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 208 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP2801HT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2801HT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 90 | 90 | 8.07 | 8.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 172 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP4501HT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP4501HT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 91 | 92 | 14.6 | 17.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 313 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP5601HT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP5601HT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 92 | 93 | 16.8 | 22.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 88 | 336 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP6301HT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP6301HT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 92 | 93 | 18.1 | 22.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 90 | 337 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP8001HT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP8001HT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 91 | 92 | 24.7 | 32 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 325 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP2241HTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2241HTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 92 | 91 | 6.47 | 6.31 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 208 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP2801HTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2801HTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 90 | 90 | 8.07 | 8.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 172 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP4501HTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP4501HTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 91 | 92 | 14.6 | 17.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 313 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP5601HTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP5601HTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 92 | 93 | 16.8 | 22.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 88 | 336 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP6301HTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP6301HTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 92 | 93 | 18.1 | 22.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 90 | 337 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP8001HTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP8001HTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 91 | 92 | 24.7 | 32 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 325 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP2241HTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2241HTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 92 | 91 | 6.47 | 6.31 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 208 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP2801HTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2801HTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 90 | 90 | 8.07 | 8.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 172 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP4501HTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP4501HTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 91 | 92 | 14.6 | 17.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 313 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP5601HTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP5601HTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 92 | 93 | 16.8 | 22.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 88 | 336 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP6301HTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP6301HTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 92 | 93 | 18.1 | 22.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 90 | 337 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP8001HTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP8001HTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 91 | 92 | 24.7 | 32 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 325 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
標準仕様_横吹タイプ
50Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 法令冷凍能力 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 室内送風機電動機出力×台数(kW) | 室外送風機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 機外静圧(Pa) | 室内標準風量(m3/min) | 室外標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力(HP) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP2241EHT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2241EHT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 89 | 89 | 6.36 | 5.99 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 52 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP2801EHT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2801EHT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 87 | 86 | 8.02 | 7.94 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 3 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP4501EHT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP4501EHT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 88 | 89 | 14.3 | 16.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 86 | 169 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP5601EHT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP5601EHT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 88 | 90 | 16.5 | 20.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 160 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP6301EHT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP6301EHT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 89 | 90 | 17.9 | 21.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 89 | 140 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP8001EHT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP8001EHT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 88 | 89 | 24.2 | 30.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 81 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP2241EHTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2241EHTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 89 | 89 | 6.36 | 5.99 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 52 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP2801EHTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2801EHTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 87 | 86 | 8.02 | 7.94 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 3 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP4501EHTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP4501EHTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 88 | 89 | 14.3 | 16.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 86 | 169 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP5601EHTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP5601EHTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 88 | 90 | 16.5 | 20.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 160 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP6301EHTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP6301EHTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 89 | 90 | 17.9 | 21.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 89 | 140 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP8001EHTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP8001EHTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 88 | 89 | 24.2 | 30.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 81 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP2241EHTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2241EHTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 89 | 89 | 6.36 | 5.99 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 52 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP2801EHTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2801EHTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 87 | 86 | 8.02 | 7.94 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 3 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP4501EHTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP4501EHTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 88 | 89 | 14.3 | 16.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 86 | 169 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP5601EHTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP5601EHTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 88 | 90 | 16.5 | 20.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 160 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP6301EHTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP6301EHTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 89 | 90 | 17.9 | 21.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 89 | 140 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP8001EHTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP8001EHTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 88 | 89 | 24.2 | 30.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 81 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
60Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 法令冷凍能力 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 室内送風機電動機出力×台数(kW) | 室外送風機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 機外静圧(Pa) | 室内標準風量(m3/min) | 室外標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力(HP) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP2241EHT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2241EHT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 92 | 91 | 6.47 | 6.31 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 138 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP2801EHT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2801EHT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 90 | 90 | 8.07 | 8.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 92 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP4501EHT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP4501EHT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 91 | 92 | 14.6 | 17.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 313 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP5601EHT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP5601EHT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 92 | 93 | 16.8 | 22.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 88 | 350 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP6301EHT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP6301EHT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 92 | 93 | 18.1 | 22.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 90 | 298 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース | R410Aシングルエース | RDA-SUP8001EHT |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP8001EHT\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 91 | 92 | 24.7 | 32 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 277 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP2241EHTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2241EHTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 92 | 91 | 6.47 | 6.31 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 138 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP2801EHTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2801EHTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 90 | 90 | 8.07 | 8.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 92 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP4501EHTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP4501EHTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 91 | 92 | 14.6 | 17.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 313 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP5601EHTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP5601EHTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 92 | 93 | 16.8 | 22.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 88 | 350 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP6301EHTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP6301EHTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 92 | 93 | 18.1 | 22.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 90 | 298 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐塩害) | R410Aシングルエース(耐塩害) | RDA-SUP8001EHTZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP8001EHTZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 91 | 92 | 24.7 | 32 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 277 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP2241EHTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2241EHTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 92 | 91 | 6.47 | 6.31 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 138 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP2801EHTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2801EHTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 90 | 90 | 8.07 | 8.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 92 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP4501EHTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP4501EHTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 91 | 92 | 14.6 | 17.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 313 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP5601EHTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP5601EHTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 92 | 93 | 16.8 | 22.1 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 88 | 350 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP6301EHTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP6301EHTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 92 | 93 | 18.1 | 22.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 90 | 298 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 設備用パッケージエアコン | R410Aシングルエース(耐重塩害) | R410Aシングルエース(耐重塩害) | RDA-SUP8001EHTZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP8001EHTZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 91 | 92 | 24.7 | 32 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 277 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
外気処理仕様_上吹タイプ
50Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 法令冷凍能力 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 室内送風機電動機出力×台数(kW) | 室外送風機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 機外静圧(Pa) | 室内標準風量(m3/min) | 室外標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力(HP) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP2241HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2241HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 7.1 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 89 | 89 | 6.36 | 5.99 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 82 | 52 | 63 | 160 | 22.4 | 20 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP2801HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2801HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 7.3 | R410A | 1.5×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 46 | 87 | 86 | 8.02 | 7.94 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 406 | 795 | 1920 | 1790 | 85 | 84 | 3 | 70 | 178 | 28 | 25 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP4501HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP4501HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 10.6 | R410A | 2.2×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 74.1 | 88 | 89 | 14.3 | 16.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 669 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 86 | 169 | 140 | 250 | 45 | 40 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP5601HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP5601HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12.8 | R410A | 3.7×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 92.8 | 88 | 90 | 16.5 | 20.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 750 | 820 | 2810 | 2300 | 88 | 87 | 160 | 170 | 254 | 56 | 50 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP6301HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP6301HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 18.4 | R410A | 3.7×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 105 | 89 | 90 | 17.9 | 21.6 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 951 | 820 | 3820 | 2300 | 90 | 89 | 140 | 210 | 190+190 | 63 | 56 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP8001HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP8001HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 21.5 | R410A | 5.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 143 | 88 | 89 | 24.2 | 30.2 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1142 | 820 | 4420 | 2300 | 91 | 90 | 81 | 255 | 220+250 | 80 | 71 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP2241HFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2241HFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 6 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 79 | 88 | 3.87 | 7.08 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 81 | 82 | 155 | 28 | 160 | 12.4 | 22.4 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP2801HFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2801HFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 6.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 42.6 | 81 | 90 | 4.73 | 9.01 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 84 | 153 | 35 | 178 | 15.5 | 28 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP4501HFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP4501HFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 9.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 67.6 | 85 | 93 | 7.92 | 18.3 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 654 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 86 | 163 | 56 | 250 | 24.8 | 44.8 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP5601HFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP5601HFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12 | R410A | 0.75×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 80.6 | 86 | 93 | 9.76 | 21.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 725 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 87 | 153 | 70 | 254 | 31 | 56 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP6301HFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP6301HFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 15.4 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 96 | 85 | 93 | 11.8 | 25.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 933 | 820 | 3820 | 2300 | 88 | 89 | 149 | 84 | 190+190 | 37.2 | 67.2 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP8001HFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP8001HFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 18.5 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 126 | 86 | 93 | 14.7 | 32.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1103 | 820 | 4420 | 2300 | 89 | 90 | 145 | 105 | 220+250 | 46.5 | 84 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP2241HFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2241HFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 6 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 79 | 88 | 3.87 | 7.08 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 81 | 82 | 155 | 28 | 160 | 12.4 | 22.4 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP2801HFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2801HFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 6.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 42.6 | 81 | 90 | 4.73 | 9.01 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 84 | 153 | 35 | 178 | 15.5 | 28 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP4501HFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP4501HFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 9.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 67.6 | 85 | 93 | 7.92 | 18.3 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 654 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 86 | 163 | 56 | 250 | 24.8 | 44.8 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP5601HFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP5601HFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12 | R410A | 0.75×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 80.6 | 86 | 93 | 9.76 | 21.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 725 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 87 | 153 | 70 | 254 | 31 | 56 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP6301HFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP6301HFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 15.4 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 96 | 85 | 93 | 11.8 | 25.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 933 | 820 | 3820 | 2300 | 88 | 89 | 149 | 84 | 190+190 | 37.2 | 67.2 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP8001HFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP8001HFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 18.5 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 126 | 86 | 93 | 14.7 | 32.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1103 | 820 | 4420 | 2300 | 89 | 90 | 145 | 105 | 220+250 | 46.5 | 84 | 30 | 3
60Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 法令冷凍能力 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 室内送風機電動機出力×台数(kW) | 室外送風機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 機外静圧(Pa) | 室内標準風量(m3/min) | 室外標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力(HP) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP2241HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2241HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 6 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 83 | 91 | 3.95 | 7.27 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 81 | 82 | 227 | 28 | 160 | 12.4 | 22.4 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP2801HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2801HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 6.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 42.6 | 84 | 92 | 4.81 | 9.29 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 84 | 225 | 35 | 178 | 15.5 | 28 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP4501HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP4501HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 9.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 67.6 | 87 | 94 | 8 | 18.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 654 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 87 | 230 | 56 | 250 | 24.8 | 44.8 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP5601HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP5601HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12 | R410A | 0.75×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 80.6 | 88 | 94 | 9.88 | 21.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 725 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 88 | 225 | 70 | 254 | 31 | 56 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP6301HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP6301HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 15.4 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 96 | 87 | 94 | 12 | 26 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 933 | 820 | 3820 | 2300 | 88 | 90 | 216 | 84 | 190+190 | 37.2 | 67.2 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP8001HF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP8001HF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 18.5 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 126 | 88 | 94 | 14.9 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1103 | 820 | 4420 | 2300 | 89 | 90 | 216 | 105 | 220+250 | 46.5 | 84 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP2241HFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2241HFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 6 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 83 | 91 | 3.95 | 7.27 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 81 | 82 | 227 | 28 | 160 | 12.4 | 22.4 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP2801HFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2801HFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 6.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 42.6 | 84 | 92 | 4.81 | 9.29 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 84 | 225 | 35 | 178 | 15.5 | 28 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP4501HFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP4501HFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 9.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 67.6 | 87 | 94 | 8 | 18.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 654 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 87 | 230 | 56 | 250 | 24.8 | 44.8 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP5601HFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP5601HFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12 | R410A | 0.75×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 80.6 | 88 | 94 | 9.88 | 21.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 725 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 88 | 225 | 70 | 254 | 31 | 56 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP6301HFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP6301HFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 15.4 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 96 | 87 | 94 | 12 | 26 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 933 | 820 | 3820 | 2300 | 88 | 90 | 216 | 84 | 190+190 | 37.2 | 67.2 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP8001HFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP8001HFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 18.5 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 126 | 88 | 94 | 14.9 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1103 | 820 | 4420 | 2300 | 89 | 90 | 216 | 105 | 220+250 | 46.5 | 84 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP2241HFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2241HFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 6 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 83 | 91 | 3.95 | 7.27 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 81 | 82 | 227 | 28 | 160 | 12.4 | 22.4 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP2801HFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2801HFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 6.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 42.6 | 84 | 92 | 4.81 | 9.29 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 84 | 225 | 35 | 178 | 15.5 | 28 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP4501HFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP4501HFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 9.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 67.6 | 87 | 94 | 8 | 18.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 654 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 87 | 230 | 56 | 250 | 24.8 | 44.8 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP5601HFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP5601HFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12 | R410A | 0.75×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 80.6 | 88 | 94 | 9.88 | 21.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 725 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 88 | 225 | 70 | 254 | 31 | 56 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP6301HFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP6301HFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 15.4 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 96 | 87 | 94 | 12 | 26 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 933 | 820 | 3820 | 2300 | 88 | 90 | 216 | 84 | 190+190 | 37.2 | 67.2 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP8001HFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP8001HFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 18.5 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 126 | 88 | 94 | 14.9 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1103 | 820 | 4420 | 2300 | 89 | 90 | 216 | 105 | 220+250 | 46.5 | 84 | 30 | 3
外気処理仕様_横吹タイプ
50Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 法令冷凍能力 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 室内送風機電動機出力×台数(kW) | 室外送風機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 機外静圧(Pa) | 室内標準風量(m3/min) | 室外標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力(HP) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP2241EHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2241EHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 6 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 79 | 88 | 3.87 | 7.08 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 81 | 82 | 146 | 28 | 160 | 12.4 | 22.4 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP2801EHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2801EHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 6.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 42.6 | 81 | 90 | 4.73 | 9.01 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 84 | 133 | 35 | 178 | 15.5 | 28 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP4501EHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP4501EHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 9.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 67.6 | 85 | 93 | 7.92 | 18.3 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 654 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 86 | 154 | 56 | 250 | 24.8 | 44.8 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP5601EHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP5601EHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12 | R410A | 0.75×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 80.6 | 86 | 93 | 9.76 | 21.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 725 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 87 | 143 | 70 | 254 | 31 | 56 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP6301EHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP6301EHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 15.4 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 96 | 85 | 93 | 11.8 | 25.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 933 | 820 | 3820 | 2300 | 88 | 89 | 154 | 84 | 190+190 | 37.2 | 67.2 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP8001EHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP8001EHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 18.5 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 126 | 86 | 93 | 14.7 | 32.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1103 | 820 | 4420 | 2300 | 89 | 90 | 144 | 105 | 220+250 | 46.5 | 84 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP2241EHFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2241EHFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 6 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 79 | 88 | 3.87 | 7.08 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 81 | 82 | 146 | 28 | 160 | 12.4 | 22.4 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP2801EHFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2801EHFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 6.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 42.6 | 81 | 90 | 4.73 | 9.01 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 84 | 133 | 35 | 178 | 15.5 | 28 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP4501EHFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP4501EHFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 9.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 67.6 | 85 | 93 | 7.92 | 18.3 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 654 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 86 | 154 | 56 | 250 | 24.8 | 44.8 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP5601EHFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP5601EHFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12 | R410A | 0.75×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 80.6 | 86 | 93 | 9.76 | 21.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 725 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 87 | 143 | 70 | 254 | 31 | 56 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP6301EHFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP6301EHFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 15.4 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 96 | 85 | 93 | 11.8 | 25.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 933 | 820 | 3820 | 2300 | 88 | 89 | 154 | 84 | 190+190 | 37.2 | 67.2 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP8001EHFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP8001EHFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 18.5 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 126 | 86 | 93 | 14.7 | 32.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1103 | 820 | 4420 | 2300 | 89 | 90 | 144 | 105 | 220+250 | 46.5 | 84 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP2241EHFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2241EHFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 6 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 79 | 88 | 3.87 | 7.08 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 81 | 82 | 146 | 28 | 160 | 12.4 | 22.4 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP2801EHFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP2801EHFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 6.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 42.6 | 81 | 90 | 4.73 | 9.01 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 84 | 133 | 35 | 178 | 15.5 | 28 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP4501EHFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP4501EHFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 9.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 67.6 | 85 | 93 | 7.92 | 18.3 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 654 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 86 | 154 | 56 | 250 | 24.8 | 44.8 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP5601EHFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP5601EHFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12 | R410A | 0.75×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 80.6 | 86 | 93 | 9.76 | 21.4 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 725 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 87 | 143 | 70 | 254 | 31 | 56 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP6301EHFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP6301EHFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 15.4 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 96 | 85 | 93 | 11.8 | 25.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 933 | 820 | 3820 | 2300 | 88 | 89 | 154 | 84 | 190+190 | 37.2 | 67.2 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP8001EHFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_50_RDA-SUP8001EHFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 18.5 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 126 | 86 | 93 | 14.7 | 32.9 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1103 | 820 | 4420 | 2300 | 89 | 90 | 144 | 105 | 220+250 | 46.5 | 84 | 30 | 3
60Hz
[19 empty] | 製品リリース年月日 | 法令冷凍能力 | 冷媒量(kg) | 冷媒種 | 室内送風機電動機出力×台数(kW) | 室外送風機電動機出力×台数(kW) | 圧縮機電動機出力×台数(kW) | 起動電流値(A) | 暖房時力率(%) | 冷房時力率(%) | 暖房時消費電力(kW) | 冷房時消費電力(kW) | 電圧(V) | URL | 製品重量(kg) | 外形寸法奥行(mm) | 外形寸法幅(mm) | 外形寸法高さ(mm) | 暖房時音響パワーレベル(db(A)) | 冷房時音響パワーレベル(db(A)) | 機外静圧(Pa) | 室内標準風量(m3/min) | 室外標準風量(m3/min) | 暖房能力(kW) | 冷房能力(kW) | システム相当馬力(HP) | 相 | 備考
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP2241EHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2241EHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 6 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 83 | 91 | 3.95 | 7.27 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 81 | 82 | 221 | 28 | 160 | 12.4 | 22.4 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP2801EHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2801EHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 6.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 42.6 | 84 | 92 | 4.81 | 9.29 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 84 | 208 | 35 | 178 | 15.5 | 28 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP4501EHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP4501EHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 9.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 67.6 | 87 | 94 | 8 | 18.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 654 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 87 | 228 | 56 | 250 | 24.8 | 44.8 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP5601EHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP5601EHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12 | R410A | 0.75×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 80.6 | 88 | 94 | 9.88 | 21.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 725 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 88 | 220 | 70 | 254 | 31 | 56 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP6301EHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP6301EHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 15.4 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 96 | 87 | 94 | 12 | 26 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 933 | 820 | 3820 | 2300 | 88 | 90 | 221 | 84 | 190+190 | 37.2 | 67.2 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン | RDA-SUP8001EHF |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP8001EHF\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 18.5 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 126 | 88 | 94 | 14.9 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1103 | 820 | 4420 | 2300 | 89 | 90 | 218 | 105 | 220+250 | 46.5 | 84 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP2241EHFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2241EHFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 6 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 83 | 91 | 3.95 | 7.27 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 81 | 82 | 221 | 28 | 160 | 12.4 | 22.4 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP2801EHFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2801EHFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 6.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 42.6 | 84 | 92 | 4.81 | 9.29 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 84 | 208 | 35 | 178 | 15.5 | 28 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP4501EHFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP4501EHFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 9.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 67.6 | 87 | 94 | 8 | 18.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 654 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 87 | 228 | 56 | 250 | 24.8 | 44.8 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP5601EHFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP5601EHFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12 | R410A | 0.75×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 80.6 | 88 | 94 | 9.88 | 21.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 725 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 88 | 220 | 70 | 254 | 31 | 56 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP6301EHFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP6301EHFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 15.4 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 96 | 87 | 94 | 12 | 26 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 933 | 820 | 3820 | 2300 | 88 | 90 | 221 | 84 | 190+190 | 37.2 | 67.2 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐塩害) | RDA-SUP8001EHFZ |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP8001EHFZ\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 18.5 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 126 | 88 | 94 | 14.9 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1103 | 820 | 4420 | 2300 | 89 | 90 | 218 | 105 | 220+250 | 46.5 | 84 | 30 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP2241EHFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2241EHFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 3.79 | 6 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 5.97×1 | 35.6 | 83 | 91 | 3.95 | 7.27 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 81 | 82 | 221 | 28 | 160 | 12.4 | 22.4 | 8 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP2801EHFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP2801EHFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 4.62 | 6.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.23×1 | 42.6 | 84 | 92 | 4.81 | 9.29 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 394 | 795 | 1920 | 1790 | 83 | 84 | 208 | 35 | 178 | 15.5 | 28 | 10 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP4501EHFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP4501EHFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 6.15 | 9.5 | R410A | 0.75×1 | 1.00×1 | 7.52×2 | 67.6 | 87 | 94 | 8 | 18.8 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 654 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 87 | 228 | 56 | 250 | 24.8 | 44.8 | 16 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP5601EHFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP5601EHFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 7.88 | 12 | R410A | 0.75×1 | 1.00×2 | 18.4×1 | 80.6 | 88 | 94 | 9.88 | 21.7 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 725 | 820 | 2810 | 2300 | 86 | 88 | 220 | 70 | 254 | 31 | 56 | 20 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP6301EHFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP6301EHFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 9.52 | 15.4 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 9.21+9.21 | 96 | 87 | 94 | 12 | 26 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 933 | 820 | 3820 | 2300 | 88 | 90 | 221 | 84 | 190+190 | 37.2 | 67.2 | 25 | 3
[6 empty] | 機器・器具 / パッケージエアコン | ビル・工場用空調システム | 外気処理エアコン | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | R410Aシングルエース外気処理エアコン(耐重塩害) | RDA-SUP8001EHFZG |  | 日本キヤリア（株） | NIPPON_CARRIER_60_RDA-SUP8001EHFZG\Folder\Item |  |  |  |  | 2022-07-01 | 12.03 | 18.5 | R410A | 1.5×1 | 1.00+1.00 | 7.52×2+6.13×2 | 126 | 88 | 94 | 14.9 | 33.5 | 200 | https://www.toshiba-carrier.co.jp/product_search/assist/cad_bim/ | 1103 | 820 | 4420 | 2300 | 89 | 90 | 218 | 105 | 220+250 | 46.5 | 84 | 30 | 3