## メーカー提供部材(テイエルブイ)
レブロ 部材一覧 （ メーカー提供部材【テイエルブイ】 )
2025年11月26日
階層 |  |  |  |  | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番 | パラメトリック | メーカー名 | 部材ID | 英語 | 中国語 | 部材追加を行ったレブロのバージョン | 分割ダウンロード | 部材情報⇒
テイエルブイ
蒸気式温水製造ユニット
据え置き型（大容量）
屋内用
蒸気制御弁_ 空気駆動
[18 empty] | URL | 加熱能力クラス | 最大供給可能水量 | 電源 | 蒸気供給圧力 | 冷水供給圧力（流動圧） | 蒸気制御弁用エア圧力 | 備考
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋内用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ10-AS-M2 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ10-AS-M2\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 1000kW(570号)級 | 40m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.4MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 0.4～0.6MPaG (クリーンエア)
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋内用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ2-AS-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ2-AS-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 200kW(100号)級 | 6.5m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.6MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 0.4～0.6MPaG (クリーンエア) | 2026年に「-M2」から切替予定
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋内用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ4-AS-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ4-AS-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 400kW(250号)級 | 24m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.6MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 0.4～0.6MPaG (クリーンエア) | 2026年に「-M2」から切替予定
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋内用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ6-AS-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ6-AS-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 600kW(400号)級 | 24m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.6MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 0.4～0.6MPaG (クリーンエア) | 2026年に「-M2」から切替予定
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋内用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ10-AS-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ10-AS-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 1000kW(570号)級 | 40m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.4MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 0.4～0.6MPaG (クリーンエア) | 2025年10月受注分より「-M2」から切替
蒸気制御弁_ 電気駆動
[18 empty] | URL | 加熱能力クラス | 最大供給可能水量 | 電源 | 蒸気供給圧力 | 冷水供給圧力（流動圧） | 備考
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋内用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ2-ES-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ2-ES-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 200kW(100号)級 | 6.5m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.6MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 2026年に「-M2」から切替予定
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋内用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ4-ES-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ4-ES-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 400kW(250号)級 | 24m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.6MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 2026年に「-M2」から切替予定
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋内用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ6-ES-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ6-ES-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 600kW(400号)級 | 24m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.6MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 2026年に「-M2」から切替予定
屋外用
蒸気制御弁_空気駆動
[18 empty] | URL | 加熱能力クラス | 最大供給可能水量 | 電源 | 蒸気供給圧力 | 冷水供給圧力（流動圧） | 蒸気制御弁用エア圧力 | 備考
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋外用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ2-AO-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ2-AO-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 200kW(100号)級 | 6.5m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.6MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 0.4～0.6MPaG (クリーンエア) | 2026年に「-M2」から切替予定
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋外用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ4-AO-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ4-AO-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 400kW(250号)級 | 24m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.6MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 0.4～0.6MPaG (クリーンエア) | 2026年に「-M2」から切替予定
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋外用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ6-AO-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ6-AO-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 600kW(400号)級 | 24m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.6MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 0.4～0.6MPaG (クリーンエア) | 2026年に「-M2」から切替予定
蒸気制御弁_電気駆動
[18 empty] | URL | 加熱能力クラス | 最大供給可能水量 | 電源 | 蒸気供給圧力 | 冷水供給圧力（流動圧） | 備考
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋外用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ2-EO-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ2-EO-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 200kW(100号)級 | 6.5m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.6MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 2026年に「-M2」から切替予定
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋外用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ4-EO-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ4-EO-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 400kW(250号)級 | 24m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.6MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 2026年に「-M2」から切替予定
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 据え置き型（大容量） | 屋外用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ6-EO-M3 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ6-EO-M3\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 600kW(400号)級 | 24m3/h | 100V AC (50/60Hz) 単相 | 0.6MPaG以下 | 0.1～1.0MPaG (5～95℃) | 2026年に「-M2」から切替予定
壁掛け式（小容量）
屋内外兼用
[18 empty] | URL | 加熱能力クラス | 最大供給可能水量 | 電源 | 蒸気供給圧力 | 冷水供給圧力（流動圧） | 温度調節方法 | 備考
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 壁掛け式（小容量） | 屋内外兼用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ-C04-M2E |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ-C04-M2E\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 46kW(25号)級 | 30 l/min | 100V AC (50/60Hz) 単相 0.5A | 0.2-0.4MPaG | 0.1～0.4MPaG (5～28℃) | ダイヤル式 | スケール抑制機能付き
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 壁掛け式（小容量） | 屋内外兼用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ-C06-M2E |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ-C06-M2E\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 65kW(30号)級 | 30 l/min | 100V AC (50/60Hz) 単相 0.5A | 0.2-0.4MPaG | 0.1～0.4MPaG (5～28℃) | ダイヤル式 | スケール抑制機能付き
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 壁掛け式（小容量） | 屋内外兼用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ-C04-M2 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ-C04-M2\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 46kW(25号)級 | 30 l/min | 100V AC (50/60Hz) 単相 0.5A | 0.2-0.4MPaG | 0.1～0.4MPaG (5～28℃) | ダイヤル式
[5 empty] | 機器・器具 / 給水給湯器具 | 蒸気式温水製造ユニット | 壁掛け式（小容量） | 屋内外兼用 | 蒸気式温水製造ユニット | SQ-C06-M2 |  | （株）テイエルブイ | TLV_SQ-C06-M2\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 65kW(30号)級 | 30 l/min | 100V AC (50/60Hz) 単相 0.5A | 0.2-0.4MPaG | 0.1～0.4MPaG (5～28℃) | ダイヤル式
真空用ドレン回収ポンプ
低揚程タイプ
シングルポンプ
[18 empty] | URL | 最大揚程 | 相当放熱面積 | 最大吸引ドレン量（流入水頭1m時） | 最大吐出ドレン量 | 最大エア排気能力 | 最低流入水頭 | 吸引可能流体 | 真空発生法 | 最高使用温度 | 最高吸引ドレン温度 | モーター仕様 | 電源電圧 | 保護構造 | 防爆仕様 | 備考
[5 empty] | 機器・器具 / ポンプ類 | 真空用ドレン回収ポンプ | 低揚程タイプ | シングルポンプ | 真空用ドレン回収ポンプ | CP-V01S |  | （株）テイエルブイ | TLV_CP-V01S\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 約14m | 900 m2 | 1.1 m3/h | 1.2 m3/h | 1 l/s | 0.2m | 蒸気、蒸気ドレン、水、エア | エゼクター方式 | 95℃ | 95℃以上 | 全閉防まつ屋外型 0.4kW | 200V/220V AC 三相（50/60Hz） | IP44 | 非防爆
[5 empty] | 機器・器具 / ポンプ類 | 真空用ドレン回収ポンプ | 低揚程タイプ | シングルポンプ | 真空用ドレン回収ポンプ | CP-V02S |  | （株）テイエルブイ | TLV_CP-V02S\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 約14m | 2000 m2 | 2.5 m3/h | 3 m3/h | 2.2 l/s | 0.2m | 蒸気、蒸気ドレン、水、エア | エゼクター方式 | 95℃ | 95℃以上 | 全閉防まつ屋外型 0.75kW | 200V/220V AC 三相（50/60Hz） | IP44 | 非防爆
[5 empty] | 機器・器具 / ポンプ類 | 真空用ドレン回収ポンプ | 低揚程タイプ | シングルポンプ | 真空用ドレン回収ポンプ | CP-V04S |  | （株）テイエルブイ | TLV_CP-V04S\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 約14m | 4000 m2 | 5 m3/h | 6 m3/h | 4.4 l/s | 0.2m | 蒸気、蒸気ドレン、水、エア | エゼクター方式 | 95℃ | 95℃以上 | 全閉防まつ屋外型 1.5kW | 200V/220V AC 三相（50/60Hz） | IP44 | 非防爆
ダブルポンプ
[18 empty] | URL | 最大揚程 | 相当放熱面積 | 最大吸引ドレン量（流入水頭1m時） | 最大吐出ドレン量 | 最大エア排気能力 | 最低流入水頭 | 吸引可能流体 | 真空発生法 | 最高使用温度 | 最高吸引ドレン温度 | モーター仕様 | 電源電圧 | 保護構造 | 防爆仕様 | 備考
[5 empty] | 機器・器具 / ポンプ類 | 真空用ドレン回収ポンプ | 低揚程タイプ | ダブルポンプ | 真空用ドレン回収ポンプ | CP-V01W |  | （株）テイエルブイ | TLV_CP-V01W\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 約14m | 900 m2 | 1.1 m3/h | 1.2 m3/h | 1 l/s | 0.2m | 蒸気、蒸気ドレン、水、エア | エゼクター方式 | 95℃ | 95℃以上 | 全閉防まつ屋外型 0.4kW | 200V/220V AC 三相（50/60Hz） | IP44 | 非防爆
[5 empty] | 機器・器具 / ポンプ類 | 真空用ドレン回収ポンプ | 低揚程タイプ | ダブルポンプ | 真空用ドレン回収ポンプ | CP-V02W |  | （株）テイエルブイ | TLV_CP-V02W\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 約14m | 2000 m2 | 2.5 m3/h | 3 m3/h | 2.2 l/s | 0.2m | 蒸気、蒸気ドレン、水、エア | エゼクター方式 | 95℃ | 95℃以上 | 全閉防まつ屋外型 0.75kW | 200V/220V AC 三相（50/60Hz） | IP44 | 非防爆
[5 empty] | 機器・器具 / ポンプ類 | 真空用ドレン回収ポンプ | 低揚程タイプ | ダブルポンプ | 真空用ドレン回収ポンプ | CP-V04W |  | （株）テイエルブイ | TLV_CP-V04W\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 約14m | 4000 m2 | 5 m3/h | 6 m3/h | 4.4 l/s | 0.2m | 蒸気、蒸気ドレン、水、エア | エゼクター方式 | 95℃ | 95℃以上 | 全閉防まつ屋外型 1.5kW | 200V/220V AC 三相（50/60Hz） | IP44 | 非防爆
高揚程タイプ
シングルポンプ
[18 empty] | URL | 最大揚程 | 相当放熱面積 | 最大吸引ドレン量（流入水頭1m時） | 最大吐出ドレン量 | 最大エア排気能力 | 最低流入水頭 | 吸引可能流体 | 真空発生法 | 最高使用温度 | 最高吸引ドレン温度 | モーター仕様 | 電源電圧 | 保護構造 | 防爆仕様 | 備考
[5 empty] | 機器・器具 / ポンプ類 | 真空用ドレン回収ポンプ | 高揚程タイプ | シングルポンプ | 真空用ドレン回収ポンプ | CP-V01S-H |  | （株）テイエルブイ | TLV_CP-V01S-H\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 約20m | 1300 m2 | 1.6 m3/h | 2 m3/h | 1.2 l/s | 0.2m | 蒸気、蒸気ドレン、水、エア | エゼクター方式 | 95℃ | 95℃以上 | 全閉防まつ屋外型 1.5kW | 200V/220V AC 三相（50/60Hz） | IP44 | 非防爆
[5 empty] | 機器・器具 / ポンプ類 | 真空用ドレン回収ポンプ | 高揚程タイプ | シングルポンプ | 真空用ドレン回収ポンプ | CP-V04S-H |  | （株）テイエルブイ | TLV_CP-V04S-H\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 約20m | 3200 m2 | 4 m3/h | 4 m3/h | 2.4 l/s | 0.2m | 蒸気、蒸気ドレン、水、エア | エゼクター方式 | 95℃ | 95℃以上 | 全閉防まつ屋外型 1.5kW | 200V/220V AC 三相（50/60Hz） | IP44 | 非防爆
[5 empty] | 機器・器具 / ポンプ類 | 真空用ドレン回収ポンプ | 高揚程タイプ | シングルポンプ | 真空用ドレン回収ポンプ | CP-V10S-H |  | （株）テイエルブイ | TLV_CP-V10S-H\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 約20m | 8000 m2 | 10 m3/h | 10 m3/h | 8 l/s | 0.2m | 蒸気、蒸気ドレン、水、エア | エゼクター方式 | 95℃ | 95℃以上 | 全閉防まつ屋外型 3.7kW | 200V/220V AC 三相（50/60Hz） | IP44 | 非防爆
ダブルポンプ
[18 empty] | URL | 最大揚程 | 相当放熱面積 | 最大吸引ドレン量（流入水頭1m時） | 最大吐出ドレン量 | 最大エア排気能力 | 最低流入水頭 | 吸引可能流体 | 真空発生法 | 最高使用温度 | 最高吸引ドレン温度 | モーター仕様 | 電源電圧 | 保護構造 | 防爆仕様 | 備考
[5 empty] | 機器・器具 / ポンプ類 | 真空用ドレン回収ポンプ | 高揚程タイプ | ダブルポンプ | 真空用ドレン回収ポンプ | CP-V01W-H |  | （株）テイエルブイ | TLV_CP-V01W-H\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 約20m | 1300 m2 | 1.6 m3/h | 2 m3/h | 1.2 l/s | 0.2m | 蒸気、蒸気ドレン、水、エア | エゼクター方式 | 95℃ | 95℃以上 | 全閉防まつ屋外型 1.5kW | 200V/220V AC 三相（50/60Hz） | IP44 | 非防爆
[5 empty] | 機器・器具 / ポンプ類 | 真空用ドレン回収ポンプ | 高揚程タイプ | ダブルポンプ | 真空用ドレン回収ポンプ | CP-V04W-H |  | （株）テイエルブイ | TLV_CP-V04W-H\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 約20m | 3200 m2 | 4 m3/h | 4 m3/h | 2.4 l/s | 0.2m | 蒸気、蒸気ドレン、水、エア | エゼクター方式 | 95℃ | 95℃以上 | 全閉防まつ屋外型 1.5kW | 200V/220V AC 三相（50/60Hz） | IP44 | 非防爆
[5 empty] | 機器・器具 / ポンプ類 | 真空用ドレン回収ポンプ | 高揚程タイプ | ダブルポンプ | 真空用ドレン回収ポンプ | CP-V10W-H |  | （株）テイエルブイ | TLV_CP-V10W-H\Folder\Item |  |  |  |  | https://www.tlv.com/ja-jp | 約20m | 8000 m2 | 10 m3/h | 10 m3/h | 8 l/s | 0.2m | 蒸気、蒸気ドレン、水、エア | エゼクター方式 | 95℃ | 95℃以上 | 全閉防まつ屋外型 3.7kW | 200V/220V AC 三相（50/60Hz） | IP44 | 非防爆