## メーカー提供部材(ヤマトプロテック)
レブロ 部材一覧 （ メーカー提供部材【ヤマトプロテック】 )
2024年9月11日
階層 |  |  | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番 | パラメトリック | メーカー名 | 部材ID | 英語 | 中国語 | 部材追加を行ったレブロのバージョン | 廃止履歴
ヤマトプロテック
スプリンクラー設備
ヘッド
[16 empty] | 型式 | 試験番号 | 種別２ | 種別１ | 販売停止年月日 | 販売開始年月日 | 標準価格 | Kファクター | 有効散水範囲１ | 有効散水範囲２ | 放水圧力２ | 放水圧力１ | 取付方向 | 有効散水範囲 | 作動温度 | 感度区分 | 型式番号 | 放水量１ | 接続口径 | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | SPヘッド | 高感度型 | 72(無色) | YKQRⅡ | YKQRⅡ72 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YKQRⅡ72\Folder\Item |  |  |  |  | YKQRⅡ |  |  |  | 未定 | 2013-05-07 | 3,000円 | 80 |  |  | 1.0MPa | 0.1MPa | 下向き | r2.6 | 72℃ | 1種 | ス第25～4号 | 80L/min | 15A
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | SPヘッド | 高感度型 | 98(白色) | YKQRⅡ | YKQRⅡ98 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YKQRⅡ98\Folder\Item |  |  |  |  | YKQRⅡ |  |  |  | 未定 | 2013-05-07 | 3,100円 | 80 |  |  | 1.0MPa | 0.1MPa | 下向き | r2.6 | 98℃ | 1種 | ス第25～5号 | 80L/min | 15A
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 放水型スプリンクラー消火設備 | 放水型スプリンクラーヘッド | 側壁型ヘッド | SH | SH600 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_SH600\Folder\Item |  |  |  |  | SH600 | S015H010 | 小型ヘッド | 固定式ヘッド | 未定 | 2000-11-27 | 300,000円 | 320 | 3ｍ≦Ｈ＜6ｍ 93.2㎡ | 6ｍ≦Ｈ≦10ｍ 100.7㎡ | 0.5MPa | 0.35MPa | 水平 |  |  |  |  | 600L/min | 50A
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 放水型スプリンクラー消火設備 | 放水型スプリンクラーヘッド | 側壁型ヘッド | SHD | SHD362001 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_SHD362001\Folder\Item |  |  |  |  | SHD362001 | S015H009 | 小型ヘッド | 固定式ヘッド | 未定 | 2000-02-17 | 200,000円 | 320 | 3ｍ≦Ｈ＜5ｍ 64.0㎡ | 5ｍ≦Ｈ≦12ｍ 71.0㎡ | 0.35MPa | 0.20MPa | 水平 |  |  |  |  | 360L/min | 50A
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 放水型スプリンクラー消火設備 | 放水型スプリンクラーヘッド | 側壁型ヘッド | SHS | SHS172002 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_SHS172002\Folder\Item |  |  |  |  | SHS172002 | S015H015 | 小型ヘッド | 固定式ヘッド | 未定 | 2010-08-10 | 90,000円 | 120 | 3ｍ≦Ｈ＜5ｍ 25.2㎡ | 5ｍ≦Ｈ≦12ｍ 33.2㎡ | 0.45MPa | 0.20MPa | 水平 |  |  |  |  | 170L/min | 40A
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー消火設備 | 高感度型スプリンクラーヘッド | 68(赤) | YSG | YSGU68 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YSGU68\Folder\Item |  |  |  |  | YSGU68 |  |  |  | 未定 | 2010-07-28 | 2,600円 | 80 |  |  | 1.0MPa | 0.1MPa | 上向き | r2.6 | 68℃ | 1種 | ス第22～8号 | 80L/min | 15A
一斉開放弁(加圧開)
[16 empty] | 型式 | 型式番号 | 取付方向 | 使用圧力範囲 | 最大流量 | 等価管長 | 質量 | 塗装色 | 標準価格 | 販売開始年 | 販売停止年 | 長さ | 幅 | 高さ | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 加圧開型 | 加圧開型 | バタフライ弁なし | YDVK | YDVK-65 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YDVK-65\Folder\Item |  |  |  |  | YDVK-65 | 開第16～15号 | 縦横両用 | 0.15～1.4MPa | 1200L/min | 20.8m | 32.4kg | 赤色 | 138,000円 | 2005-03-14 | 未定 | 260mm | 182mm | 311mm
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 加圧開型 | 加圧開型 | バタフライ弁なし | YDVK | YDVK-80 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YDVK-80\Folder\Item |  |  |  |  | YDVK-80 | 開第16～16号 | 縦横両用 | 0.15～1.4MPa | 1800L/min | 28.3m | 40.7kg | 赤色 | 232,000円 | 2005-03-14 | 未定 | 300mm | 204mm | 369mm
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 加圧開型 | 加圧開型 | バタフライ弁なし | YDVK | YDVK-100 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YDVK-100\Folder\Item |  |  |  |  | YDVK-100 | 開第16～17号 | 縦横両用 | 0.15～1.4MPa | 2100L/min | 45.3m | 56.0kg | 赤色 | 300,000円 | 2004-11-25 | 未定 | 330mm | 244mm | 400mm
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 加圧開型 | 加圧開型 | バタフライ弁なし | YDVK | YDVK-125 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YDVK-125\Folder\Item |  |  |  |  | YDVK-125 | 開第16～18号 | 縦横両用 | 0.15～1.4MPa | 3300L/min | 50.6m | 91.2kg | 赤色 | 443,800円 | 2005-03-14 | 未定 | 360mm | 310mm | 502mm
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 加圧開型 | 加圧開型 | バタフライ弁なし | YDVK | YDVK-150 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YDVK-150\Folder\Item |  |  |  |  | YDVK-150 | 開第16～19号 | 縦横両用 | 0.15～1.4MPa | 4800L/min | 60.7m | 117.5kg | 赤色 | 556,300円 | 2005-03-14 | 未定 | 440mm | 337mm | 536mm
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 加圧開型 | 加圧開型 | バタフライ弁なし | YDVK | YDVK-200Ⅱ |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YDVK-200Ⅱ\Folder\Item |  |  |  |  | YDVK-200Ⅱ | 開第29～1号 | 縦横両用 | 0.15～1.4MPa | 8500L/min | 76.8m | 210.0kg | 赤色 | 2,274,000円 | 2017-11-30 | 未定 | 570mm | 406mm | 713mm
自動警報弁
[16 empty] | 型式 | 販売開始年 | 標準価格 | 塗装色 | 質量 | 奥行 | 販売停止年 | 呼び圧力 | 検知流量定数 | 等価管長 | 最大流量 | 使用圧力範囲 | 取付方向 | 型式番号 | 不作動流量 | 幅 | 高さ | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 流水検知装置 | 湿式 | 作動弁型 | YAVS | YAVS-65AⅡ |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YAVS-65AⅡ\Folder\Item |  |  |  |  | YAVS-65A Ⅱ | 2018-07-26 | 350,000円 | 赤色 | 20kg | 332mm | 未定 | 10K | 50・60 | 10.2m | 900L/min | 0.15～1.4MPa | 縦 | 流第30～1号 | 18L/min以下 | 341mm | 300mm
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 流水検知装置 | 湿式 | 作動弁型 | YAVS | YAVS-80AⅡ |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YAVS-80AⅡ\Folder\Item |  |  |  |  | YAVS-80AⅡ | 2018-07-26 | 365,000円 | 赤色 | 21kg | 337mm | 未定 | 10K | 50・60 | 8.6m | 1350L/min | 0.15～1.4MPa | 縦 | 流第30～2号 | 18L/min以下 | 341mm | 230mm
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 流水検知装置 | 湿式 | 作動弁型 | YAVS | YAVS-100AⅡ |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YAVS-100AⅡ\Folder\Item |  |  |  |  | YAVS-100AⅡ | 2018-07-26 | 403,000円 | 赤色 | 27kg | 353mm | 未定 | 10K | 50・60 | 20.9m | 2100L/min | 0.15～1.4MPa | 縦 | 流第30～3号 | 18L/min以下 | 341mm | 260mm
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 流水検知装置 | 湿式 | 作動弁型 | YAV | YAV-40AⅡ |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YAV-40AⅡ\Folder\Item |  |  |  |  | YAV-40AⅡ | 2017-07-31 | 230,000円 | 赤色 | 9.1kg | 289mm | 未定 | 10K | 50 | 5m | 350L/min | 0.15～1.4MPa | 縦 | 流第29～8号 | 5L/min以下 | 223mm | 159mm
末端試験弁
[16 empty] | 末端オリフィス型式 | 最高仕様圧力 | 奥行 | 質量 | Kファクター | 標準価格 | 販売開始年 | 販売停止年 | 幅 | 高さ | 接続口径 | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー消火設備 | 管末試験弁装置 | 末端試験弁 | YMT | YMTⅡ |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YMTⅡ\Folder\Item |  |  |  |  | YMON | 1.4MPa | 74mm | 1.5kg | 50,80 | 24,000円 | 2010-04-23 | 未定 | 282mm | 156mm | 25A
放水型スプリンクラー現地操作盤
[16 empty] | 奥行 | 標準価格 | 販売開始年 | 販売停止年 | 幅 | 高さ | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | 放水型スプリンクラー | 現地操作盤 | 放水型スプリンクラー現地操作盤 | 埋込型 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_埋込型\Folder\Item |  |  |  |  | 200mm | オープン | 2011-03-08 | 未定 | 550mm | 350mm
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | 放水型スプリンクラー | 現地操作盤 | 放水型スプリンクラー現地操作盤 | 露出型 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_露出型\Folder\Item |  |  |  |  | 200mm | オープン |  | 未定 | 550mm | 350mm
放水型スプリンクラー制御盤
[16 empty] | 奥行 | 標準価格 | 販売開始年 | 販売停止年 | 幅 | 高さ | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | 放水型スプリンクラー | 制御盤 | 放水型スプリンクラー制御盤 | 幅600 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_幅600\Folder\Item |  |  |  |  | 450mm | オープン |  | 未定 | 600mm | 2000mm
泡消火設備
泡ヘッド
[16 empty] | 型式記号 | 性能評定番号 | 有効包含半径 | 設置面積 | 取付方向 | 放水圧力1 | 放水圧力 | 放水流量 | 取付上限値 | 取付下限値 | Kファクター | 質量 | 価格 | 販売年 | 販売停止年 | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 開放型 | 水成膜泡フォームヘッド | 35T | YAH | YAH-35T |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YAH-35T\Folder\Item |  |  |  |  | YAH-35T | 221T158 | 2.1m | 9㎡ | 下 | 0.25MPa | 0.69MPa | 35L/min | 8m | 1.6m | 22.14 | 82g | 5,000円 | 2011-11-27 | 未定
一斉開放弁
[16 empty] | 型式 | 型式番号 | 取付方向 | 使用圧力範囲 | 最大流量 | 等価管長 | 質量 | 塗装色 | 標準価格 | 販売開始年 | 販売停止年 | 長さ | 幅 | 高さ | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 泡消火設備 | 減圧開型 | バタフライ弁なし | YVB | YVB-65 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YVB-65\Folder\Item |  |  |  |  | YVB-65 | 開第24～6号 | 縦横両用 | 0.15～1.4MPa | 1200L/min | 21.2m | 20.8kg | 赤色 | 100,000円 | 2013-10-30 | 未定 | 250mm | 175mm | 278mm
手動起動装置
[16 empty] | 奥行 | カバー材質 | カバー色 | 標準価格 | 販売開始年 | 販売停止年 | 幅 | 高さ | 接続口径 | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 泡消火設備 | 一斉開放弁関係 | 手動起動装置 | ME | ME-4 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_ME-4\Folder\Item |  |  |  |  | 50mm | AS樹脂 | 赤半透明 | 5,000円 | 2003-10-09 | 未定 | 80mm | 145mm | 15A
混合器
[16 empty] | 型式 | 耐圧試験圧力 | 流量範囲 | 最大圧力損失 | 質量 | 塗装色 | 標準価格 | 販売開始年 | 販売停止年 | 最高使用圧力 | 長さ | 幅 | 高さ | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 泡消火設備 | 混合器 | 縦型用 | YVHE | YVHE-A2000 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YVHE-A2000\Folder\Item |  |  |  |  | YVHE-A2000 | 2.1MPa | 200L/min～2000L/min | 0.12MPa | 18kg | 赤色 | 128400 | 2004-11-18 | 未定 | 1.4MPa | 260mm | 210mm | 210mm
原液タンク
[16 empty] | 型式 | 設計震度 | 耐圧試験圧力 | 最大原液貯蔵量 | 容器内容積 | 質量(泡薬剤を含まない） | 塗装色 | 標準価格 | 販売開始年 | 販売停止年 | 最高使用圧力 | 幅 | 高さ | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 泡消火設備 | 原液タンク | プレッシャープロポーショナー縦型 | YVPT | YVPT-S410(1.0G) |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YVPT-S410(1.0G)\Folder\Item |  |  |  |  | YVPT-S410 | 1.0G以下 | 1.47MPa | 400L | 430L | 295kg | 赤色 | 1491600 | 2004-11-10 | 未定 | 0.98MPa | 762mm | 1634mm
消火器
粉末系
[16 empty] | 型式番号(塩ビ) | 販売開始年 | 標準価格 | 薬剤質量 | 使用薬剤 | 耐圧試験圧力 | 使用圧力範囲 | 能力単位 | 放射距離 | 放射時間 | 販売停止年 | ノズル口径 | 本体容器容量 | 柱掛け位置 | 本体容器板厚 | 本体外形 | 総質量 | 型式番号(ゴム) | ホース長さ | 規格 | 全高 | 使用温度範囲 | 材質 | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 蓄圧式 | 業務用 | 10型 | YA | YA-10NX |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YA-10NX\Folder\Item |  |  |  |  | 消第27～60～1号 | 2019-05-07 | 18,000円 | 3.0kg | 粉末(ABC) | 2.0MPa | 0.7MPa～0.98MPa | A-3・B-7・C | 4～7m | 14s（20℃） | 未定 | 5.5mm | 3.54Ｌ | 300mm | 1.2mm | 118.6mm | 5.08kg | 消第27～59～1号 | 340mm | 国検 | 490mm | -30℃～40℃ | 鉄
強化液系
[16 empty] | 型式番号 | 販売開始年 | 標準価格 | 薬剤質量 | 使用薬剤 | 耐圧試験圧力 | 使用圧力範囲 | 能力単位 | 放射距離 | 販売停止年 | 放射時間 | ホース長さ | 本体容器容量 | 柱掛け位置 | 本体容器板厚 | 本体外形 | 総質量 | ノズル口径 | 規格 | 全高 | 使用温度範囲 | 材質 | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 蓄圧式 | 業務用 | 2.5型 | YNX | YNX-2.5 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YNX-2.5\Folder\Item |  |  |  |  | 消第2020～7号 | 2020-05-26 | 24000 | 2.81kg | 強化液（中性薬剤）薬第2020～2号 | 2.0MPa | 0.7MPa～0.98MPa | A-2・B-2・C | 4～7m | 未定 | 53s（20℃） | 340mm | 3.51Ｌ | 300mm | 1.2mm | 180mm | 4.77kg | 2.0mm | 国検 | 490mm | -20℃～40℃ | 鉄
特定駐車場用設備
ヘッド
[16 empty] | 型式 | 型式番号 | 作動温度 | 有効散水範囲 | 取付方向 | 放水圧力１ | 放水圧力２ | 放水量１ | Kファクター | 標準価格 | 販売開始年月日 | 販売停止年月日 | 接続口径 | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 特定駐車場用泡消火設備 | CXヘッド | 68(赤) | YCX | YCXP68-26 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YCXP68-26\Folder\Item |  |  |  |  | YCXP68-26 | 認評駐閉第30～1号 | 68℃ | r2.6 | 下向き | 0.35MPa | 0.70MPa | 43L/min | 23 | 18,000円 | 2019-03-11 | 未定 | 15A
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 特定駐車場用泡消火設備 | CXヘッド | 68(赤) | YCX | YCXU68-26 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YCXU68-26\Folder\Item |  |  |  |  | YCXU68-26 | 認評駐閉第30～2号 | 68℃ | r2.6 | 上向き | 0.35MPa | 0.70MPa | 43L/min | 23 | 18,000円 | 2019-03-11 | 未定 | 15A
末端試験弁
[16 empty] | 末端オリフィス型式 | 最高仕様圧力 | 奥行 | 質量 | Kファクター | 標準価格 | 販売開始年 | 販売停止年 | 幅 | 高さ | 接続口径 | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 特定駐車場用泡消火設備 | 管末試験弁装置 | 末端試験弁 | CFMT | CFMTⅡ |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_CFMTⅡ\Folder\Item |  |  |  |  | CF-36TO | 1.4MPa | 74mm | 1.5kg | 19.2 | 24,000円 | 2010-04-23 | 未定 | 282mm | 156mm | 25A
混合器
[16 empty] | 型式 | 型式番号 | 耐圧試験圧力 | 流量範囲 | 泡消火薬剤 | 質量 | 塗装色 | 標準価格 | 販売開始年 | 販売停止年 | 最高使用圧力 | 長さ | 幅 | 高さ | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 特定駐車場用設備 | 混合器 | 縦型用 | YVSE | YVSE-650 |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YVSE-650\Folder\Item |  |  |  |  | YVSE-650 | 特評第248号 | 2.06MPa | 36L/min～650L/min | 水性膜泡消火薬剤 3% | 15kg | 赤色 |  |  | 未定 | 1.37MPa | 375mm | 155mm | 197.5mm
原液タンク
[16 empty] | 型式 | 設計震度 | 耐圧試験圧力 | 最大原液貯蔵量 | 容器内容積 | 質量(泡薬剤を含まない） | 塗装色 | 標準価格 | 販売開始年 | 販売停止年 | 最高使用圧力 | 長さ | 幅 | 高さ | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 特定駐車場用設備 | 原液タンク | プレッシャープロポーショナー縦型 | YVPT | YVPT-S240-14(1.0G) |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YVPT-S240-14(1.0G)\Folder\Item |  |  |  |  | YVPT-S240-14 | 1.0G以下 | 2.06MPa | 240L | 268L | 255kg | 赤色 | 1603600 | 2015-12-18 | 未定 | 1.37MPa | 375mm | 155mm | 197.5mm
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | 特定駐車場用設備 | 原液タンク | プレッシャープロポーショナー縦型 | YVPT | YVPT-S240-14(2.0G) |  | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ株式会社 | YAMATOPROTEC_YVPT-S240-14(2.0G)\Folder\Item |  |  |  |  | YVPT-S240-14 | 2.0G以下 | 2.06MPa | 240L | 268L | 255kg | 赤色 |  |  | 未定 | 1.37MPa | 375mm | 155mm | 197.5mm